## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：气体灭火系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 悬挂式七氟丙烷自动灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
悬挂式七氟丙烷自动灭火系统
1 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式(无管网)预制七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ/60L(单瓶组) 3.安装部位:专变房 4.调试要求:按设计要求 5.安装、调试 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1
2 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式(无管网)预制七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ/80L(单瓶组) 3.安装部位:专变房 4.调试要求:按设计要求 5.安装、调试 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 2
3 | 030902007001 | 七氟丙烷灭火剂 | 1.名称:七氟丙烷药剂 2.规格型号：HFC-227-ea 3.运输、加注、增压 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 176
4 | 030601002003 | 信号反馈装置 | 1.名称：信号反馈装置 2.规格型号：ZMBE-6 3.安装、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 3
5 | 030902005001 | 电磁型驱动装置 | 1.名称：电磁型驱动装置 2.规格型号：XDF-11-XJ 3.安装、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030902007002 | 压力显示器 | 1.名称：压力显示器 2.规格型号：0MPa~5MPa 3.安装、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
7 | 030902006001 | 喷嘴 | 1.名称 :气体灭火喷嘴 2.规格型号：XPT25 3.喷头安装、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 3
8 | 030902005002 | 机械式泄压口300*300 | 1.名称：0.07机械式泄压口 2.规格型号：QY-X-Z-300*300 3.安装、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 3
9 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称：气体灭火系统调试 2.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 点 | 3
悬挂式七氟丙烷自动灭火系统合计
分部分项合计
措施项目
10 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
11 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000018 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：气体灭火系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2096.84 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：气体灭火系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2096.84
合 计 |  |  |  | 2096.84 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：气体灭火系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13