## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防电
1.2 | 应急照明
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防电
火宅自动报警系统
1 | 030411005001 | 模块箱兼接线箱 | 1.名称：模块箱兼接线箱 2.规格：墙上安装 3.本体安装 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 7
2 | 030411001030 | 配管 JDG20mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 3016.5
3 | 030411001031 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 3016.5
4 | 030411001032 | 配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 219
5 | 030411001033 | 配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 163.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC50 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 226.49
7 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-B1-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 2408.67
8 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-B1-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1098.17
9 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYSP-B1-2×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1581.08
10 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYS-B1-2×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 367.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYS-B1-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 4467.16
12 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZN-KYJY-B1-3×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板、含电缆头等 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 664.84
13 | 030904008002 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 3
14 | 030904008003 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式：按设计要求 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 23
15 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(扬声器) 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶 4.安装、校接线、编码、调试 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030904006001 | 编码手动报警按钮(带电话插孔) | 1.名称:编码手动报警按钮(带电话插孔) 2.安装方式:墙壁暗装 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 34
17 | 030904003003 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:壁装 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 47
18 | 030904005001 | 编码型火灾声光报警器 | 1.名称:编码型火灾声光报警器 2.安装方式:壁装 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 58
19 | 030904008004 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 2.安装方式:墙壁明装 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 88
20 | 030904008005 | 单输入模块 | 1.名称:单输入模块 2.安装方式:墙壁明装 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 63
21 | 030904006002 | 消防专用电话 | 1.名称:消防专用电话 2.安装方式:墙壁明装 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030904001001 | 智能编码光电感烟探测器 | 1.名称:智能编码光电感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 313
23 | 030904001002 | 编码电子定温感温探测器 | 1.名称:编码电子定温感温探测器 2.安装方式:吸顶 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
24 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm 3.安装形式:按设计要求 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 540
25 | 030409010001 | D1浪涌保护器 | 1.名称:D1浪涌保护器 2.安装方式:按设计要求 3.本体安装、接线、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 30
26 | 030904015001 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.安装方式：按设计要求 3.安装、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
27 | 030904012001 | 火灾报警控制器（联动型） | 1.名称:火灾报警控制器（联动型） 2.安装方式：按设计要求 3.安装、校接线、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030904009001 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.安装方式：墙壁明装 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 6
29 | 030904011001 | 手动控制盘 | 1.名称:手动控制盘 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
30 | 030904014001 | 消防电话总机 | 1.名称:消防电话总机 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
31 | 030904014002 | 消防广播总机 | 1.名称:消防广播总机 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
32 | 030904013001 | 智能应急照明主机 | 1.名称:智能应急照明主机 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
33 | 030904009002 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控器 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
34 | 030904012002 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030904012003 | 消防设备电源监控器 | 1.名称:消防设备电源监控器 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
36 | 030504001001 | 服务器 | 1.名称:服务器 2.安装方式:按设计要求 3.安装、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
37 | 031101028001 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.安装方式:按设计要求 3.安装、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
38 | 030904013002 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
39 | 030411002001 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100×50×1.0mm 3.其他:含盖板、隔板等附件、本体安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 93.18
40 | 030905001001 | 消防系统调试 | 1.名称:消防系统调试 2.类型:自动报警系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统等调试 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 5.开槽、恢复处理 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 658.65
火宅自动报警系统合计
消防设备电源监控系统
42 | 030411001035 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 158.4
43 | 030411004019 | 配线 WDZN-BYJ-B1-4mm2 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-B1-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 644.6
44 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYS-B1-2×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 322.3
45 | 030409010002 | D1浪涌保护器 | 1.名称:D1浪涌保护器 2.安装方式:按设计要求 3.本体安装、接线、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030503006001 | 电压、电流信号传感器 | 1.名称:电压、电流信号传感器 2.安装方式:按设计要求 3.安装、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 支 | 9
消防设备电源监控系统合计
电气火灾监控系统
47 | 030411001036 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 354.91
48 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYSP-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 560.81
49 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYSP-B1-2×2.0mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 62
50 | 030409010003 | D1浪涌保护器 | 1.名称:D1浪涌保护器 2.安装方式：按设计要求 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030904001003 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.安装方式:按设计要求 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 35
52 | 030904001004 | 剩余电流监测探头 | 1.名称:剩余电流监测探头 2.安装方式:按设计要求 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 35
电气火灾监控系统合计
防火门监控系统
53 | 030411001037 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 266.99
54 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYSP-B1-4×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 322.09
55 | 030409010004 | D1浪涌保护器 | 1.名称:D1浪涌保护器 2.安装方式:按设计要求 3.本体安装、接线、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
56 | 030904012004 | 监控分机 | 1.名称:监控分机 2.安装方式:按设计要求 3.安装、校接线、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030904008006 | 监控模块 | 1.监控模块 2.安装方式:墙壁明装 3.安装、校接线、调试、含接线盒 3.配置方式:综合考虑 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 31
防火门监控系统合计
集中控制型消防应急疏散监控系统
58 | 030411001038 | 配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 55.1
59 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYS-B1-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 55.1
60 | 030409010005 | D1浪涌保护器 | 1.名称:D1浪涌保护器 2.安装方式:按设计要求 3.本体安装、接线、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
集中控制型消防应急疏散监控系统合计
消防电合计
应急照明
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030404017066 | 集中控制A型应急照明集中电源标准箱 | 1.名称:集中控制A型应急照明集中电源标准箱 ALES1 2.规格:墙上安装 3.本体安装、接地、含配电箱系统图中的所有元件 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 6
62 | 030412004006 | 应急灯(A型) | 1.名称:应急灯(A型) 2.规格:6W 520lm/DC36V/防水型，IP67 3.安装方式:壁装 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 10
63 | 030412004007 | 应急灯 | 1.名称:应急灯(A型) 2.规格:6W 520lm/DC36V 3.安装方式:壁装 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 128
64 | 030412004008 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1W/DC36V 3.安装方式:吊/壁装 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 7
65 | 030412004009 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:1W/DC36V 3.安装方式:吊/壁装 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030412004010 | 复合型指示灯 | 1.名称:复合型指示灯 2.规格:1W/DC36V 3.安装方式:吊装 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 2
67 | 030412004011 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:1W/DC36V 3.安装方式:吊装 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 19
68 | 030412004012 | 疏散出口指示灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:1W/DC36V 3.安装方式:壁装 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 36
69 | 030412004013 | 双面方向指示灯 | 1.名称:双面方向指示灯 2.规格:1W/DC36V 3.安装方式:吊装 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 2
70 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm 3.安装形式:按设计要求 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 278
71 | 030411001039 | 配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1707.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030411001040 | 配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 248.52
73 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 745.56
74 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 3456.08
75 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYSP-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1728.04
应急照明合计
分部分项合计
措施项目
76 | 031302007005 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加 |  | 项 | 1
77 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 31150.04 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 31150.04
合 计 |  |  |  | 31150.04 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13