## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C1看台消防栓工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 36178.19
2 | 措施合计 | 2955.66
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2605.22
2.2 | 其他措施费 | 350.44
3 | 其他项目 | 728.33 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 728.33
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 39862.18
5 | 增值税销项税额 | 3587.60 |  |  | －
6 | 总造价 | 43449.78
7 | 人工费 | 6552.71
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 43,449.78 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台消防栓工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌加厚钢管DN65 3.连接方式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验:工作压力1.6PMa 5.除锈标准、刷油防腐:樟丹底漆二道,调和漆二道 |  | m | 16.39 | 72.02 |  | 1180.41
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌加厚钢管DN100 3.连接方式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验:工作压力1.6PMa 5.除锈标准、刷油防腐:樟丹底漆二道,调和漆二道 |  | m | 140.85 | 105.29 |  | 14830.1
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈标准、刷油防腐:樟丹底漆二道,调和漆二道 |  | kg | 191.73 | 28.16 |  | 5399.12
4 | 030901010001 | 室内消火栓箱 | 1.名称:室内消火栓箱（单栓） 2.型号、规格:700mm×1800mm×180mm 3.附件材质、规格:箱内配DN65mm减压稳压消火栓一个，DN65 mm，L25m衬胶水带一条，DN19mm水枪一支，消防卷盘一套，报警按钮、警铃、指示灯各一个。,灭火器采用89B磷酸铵盐干粉手提式灭火器,每具灭火剂充装量5kg,每个消火栓箱内放置2具 |  | 套 | 7 | 1415.15 |  | 9906.05
5 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:试验用消火栓（含压力表） 2.型号、规格:DN65 3.其他:符合设计要求 |  | 套 | 1 | 519.91 |  | 519.91
6 | 031003001001 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1 | 702.13 |  | 702.13
7 | 031002003001 | 穿楼板翼环钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板翼环钢套管 2.适用:DN100 |  | 个 | 2 | 108.64 |  | 217.28
本页小计 | [8 empty] | 32755
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台消防栓工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1 | 80.69 |  | 80.69
9 | 031003001004 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2 | 802.13 |  | 1604.26
10 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 8 | 217.28 |  | 1738.24
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 36178.19
措施项目
11 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 350.44 |  | 350.44
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 350.44
本页小计 | [8 empty] | 3773.63
合 计 | [8 empty] | 36528.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台消防栓工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2605.22 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台消防栓工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2605.22
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C1看台消防栓工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 728.33
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 728.33 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C1看台消防栓工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 39862.18 | 9 |  | 3587.6
合 计 | [6 empty] | 3587.6
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13