R2003

# 华南理工大学建筑设计研究院有限公司

## 计算书

业 务 号         2021-042

项目名称岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）C1看台

专    业          建筑节能

计算内容          节能计算

计 算 人      吴晨晨

校 对 人      胡   谦

审 核 人      陈祖铭

专业负责人    陈祖铭

第  01  版

2020年07月01日

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P3F4AEE64 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	5

6	窗墙比	5

6.1	窗墙比	5

6.2	外窗表	5

7	可见光透射比	5

8	天窗	6

8.1	天窗屋顶比	6

8.2	天窗类型	6

9	屋顶构造	6

9.1	屋面	6

10	外墙构造	7

10.1	外墙相关构造	7

10.1.1	外墙构造	7

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

10.3	外墙平均热工特性	7

11	挑空楼板构造	8

12	外窗热工	8

12.1	外窗构造	8

12.2	外遮阳类型	8

12.3	平均传热系数	9

12.4	综合太阳得热系数	9

12.5	总体热工性能	10

13	有效通风换气面积	10

14	隔热检查	12

15	非中空窗面积比	12

16	外窗气密性	12

17	幕墙气密性	13

18	规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）C1看台 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-湛江 |  |
| 地理位置 | 北纬：21.00° | 东经：110.40° |
| 建筑面积 | 地上2743.37㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 12.67m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 8931.38 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3799.20 |  |
| 北向角度 | 58.4 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 聚合物防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 素水泥浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 1:1:6水泥石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 石灰腻子 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| C25细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 挤塑聚苯板(B1级难燃) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 加气混凝土 | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 泡沫混凝土找坡层 | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋面：（由上到下）

C25细石混凝土 40mm＋泡沫混凝土找坡层 30mm＋挤塑聚苯板(B1级难燃) 48mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造：（由外到内）

石灰腻子 2mm＋聚合物防水砂浆 29mm＋加气混凝土 200mm＋素水泥浆 8mm＋1:1:6水泥石灰砂浆 18mm

3. 外窗构造：普通铝合金窗框+low-e中空玻璃（6+12A+6）：

传热系数3.200W/m^2.K，自身遮阳系数0.410

体形系数

| 外表面积 | 3799.20 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 8931.38 |
| 体形系数 | 0.43 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 无 |
| 北向 | 立面4 | 152.88 | 848.28 | 0.18 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面1 | 14.88 | 804.76 | 0.02 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面2 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.50 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 152.88 | C0822 | 0.80×2.20 | 2 | 12 | 1.76 | 21.12 |
|  | C0830 | 0.80×3.00 | 1 | 21 | 2.40 | 50.40 |
|  | C0851 | 0.80×5.10 | 1 | 16 | 4.08 | 65.28 |
|  | C1222 | 1.20×2.20 | 2 | 2 | 2.64 | 5.28 |
|  | C1230 | 1.20×3.00 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 |
| 东向 14.88 | C0631 | 0.60×3.10 | 2 | 8 | 1.86 | 14.88 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.00 |  | 无 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.18 | C1222 | 0.60 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.02 | C0631 | 0.60 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.00 |  | 无 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.5;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.3; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C25细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 泡沫混凝土找坡层 | 30 | 0.220 | 3.590 | 1.60 | 0.085 | 0.490 |
| 挤塑聚苯板(B1级难燃) | 48 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 1.333 | 0.512 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 258 | － | － | － | 1.532 | 2.828 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1-2的规定(K≤0.70) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本项目为倒置式屋面，保温层挤塑聚苯板(B1级难燃)施工厚度为60mm。

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰腻子 | 2 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.002 | 0.025 |
| 聚合物防水砂浆 | 29 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.031 | 0.355 |
| 加气混凝土 | 200 | 0.220 | 3.590 | 1.25 | 0.727 | 3.264 |
| 素水泥浆 | 8 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.009 | 0.098 |
| 1:1:6水泥石灰砂浆 | 18 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.022 | 0.224 |
| 各层之和∑ | 257 | － | － | － | 0.792 | 3.965 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.05 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数φ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 （自保温） | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬冷地区 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 夏热冬暖地区 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 695.40 | 1.000 | 1.05 | 3.97 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.05 × 1.40 = 1.47 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 789.88 | 1.000 | 1.05 | 3.97 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.05 × 1.40 = 1.47 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 133.12 | 1.000 | 1.05 | 3.97 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.05 × 1.40 = 1.47 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 1618.40 | 1.000 | 1.05 | 3.97 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.05 × 1.40 = 1.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗框+low-e中空玻璃（6+12A+6） | 88 | 3.20 | 0.36 | 0.600 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0631 | 2 | 8 | 1.860 | 14.880 | 88 | 3.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 14.880 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.200 |

2. 立面2(西向)：

无外窗

3. 立面3(南向)：

无外窗

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0822 | 2 | 12 | 1.760 | 21.120 | 88 | 3.200 |
| 2 | C0830 | 1 | 21 | 2.400 | 50.400 | 88 | 3.200 |
| 3 | C0851 | 1 | 16 | 4.080 | 65.280 | 88 | 3.200 |
| 4 | C1222 | 2 | 2 | 2.640 | 5.280 | 88 | 3.200 |
| 5 | C1230 | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 88 | 3.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 152.880 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0822 | 2 | 12 | 1.760 | 21.120 | 88 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 2 | C0830 | 1 | 21 | 2.400 | 50.400 | 88 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 3 | C0851 | 1 | 16 | 4.080 | 65.280 | 88 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 4 | C1222 | 2 | 2 | 2.640 | 5.280 | 88 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 5 | C1230 | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 88 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 152.880 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.357 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0631 | 2 | 8 | 1.860 | 14.880 | 88 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 14.880 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.357 |

4. 西向：

无外窗

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 北向 | 立面4 | 152.88 | 3.20 | 0.36 | 0.18 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 14.88 | 3.20 | 0.36 | 0.02 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 综合平均 |  | 167.76 | 3.20 | 0.36 | 0.09 |  |  |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 通风换气装置 | 无 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.2.7条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |
| 结论 | 不适宜 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 外墙 | 东 | 1.05 | 3.97 | 239 | 789.88 | 27.77 | 28.00 | 满足 |
| 外墙构造 | 外墙 | 西 | 1.05 | 3.97 | 239 | 133.12 | 27.85 | 28.00 | 满足 |
| 屋面 | 屋顶 | 上 | 0.59 | 2.83 | 458 | 641.28 | 27.36 | 28.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 北向 | 0.00 | 152.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 标准依据 |  | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.9条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.7条 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.7条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.8条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 8 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020的要求。