- 给排水工程设计说明

工程概况

项目名称：岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）

项目位置：项目坐落于湛江市麻章区雷湖快线西侧的湖光农场内，位于湛江教育基地，毗邻市委党校拟规划建设用地，东至乌石路，西至新坡路，南至教育四路，北至西环路。

本次工程建设内容：地块范围内看台生活给水及消防工程，雨水排水工程，污水排水工程。

设计依据

1.	 	《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012);

2.	 《室外给水设计标准》 （GB50013-2018）;

3. 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）;

4. 	《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016);

5. 	《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

6. 	《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)；

7. 	《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》(CJ/T165-2002)；

8. 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-20038）；

9. 《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)；

10. 	《井盖设施建设技术规范》 (DBJ440100/T 160-2013)；

11. 《检查井》（GB/T23858-2009）；

12. 	《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年）；

13. 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）

14. 《海绵型建筑与小区雨水控制及利用》（17S705）；

15. 《雨水利用工程技术规范》（SZDB/Z 49-2011）；

16. 《建筑给排水设计标准》（GB50015-2018）；

17. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）；

18. 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）；

19. 建筑和相关专业提供的工作图和有关资料；

20. 	国家及地方现行有关设计规范及标准。

一般说明

- 图中所注尺寸中：管径、井径以毫米计，其余以米计；

- 图中所注标高中：给水管标高以管中心计，雨、污水管（渠）标高以其内底计；

- 本图坐标系采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

管线横断面设计

依据《城市工程管线综合规范》（GB50289-2016）、设计范围内现状管线物探资料及相关部门意见，需布置的管线有给水、雨水、污水、电力、通信、燃气等管线，其中需新建的管线为给水（市政直供生活给水管、加压生活给水管、市政加压室外消火栓给水管、室内消火栓及喷淋加压给水管）、雨水、污水、电力、通信、燃气。电力、通信、燃气不在本册设计范围，详见管线标准横断面图。

给水管道设计

- 校区给水接驳点

校区水源来为城市自来水，水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。市政管网供水压力约0.30MPa。本工程拟从校区周围市政道路引入两路给水接入管作为本工程用地范围作为生活及消防用水源，接入管上设置总水表计量。

- 校区给水管道设计

- 市政直供生活给水水在校区红线内沿道路成环状布置，具体布置详见《生活给水管总平面布置图》。

- 校区室外消防管从周边市政道路两路接入，在校区内成环状供水，由市政直供，室外消火栓每隔一定距离布置，且消火栓间距不大于120m，具体布置详见《消防给水管总平面布置图》。

- 设计加压室内消火栓及室内喷淋消防管呈环布置，由地下室消防加压水泵引出，具体布置详见《消防给水管总平面布置图》；

- 设计加压室内生活给水管呈支状布置，由地下室生活加压水泵引出，具体布置详见《生活给水管总平面布置图》，高区加压供水由地下室的叠压设备再次加压，该部分设计详见建筑给排水专业相关图纸。

- 室外消火栓

沿路每隔100m～120m设地上式室外消火栓（球墨铸铁材料消火栓），每个消火栓单独设置一个闸阀（常开）和一座防撞护栏消火栓连接管由环状市政直供给水管引出，消火栓中心距车道边0.7m，避免影响行人走动，室外消火栓采用SS100/65-1.6型地上式消火栓，做法详见07MS101-1页12。

- 管材及接口

生活给水管采用K9级球墨铸铁管（内壁水泥砂浆衬里），水泥砂浆衬里技术要求按《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》（CECS10:89）执行。室内、外消防给水管采用普通球墨铸铁管。

球墨铸铁管的外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理，其中喷锌量大于130克/平方米；然后作喷锌防腐处理的基础上，于管材外表面再喷防腐漆，防腐漆采用无毒高氯化树脂漆,其中标准防腐漆厚度大于70um。

给水管所用球墨铸铁管执行ISO2531，T型接口，内衬水泥砂浆执行ISO4179标准，外喷锌执行ISO8179标准并涂沥青2次。

球墨铸铁管上述的内外防腐形式应在生产工艺中制作完成，无须施工安装后进行防腐处理；球墨铸铁管的防腐技术要求见《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2013)。

- 阀门及阀门井

（1）DN≥100：管道阀门采用碳钢或球墨铸铁闸阀，铜阀芯，阀门工作压力1.25MPa；

（2）DN＜100：管道阀门采用全铜闸阀，铜阀门工作压力1.25MPa。

（3）直埋管道阀门处采用阀门井，阀门井采用砖砌圆形立式闸阀井，阀门井具体施工详见国标07MS101-2页14。阀门井基础的地基处理方式与其邻近给水管相同。

（4）阀门井均按有防地下水型进行施工。

- 排气、排泥阀设置

给水管道的隆起点设排气阀，最低点设排泥阀。排气阀门井做法参见《市政给水管道工程及附属设施》，采用砖砌排气井、排泥井，排气井及排泥井基础的地基处理方式与其邻近给水管相同，均按有防地下水型进行施工。

排气井做法参见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2页52。

排泥井做法参见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2页58、59。

- 井盖

本次设计给水管位于人行道、绿化带或车行道下，其中位于人行道内，检查井采用∅700轻型球墨铸铁下沉式铺装井盖及井座（C250级）。绿化带中检查井采用∅700轻型球墨铸铁防盗型井盖及井座（B125级）。沥青路面车行道下检查井采用∅700重型球墨铸铁防盗型可调式防沉降井盖及井座（D400级），详大样图。

- 管道试压

中区生活给水管所需压力为0.45MPa，其试验压力为1.0MPa；高区生活给水管所需压力为0.72MPa，其试验压力为1.3MPa。

消防管的压力约1.6MPa，其试验压力需达到2.1MPa。

管道试验压力为1.5MPa，管道需分段试压，分段长度不超过1Km。管道试压前，应在转弯处增加临时支撑措施，避免弯头脱节。具体要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第9.2条之规定进行。

- 管道冲洗、消毒

管道在水压试验合格后，竣工前应冲洗消毒，管道消毒要求按《给水排水管道工程验收规范》（GB50268-2008）有关规定执行。管道冲洗消毒后的水就近排入排泥湿井，经排泥管再排入设计雨水管内。

- 支墩

本设计于管道转弯、三通和法兰封堵等位置设置支墩，支墩做法及要求详见《柔性接口给水管道支墩图集》10S505。

- 管道标志桩、标识牌

（1）绿化带等空旷位置：埋设管道标识桩。标识桩顶端设有管道指向箭头,标明管道走向、转弯点、分支点（三通、四通）；

（2）人行道、非机动车道、机动车道等硬化路面：镶嵌或锚固标识牌。标识牌、标识桩顶面应有管道指向箭头,标明管道走向、转弯点、分支点（三通、四通）；

（3）给水管道标志桩，标识牌，若自来水主管部门有要求，则按其要求执行。

排水管道设计

- 排水体制：本工程采用雨水、污水完全分流制。

- 设计计算标准

- 污水量计算

详见建筑给排水专业相关图纸说明。

（2）雨水量计算标准

雨水量按湛江市暴雨强度公式计算：

q：暴雨强度L/s·ha

P：设计重现期，取5年

t：t=t1+t2，t1取10分钟, t2为管渠内雨水流行时间

Q＝ψqF

Q：流量L/s

ψ：径流系数，综合径流系数取0.6

F：汇水面积ha

- 排水管道设计

（1）污水管道

室内污废水经立管、出户管排至室外污水管网，其中粪便污水须经化粪池处理后排入污水管网。

污水起点覆土不小于0.7m，校区道路内干管管径为DN400，地块内污水管管径为DN200~DN300，坡度不小于0.003。

污水管道采用重力流，非满流设计，管道充满度为0.65以内，管道流速0.6~5m/s。

（2）雨水管道

建筑天面雨水经立管、出户管排至室外雨水管网，室外路面、广场雨水经雨水口收集后，排至室外雨水管。

雨水起点覆土不小于0.7m，干管管径为d500~d1200，接户管管径为d300~d500，坡度不小于0.002。

雨水管道采用重力流，满流设计，管道流速0.75~5m/s。

- 排水管材及接口

（1）所有管材、附件及其它材料，均应符合现行标准要求，并且有出厂合格证。

（2）雨、污水管道DN200管径时采用高抗冲PVC-M增强双壁波纹管，胶圈承插连接。

（3）本次市政设计排水管包括市政雨水管、市政污水管，其中雨水管管径为d300~d1200，雨水口连接管管径为d300，污水管管径为d300~500；管径为d300及以上的管道覆土小于4.5米采用II级钢筋砼承插管，覆土大于4.5米采用III级钢筋砼承插管，接口采用橡胶圈承插接口。雨水口连接管采用II级钢筋砼承插管，橡胶圈承插接口。

（4）II级、III级钢筋混凝土管管材标准符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009的要求。

- 雨水口设置

项目校区内道路布置雨水口采用双箅砖砌雨水口，连接管管径均为d300。雨水口设置深度为0.9~1.0m，具体做法详见国标图集06MS201-8页21。

位于人行道、非机动车道和车行道的雨水篦子标高应低于地面标高30mm，位于下沉式绿化带中的雨水篦子应高于绿化带谷底标高0.1m，且低于路面标高0.1m。雨水箅采用球墨铸铁雨水箅及井圈（试验荷载不小于400kN），且带防盗防噪措施，承压能力为普通型。

- 普通排水检查井

（1）除特殊说明外，本次设计的雨水检查井采用砖砌检查井，污水检查井采用钢筋砼检查井，具体做法详见国家标准大样图06M201-3，井规格与井表对应。

（2）本次设计排水管位于人行道、绿化带或车行道下，位于人行道检查井采用∅700轻型球墨铸铁防盗型井盖（填充式）及井座（C250级）；位于绿化带检查井采用∅700轻型球墨铸铁防盗型井盖（填充式）及井座（B125级）；位于砼车行道下，检查井采用∅700重型球墨铸铁防盗型井盖（直承式）及井座（D400级）；位于沥青车行道下，检查井采用∅700重型球墨铸铁防盗型井盖（可调式防沉降式）及井座（D400级），详见大样图。本工程井盖标志及制作质量应符合当地地方规范要求。

（3）所有排水检查井需增加防坠网。

（4）本次设计排水管管径为d200时采用500x500小方井，详见大样图。

（5）雨水井盖标注“雨”字，污、废水井盖标注“污”字，具体做法按当地要求。

（6）所有井面标高以路面设计标高为准，要求所有井面标高与道路完成面平齐，井环可等路面成型后再座浆。

（7）检查井基础的地基处理方式与其邻近给水管相同。

（8）检查井井均按有防地下水型进行施工。

- 沉泥井

本工程每隔2~3个检查井距离设置一个沉泥井，沉泥井做法在普通排水检查井的基础下下沉500mm。

- 排出口

雨水排出口排至河涌时，采用砖砌片石八字式出水口，具体做法详见06MS201-9，页5；排至新建箱涵时，由结构专业开孔加固洞口。

- 管道与检查井连接

（1）PVC-M增强双壁波纹管：管端采用橡胶圈止水，然后用1:2水泥砂浆饱满密实。

（2）钢筋混凝土管：采用1:2水泥砂浆饱满密实。

- 景观湖体水溢流

景观水体水是通过溢流井及连接管与下游湖体联通，当上游水位高于常水位时，可通过溢流井排放至下游，具体详见大样图。

- 管道试压及检测

室外排水管回填前应进行闭水试验，试验要求应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）第10.3.1条及第10.3.6条之规定进行。

竣工验收前需对本工程新建雨、污水管道进行CCTV检测，并提供影像资料移交相关运营单位。

施工要求

- 管道敷设

（1）施工时应按平面尺寸定位及坐标标注定位进行放线，未标注尺寸或坐标时，按管线综合横断面图并结合平面标注桩号放线定位，同时标注有桩号与坐标处则以坐标为准。

（2）直埋给水管道覆土：绿化带、人行道下覆土不小于0.5m，小区内车行道下不小于0.7m。

市政道路车行道下覆土厚度不小于1.0米。

（3）局部室外给水管埋设深度当不能满足车载要求时，可采用下弯穿越方式通过。

（4）排水管道的敷设不得出现无坡、倒坡现象。

（5）排水管道转弯和交汇处，应保证水流转角等于和大于90°，但当管径≤300mm时，跌水高度大于0.30m时，可不受此限。

- 管道基础

（1）管道基础地基承载力特征值fak 不得低于100KPa，否则应进行地基处理。若现场实际情况与勘察结果不符时，及时与参建各方联系并及时解决。

（2）给排水系统中阀门、消火栓或其他附属设施等节点处必须设立单独基础，基础型式与周边管道相同。

（3）绿化带下基础如遇软基础，则应采用换填处理，换填厚度不小于0.7米，换填材料为块石。

（4）给水阀门井、排水检查井等附属构筑物须进行地基处理，处理方法同周边给排水管道基础一致。

（5）道路路基下基础由道路设计专业统一处理。

- 管道回填

（1）沟槽开挖回填应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。

（2）管道试压合格后大面积回填，从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶。

（3）管槽开挖完毕后不允许长时间积水，并应防止出现浮管现象。若管槽长时间积水，应除去管槽基础积水扰动层，回填干土并夯实。管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度。

（4）如采用机械开挖管道沟槽时，应保留0.2m厚的不开挖土层，该土层用人工清槽。

（5）回填做法说见回填大样图。

- 地基土如被扰动，应采取如下处理措施：

（1）扰动150mm以内，可原状土夯实，压实系数≥ 0.95；

（2）扰动150mm以上，可用3：7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实，压实系数≥ 0.95。

- 沟槽开挖回填应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。

- 给排水管道工程的施工应按设计及相关规范、规程要求进行，遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。

- 给排水管道工程的建设工程的作业现场应当设置明显标志和安全防护设施。

- 给排水管道工程施工期间应合理安排注意临时导水和排水设施，确保施工期间排水顺畅。

- 排水工程因接触污水、污泥等污染物，应注意卫生措施，避免影响身体健康。

其他注意事项

- 施工前重新核查与本工程相连的周边市政道路市政给、排水管道的管径与标高是否与本工程不符。如有不一致，应及时通知设计单位修改。

- 污水管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。具体要求按照《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

- 本工程给排水管道施工完毕后按《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141－2008）进行施工验收。

- 由于周边的市政给排水管道暂未完善，建议尽量加快建设，协调好工程时序。

- 本工程接入各个单体的给排水接户管为位置示意，具体的阀门管件见单体给排水平面布置图。

- 其他未尽事宜参考国家及地方相关规范、标准等。