## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1576953.18
1.1 | 管廊火灾报警 | 1576953.18
2 | 措施合计 | 141844.08
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 139474.18
2.2 | 其他措施费 | 2369.90
3 | 其他项目 | 196687.26 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 157695.32
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 38991.94
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1915484.52
5 | 增值税销项税额 | 172393.61 |  |  | －
6 | 总造价 | 2087878.13
7 | 人工费 | 388505.70
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,087,878.13 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 管廊火灾报警 | [6 empty] | 1576953.18
|  | 1.火灾探测报警系统 | [6 empty] | 1208403.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1 | 030904009001 | 火灾报警控制器 | 1.名称:火灾报警控制器（联动型） 2.规格型号必须通过中华人民共和国国家消防电子产品检测中心检验,须通过UL、FM等国际认证。主机系统具有模块化设计,最多可配置10个回路,每回路可接250个智能可编址器件,总线长度≥3km。火灾报警控制器能自动检测探测器、手报等设备的运行状态,当任一设备出现故障后时,能准确报告故障设备的名称和位置并将之隔离,以确保系统的正常报警。并具有自动生成现场设备电子布置图形功能。300以上字符大屏幕背光显示(32行*40字符),支持中文显示。独立的网络接口,网络连接即接通总线制手动/自动控制的相互转换功能内置火警、故障继电器,离线编程工具。内部设有降级操作模式,在一个CPU出现故障时,如果发生火灾,系统仍能以一般火警模式报警。根据工作日和周末的时间安排,灵敏度可以改变。EIA-48显示/手动总线控制器,包括模拟显示盘驱动模块。可以存储2000条历史记录,加上独立的1000个报警事件。先进的历史记录过滤器可根据事件类型、时间、日期、地址进行事件归类。禁止消音和自动消音定时器选项。经监视模块可以远程确认/信号消音/系统复位/火警演习。EIA-232打印接口。背光300以上字符显示。含4G模块,无线网关,支持本地协议与MQTT协议转换功能。 虑 6.含二次开发 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 14761.9 |  | 14761.9
本页小计 | [8 empty] | 14761.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030904014001 | 消防电话总机 | 1.名称:消防电话总机 2.规格组成:含2U机架,16路输出,2线制24V供电。双向呼叫,配接多线电话机,多线电话插孔等 3.安装方式:区域控制中心 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2032.42 |  | 2032.42
3 | 030904010001 | 火灾报警主机柜 | 1.名称:火灾报警主机柜 2.规格:尺寸为800W*400D*1800Hmm,外壳材质为不锈钢，防护等级不低于IP65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 3179.35 |  | 3179.35
4 | 030904008004 | 光端机 | 1.名称:光端机 2.规格:CAN/Modbus协议光电转换 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 1827.76 |  | 1827.76
5 | 030904008005 | 现场总线-TCP/IP转换器 | 1.名称:现场总线-TCP/IP转换器 2.规格:厂家配置,防护等级不低于IP65 3.输出形式:总线制 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 700.24 |  | 700.24
6 | 030501012002 | 工业以太网交换机 | 1.名称:工业以太网交换机 2.功能:RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24;防腐防潮涂层；光纤接口:1000LX单模SC/LC口x2;电源:24 VDC冗余双电源输入;规格:支持工业光纤环以太网(冗余环,全负载状态下自愈时间<20ms);支持VLN功能,支持三层交换,支持流量控制,存储转发,带网管功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 4856.49 |  | 4856.49
本页小计 | [8 empty] | 12596.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404016012 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.型号:厂家沿顶部廊底敷设，防护等级不低于IP65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 10 | 311.86 |  | 3118.6
8 | 030904009002 | 消防金属模块箱 | 1.名称:消防金属模块箱 2.型号:沿顶部廊底敷设，防护等级不低于IP65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 10 | 634.26 |  | 6342.6
9 | 030904008006 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:厂家配供，设置于金属模块箱内 3.本体安装、接线 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 36 | 213.19 |  | 7674.84
10 | 030904008007 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:厂家配置，所有模块均带短路隔离功能 3.安装位置：设置于金属模块箱内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 176 | 222.82 |  | 39216.32
11 | 030904003001 | 带电话插孔手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:地址编码为智能内置CPU手动报警按钮，DC20~26V,静态电流0.25MA,报警电流：0.4MA 3.材料:外壳红色高强度聚合工程塑料，火警确认:高亮度红色二级管闪亮 4.地址要求:单个占用一个模块地址，带火警电话插孔，配IP65防水盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 100 | 167.97 |  | 16797
本页小计 | [8 empty] | 73149.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:温度范围:-30°C~+50°C;相对湿度:≤95%;大气压力:80~110KPa;电源电压:DC24V;报警时工作电流:≤300mA;声响强度:≥110dB;闪灯频率:1次/秒;光照输出:75cd;音频输出多种选择 3.防护等级:IP65 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 105 | 204.8 |  | 21504
13 | 030904001001 | 光电型感烟探测器 | 1.名称:光电型感烟探测器 2.规格:光电型,内置CPU,电子自动编码 3.电压:15~32VDC,最大电流6.5mA(lED闪烁） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 274 | 125.85 |  | 34482.9
14 | 030904001002 | 智能感温探测器 | 1.名称:智能感温探测器 2.规格:光电型,内置CPU,电子自动编码 3.电压:15~32VDC,最大电流6.5mA(lED闪烁） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 22 | 125.85 |  | 2768.7
15 | 030904007001 | 消防电话机 | 1.名称:消防电话机 2.电压:DC24V,允许范围：DC20V~DC28V,工作电流：通话电流约25MA 3.防护等级:不低于IP65 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 9 | 117.06 |  | 1053.54
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:火灾报警信号线 2.规格:DWZN-RVSP-0.45/0.75KV-2×1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 3600 | 6.98 |  | 25128
本页小计 | [8 empty] | 84937.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:火灾报警信号线 2.规格:DWZN-RVSP-0.45/0.75KV-16×2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1100 | 52.63 |  | 57893
18 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:火灾报警电源线 2.规格:DWZN-BYJ-0.45/0.75KV-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1200 | 5.77 |  | 6924
19 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:火灾报警电源线 2.规格:DWZN-BYJ-0.45/0.75KV-25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 100 | 28.17 |  | 2817
20 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电气火灾电源线 2.规格:DWZN-YJV-1KV-5×10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 50 | 61.63 |  | 3081.5
21 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电气火灾电源线 2.规格:DWZN-YJV-1KV-3×4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 300 | 22.41 |  | 6723
22 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25,壁厚不小于3.2mm,外涂防火涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 6000 | 47.01 |  | 282060
23 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC32,壁厚不小于3.5mm,外涂防火涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1500 | 57.42 |  | 86130
本页小计 | [8 empty] | 445628.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC50,壁厚不小于3.8mm,外涂防火涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 100 | 75.13 |  | 7513
25 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:可挠金属软管 2.规格:LV-5(φ25) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1500 | 16.27 |  | 24405
26 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:不锈钢电缆桥架 2.型号:S304不锈钢,槽式 3.规格:200×150×1.5,外涂防火材料 耐火180min 4.类型:包括盖板、端板、螺栓、支架、接头及连接附件、隔板全套 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1100 | 370.93 |  | 408023
27 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:超五类屏蔽网线 2.规格型号:ZN-CAT5E STP(包括屏蔽RJ45模块及水晶头） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2500 | 4.95 |  | 12375
28 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:室外钢带纵包层绞式聚乙烯护套 2.规格:单模8芯，9/125UM光缆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 3000 | 11.91 |  | 35730
29 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:室外钢带纵包层绞式聚乙烯护套 2.规格:单模2芯，9/125UM光缆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 3000 | 11.91 |  | 35730
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.材质:防护等级不低于IP67 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1866 | 18.57 |  | 34651.62
本页小计 | [8 empty] | 558427.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称;自动报警系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 18902.9 |  | 18902.9
|  | 2.感温光纤火灾报警系统 | [6 empty] | 119129.71
32 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:感温光纤火灾主机 2.规格:5U机架式,尺寸不大于440W*480D*222Hmm,符合标准19寸机柜，主机带有LCD显示窗功能，其他参数详见按招标图纸要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 58698.87 |  | 58698.87
33 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:感温控测光纤 2.配线形式:含吊钩钢线制作安装 3.型号、规格:多模光纤，详见设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2600 | 9.17 |  | 23842
34 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC40,壁厚不小于3.5mm,外涂防火涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 600 | 60.61 |  | 36366
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.材质:防护等级不低于IP67 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 12 | 18.57 |  | 222.84
|  | 3.电气火灾监控系统 | [6 empty] | 32226.43
本页小计 | [8 empty] | 138032.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030904009003 | 电气火灾监控器 | 1.名称:电气火灾监控器 2.规格:壁挂式主机,15寸1024*768中文液晶显示，触摸屏操作,采用CAN总线/RS485与电气火灾探测通讯,AC220V 50HZ电源,内置tcp/ip以太网口（RJ45)1个，RS485 1个（输出），其他参数详见图纸设备表 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 7976.61 |  | 7976.61
37 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控通信线 2.规格:DWZN-RVSP-0.45/0.75KV-2×1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 800 | 6.98 |  | 5584
38 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC40,壁厚不小于3.5mm,外涂防火涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 300 | 60.61 |  | 18183
39 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.材质:防护等级不低于IP67 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 26 | 18.57 |  | 482.82
|  | 4.消防电源设备监控系统 | [6 empty] | 74797.64
40 | 030904009004 | 消防电源设备监控主机 | 1.名称:消防电源设备监控主机 2.规格:壁挂式主机，15寸1024*768中文液晶显示，触摸屏操作，采用CAN总线/RS485与电气火灾探测通讯，AC220V 50HZ电源，内置tcp/ip以太网口（RJ45)1个，RS485 1个（输出），其他参数详见图纸设备表 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 7801.03 |  | 7801.03
本页小计 | [8 empty] | 40027.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030904008008 | 消防设备电源监控中继器 | 1.名称:消防设备电源监控中继器 2.规格:电源AC220V 50HZ,主备电源自动切换，电源故障声光报警：可为最多128个传感器提供DC24V电源，其他详见图纸设备表参数 3.防护等级：IP65,防爆等级不低于EXDLL CT6 Gb 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1344.93 |  | 1344.93
42 | 030904008009 | 消防双电源监控模块 | 1.名称:消防双电源模块 2.规格:三相四线双路电压传感器；DC24V,CANbus通信总线；LCD中文液晶现场屏，声光报警，中文信息 3.防护等级:0.6W功耗，外壳防护IP30 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 6 | 410.69 |  | 2464.14
43 | 030904008010 | 消防单电源监控模块 | 1.名称:消防单电源监控模块 2.规格:三相四线双路电压传感器；DC24V,CANbus通信总线；LCD中文液晶现场屏，声光报警，中文信息 3.防护等级:0.6W功耗，外壳防护IP30 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 10 | 300.95 |  | 3009.5
44 | 030904009005 | 总线短路隔离箱（内设短路隔离器） | 1.名称:短路隔离器箱（内设短路隔离器）. 2.防护等级:不低于IP65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 6 | 346.58 |  | 2079.48
45 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:火灾监控通信线 2.规格:DWZN-RVSP-0.45/0.75KV-2×1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1800 | 6.98 |  | 12564
本页小计 | [8 empty] | 21462.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:火灾监控电源线 2.规格:DWZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1800 | 4.39 |  | 7902
47 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25,壁厚不小于3.2mm,外涂防火涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 500 | 47.01 |  | 23505
48 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC40,壁厚不小于3.5mm,外涂防火涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 200 | 60.61 |  | 12122
49 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.材质:防护等级不低于IP67 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 108 | 18.57 |  | 2005.56
|  | 5.防火门监控系统 | [6 empty] | 142395.72
50 | 030904012002 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.规格:5寸图形点阵工业液晶，外形尺寸不大于350W*450H*150D,不锈钢外壳，防护等级不低于IP65;其他参数详见按招标图纸要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 11602.92 |  | 11602.92
51 | 030904008011 | 单门防火门监控模块 | 1.名称:单门防火门监控模块 2.规格:DC24V,单路输出DC24V,外形尺寸为86*86*37.5mm，标准86配电盒,适用于常闭单门 3.防护等级:不低于IP65 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 10 | 222.99 |  | 2229.9
本页小计 | [8 empty] | 59367.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁 2.类别:满足设计及施工规范要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 10 | 66.36 |  | 663.6
53 | 030904009006 | 短路隔离箱（内设短路隔离器） | 1.名称:短路隔离器箱（内设短路隔离器）. 2.防护等级:不低于IP65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 10 | 346.58 |  | 3465.8
54 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:防火门监控通信线 2.规格:DWZN-RVSP-0.45/0.75KV-2×1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2500 | 6.98 |  | 17450
55 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:防火门监控电源线 2.规格:DWZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2500 | 4.39 |  | 10975
56 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:防火门监控电源线 2.规格:DWZN-YJV-1kV-3x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2500 | 18.14 |  | 45350
57 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25,壁厚不小于3.2mm,外涂防火涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 800 | 47.01 |  | 37608
58 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC40,壁厚不小于3.5mm,外涂防火涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 200 | 60.61 |  | 12122
本页小计 | [8 empty] | 127634.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.材质:防护等级不低于IP67 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 50 | 18.57 |  | 928.5
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2369.9
60 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.火灾自动报警工程 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 项 | 1 | 2369.9 |  | 2369.9
本页小计 | [8 empty] | 3298.4
合 计 | [8 empty] | 1579323.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 139474.18 |  |  |  |  | 编制概预算时，以人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为 35.77%。
合 计 |  |  |  |  | 139474.18
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 157695.32 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 38991.94
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 196687.26 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 157695.32
合 计 |  |  |  | 157695.32 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1915484.52 | 9 |  | 172393.61
合 计 | [6 empty] | 172393.61
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13