## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3365215.39
1.1 | 环境与设备监控系统 | 2226383.29
1.2 | 安全防范系统 | 645514.05
1.3 | 通话系统 | 192505.07
1.4 | 无线对讲系统 | 220455.40
1.5 | 电子巡查系统 | 9288.13
1.6 | 出入口控制系统 | 71069.45
2 | 措施合计 | 220558.34
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 218823.18
2.2 | 其他措施费 | 1735.16
3 | 其他项目 | 397696.60 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 336521.54
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 61175.06
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3983470.33
5 | 增值税销项税额 | 358512.33 |  |  | －
6 | 总造价 | 4341982.66
7 | 人工费 | 604050.80
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 4,341,982.66 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 环境与设备监控系统 | [6 empty] | 2226383.29
1 | 030601001001 | 温湿度检测仪 | 1.名称:温湿度检测仪 2.型号:测量范围:温度:-40~100%%DC;湿度:10~100% RH;湿度响应速度≤5s;测量精度:温度:%P0.5%DC;湿度:%P3%RH;稳定性<1%RH;一体式,电源DC24V;壁挂式不锈钢箱体,外壳防护等级≥IP66,最大功率≤2W;LCD现场显示 3.规格:温、湿度,2路4~20mA信号 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 支 | 30 | 1038.5 |  | 31155
2 | 030904001003 | 氧气检测仪 | 1.名称:氧气检测仪 2.线制:测量范围:0~25%VOL,全量程偏差≤%%P3%F.S;探测方式:电化学式;工作温度:-40~70%%DC;工作湿度≥98%RH; 一体式,电源DC24V;壁挂式不锈钢箱体,外壳防护等级≥IP67;最大功率≤7W;LCD现场显示 3.类型:氧气浓度,4~20mA信号;带现场声光报警 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 30 | 1447.39 |  | 43421.7
3 | 030904001004 | 甲烷检测仪 | 1.名称:甲烷检测仪 2.规格:测量范围:0~100%LEL,全量程偏差≤%%P3%F.S;探测方式:催化燃烧式;工作温度:-40~70%%DC;工作湿度≥98%RH;一体式,电源DC24V;外壳防护等级≥IP67;最大功率≤7W;甲烷浓度,4~20mA信号;带现场声光报警; 3.类型:LCD现场显示,防爆等级不低于ExdII CT4 Gb 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 33 | 1622.95 |  | 53557.35
本页小计 | [8 empty] | 128134.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030904001005 | 硫化氢检测仪 | 1.名称:硫化氢检测仪 2.线制:测量范围:0~100PPM,全量程偏差≤%%P3%F.S;探测方式:电化学式;工作温度:-40~70%%DC;工作湿度≥98%RH;一体式,电源DC24V;外壳防护等级≥IP67;最大功率≤7W;LCD现场显示,防爆等级不低于ExdII CT4 Gb 3.类型:硫化氢浓度,4~20mA信号;带现场声光报警 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 34 | 3027.56 |  | 102937.04
5 | 030601003001 | 液位开关(爆管监测) | 1.名称:液位开关(爆管监测) 2.型号:输出接点:5A,220VAC;接点型式:单刀双掷(SPDT);测量范围:0~5米;工作寿命≥100万次;操作压力:1.5~3.0MPa;操作温度:-20~200%%DC 3.规格:一体式;不锈钢,外壳防护等级≥IP67 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 6 | 308.5 |  | 1851
6 | 030601003002 | 电子液位传感器 | 1.名称:电子液位传感器 2.型号: 0-5m,精度P0.2%,分体式,电源DC24V;适合于雨/废水测量的陶瓷测量传感器探头IP68,传感器电缆及电缆套管10m;密封的电子电路和双过滤器压力补偿抗气候变化,输出信号具有集成过压保护;变送器IP65,带不锈钢保护箱及附件;含配套固定夹及G11/2 A螺纹的固定螺丝;LCD现场显示 3.规格:液位/故障状态,4~20mA信号;最大功率≤2W 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 12 | 1815 |  | 21780
本页小计 | [8 empty] | 126568.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404016013 | 现场自控柜 | 1.名称:管廊现场PLC测控站 2.型号:可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、通讯模块、防潮防腐涂层)；64*DI,48xDO,24xAI,8xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器;支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:整个工程PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器;10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素);在线式UPS 220VAC 2kVA 60min备电; 1套导轨式,24电口(不少于24个48VDC PoE口),2光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 3.规格:PLC机柜600Wx600Dx1800H(mm) IP54 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.安装方式:落地 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 5 | 34377.41 |  | 171887.05
本页小计 | [8 empty] | 171887.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404016014 | 现场自控柜 | 1.名称:管廊安防PLC测控站 2.型号:可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、通讯模块、防潮防腐涂层)；32*DI,16xDO,24xAI,8xAO,,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器;支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:整个工程PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器;10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素);在线式UPS 220VAC 2kVA 60min备电;1套导轨式,24电口(不少于24个48VDC PoE口),2光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 3.规格:PLC机柜600Wx600Dx1800H(mm) IP54 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.安装方式:落地 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 5 | 25363.11 |  | 126815.55
9 | 031101055001 | 光电转换器 | 1.规格:通讯接口转换器 2.型号:RS-485->PLC现场总线通讯接口,应为电力监测仪生产商推荐产品 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 10 | 213.17 |  | 2131.7
10 | 030404016015 | 控制箱 | 1.名称:自控配电箱 2.型号:IP65 3.规格:挂墙安装,IP65,不锈钢,箱内设备详见《综合管廊监控与报警配电系统干线图》 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 5728.15 |  | 5728.15
本页小计 | [8 empty] | 134675.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结端子板 2.型号:八端子,按图集15D502《等电位联结端子板墙上明装做法一》阻燃型,纯无氧铜超五类屏蔽双绞线(包括屏蔽RJ45模块及水晶头),ZB-CAT5E STP 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 10 | 294.45 |  | 2944.5
12 | 030501012003 | 工业以太网交换机 | 1.名称:工业以太网交换机 2.功能:万兆,可堆叠三层网管型,模块化交换机,不少于4个万兆单模光口,2个千兆单模光口,24个千兆电口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 8258.06 |  | 8258.06
13 | 030501012004 | 工业以太网交换机 | 1.名称:工业以太网交换机 2.功能:千兆,可堆叠二层网管型,模块化交换机,不少于2个千兆单模光口,24个百兆电口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 10 | 4856.49 |  | 48564.9
14 | 031101007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源 2.规格:在线式UPS,输入380VAC,输出 220VAC;6KVA 60min备电,功率因数不小于0.98, 主机与电池分层放置于一套600Wx600Dx1800H(mm)IP54 3.不锈钢机柜内, 机柜粉末涂层/耐腐蚀,配置温湿控制系统,防尘罩及散热风扇 4.含调试 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 14660.22 |  | 14660.22
15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线阻燃型,纯无氧铜超五类屏蔽双绞线(包括屏蔽RJ45模块及水晶头),ZB-CAT5E STP 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1200 | 4.95 |  | 5940
本页小计 | [8 empty] | 80367.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:室外钢带纵包层绞式聚乙烯护套4芯单模 9/125um光缆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 3000 | 6.44 |  | 19320
17 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:工业现场总线通讯电缆 2.规格:阻燃型总线电缆,整个管廊PLC自控设备、总线仪表设备的工业现场总线通讯电缆规格应统一一致,应保证相关总线设备不需要上位机,可在现场总线层直接进行通讯 3.包括总线终端电阻、总线中继器及连接附件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1200 | 8.35 |  | 10020
18 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:阻燃计算机电缆 2.规格:WDZR-DJYVP-1x2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 10400 | 7.56 |  | 78624
19 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:阻燃计算机电缆 2.规格:WDZR-DJYVP-2x2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 13000 | 7.56 |  | 98280
20 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:WDZA-KYYP-0.45/0.75kV-16x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2400 | 42.57 |  | 102168
21 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:WDZA-KYYP-0.45/0.75kV-7x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1200 | 24.82 |  | 29784
本页小计 | [8 empty] | 338196
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-0.45/0.75kV-5×1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1350 | 14.89 |  | 20101.5
23 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-0.45/0.75kV-3×1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2400 | 16.2 |  | 38880
24 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:WDZA-KYYP-0.45/0.75kV-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2400 | 14.94 |  | 35856
25 | 030408002012 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:WDZA-KYYP-0.45/0.75kV-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 5200 | 14.38 |  | 74776
26 | 030408002013 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-0.45/0.75kV-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2400 | 14.93 |  | 35832
27 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-0.6/1kV-5×10 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 800 | 50.89 |  | 40712
本页小计 | [8 empty] | 246157.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-0.6/1kV-5×6 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 500 | 35.66 |  | 17830
29 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-0.6/1kV-3×2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1500 | 14.89 |  | 22335
30 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-RYJ-1x1.0 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 800 | 8.55 |  | 6840
31 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 174.02 |  | 696.08
32 | 030408002014 | 控制电缆 | 1.名称:RS485总线电缆 2.规格:低烟无卤阻燃型,与智能测量仪表及电能监控主控单元接口、规格一致,用于电能监控系统 3.包括总线终端电阻、总线中继器及连接附件、 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 500 | 8.35 |  | 4175
33 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 壁厚不小于2.8mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 800 | 38.03 |  | 30424
本页小计 | [8 empty] | 82300.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 壁厚不小于3.2mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 500 | 46.06 |  | 23030
35 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC32 壁厚不小于3.5mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 500 | 56.21 |  | 28105
36 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC50 壁厚不小于3.8mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 500 | 73.23 |  | 36615
37 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:不锈钢金属槽盒 2.型号:S304不锈钢，槽式 3.规格:200×150 4.类型:包括盖板、端板、螺栓、支架、接头及连接附件、隔板全套 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1800 | 386.03 |  | 694854
38 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:可挠金属软管 2.规格:LV-5(φ25) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1000 | 16.27 |  | 16270
39 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.安装形式:防护等级不低于IP67 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 200 | 18.57 |  | 3714
40 | 030702001002 | 镀锌钢板 | 1.名称:镀锌钢板 2.规格:1mm 3.其它：属于设备安装基础材料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 100 | 47.11 |  | 4711
本页小计 | [8 empty] | 807299
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030702001003 | 角钢 | 1.名称:角钢 2.规格:50*50*5 3.其它：属于设备安装基础材料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 500 | 41.52 |  | 20760
42 | 030409002002 | 接地干线 | 1.名称:等电位联结线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1500 | 33.6 |  | 50400
43 | 030501000001 | 软件 | 1.名称:HMI应用开发软件 2.服务器/客户端,生产商与PLC硬件的一致 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 3537.17 |  | 3537.17
44 | 030501000002 | 软件 | 1.名称:PLC编程软件及二次开发 2.与PLC硬件系统配套,含编程电缆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 7505.17 |  | 7505.17
45 | 030501000003 | 软件 | 1.名称:中控室软件扩容及开发 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 28596.15 |  | 28596.15
|  | 安全防范系统 | [6 empty] | 645514.05
46 | 030904008012 | 模块(模块箱) | 1.名称:以太网中继器 2.规格:一进两出,单个使用,上下行分别延长100米 3.其他;详见设计图纸 |  | 台 | 86 | 710.23 |  | 61079.78
47 | 粤030501018001 | 电子设备避雷器 | 1.名称:电源及网络避雷器 2.规格:8/20us 20kA,AC220V;RJ45 3.安装形式:配电箱内安装 4.其他;详见设计图纸 |  | 个 | 86 | 261.34 |  | 22475.24
本页小计 | [8 empty] | 194353.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:视频光纤收发器 2.类别:光纤接口:1个FC接口;发送器、接收器各一套；光纤类型:单模单纤,9/125um,传输距离:0~20kM;输出Tx/输入Rx 波长:1310nm/1550nm;网络接口:2个RJ45,10/100BaseT(x);标准: IEEE802.3,802.3u,802.3x;交换容量:1.2Gbps; LED指示灯:OPT光纤链路指示灯,PWR电源指示灯;操作温度:-30~70%%DC; 存储温度:-40~85%%DC;IP40外壳金属材质,无风扇 |  | 个 | 86 | 1017.11 |  | 87471.46
本页小计 | [8 empty] | 87471.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:一体化彩色枪形摄像机 2.类别:一体化网络IP枪机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux;支持PTZ控制;日夜全彩;日夜转换型, 最小聚焦距离:0.2m;逆光补偿和白平衡功能,含配套视频监控软件;3.5mm~12mm电动变焦镜头;宽动态功能:120dB;3D降噪,信噪比>56dB;含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器;配套220VAC/12VDC电源装换器;并支持POE+(802.3at);10/100/1000M以太网口(RJ45), 支持H.265、H.264、G.726,支持最大分辨率2688x1520(60Hz:30fps);分辨率及码流可调;工作温度:-40℃~+60℃;工作湿度:≤95%;内置数字运动图像检测器; 支持区域入侵; 绊线入侵;人脸识别; 动态追踪;声光报警;深度学习硬件算法;异常报警及信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准;音频:1路LINE IN RCA接口;1路LINE OUT RCA接口;自动拾音功能; IR-CUT日夜自动切换;白光灯数量:4xLED灯;最大白光距离:50米; 扫描方式:逐行扫描;支持星光模式;支持透雾模式; 含安装支架及IP67、IK10保护壳, 安装高度不低于3.5米; 火焰和烟雾探测一体化;含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2; 3.其他综合考虑 |  | 台 | 71 | 2170.01 |  | 154070.71
本页小计 | [8 empty] | 154070.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:一体化彩色球型摄像机 2.类别:一体化网络IP球机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux;支持PTZ控制;日夜全彩;日夜转换型, 最小聚焦距离:0.2m;逆光补偿和白平衡功能,含配套视频监控软件;3.5mm~12mm电动变焦镜头;宽动态功能:120dB;3D降噪,信噪比>56dB;含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器;配套220VAC/12VDC电源装换器;并支持POE+(802.3at);10/100/1000M以太网口(RJ45), 支持H.265、H.264、G.726,支持最大分辨率2688x1520(60Hz:30fps);分辨率及码流可调;工作温度:-40℃~+60℃;工作湿度:≤95%;内置数字运动图像检测器; 支持区域入侵; 绊线入侵;人脸识别; 动态追踪;声光报警;深度学习硬件算法;异常报警及信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准;音频:1路LINE IN RCA接口;1路LINE OUT RCA接口;自动拾音功能; IR-CUT日夜自动切换;白光灯数量:4xLED灯;最大白光距离:50米; 扫描方式:逐行扫描;支持星光模式;支持透雾模式; 含安装支架及IP67、IK10保护壳, 安装高度不低于3.5米; 火焰和烟雾探测一体化;含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2; 3.其他综合考虑 |  | 台 | 20 | 2170.01 |  | 43400.2
本页小计 | [8 empty] | 43400.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1.名称:红外对射入侵探测器 2.类别:探测距离≥10米;探测方式:对射; 四光束;响应时间≤50ms;误报率≤0.5%;漏报率≤ 0.2%;工作温度:-20℃~55℃;工作湿度≥98%RH;工作电压:DC24V;最大功率≤1W;防护等级≥IP65 |  | 套 | 34 | 571.69 |  | 19437.46
52 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光组合报警装置 2.规格:电源DC24V;最大功率≤5W;报警灯和报警器既可独立工作也可同时工作;两层组合式报警灯模块,灯罩由耐热抗震的聚碳酸酯树脂制成,含安装支架;对应NPN集电极开路,可直接与可编程控制器连接;外部接点容量不小于10mA;提供不小于4种报警音,提供不小于4个无源触点接入 3.防护等级:IP65 4.其他:满足设计图纸综合考虑 |  | 个 | 60 | 164.61 |  | 9876.6
53 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线阻燃型,纯无氧铜超五类屏蔽双绞线(包括屏蔽RJ45模块及水晶头),ZB-CAT5E STP 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.其他:详见设计图纸及用户需求书 |  | m | 4600 | 4.95 |  | 22770
54 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:WDZR-KVVP-0.45/0.75kV-2×1.5 3.其他综合考虑 |  | m | 4500 | 13.53 |  | 60885
55 | 030408002016 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:WDZR-KVVP-0.45/0.75kV-3×1.5 3.其他综合考虑 |  | m | 500 | 14.75 |  | 7375
本页小计 | [8 empty] | 120344.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 壁厚不小于3.2mm 4.其他:综合考虑 |  | m | 2000 | 46.06 |  | 92120
57 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.安装形式:防护等级不低于IP67 |  | 个 | 80 | 18.57 |  | 1485.6
58 | 03B001 | 安全管理系统开发 | 1.二次设计中,实现防入侵监测数据通信与二次开发 2.安保监控控系统集成到本工程GIS软件及管维公司数据中心系统及管廊统一管理平台 3.实现设计说明所要求所有联动控制功能, 并入腾龙大道控制中心原自控系统 |  | 套 | 1 | 55552 |  | 55552
59 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 入侵报警系统 |  | 系统 | 1 | 7515 |  | 7515
|  | 通话系统 | [6 empty] | 192505.07
60 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:工业防水网络电话机 2.规格:VOIP标准, 壁挂式, 防潮型, 10/100Base-TRJ45接口,PoE 48VDC供电;支持WAN/LAN口桥模式与路由模式的选择,可以同时接入IP语音和数据业务;基于SIP标准协议,兼容任何采用SIP标准的IP电话系统;支持全部标准PBX功能; 2路来电显示支持2个同时并存的呼叫;NAT穿透, 支持STUN方式穿透;使用寿命:键盘:≥200万次;挂叉采用磁感应开关:≥50万次;适用于户外-30°C to +75°C,振铃声级≤90dB 3.带转闪灯,采用可靠的全双工通信, 壁挂式,不锈钢外壳,防护等级≥IP67; |  | 部 | 54 | 1906.05 |  | 102926.7
本页小计 | [8 empty] | 259599.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030501000004 | 软件 | 1.名称:IP电话交换软件 2.可通过以太网与外线电话、内部IP电话进行呼叫、通话(含运营商费用),其他综合考虑 |  | 套 | 1 | 2049.17 |  | 2049.17
62 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 壁厚不小于3.2mm 4.其他:综合考虑 |  | m | 1500 | 46.06 |  | 69090
63 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.安装形式:防护等级不低于IP67 |  | 个 | 60 | 18.57 |  | 1114.2
64 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线阻燃型,纯无氧铜超五类屏蔽双绞线(包括屏蔽RJ45模块及水晶头),ZB-CAT5E STP 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.其他:详见设计图纸及用户需求书 |  | m | 3500 | 4.95 |  | 17325
|  | 无线对讲系统 | [6 empty] | 220455.4
65 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线AP 2.规格:发射功率≤27dBm; MTBF≥ 250000h;通信协议:IEEE802.11b/g/n,输速率≥300Mbps,10/100/1000Base-T RJ45接口,PoE 48VDC供电;3) 工作温度:-40°C~70°C;工作湿度:100%RH 3.类型:外壳材质:金属材质;防护等级≥IP67;作人员定位系统, 定位精度不大于5米 |  | 台 | 52 | 1716.78 |  | 89272.56
本页小计 | [8 empty] | 178850.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030501009002 | 路由器 | 1.名称:PoE信号延长器 2.规格:2个10/100M RJ45端口,IN端口连接PSE供电设备,OUT端口连接PD负载'工作电压:48VDC PoE供电,当PSE供电设备成功对PD负载供上电后,PoE信号延长器直接从网线上取电,无需外接电源,“一进一出”即可延长标准PSE供电设备和PD设备间数据通讯和PoE供电的距离。可以将PoE传输距离延长至200米以上; 3.类型:协议:IEEE 802.3,IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,端口速率可调,设备默认工作在100Mbps,用户可根据实际需求切换到10Mbps,有利于进一步延长PSE供电设备和PD设备间数据传输和PoE供电的距离,工作温度:0°C~40°C,工作湿度:10%~90% RH不凝结 |  | 台 | 30 | 491.51 |  | 14745.3
67 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.安装形式:防护等级不低于IP67 |  | 个 | 60 | 18.57 |  | 1114.2
68 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.规格、线制:VoIP数字对讲机 2.控制回路:VoIP协议,同时实现语音、文本通信与人员定位功能 |  | 台 | 5 | 3868.8 |  | 19344
69 | 030501000005 | 软件 | 1.名称:无线语音通信软件 2.实现手机与其他设备通信功能,满足设计说明关于无线通信系统的功能要求,其他综合考虑 |  | 套 | 1 | 6017.17 |  | 6017.17
70 | 030501000006 | 软件 | 1.名称:人员定位系统管理软件 2.应能将入廊人员定位于单个舱室,在单个舱室内定位精度不大于5米,其他综合考虑 |  | 套 | 1 | 8497.17 |  | 8497.17
71 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 壁厚不小于3.2mm 4.其他:综合考虑 |  | m | 1500 | 46.06 |  | 69090
本页小计 | [8 empty] | 118807.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线阻燃型,纯无氧铜超五类屏蔽双绞线(包括屏蔽RJ45模块及水晶头),ZB-CAT5E STP 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.其他:详见设计图纸及用户需求书 |  | m | 2500 | 4.95 |  | 12375
|  | 电子巡查系统 | [6 empty] | 9288.13
73 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡视器 2.规格:通讯方式:WIFI/USB,读卡距离≥3cm;定位精度≤10米;待机时间≥20h;工作温度:-25~+55℃;工作湿度:5~95%RH4) 防护等级≥IP68 3.其他综合考虑 |  | 台 | 4 | 977.26 |  | 3909.04
74 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡更点 2.规格:可视要求:壳体发光(非夜光标签),工作温度:-40℃~85℃;工作湿度:100%RH,节点类型:无源,压力≥200Kg 3.其他综合考虑 |  | 台 | 108 | 34.9 |  | 3769.2
75 | 030501000007 | 软件 | 1.名称:电子巡查管理系统管理软件 2.其他综合考虑 |  | 套 | 1 | 1057.17 |  | 1057.17
76 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电子巡查管理系统 2.规格:离线式,含USB通讯座 3.其他综合考虑 |  | 台 | 1 | 552.72 |  | 552.72
|  | 出入口控制系统 | [6 empty] | 71069.45
77 | 030501000008 | 软件 | 1.名称:门禁系统管理软件 2.门禁厂商配套提供,其他综合考虑 |  | 套 | 1 | 561.17 |  | 561.17
78 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 壁厚不小于3.2mm 4.其他:综合考虑 |  | m | 800 | 46.06 |  | 36848
本页小计 | [8 empty] | 59072.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线阻燃型,纯无氧铜超五类屏蔽双绞线(包括屏蔽RJ45模块及水晶头),ZB-CAT5E STP 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.其他:详见设计图纸及用户需求书 |  | m | 1600 | 4.95 |  | 7920
80 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZB-RVVP-2×4.0 3.材质:铜芯 |  | m | 800 | 12.1 |  | 9680
81 | 030904008013 | 模块(模块箱) | 1.名称:火灾强制开模块 2.规格:满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 4 | 753.06 |  | 3012.24
82 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁 2.类别:满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 4 | 66.36 |  | 265.44
83 | 030507007006 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电锁(24V DC) 2.类别:满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 4 | 425.76 |  | 1703.04
84 | 030507007007 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:读卡器 2.类别:满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 4 | 546.65 |  | 2186.6
85 | 030507007008 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:开门按钮 2.类别:满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 4 | 100.86 |  | 403.44
86 | 030507007009 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:紧急破玻开门按钮 2.类别:满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 4 | 146.01 |  | 584.04
87 | 030404022001 | 门禁控制器 | 1.名称:2门门禁控制器 2.规格:满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 4 | 1282.84 |  | 5131.36
88 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:出入口液晶屏 2.规格:满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 4 | 693.53 |  | 2774.12
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1735.16
89 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.智能化工程脚手架搭拆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 项 | 1 | 1735.16 |  | 1735.16
本页小计 | [8 empty] | 35395.44
合 计 | [8 empty] | 3366950.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 218823.18 |  |  |  |  | 编制概预算时，以人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为 35.77%。
合 计 |  |  |  |  | 218823.18
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 336521.54 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 61175.06
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 397696.60 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 336521.54
合 计 |  |  |  | 336521.54 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3983470.33 | 9 |  | 358512.33
合 计 | [6 empty] | 358512.33
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13