## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防系统工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 441379.03
1.1 | 管廊火灾报警 | 441379.03
2 | 措施合计 | 23099.77
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22787.18
2.2 | 其他措施费 | 312.59
3 | 其他项目 | 50508.37 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 44137.90
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6370.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 514987.17
5 | 增值税销项税额 | 46348.85 |  |  | －
6 | 总造价 | 561336.02
7 | 人工费 | 63436.85
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 561,336.02 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 管廊火灾报警 | [6 empty] | 441379.03
|  | 超细干粉灭火系统 | [6 empty] | 441379.03
1 | 030901013001 | 超细干粉自动灭火装置 | 1.名称:超细干粉自动灭火装置 2.规格型号：7kg，总线型、含感温自启动、机械式(撞击器）启动及热引发启动、反馈传感器（带状态提示灯)装置的高度不应大于380mm、直径不应大于260mm、厚度不应大于200mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 具 | 363 | 538.4 |  | 195439.2
2 | 030904009007 | 超细干粉灭火控制主机 | 1.名称:超细干粉灭火控制主机 2、安装方式:机柜式 3、型号、规格：灭火装置智能控制主机与区域控制单元通信，实时监控每具灭火装置状态，具备显示、运行数据记录、主备电源自动切换、GMS通信、与火灾自动报警系统通信接口。 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 5305.57 |  | 5305.57
3 | 030904009008 | 区域控制单元 | 1.名称:区域控制单元 2.规格:超细干粉灭火系统厂家配套,含外控电源DC24V/20A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 6 | 1185.36 |  | 7112.16
4 | 030507008003 | 外控电源 | 1.名称:外控电源 2.规格:DC24V/20A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 6 | 1740.09 |  | 10440.54
5 | 080903018001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:超细干粉灭火系统厂家配套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 18 | 144.6 |  | 2602.8
本页小计 | [8 empty] | 220900.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:气体灭火声光报警器 2.规格:超细干粉灭火系统厂家配套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 18 | 204.8 |  | 3686.4
7 | 030904003002 | 手动/自动转换按钮开关 | 1.名称:手动/自动转换按钮开关 2.规格:超细干粉灭火系统厂家配套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 18 | 150.41 |  | 2707.38
8 | 030904003003 | 紧急启/停按钮 | 1.名称:紧急启/停按钮 2.规格:超细干粉灭火系统厂家配套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 18 | 216.25 |  | 3892.5
9 | 030904003004 | 手动/自动状态显示灯 | 1.名称:手动/自动状态显示灯 2.规格:超细干粉灭火系统厂家配套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 18 | 245.86 |  | 4425.48
10 | 030904009009 | 短路隔离器箱 | 1.名称:短路隔离器箱（内设短路隔离器）. 2.防护等级:不低于IP65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 6 | 391.22 |  | 2347.32
11 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:通信线 2.规格:ZBN-RVSP-0.45/0.75KV-2×1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 3000 | 6.83 |  | 20490
12 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:ZBN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1200 | 3.97 |  | 4764
本页小计 | [8 empty] | 42313.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030408002017 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽控制电缆 2.规格:ZBN-KVVP-0.45/0.75kV-7×1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1200 | 26.91 |  | 32292
14 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:室外钢带纵包层绞式聚乙烯护套4芯单模 9/125um光缆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1900 | 6.44 |  | 12236
15 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25×2.5mm 4.接地要求:符合设计及施工规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1200 | 42.95 |  | 51540
16 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC40×3.2mm 4.接地要求:符合设计及施工规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 300 | 57.16 |  | 17148
17 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.安装形式:防护等级不低于IP67 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 50 | 18.57 |  | 928.5
18 | 030901013002 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.规格、型号:内配置2具3KG磷酸铵盐干粉灭火器,2具防毒具置于箱内 3.材质:箱体为不锈钢 4.安装方式:管道舱处,距地不应大于1.5m,下部又防水底座，底座高度不小于0.1m 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 134 | 477.77 |  | 64021.18
本页小计 | [8 empty] | 178165.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 312.59
19 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 1.消防系统工程脚手架搭拆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 项 | 1 | 312.59 |  | 312.59
本页小计 | [8 empty] | 312.59
合 计 | [8 empty] | 441691.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 22787.18 |  |  |  |  | 编制概预算时，以人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为 35.77%。
合 计 |  |  |  |  | 22787.18
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 44137.90 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6370.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 50508.37 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 44137.9
合 计 |  |  |  | 44137.9 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防系统工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 514987.17 | 9 |  | 46348.85
合 计 | [6 empty] | 46348.85
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13