## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1791495.87
1.1 | 土石方工程 | 59464.49
1.2 | 照明工程 | 1732031.38
2 | 措施合计 | 199077.16
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 117076.59
2.2 | 其他措施费 | 82000.57
3 | 其他项目 | 211879.98 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 179149.59
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 32730.39
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2202453.01
5 | 增值税销项税额 | 198220.77 |  |  | －
6 | 总造价 | 2400673.78
7 | 人工费 | 301002.92
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,400,673.78 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 59464.49
1 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 2068.728 | 8.62 |  | 17832.44
2 | 040103001024 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 2011.648 | 19.51 |  | 39247.25
3 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km |  | m3 | 57.08 | 41.78 |  | 2384.8
|  | 照明工程 | [6 empty] | 1732031.38
4 | 030404017002 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:0.88x0.48x1.60m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 8199.81 |  | 8199.81
5 | 040303002007 | 配电箱基础 | 1.名称:配电箱基础 2.规格:1.14*0.66*0.6m 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 0.45144 | 943.74 |  | 426.04
6 | 030404016016 | 路灯照明智能控制器 | 1.名称:路灯照明智能控制器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 3334.27 |  | 3334.27
7 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:(F类桥梁)12m/8m双臂杆智慧路灯 2.型号:LED 280W+80W 3.灯杆、灯臂材质:灯杆及灯臂材料采用HPB300低碳低硅优质钢板 4.灯具技术参数:光源:LED；功率:250W+45W；色温:4000K；输入电压:AC220V；灯具效率:85%；IP等级:IP65；绝缘类型:CLASS I；材质:不低于3mm压铸铝灯体,表面喷塑处理 5.防护等级:IP65 6.含路灯单灯控制器 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 6 | 10943.8 |  | 65662.8
本页小计 | [8 empty] | 137087.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称:(B类)12m/8m双臂杆智慧路灯 2.型号:LED 280W+80W 3.灯杆、灯臂材质:灯杆及灯臂材料采用HPB300低碳低硅优质钢板 4.灯具技术参数:光源:LED；功率:250W+45W；色温:4000K；输入电压:AC220V；灯具效率:85%；IP等级:IP65；绝缘类型:CLASS I；材质:不低于3mm压铸铝灯体,表面喷塑处理 5.防护等级:IP65 6.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:0.2m厚C15混凝土垫层，0.6m*0.6m*2mC25钢筋混凝土基础 7.含路灯单灯控制器 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 13926.94 |  | 13926.94
9 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1.名称:(C、D、E类)12m/8m双臂杆智慧路灯 2.型号:LED 280W+80W 3.灯杆、灯臂材质:灯杆及灯臂材料采用HPB300低碳低硅优质钢板 4.灯具技术参数:光源:LED；功率:250W+45W；色温:4000K；输入电压:AC220V；灯具效率:85%；IP等级:IP65；绝缘类型:CLASS I；材质:不低于3mm压铸铝灯体,表面喷塑处理 5.防护等级:IP65 6.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:0.2m厚C15混凝土垫层，0.6m*0.6m*2mC25钢筋混凝土基础 7.含路灯单灯控制器 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 15 | 13926.94 |  | 208904.1
本页小计 | [8 empty] | 222831.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040805001004 | 常规照明灯 | 1.名称:(F类)12m/8m双臂杆智慧路灯 2.型号:LED 280W+80W 3.灯杆、灯臂材质:灯杆及灯臂材料采用HPB300低碳低硅优质钢板 4.灯具技术参数:光源:LED；功率:250W+45W；色温:4000K；输入电压:AC220V；灯具效率:85%；IP等级:IP65；绝缘类型:CLASS I；材质:不低于3mm压铸铝灯体,表面喷塑处理 5.防护等级:IP65 6.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:0.2m厚C15混凝土垫层，0.6m*0.6m*2mC25钢筋混凝土基础 7.含路灯单灯控制器 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 30 | 11722.72 |  | 351681.6
11 | 040805002001 | 高杆泛光投射灯 | 1.名称:(C、D、E类）14m智慧投射灯 2.型号:LED 3x360W 3.灯杆、灯臂材质:灯杆及灯臂材料采用HPB300低碳低硅优质钢板 4.灯具技术参数:光源:LED；功率:3*180W/；色温:4000K；输入电压:AC220V；灯具效率:85%；IP等级:IP65；绝缘类型:CLASS I；材质:不低于3mm压铸铝灯体,表面喷塑处理 5.防护等级:IP65 6.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:0.2m厚C15混凝土垫层，0.6m*0.6m*2mC25钢筋混凝土基础 7.含路灯单灯控制器 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 21761.52 |  | 21761.52
本页小计 | [8 empty] | 373443.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040805002002 | 高杆泛光投射灯 | 1.名称:(F类）14m智慧投射灯 2.型号:LED 3x360W 3.灯杆、灯臂材质:灯杆及灯臂材料采用HPB300低碳低硅优质钢板 4.灯具技术参数:光源:LED；功率:3*180W/；色温:4000K；输入电压:AC220V；灯具效率:85%；IP等级:IP65；绝缘类型:CLASS I；材质:不低于3mm压铸铝灯体,表面喷塑处理 5.防护等级:IP65 6.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:0.2m厚C15混凝土垫层，0.6m*0.6m*2mC25钢筋混凝土基础 7.含路灯单灯控制器 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 18 | 19757.68 |  | 355638.24
13 | 030413005001 | 电缆接线井 800x800x1500 | 1.名称:接线井 2.规格:800x800x1500 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 23 | 2170.28 |  | 49916.44
14 | 040504001002 | 照明接线井 0.6×0.6×1.0m | 1.照明接线井 0.6×0.6×1.0m 2.砖墙 抹灰 井内侧 3.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 46 | 1076.9 |  | 49537.4
15 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4×35+1×16 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 20 | 112.3 |  | 2246
本页小计 | [8 empty] | 457338.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 229.12 |  | 458.24
17 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1kV-1×25 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 9600 | 25.69 |  | 246624
18 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 32 | 174.02 |  | 5568.64
19 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格型号:RVV-0.45/0.75kV-3×2.5 3.材质:铜芯 4.其他详见设计图 |  | m | 2150 | 6.18 |  | 13287
20 | 040804002002 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格型号;kVV-0.45/0.75kV-3×1.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 350 | 5.73 |  | 2005.5
21 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃钢管 3.规格:(2×3)×φ100 壁厚不小于5mm 4.敷设方式:埋地敷设 5.附件:电力设施号牌等综合考虑 6.包封：采用C10混凝土包封 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 360 | 505.25 |  | 181890
本页小计 | [8 empty] | 449833.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:Φ110 壁厚8mm 3.材质:4*PVC-U 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1890 | 32.45 |  | 61330.5
23 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:Φ63 壁厚5mm 3.材质：4*PVC-U 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 200 | 31.34 |  | 6268
24 | 040803002003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:Φ50 壁厚3mm 3.材质：PVC-U 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 100 | 28.47 |  | 2847
25 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装部位:户外 5.安装形式:埋地敷设 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2300 | 28.29 |  | 65067
26 | 030409002004 | 接地联线 | 1.名称:接地联线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 100 | 37.35 |  | 3735
27 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*50*5,长度2.5米 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 70 | 135.94 |  | 9515.8
28 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:路灯接地网 2.类别:接地电阻测试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 2199.54 |  | 2199.54
|  | 措施项目 | [6 empty] | 82000.57
29 | 041102002004 | 基础模板 | 1.基础模板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 2033.24 | 40.33 |  | 82000.57
本页小计 | [8 empty] | 232963.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
合 计 | [8 empty] | 1873496.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 117076.59 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 117076.59
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 179149.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 32730.39
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 211879.98 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 179149.59
合 计 |  |  |  | 179149.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2202453.01 | 9 |  | 198220.77
合 计 | [6 empty] | 198220.77
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13