广州市第五资源热力电厂二期工程110KV耐热导线采购及配套服务

技

术

需

求

书

2021年10月

目录

1. 总则	1

2. 工程概述	1

3. 工作条件	2

4. 产品标准和规范	3

5. 供货范围	4

6. 技术要求	1

7试验	5

8技术文件要求	10

9 监造、包装、储存、运输、安装及质量保证	10

- 总则

1.1 本技术规范书适用于广州市第五资源热力电厂二期项目外电接入系统采购110kV交流输电线路（铝包殷钢芯耐热铝合金绞线），它提出了该架空线的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，供应方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果供应方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着供应方提供的架空线完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与供应方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。

1.7 供应方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果供应方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，咨询方发现供应方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，咨询方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 供应方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 供应方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 工程概述

项目名称：广州市第五资源热力电厂二期工程110KV耐热导线采购及配套服务

项目业主：广州环投花城环保能源有限公司

建设地址: 广州市花都区赤坭镇鲤塘村十八岭山脚（广州市第五资源热力电厂一期工程厂址的北侧）

建设规模：本期项目日均焚烧处理生活垃圾3000吨（年处理垃圾100×104吨/年），配置4台800吨/天的炉排焚烧炉，4台余热锅炉、2台单机容量50MW的凝汽式汽轮发电机组。主要包括垃圾处理主体工程、垃圾处理配套服务工程和炉渣综合处理厂三个部份。

设备有效年可运行时数：8000小时及以上

- 工作条件

3.1厂址条件

1）地理位置：新建厂址位于广州市花都区赤坭镇鲤塘村境内的十八岭山脚，红线范围内场地三面环山，西边毗邻鲤塘村水库（小型水库），地形变化较大，山势由北向南倾斜，场地高程30～80m。场地内现状山体植被发育较为茂密，主要为桉树。

2）地震设防：地震设防烈度： Ⅵ度

场地类别：     Ⅱ类

3）气象条件

采用《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）：

地点：广东广州

海拔高度	41.7m

夏季室外大气压力	1004.0hPa

冬季室外大气压力	1019.0hPa

夏季空气调节室外计算干球温度	34.2℃

夏季空气调节室外计算湿球温度	27.8℃

夏季通风室外计算温度	31.8℃

夏季通风室外计算相对湿度	68%

夏季空调室外计算日平均温度	30.7℃

冬季通风室外计算温度	13.6℃

冬季空气调节室外计算温度	5.2℃

冬季空气调节室外计算相对湿度	72%

夏季室外平均风速	1.7m/s

日平均温度≤5℃的天数	0天

夏季最多风向	C SSE

冬季室外平均风速	1.7m/s

冬季最多风向	C NNE

冬季最多风向的平均风速	2.7m/s

极端最高气温	38.1℃

极端最低气温	0.0℃

4）设备运输条件

本工程位于赤坭镇，交通便利。北与清远市接壤，西南与三水市相连，东临狮岭镇，南与炭步镇毗邻，距白云机场25 km，距京广铁路广州北站、武广快线广州北站12 km，距花都港10 km，省道S114线、山前旅游大道贯穿全镇，京广铁路、广清高速并列从东侧穿过，珠江支流—巴江河自西北向东南流经赤坭镇直通广州及珠江三角洲等地。S114省道可通过一期垃圾运输专用道至一期工程厂址。本期工程厂区出入口从一期垃圾运输专用道引接。

3.2供电条件

高压：高压系统为10kV、三相、50Hz；额定功率为250kW及以上电动机的额定电压为10kV。

低压：低压交流电压系统(包括保安电源)为380/220V、三相四线(TN-C-S系统)、50Hz；额定功率250kW以下电动机的额定电压为0.4kV 。

3.3设备工作环境

工作温度：      0～50℃

平均相对湿度：  ≥81%

布置方式：     室内布置。

- 产品标准和规范

除本技术规范书特殊规定外, 供应方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果供应方选用本技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供应方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从咨询方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 50545          110kV～750kV 架空输电线路设计规范

GB/T1179 		圆线同心绞架空导线

GB/T 1196         重熔用铝锭

GB/T 17048		架空绞线用硬铝线

GB/T 17937 电工用铝包钢线

GB/T 20492        锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线

GB/T 22077        架空导线蠕变试验方法

GB/T 2317.2       电力金具电晕和无线电干扰试验

GB/T 23308        架空绞线用铝-镁-硅系合金圆线

GB/T 3048.2 	电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验

GB/T 3048.4	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验

GB/T 3428 		架空绞线用镀锌钢线

GB/T 3954         电工圆铝杆

GB/T 4354         优质碳素钢热轧盘条

GB/T 470          锌锭

GB/T 4909	裸电线试验方法

GB/T 20141        型线同心绞架空导线

JB/T 8137 		电线电缆交货盘

NB/T 42042        架空绞线用中强度铝合金线

GB/T 30551        架空绞线用耐热铝合金线

T/CEEIA 429       电工用铝包殷钢线

T/CEEIA 431       铝包殷钢芯耐热铝合金绞线

IEC 61597        架空导线、祼绞线计算方法（Overhead Electrical Conductors. Calculation Methods for Stranded Bare Conductors）

- 供货范围

- 5.1供货范围界限：

5.1.1供应方应根据下列所述及所供架空线标准供货规范（能满足安装、调试、生产运行要求）提出详细供货清单，本附件未提及而在招标文件中明确的供货范围均为供应方的供货范围。

5.1.2本章节规定了合同架空线的供货范围。供应方保证提供架空线为全新的、完整的和安全可靠的，且技术经济性能符合技术条件的要求。

5.1.3供应方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套架空线运行和施工所必需的部件，如果本招标文件未列出和/或数量不足，供应方仍需在执行合同时免费补足。

5.1.4除有特别注明外，所列数量均为全厂所需。备品备件也按全厂所需量开列，专用工具按全厂所需量开列。

5.1.5供应方应提供所有安装和检修所需专用工具等，并提供详细供货清单。

5.1.6提供随机备品备件和5年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

5.1.7供应方应无偿提供安装和调试及第一年商业运行所需的消耗材料。

5.1.8供货方将设备运输到供应方指定的地点并负责卸货。

- 5.2供货清单

5.1供货需求及供货范围

本项目采购铝包殷钢芯耐热铝合金绞线由于110KV蓝田站至林益站、110KV蓝田站至炭蓝站架空线路增容改造工程。

供应方提供的设备具体规格、数量见表2.1:供货范围及架空线技术规格一览表。供应方应如实填写“供应方保证”栏。

- 表5.2.1   供货范围、技术规格一览表（供应方填写）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 供应方保证型式、规格 | 供应方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝包殷钢芯耐热铝合金绞线 | JNRLH3/LBY10-220/50 | KM | 86.156（实际以设计单位提供为准） |  |  |
| 2 | 接续管 | JYD-220/50 | 个 | 44（以设计单位提供为准） |  |  |
| 3 | 悬垂线夹 | XGF-5XNR | 个 | 359（以设计单位提供为准） |  |  |
| 4 | 耐张线夹 | NY-240/40NR | 个 | 204（以设计单位提供为准） |  |  |

5.3标准技术特性参数表

供应方应认真逐项填写技术参数表中供应方响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写供应方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和供应方均无需填写，供应方必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1供应方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，供应方必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1供应方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“供应方响应”，有标准参数值要求，供应方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1供应方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“供应方提供”，无标准参数值要求，供应方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，供应方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，供应方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 供应方响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“供应方响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“供应方响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）供应方录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若供应方响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表5.2.2   标准技术特性参数表（供应方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 供应方响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 设计院确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 | JNRLH3/LBY10-220/50 | 单一 | / | / | / |  |  |
| 2 | 结构（根数/直径）（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 耐热铝合金 | 30/3.05 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 2.2 | 铝包殷钢 | 7/3.05 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 3 | 计算截面积（mm2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 总计 | 270.33 | 单一 | / | / | / |  |  |
| 3.2 | 耐热铝合金 | 219.18 | 单一 | / | / | / |  |  |
| 3.3 | 铝包殷钢 | 51.14 | 单一 | / | / | / |  |  |
| 4 | 外径（mm） | 21.35 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 5 | 单位长度质量（kg/km） | 985.2 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 6 | 20℃时直流电阻（Ω/km） | ≤0.1289 | 供应方响应 | / | 供应方填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 7 | 额定拉断力（kN） | ≥86.14 | 供应方响应 | / | 供应方填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 8 | 弹性模量（GPa） | 拐点前74.86 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
|  |  | 拐点后160 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 线膨胀系数（1/℃） | 拐点前14.9×10－6 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
|  |  | 拐点后3.0×10－6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 节径比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 允许连续工作温度 | 210℃ | 供应方响应 | / | 供应方填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 10.2 | 耐热铝合金绞层内层 | / | 供应方响应 | / | 供应方填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 10.3 | 耐热铝合金绞层邻外层 | / | / | / | / | / |  |  |
| 10.4 | 耐热铝合金绞层外层 | / | 供应方响应 | / | 供应方填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 10.5 | 对于有多层的绞线 | 任何层的节径比不大于紧邻内层的节径比 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 11 | 绞向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 外层 | 右向 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 11.2 | 其他层 | 相邻层绞向应相反 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 12 | 每盘线长（m） | 2500 | 供应方响应 | / | 供应方填写 (数值型) | / |  |  |
| 13 | 线长偏差（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 正 | 0.5 | 供应方响应 | / | 供应方填写 (数值型) | / |  |  |
| 13.2 | 负 | 0 | 供应方响应 | / | 供应方填写 (数值型) | / |  |  |
| 14 | 每盘绞线净重（kg） | / | 供应方提供 | / | 供应方填写 (数值型) | / |  |  |
| 15 | 每盘绞线毛重（kg） | / | 供应方提供 | / | 供应方填写 (数值型) | / |  |  |
| 16 | 蠕变特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 10年蠕变量（%）25%RTS、40%RTS | / | 供应方提供 | / | 供应方填写 (数值型) | / |  |  |
| 16.2 | 20年蠕变量（%）25%RTS、40%RTS | / | / | / | / | / |  |  |
| 17 | 项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | 特殊 |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  |  | 特殊 |  |  |  |  |  |

- 技术要求

- 6.1 导线主要技术参数

1）名称、型号；

2）结构（钢比、绞线直径、截面积、单丝根数、单丝直径）、绞向；

3）单位长度质量；

4）导线拉断力；

5）综合弹性模量；

6）线膨胀系数；

7）直流电阻(20℃)；

8）额定载流量；

9）最大允许短路电流（仅包括地线）；

10）最高允许运行温度。

- 6.2 材料

钢芯铝合金绞线绞合导线应由圆铝合金单线、圆镀锌钢线单线绞制而成；铝包钢芯铝绞线绞合导线应由圆硬铝单线、圆铝包钢单线绞制而成；铝包钢绞线绞合导线应由圆铝包钢线单线绞制而成；中强度铝合金绞线绞合导线应由中强度圆铝合金单线绞制而成；铝合金芯铝绞线绞合导线应由圆硬铝单线、圆铝合金单线绞制而成；铝合金芯铝型线绞线绞合导线应由铝型线单线、圆铝合金单线绞制而成，铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线绞合导线应由耐热铝合金型线、铝包殷钢线绞制而成。绞合前的所有单线应具有按本技术规范书要求的性能。

- 6.3 结构尺寸

导线、地线结构应满足GB/T1179、GB/T 20141、T/CEEIA 431及相关标准要求，导线尺寸可从GB/T1179、GB/T 20141、T/CEEIA 431及相关标准推荐的导线尺寸中选择。现有的或已设计好的架空线路用导线及本标准未包括的尺寸和结构，可以根据供需双方的协议进行设计和提供，并符合本标准的有关要求。

- 6.4 表面

导地线表面不应有目力可见的缺陷，例如明显的划痕、压痕等，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷，外观表面应光洁。

成品绞线表面应光洁，绞合应均匀、紧密。所有绞线均应满足张力架线施工的要求，在架线过程中，线股表面不得出现松股、灯笼等现象。

- 6.5 绞制

导线的所有单线应同心绞合。

相邻层的绞向应相反，除非咨询方在订货时有特别说明，最外层绞向应为“右向”。

每层单线应均匀紧密地绞合在下层中心线芯或内绞层上。

导线、地线的绞合节径比应符合表5.5.1-5.5.7的规定。一旦绞合开始，对于所有运到相同目的地的整批导线都应保持相同的绞合参数。所提供的导线应为一次绞合而成的产品。

表5.5.1  钢芯铝合金绞线导线绞合节径比

| 结构元件 | 绞层 | 节径比 |
| --- | --- | --- |
| 钢芯 | 6根层 | 16～26 |
|  | 12根层 | 14～22 |
| 铝合金绞层 | 外层 | 10～14 |
|  | 内层 | 10～16 |

表5.5.2  铝包钢芯铝绞线导线绞合节径比

| 结构元件 | 绞层 | 节径比 |
| --- | --- | --- |
| 铝包钢芯 | 6根层 | 16～26 |
|  | 12根层 | 14～22 |
| 铝绞层 | 外层 | 10～14 |
|  | 内层 | 10～16 |

表5.5.3  铝包钢绞线导线绞合节径比

| 结构元件 | 绞层 | 节径比 |
| --- | --- | --- |
| 铝包钢绞线 | 内层 | 10～16 |
|  | 外层 | 10～16 |

表5.5.4  中强度铝合金绞线导线绞合节径比

| 结构元件 | 绞层 | 节径比 |
| --- | --- | --- |
| 中强度铝合金绞层 | 内层 | 10～16（4层及以下绞线的6根层） 10～18（5层绞线的6根层） |
|  | 中间层 | 10～16 |
|  | 外层 | 10～12 |

表5.5.5  铝合金芯铝绞线导线绞合节径比

| 结构元件 | 绞层 | 节径比 |
| --- | --- | --- |
| 铝及铝合金绞层 | 内层 | 10～16（4层及以下绞线的6根层） 10～18（5层绞线的6根层） |
|  | 中间层 | 10～16 |
|  | 外层 | 10～12 |

表5.5.6  铝合金芯铝型线绞线导线绞合节径比

| 结构元件 | 绞层 | 节径比 |
| --- | --- | --- |
| 铝及铝合金绞层 | 内层 | 10～16（4层及以下绞线的6根层） 10～18（5层绞线的6根层） |
|  | 中间层 | 10～16 |
|  | 外层 | 10～12 |

表5.5.7  铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线绞合节径比

| 结构元件 | 绞层 | 节径比 |
| --- | --- | --- |
| 铝包殷钢芯 | 6 根层 | 16~26 |
|  | 12 根层 | 14~22 |
| 耐热铝合金绞层 | 内层 | 10~16 |
|  | 外层 | 10~14 |

对于有多层的绞线，任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比。

绞合后所有钢线（铝包钢线）应自然地处于各自位置，当切断时，各线端应保持在原位或容易用手复位，此要求也同样适用于导线的外层铝（铝合金）绞线。

绞制前，构成绞线的所有单线的温度应基本一致。

每根导线中，负公差铝线（铝合金）所占的比例不得超过总铝线根数的50%。

绞线交货长度的允许偏差为1R=1RAl+1RAA%。

- 6.6 接头

6.6.1  绞制过程中，单根或多根镀锌钢线或铝包钢线均不应有任何接头。

6.6.2  每根制造长度的导线不应使用多于1根有接头的成品铝线。

6.6.3  绞制过程中不应有为了要达到要求的导线长度而制作的铝（铝合金）线接头。

6.6.4  在绞制过程中，导线外层不允许有接头，内层铝线若意外断裂，只要这种断裂既不是由单线内在缺陷，也不是因为使用短长度铝（铝合金）线所致，则铝（铝合金）线允许有接头。接头应与原单线的几何形状一致，例如接头应修光，使其直径等于原单线的直径，而且不应弯折。

铝（铝合金）线的接头应不超过表5.6.1的规定值。在同一根单线上或整根导线中，任何两个接头间的距离应不小于15m。

表5.6.1  铝（铝合金）导线允许的接头数

| 铝（铝合金） 绞层数目 | 制造长度允许接头数 | 铝（铝合金） 绞层数目 | 制造长度允许接头数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 4 |

接头宜采用冷压焊及其他认可的方法制作，这些接头的制作应与良好的生产工艺一致。

如果生产过程中铝（铝合金）线有接头，供应方应记录接头数量及其位置，并在批次供货单中提供。

6.6.5  接头不要求符合未焊接单线的要求时，硬铝线接头的抗拉强度应不小于130Mpa，LHA3、LHA4型铝合金线接头的抗拉强度应不小于185MPa，LHA1、LHA2型铝合金线接头的抗拉强度不小于250MPa。供应方应证明上述焊接方法能达到规定的抗拉强度要求。

- 6.7 线密度——单位长度质量

6.7.1  各种尺寸和绞合结构的导线单位长度质量规定应满足GB/T1179、GB/T 20141、T/CEEIA 429的要求，并按GB/T1179、GB/T 20141、T/CEEIA 429要求的铝线、铝合金线、铝包钢线、钢线和铝包殷钢线密度、绞合增量及以理论未修约直径为基础的铝、铝合金线、铝包钢线、钢线和铝包殷钢线截面积进行计算。

6.7.2  按照平均节径比绞制而引起的质量和电阻增量（百分数）应满足GB/T1179、GB/T 20141、NB/T 42042的要求。

6.7.3  当导线有油脂时，油脂的标称重量应按GB/T1179、GB/T 20141的要求进行计算。

6.7.4  导线应无过量的拉模用润滑油、金属颗粒及粉末，且应无任何与工业产品及本工程工艺质量要求不相符合的缺陷。出厂的产品应不再要求有限制电晕和无线电干扰发生的设计措施。

- 6.8 导线拉断力

6.8.1钢芯铝合金绞线的额定拉断力应为铝合金部分的拉断力与对应铝合金部分在断裂负荷下钢部分伸长时的拉力的总和。为规范及实用起见，钢部分的拉断力偏安全地规定为：按250mm标距，1％伸长时的应力来确定。

6.8.2铝包钢芯铝绞线的额定拉断力应为铝部分的拉断力与对应铝部分在断裂负荷下铝包钢部分伸长时的拉力的总和。为规范及实用起见，铝包钢部分的拉断力偏安全地规定为：按250mm标距，1％伸长时的应力来确定。

6.8.3  单一铝包钢绞线的额定拉断力应为所有单线最小拉断力的总和，如铝包钢单线的总股数为61股及以上时，导线额定拉断力应以所有单线最小拉断力的总和的95%计算。

6.8.4  单一铝合金绞线的额定拉断力应为所有单线最小拉断力的总和，如铝合金单线的总股数为91股及以上时，导线额定拉断力应以所有单线最小拉断力的总和的95%计算。

6.8.5  铝合金芯铝绞线的额定拉断力为硬铝线部分拉断力与铝合金线部分的95%拉断力的总和，如单线的总股数为91股及以上时，导线拉断力应以硬铝线部分拉断力与铝合金线部分的95%拉断力总和的95%计算。

6.8.6  铝合金芯铝型线绞线的计算拉断力应取铝型线部分的拉断力和铝合金部分95%的拉断力之和。

6.8.7  铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线的额定拉断力应为耐热铝合金线部分的拉断力与铝包殷钢线部分的拉断力的总和。铝包殷钢线部分的拉断力偏安全地规定为：单线最小抗拉强度与其标称截面积的乘积乘以安全系数0.9。

6.8.8  任何单线的拉断力为其标称截面积与对应标准规定的单线最小抗拉强度的乘积。

- 6.9 直流电阻

铝与铝包钢线的组合导线的直流电阻计算，铝包钢线加强芯中铝包层的电导仍计算在内。绞线直流电阻应满足GB/T1179、GB/T 20141要求。铝的电导率参照GB/T 17048，铝包钢线的电导率参照GB/T17937。

铝包钢绞线直流电阻应满足GB/T1179要求，直流电阻按GB/T17937有关的电阻率来计算。

铝合金与钢线的组合导线的直流电阻计算，忽略钢线的电导率。绞线直流电阻应满足GB/T1179要求。

中强度铝合金绞线直流电阻应满足NB/T 42042要求，直流电阻按NB/T 42042有关的电阻率来计算。

铝合金芯铝绞线、铝合金芯铝型线绞线直流电阻按如下公式计算：

1R=1RAl+1RAA

式中，R—绞线的直流电阻；

RAl—绞线铝线部分的直流电阻；

RAA—绞线铝合金线部分的直流电阻。

铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线直流电阻应满足T/CEEIA 431要求，直流电阻按GB/T 30551和T/CEEIA 429有关的电阻率来计算。

# 7试验

- 7.1 试验分类

71.1型式试验

型式试验用于检验导线的主要性能，其性能主要取决于导线的设计。对于新设计的导线或用新的生产工艺生产的导线，试验只做一次，并且仅当其设计或生产工艺改变之后试验才重做。

型式试验只在符合所有有关抽样试验要求的导线上进行。型式试验项目包括单线性能、导线拉断力、弹性模量、直流电阻、节径比、单位长度质量、应力—应变曲线、蠕变曲线、线膨胀系数、载流量、振动疲劳性能（仅对导线开展）、紧密度（仅对导线开展）、平整度（仅对导线开展）、电晕及无线电干扰试验（仅对导线开展）、铝或铝合金单线接头（仅对导线开展）、高温蠕变试验（仅对铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线开展）和长期耐热性试验（仅对铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线开展）等项目。

7.1.2 抽样试验

抽样试验用于保证导线质量及符合本标准的要求。抽样试验项目包括单丝及绞线外观检查、结构尺寸、材料、力学及电学性能及其它特殊试验等。

- 7.2 试样数量

抽样试验试样应从10％成盘导线的外端随机选取，若同批次产品数量少于10盘，则至少抽取1盘进行试验，且在包装之前应检查每成盘导线的表面情况。

- 7.3 试样长度

7.3.1  试验用的所有单线试样，应在绞制前选取，并按本规范书要求进行试验。

7.3.2  当要求进行绞制后单线的试验时，应从成盘或成圈绞线的外端切取1.5m长。

7.3.3  导线拉断力试验和应力－应变试验要求的试样长度应为导线直径的400倍，且不少于10m。

7.3.4  本条规定的试样长度是为了保证应力－应变曲线具有良好的精确度而要求的最小长度，假如供应方能证明使用一较短长度试样也能得出相同的精确结果，并且提供有效的相当的试验结果使咨询方满意，则允许较短长度的试样。

- 7.4 型式试验

7.4.1 结构尺寸

绞线中各类金属线的根数、直径、绞合节径比等的尺寸测量。试验方法按GB 4909.2规定。

7.4.2 材料和性能

钢芯铝合金绞线用电工圆铝合金线应符合GB/T 23308规定，铝合金线电阻率的试验方法按GB/T 3048.2进行。钢芯铝合金绞线用镀锌钢线应符合GB/T 3428的规定。

铝包钢芯铝绞线用电工圆铝线应符合GB/T 17048规定；铝包钢芯铝绞线用铝包钢线应符合GB/T 17937的规定；铝线及铝包钢线电阻率试验方法按GB/T 3048.2进行。

铝包钢绞线用铝包钢线应符合GB/T 17937的规定，铝包钢线电阻率的试验方法按GB/T 3048.2进行。

中强度铝合金绞线用中强度铝合金单线应符合NB/T 42042规定；中强度铝合金单线电阻率的试验方法按GB/T 3048.2进行。

铝合金芯铝绞线、铝合金芯铝型线绞线用铝单线应符合GB/T 17048规定，铝合金单线应符合GB/T 23308规定；铝单线和铝合金线电阻率的试验方法按GB/T 3048.2进行。

铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线用耐热铝合金型线应符合GB/T 30551规定，铝包殷钢单线应符合T/CEEIA 429规定。

7.4.3 绞制工艺

绞合、焊接等工艺质量应满足GB/T 1179、GB/T 20141的规定，绞线不允许接头。

7.4.4 应力应变试验

生产厂家需向咨询方提供绞线的应力—应变曲线，应力应变试验按GB/T 1179、GB/T 20141的规定进行。

7.4.5 导线拉断力试验

导线的拉断力试验按GB/T 1179、GB/T 20141的规定进行。最小拉断力应不小于计算拉断力的95%。

导线的拉断力应通过拉伸固定在合适的精确度至少为±1％的拉力试验机上的导线的方法进行测量。为便于试验，导线试样的两端应制作适当的端头。试验期间，导线的拉断力按当绞线的一根或多根单线发生断裂时的负荷来确定。如果单线的断裂发生在距离端头1cm以内，并且拉断力小于规定的拉断力要求时，则可重新试验，最多可试验3次。

7.4.6 振动疲劳试验

绞线振动疲劳性能试验考核绞线的耐振性能。试件一组三根绞线，试验张力为绞线计算拉断力的25%，振动角为25ˊ～35ˊ，振动频率为40Hz±10Hz，要求试件累计振动3×107次后将悬垂线夹出口处的绞线剥开检查，线股应无断股。每1000万次振动后应检查导线是否已产生疲劳破坏。

7.4.7 蠕变试验

导线的蠕变试验按GB/T 22077的规定进行。

7.4.8 高温蠕变

高温蠕变试验（仅对铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线开展）应按T/CEEIA 431的规定进行。

7.4.9 紧密度测试

紧密度测试中，导线在承受30％额定拉断力时与不受张力时，其周长的允许减少值不超过2％。

7.4.10 平整度测试

平整度测试中，导线在承受50％额定拉断力时，应用刀口尺，使刀口平行地靠在导线上，再以塞尺测量导线与刀口之间的空隙，其空隙不应超过0.5mm。刀口尺的长度至少应为导线外层节距的2倍。

7.4.11电晕及无线电干扰试验

500kV线路用导线应进行电晕及无线电干扰试验，试验要求参照GB/T 2317.2进行。

7.4.12载流量

载流量的计算公式和计算参数取值参照GB 50545的规定进行。

7.4.13 绞线直流电阻

绞线20℃时的直流电阻应按GB/T 3048.4规定的方法进行测量。

7.4.14 长期耐热性

长期耐热性试验（仅对铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线开展）应按T/CEEIA 431的规定进行。

7.4.15 铝和铝合金单线的接头

铝和铝合金单线接头强度应满足GB/T 1179、GB/T 20141、T/CEEIA 431的要求。

- 7.5 抽样试验

供应方在交货时，应提供相同型号规格导、地线的机电性能的检验报告，进行试验的样品应从供货的第一批成品绞线中随机抽取，试验需在国家认可的质检中心进行，并需提供完整的检验报告。试验项目应包括单线性能、导线拉断力、20℃时直流电阻、外径、节径比、单位长度质量。

7.5.1 截面积

1）导线的铝（铝合金）部分截面积应为组成导线的所有铝单线截面积的总和；任一试样的截面积偏差应不大于标称值的±2％，也不应大于任何4个测量值的平均值的±1.5％，这4个测量值是在试样上随意选取的最小间距为20cm的位置上测量。

2）钢芯的截面积应是组成钢芯所有单线的截面积的总和。

3）单线的直径应包括金属镀层或包覆层，使用分度为微米的千分尺测量。直径d应为三次直径测量值的平均值，测量方法按GB/T 4909.2的规定测量，测量到小数第三位，修约到二位小数。

4）钢绞线的截面积应是组成钢绞线所有单线的截面积的总和。

7.5.2 导线直径

导线直径应在绞线机上的并线模和牵引轮之间测量。

测量应使用可读到0.01mm的量具。直径应取在同一圆周上互成直角的位置上的两个读数的平均值，修约到mm的二位小数。

导线直径的偏差为：直径10mm及以上，±1％d；直径10mm以下，±0.1mm。

7.5.3 线密度――单位长度质量

导线的单位长度质量应使用精确度为±0.1％的仪器测量。

导线单位长度质量（不包括涂料）应分别不大于标称值的。

导线中的涂料质量应是有涂料时的导线质量与去掉所有涂料后的导线质量的差值。

7.5.4 单线的断裂强度

单线断裂强度试验应从绞线上选取的单线上进行，试样应校直，操作时不得拉伸或碰伤试样。

单线截面积应按本规范书规定的直径测量方法测定，然后将校直的单线装在合适的拉力试验机上，逐渐施加负荷。夹头移动速度应不小于25mm/min，也不大于100mm/min。

断裂负荷除以单线的截面积应不小于相应的绞前抗拉强度的95％（5％的损失量是由于绞制过程中单线的加工和扭绞造成的）。

7.5.5 单线的电阻率

如有需要，电阻率应从绞线上选取的单线上测量，试样应用手工校直，按GB/T 3048.2规定进行测量，试验结果应符合相应单线标准要求。

7.5.6 表面情况

绞线表面应符合本技术规范书要求。

7.5.7 节径比和绞向

绞线每一层的节径比应为测得的绞合节距与该层外径的比值。

实测值和每层绞向应符合本技术规范书要求。

7.5.8直流电阻试验

依据GB/T1179、GB/T 20141、T/CEEIA 431的相关要求，测量每相导体（20℃时）直流电阻，测量值不应大于本型号导线专用部分标准技术参数中对应导线型号的20℃时直流电阻标准参数值，并提供直流电阻试验报告。

- 7.6 检验

7.6.1  除非供需双方在订货时达成协议，所有试验和检验均应在装运前在供应方里进行，而且不应干扰供应方的正常工作。供应方应向代表咨询方的检验人员提供所有必要的和足够的试验条件和方便，表明交付的产品符合本标准的要求。

7.6.2  装运前，当咨询方要求检查时，供应方应在收到咨询方通知后的十天内完成所有试验，并在供应方里接受或拒收产品，如果当时供应方里没有咨询方代表在为期十天的时间内进行试验，则供应方自己完成本标准规定的试验，将试验结果提交咨询方，若要求，应提供试验结果的正式文本。然后咨询方根据这些试验结果接受或拒收产品。或者，如果这些试验已在生产过程中完成，供应方应提供有关的试验结果。

- 7.7 接收或拒收

试样不符合本标准的任一要求均应认为以该试样为代表的这批产品不合格，可拒收。如果任何一批产品被如此拒收，供应方有权对该批导线每一盘导线仅进行一次试验，并对其中合格产品提交使用。

# 8技术文件要求

- 8.1 生产进度表

8.1.1 供应方应在合同签订后不超过1个月的时间内尽快的向咨询方提交一份详细的生产进度表以便于进行工作。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂试验、检验及装运，包括对每项工作及其过程的足够详细的全部细节。

8.1.2任何延迟的原因及其造成的影响和为了维持既定的生产进度而采取或建议的补救措施应及时向咨询方通报备案。

- 8.2 文件和图纸

8.2.1 如有必要，工作开始之前，为表明所供应货物的细节，供应方应提供6份图纸、设计资料和文件给咨询方批准。对于咨询方为满足技术规范书的要求直接作出的修改，供应方应重新提供修改的文件。

8.2.2 应在试验开始前2个月提交6份详细试验安排表以便咨询方掌握。

8.2.3 不应因为文件中一些修改而变更合同的价格，如果供应方没有得到批准文件的情况下着手进行工作，供应方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会减轻供应方对满足技术规范书的要求或在其文件中进行修改而承担的责任。

8.2.4 所有经批准的文件都应有可对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其它清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上咨询方的名称、标题、供应方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件的编号。图纸和文件的尺寸一般应为420mm×297mm(A3纸型)和210mm×297mm(A4纸型)。

8.2.5 出厂资料的要求

a)  关于结构型式的简要概述及照片；

b)  说明书应包括下列各项：型号、结构(附结构图)、尺寸、技术参数、执行标准；

c)  试验报告。应提供出厂试验、型式试验和特殊试验报告；

d)  提供详细的装箱清单；

# 9 监造、包装、储存、运输、安装及质量保证

- 9.1监造

9.1.1 供应方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586《电力设备监造技术导则》的要求，咨询方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

9.1.2 监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

9.1.3 运行单位的工厂监造和检验工作，不减少供应方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

9.1.4 供应方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知咨询方进行出厂试验监督。

- 9.2包装和标志

9.2.1 包装

所有对成品绞线的包装应符合最新的国家标准或行业推荐标准的要求，应提供有加固钢骨架的结实的钢木制线盘，采用木板等对绞线进行全封闭包装，具有良好的防潮、防震、防锈、防盗等保护措施，木制品应有植物检疫证及其它相关证明，线盘应使得成品绞线在运输、贮存、装卸以及在现场放线操作免于一切损伤，否则供应方将承担导线损坏、丢失的责任和经济损失。每层导线间用牛皮纸垫隔，线盘应适合于轮架并应适合于最小控制张力之下的放线。

导线应成盘交货，最外一层与线盘侧板边缘的距离应不小于30mm，并妥善包装，绞盘上最内层导线端头应有防水护套，并在缆盘上有保护措施，在外保护层的内面和外层成品绞线之间应提供70 mm的最小间隔。

每盘成品绞线的端头必需牢固固定，不能因张力放线而拉脱。

线盘的轮轴应表面光滑，能满足施工放线要求。

导线盘外包装应采用新的优质木板，对线盘的两侧盘板轴孔的强度应进行加固处理（必须在两侧盘板轴孔间加焊支撑的钢管或圆钢），导线盘外层包装应有能防止导线磨损、碰撞等的措施。使用的包装材料应具有化学稳定性，在任何时候均不应伤害导线。线盘在户外存放时，线盘及导线的内或外所用的材料均不应粘附在导线上，也不应腐蚀导线。

交货线盘应符合JB/T 8137的规定。

卷绕成品绞线的线盘具体尺寸由供货商在供货前向施工方提请确认，但尺寸应满足如下基本条件：

每个线盘的外侧宽度不应超过 1500  mm。

每个线盘的外径2500  mm。

每个线盘的线盘轴径不应小于成品绞线直径的 30 倍。

轴孔应为100~110 mm（在生产前应与施工单位协商）。

每个线盘加上卷绕在其上的成品绞线的最大重量不应超过： 7000 kg。

9.2.2 标志

以下标志应在线盘外侧显示：

1）	工程名称；

2）	产品型号规格号（包含标准号）；

3）	产品长度；

4）	运输时线盘不能平放的标记；

5）	皮重、毛重和净重；

6）	编号或批号；

7）	制造日期；

8）	咨询方的名称；

9）	制造厂（商）名；

10）目的地（到货站及标段名称）；

11）合同号；

12）表示放线方向的箭头；

13）其他必要的说明。

- 9.3交货时间

交货时间不晚于2022年2月10日（暂定），具体交货日期以咨询方通知为准。

- 9.4运输

供应方应负责将导、地线运到合同指定的目的地，并保证导、地线在运输过程中不受损坏。

在每个线盘的外侧轮缘上，均有标记，以标明在装运期间线盘滚动方向，同时可防止线盘上的缆松散。

除合同条款的规定外，货物在装运后24h内，将装运通知单一式五份空邮给咨询方。

- 9.5安装指导

供应方在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

- 9.6 质量保证

1）全部架空导线必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。供应方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2）供应方应对其整组架空导线在到货后开始计算，提供不少于五年的质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，供应方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，供应方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外, 供应方还应提供该产品的鉴定证书。

4）供应方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括供应方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若咨询方根据运行经验指定供应方提供某种外购零部件, 供应方应积极配合。

5）附属及配套金具必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

6）供应方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。