## 标的1-茂名
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
标的1：茂名110千伏市民输变电工程等2项工程施工
1 | 请问商务文件格式里，第六点投标人廉洁承诺书，最后一句：本廉洁承诺书为我单位应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我单位法定代表人或其授权委托人签字盖章后立即生效。但是格式里面没有“法定代表人或其授权委托人签字盖章”，只有“投标人（盖单位公章或电子印章）”，是否需要修改格式，增加这一项文字？ | ******* | 2024-03-01 11:14:30 | 2024-03-01 16:23:27 | 在盖单位公章或电子印章旁空白处签名即可。
2 | 线路专业： 1、施工图设计说明书第15叶要求终端场做排水沟。请补充排水沟图纸。2、线路土建施工图01图四回路电缆沟结构图侧壁竖向钢筋及底板水平钢筋绑扎搭接长度要求是50d，50d的长度大约有500mm，但大样图标了200mm的尺寸，请明确以哪个为准？3、双回路电缆沟施工图里的材料表型号数量与结构图里画的不对应，请修正。4、渗水口的口径是多少厘米？5、电缆沟两侧是否需要外购土换土回填才能达到图纸要求的严格分选粘性土回填。若需要外购土换土回填，请明确数量。6、中间接头井、检修工井、接收工井、接地箱工井内是否需要填沙，请在图纸里明确。 变电专业： “智能辅助综合监控系统”部分是否由甲供厂家负责安装？ | ******* | 2024-03-07 14:45:54 | 2024-03-13 11:13:30 | 线路专业： 1.取消终端场排水沟； 2.按设计要求按照大样图为准： 3.按设计要求按结构图进行计算； 4.按设计要求渗水口的口径是20厘米； 5.按设计要求电缆沟两侧不需要外购换土回填； 6.按设计要求中间接头井、检修工井、接收工井、接地箱工井内均需要填沙； 变电专业： 按厂家安装考虑，限价不含视频监控系统安装费用。

## 标的2-潮州
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
标的2：潮州110千伏桑浦山输变电工程施工
1 | 变电站土建图纸未见T0101册 | ******* | 2024-03-08 09:18:51 | 2024-03-13 11:19:04 | 补充，《T0101-01施工图总说明》、《T0101-01施工图总说明封面》。
2 | 变电站土建图纸中S0101-水工册图纸，依据卷册目录，缺少图纸”S0101-11 电缆沟集水坑详图“。 | ******* | 2024-03-08 09:20:17 | 2024-03-13 11:19:23 | 补充，《S0101-11电缆沟集水坑详图》。

## 标的5-标段1湛江
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
标的5-标段1：湛江220千伏雷州站扩建第三台主变工程等2项工程施工
1 | 1、本工程是否有火灾自动报警，招标图纸无此册图纸； 2、招标文件无安健环清单（材料清册及安装大样图中亦无安健环工程量）； 3、图纸中未明确土方外运距离； 4、图纸BA12207S-T0101-03工程量表中1000*400混凝土电缆沟84米，平面图无此类型电缆沟，BA12207S-T0110-01、BA12207S-T0111-01平面图中显示为400*1000混凝土电缆沟在工程量表中无工程量，请明确此电缆沟规格； 5、图纸BA12207S-T0101-03工程量表中1200*1100混凝土电缆沟长度52米，配套1400x497x50mm 盖板共104块，合同附件九上甲供电缆沟盖板1400x4 | ******* | 2024-03-08 09:21:54 | 2024-03-13 11:16:08 | 1、本工程有火灾自动报警，补充S0104卷册。 2、补充提供安健环清单资料。 3、土方外运距离为15公里。 4、本工程电缆沟工程量以T0101-03图为准，T0101-03图工程量表中的1000*400电缆沟型号有误，实际为400*1000电缆沟。 5、1400*497*50盖板应为104块，1200*497*50盖板应为526块（其中58块为限流电抗器室一次电缆沟1000*1000配套盖板）。

## 标的5-标段2廉江
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
标的5-标段2：廉江供电局新建35千伏水库台区变供电工程施工
1 | 廉江供电局新建35kV水库台区变工程缺甲供设备材料明细表、特殊调试明细表、电气二次主要设备材料清册、电气二次电缆清册。 | ******* | 2024-03-07 09:02:32 | 2024-03-13 11:17:21 | 甲供设备材料明细表，详见公告附件《合同附件九》；特殊调试明细表，详见公告附件《合同附件十一》；电气二次主要设备材料清册、电气二次电缆清册
2 | 湛江35千伏水库台区变供电工程缺甲供设备材料表 | ******* | 2024-03-08 08:39:26 | 2024-03-13 11:17:51 | 甲供设备材料明细表，详见公告附件《合同附件九》。