## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2477647.61
1.1 | 土方工程 | 514310.48
1.2 | 排管 | 1365203.85
1.3 | 其他 | 550514.58
1.4 | 余泥渣土场外运输及排放 | 47618.70
2 | 措施合计 | 171413.84
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 89247.16
2.2 | 其他措施费 | 82166.68
3 | 其他项目 | 280218.27 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 247764.76
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 32453.51
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2929279.72
5 | 增值税销项税额 | 263635.17 |  |  | －
6 | 总造价 | 3192914.89
7 | 人工费 | 497052.83
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,192,914.89 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 514310.48
1 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 3609.62 | 8.56 |  | 30898.35
2 | 040103001022 | 回填石屑 | 1.密实度要求:综合考虑 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 2032.71 | 231.43 |  | 470430.08
3 | 粤040101007002 | 挡土板 | 1.挡土深度:详见设计图纸 2.综合考虑钢支撑搭拆 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 509.9 | 25.46 |  | 12982.05
|  | 排管 | [6 empty] | 1365203.85
4 | 040803003003 | L(20)孔型20kV电缆排管（行人） | 1.型号:L(20）孔型20KV电缆排管（人行道） 2.材质:20×φ200×10mmHDPE电力保护管 3.垫层:C15混凝土 4.综合考虑管枕、电缆管接头、C20混凝土包封、标志牌安装等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 649.73 | 1625.9 |  | 1056396.01
5 | 040803003004 | L(20)孔型20kV电缆排管(行车） | 1.型号:L(24）孔型20KV电缆排管（车行道） 2.材质:20×φ200×12mmHDPE电力保护管 3.垫层:C15混凝土 4.综合考虑：C25钢筋混凝土全程包封、电缆管接头、标志牌安装等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 8.9 | 2924.16 |  | 26025.02
本页小计 | [8 empty] | 1596731.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040803003005 | L(12)孔型20kV电缆排管(行车） | 1.型号:L(12）孔型20KV电缆排管（车行道） 2.材质:12×φ200×12mmHDPE电力保护管 3.垫层:C15混凝土 4.综合考虑：C25钢筋混凝土包封、电缆管接头、钢筋制安、标志牌安装等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 28.15 | 1899.09 |  | 53459.38
7 | 040803003006 | L(30)孔型20kV电缆排管(行车） | 1.型号:L(30）孔型20KV电缆排管（车行道） 2.材质:30×φ200×12mmHDPE电力保护管 3.垫层:C15混凝土 4.综合考虑：C25钢筋混凝土全程包封、电缆管接头、钢筋制安、标志牌安装等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 55.05 | 4165.73 |  | 229323.44
|  | 其他 | [6 empty] | 550514.58
8 | 030413005008 | 20线电缆排管直线井 | 1.名称:20线电缆排管直线井 2.规格:（内净空）2500长×1910mm宽 3.垫层：C15砼垫层 4.井混凝土强度等级：C30混凝土浇筑 5.盖板：2150×300×150 C30预制盖板每个井9块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口： φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件（热镀锌处理）等 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 10 | 18779.01 |  | 187790.1
本页小计 | [8 empty] | 470572.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030413005009 | 20线电缆排管直线长井 | 1.名称:20线电缆排管直线长井 2.规格:（内净空）5780长×1910mm宽 3.垫层：C15砼垫层 4.井混凝土强度等级：C30混凝土浇筑 5.盖板：2150×300×200 C30预制盖板每个井9块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口： φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件（热镀锌处理）等 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 4 | 28106.89 |  | 112427.56
10 | 030413005010 | 12线电缆排管直线井 | 1.名称:12线电缆排管直线井 2.规格:（内净空）2500长×1430mm宽 3.垫层：C15砼垫层 4.井混凝土强度等级：C30混凝土浇筑 5.盖板：1670×300×150 C30预制盖板每个井9块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口： φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件（热镀锌处理）等 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 14405.37 |  | 28810.74
本页小计 | [8 empty] | 141238.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030413005011 | 30线电缆排管直线井 | 1.名称:30线电缆排管直线井 2.规格:（内净空）3415长×1910mm宽 3.垫层：C15砼垫层 4.井混凝土强度等级：C30混凝土浇筑 5.盖板：2150×300×150 C30预制盖板每个井12块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口： φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件（热镀锌处理）等 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 26532.01 |  | 53064.02
12 | 030413005012 | 20线电缆排管三通井 | 1.名称:20线电缆排管三通井 2.规格:3110×1910mm内宽，转角1670×910mm 3.垫层：C15砼垫层 4.材料：C30混凝土浇筑 5.盖板：2150×300×150 C30预制盖板每井11块，1670×300×150 C30预制盖板每井3块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口安装 φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件热镀锌处理等 10.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 26495.35 |  | 52990.7
本页小计 | [8 empty] | 106054.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030413005013 | 30线电缆排管四通井 | 1.名称:30线电缆排管四通井 2.规格:3720×1910mm内宽，转角1910×1030mm 3.垫层：C15砼垫层 4.材料：C30混凝土浇筑 5.盖板：2150×300×150 C30预制盖板每井19块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口安装 φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件热镀锌处理等 10.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 1 | 42457.79 |  | 42457.79
14 | 030413005014 | 20线光缆盘缆井 | 1.名称:20线光缆盘缆井 2.规格:（内净空）1910长×975mm宽 3.垫层：C15砼垫层 4.井混凝土强度等级：C30混凝土浇筑 5.盖板：2150×300×150 C30预制盖板每个井4块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口： φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件（热镀锌处理）等 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 4 | 11900.75 |  | 47603
15 | 030409002004 | 人工水平接地体及接地引下线 | 1.名称:人工水平接地体及接地引下线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 749.82 | 26.05 |  | 19532.81
本页小计 | [8 empty] | 109593.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030409001002 | 人工垂直接地体 | 1.材质:热镀锌角钢 2.规格:L50*5*2500 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 根 | 49 | 119.14 |  | 5837.86
|  | 余泥渣土场外运输及排放 | [6 empty] | 47618.7
17 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 1159.17 | 41.08 |  | 47618.7
|  | 措施项目 | [6 empty] | 82166.68
18 | 041102001004 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 253.2 | 40.42 |  | 10234.34
19 | 041102035002 | 井壁模板 | 1.构件类型:井壁模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 1072.59 | 65.16 |  | 69889.96
20 | 041102013002 | 梁模板 | 1.构件类型:梁模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 25.83 | 79.07 |  | 2042.38
本页小计 | [8 empty] | 135623.24
合 计 | [8 empty] | 2559814.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 16.5 | 89247.16 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002011 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005011 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15 |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001011 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
|  |  | 部分项机具费 |  |  |  |  | 1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000015 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 89247.16
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 247764.76
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  | 32453.51
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 280218.27 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2929279.72 | 9 |  | 263635.17
合 计 | [6 empty] | 263635.17
表—13