## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1794485.51
1.1 | D.1土方工程 | 171538.60
1.2 | D.2新建工程 | 1588469.04
1.3 | D.3拆除工程 | 34477.87
2 | 措施合计 | 220804.50
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 112081.46
2.2 | 其他措施费 | 108723.04
3 | 其他项目 | 219166.29 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 179448.55
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 39717.74
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2234456.30
5 | 增值税销项税额 | 201101.07 |  |  | －
6 | 总造价 | 2435557.37
7 | 人工费 | 595852.47
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,435,557.37 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| D.1 | 土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 1789.584 | 9.91 |  | 17734.78
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸或国家规范 2.填方材料品种:石屑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 326.984 | 238.59 |  | 78015.11
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 1789.58 | 42.35 |  | 75788.71
|  | 土方工程合计 | [6 empty] | 171538.6
| D.2 | 新建工程
本页小计 | [8 empty] | 171538.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010507003001 | 十六线电缆沟（行人沉底） | 1.沟截面净空尺寸:1560×1520mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土垫层 3.沟壁材质:M10水泥砂浆砌MU15砖 4.抹灰材质厚度:内外抹15厚1：2水泥砂浆 5.压顶:C30钢筋砼 6.盖板:C30预制砼盖板 7.支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8.排水设施:φ300PVC管内填中粗砂 9.30mm沉降缝，内填夹沥青浸透纤维板 10.电缆标志牌、防火墙 11.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 12.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 331 | 1747.77 |  | 578511.87
5 | 030408003001 | 20孔HDPE电缆保护管（行人） | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE 3.规格:DN200×8mm 4.垫层材质、厚度:100mmC15混凝土 5.管枕:C15混凝土 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 23 | 1487.3 |  | 34207.9
6 | 030408003002 | 20孔DBW-R电缆保护管（行车） | 1.名称:电缆保护管 2.材质:DBW-R（玻璃钢管） 3.规格:DN200×8mm 4.垫层材质、厚度:100mmC15混凝土 5.管枕:C15混凝土 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 202 | 2837.54 |  | 573183.08
本页小计 | [8 empty] | 1185902.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040305004001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.材料:防火环保膨胀模块 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2.13 | 1641 |  | 3495.33
8 | 040504001001 | 十六线20kV电力管沟检查井（行人） | 1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖 3.抹灰材质厚度:内壁抹15厚1：2水泥砂浆 4.压顶:C30钢筋砼 5.盖板:C30预制砼盖板 6.井盖:装饰性井盖1820*2140*110 7.支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8.排水设施:φ300PVC管内填中粗砂 9.标志牌:“高压电缆”字样 10.过梁:检查井四个角均设置C30混凝土过梁 11.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 12.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 9 | 9106.03 |  | 81954.27
本页小计 | [8 empty] | 85449.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040504001002 | 十六线20kV电力管沟工作井（行人） | 1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖 3.抹灰材质厚度:内壁抹15厚1：2水泥砂浆 4.压顶:C30钢筋砼 5.盖板:C30预制砼盖板 6.井盖:装饰性井盖1820×3665×110 7.支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8.排水设施:φ300PVC管内填中粗砂 9.标志牌:“高压电缆”字样 10.过梁:检查井四个角均设置C30混凝土过梁 11.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 12.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 6 | 17301.74 |  | 103810.44
10 | 040504001003 | 16线电缆沟（行人）盘缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖 3.抹灰材质厚度:内壁抹15厚1：2水泥砂浆 4.压顶:C30钢筋砼 5.盖板:C30预制砼盖板 6.井盖:装饰性井盖1820*1225*110 7.支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8.排水设施:φ300PVC管内填中粗砂 9.标志牌:“高压电缆”字样 10.过梁:检查井四个角均设置C30混凝土过梁 11.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 12.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 5208.06 |  | 5208.06
本页小计 | [8 empty] | 109018.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504001004 | 16线电缆沟（行人）中间接头井 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖 3.抹灰材质厚度:内壁抹15厚1：2水泥砂浆 4.压顶:C30钢筋砼 5.盖板:C30预制砼盖板 6.井盖:装饰性井盖1820*2445*110 7.支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8.排水设施:φ300PVC管内填中粗砂 9.标志牌:“高压电缆”字样 10.过梁:检查井四个角均设置C30混凝土过梁 11.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 12.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 8868.53 |  | 8868.53
12 | 040504001005 | 十六线20kV电力管沟三通井（一侧沟转管） | 1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2.底板材质:C30钢筋防水砼 3.抹灰材质厚度:内壁抹15厚1：2水泥砂浆 4.压顶:C30钢筋砼 5.盖板:C30预制砼盖板 6.井盖:装饰性井盖1820×3665×110 7.支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8.排水设施:φ300PVC管内填中粗砂 9.标志牌:“高压电缆”字样 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 17556.87 |  | 17556.87
本页小计 | [8 empty] | 26425.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504001006 | 十六线20kV电力管沟工作井（一侧沟转管） | 1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2.底板材质:C30钢筋防水砼 3.抹灰材质厚度:内壁抹15厚1：2水泥砂浆 4.压顶:C30钢筋砼 5.盖板:C30预制砼盖板 6.井盖:装饰性井盖1820×3665×110 7.支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8.排水设施:φ300PVC管内填中粗砂 9.标志牌:“高压电缆”字样 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 3 | 15746.49 |  | 47239.47
14 | 040504001007 | 十六线20kV电力管沟工作井（两侧沟转管） | 1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2.底板材质:C30钢筋防水砼 3.抹灰材质厚度:内壁抹15厚1：2水泥砂浆 4.压顶:C30钢筋砼 5.盖板:C30预制砼盖板 6.井盖:装饰性井盖1820×3665×110 7.支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8.排水设施:φ300PVC管内填中粗砂 9.标志牌:“高压电缆”字样 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 15654.04 |  | 15654.04
本页小计 | [8 empty] | 62893.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504001008 | 十六线20kV电力管沟四通井（四侧沟转管） | 1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2.底板材质:C30钢筋防水砼 3.抹灰材质厚度:内壁抹15厚1：2水泥砂浆 4.压顶:C30钢筋砼 5.盖板:C30预制砼盖板 6.井盖:装饰性井盖1820×3665×110+1800×1225×110×2 7.支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8.排水设施:φ300PVC管内填中粗砂 9.标志牌:“高压电缆”字样 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 24979.82 |  | 24979.82
16 | 040602034001 | 拍门 | 1.类型:圆形 2.材质:玻璃钢 3.规格、型号:DN200mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 24 | 937.61 |  | 22502.64
17 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢接地极 3.规格:L50×50×5×2500 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 根 | 24 | 111.41 |  | 2673.84
18 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 1352 | 29.54 |  | 39938.08
本页小计 | [8 empty] | 90094.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 060105009001 | 排水管 | 1.材质:PVC-U 2.规格:De200mm 3.铺设方式:埋伏 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 360 | 79.68 |  | 28684.8
|  | 新建工程合计 | [6 empty] | 1588469.04
| D.3 | 拆除工程
20 | 040504001009 | 拆除十六线20kV电力管沟检查井（行人） | 1.检查井材质:砖混结构 2.已综合考虑土石方外运 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 10 | 1248.65 |  | 12486.5
21 | 040504001010 | 拆除十六线20kV电力管沟工作井（行人） | 1.检查井材质:砖混结构 2.已综合考虑土石方外运 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 4 | 1498.64 |  | 5994.56
22 | 040504001011 | 十六线20kV电力管沟工作井（一侧沟转管） | 1.检查井材质:钢筋混凝土结构 2.已综合考虑土石方外运 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 6 | 1588.64 |  | 9531.84
23 | 040504001012 | 十六线20kV电力管沟三通井（一侧沟转管） | 1.检查井材质:钢筋混凝土结构 2.已综合考虑土石方外运 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 | 2011.44 |  | 4022.88
本页小计 | [8 empty] | 60720.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040504001013 | 十六线20kV电力管沟四通井（四侧沟转管） | 1.检查井材质:钢筋混凝土结构 2.已综合考虑土石方外运 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 2442.09 |  | 2442.09
|  | 拆除工程合计 | [6 empty] | 34477.87
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 1794485.51
措施项目
25 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2m内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 24 | 119.07 |  | 2857.68
26 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:现浇混凝土垫层 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 327.02 | 41.62 |  | 13610.57
27 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.构件类型:现浇混凝土压顶 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 637.04 | 53.2 |  | 33890.53
28 | 041102034001 | 底板模板 | 1.构件类型:现浇混凝土底板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 19.97 | 67.65 |  | 1350.97
29 | 041102035001 | 井壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:现浇混凝土井壁 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 197.33 | 54.14 |  | 10683.45
30 | 041102037001 | 包封模板 | 1.构件类型:现浇混凝土包封 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 864 | 56.93 |  | 49187.52
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 111580.72
本页小计 | [8 empty] | 114022.81
合 计 | [8 empty] | 1906066.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 109223.78 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
合 计 |  |  |  |  | 109223.78
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 179448.55 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 39717.74
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 219166.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2234456.3 | 9 |  | 201101.07
合 计 | [6 empty] | 201101.07
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13