附件一

【邵东】生活垃圾焚烧发电项目

110kV高效油浸式变压器

招标内容和技术规范

广环投光国环保能源（邵东）有限公司

【2021】年【6】月

招标范围和技术要求

- 总则

1.1本招标范围和技术规范适用于【邵东】生活垃圾焚烧发电项目（以下称“项目”）110kV高效油浸式配电变压器设备，技术要求提出了该系统及设备的功能设计、结构、性能、安装和试验及包装，运输等方面的技术要求。

1.2本设备提出的是对招标设备最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方提供满足本附件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3投标方须执行本附件所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.4投标方提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。

1.5	如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。如果有异议，应以书面形式明确提出。在征得招标方同意后，可对有关文件进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。在签定合同之后，招标方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.6	投标方对变压器的成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商事先征得招标方的认可。

1.7	本技术规范经合同双方确认后，作为本合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

1.8	投标人有责任配合招标人进行工程设计，包括应招标人要求参加工程及设计联络会。

1.9	技术澄清是开标过程的重要环节，投标人必须安排专业技术人员参与招标人的开标。

1.10本设备技术规范书未尽事宜，双方协商确定。

- 工程概况

- 项目地理位置及当地交通条件

本项目选址在邵东市火厂坪镇毛坪村，位于邵东市城区的东南方向，靠近S315省道，距城区中心（市政府处）15.1公里，距火厂坪镇区13.8公里，交通较为便利。

- 气象资料

本项目处于亚热带季风湿润气候区，四季分明，春多阴雨，夏暑期长，秋多干旱，冬寒期短。雨季多集中在4～8月，占年降水量的61%。根据邵东县气象局提供的邵东观测站1984年～2015年气象资料，区内年平均气温16.8°C，极端最高气温39.8°C（2010年8月5日），极端最低气温-10°C（1991年12月29日）；多年平均降雨量1294.2mm，月最大降雨量355.2mm（2009年7月），日最大降雨量215.4mm(2006年8月25日)，时最大降雨量111.6mm（1986年5月26日）；多年平均降雨日154.3天，年最多降雨日196天（2015年），年最少降雨日124天（2003年）。年平均日照数1616.4小时，年平均蒸发量1322.0mm，年平均无霜期270天。

- 地震烈度

该地区地震基本烈度为【 7 】度。

- 工程建设规模及工程进度

- 项目本期规模为日处理生活垃圾【 700 】t/d，装设【 2 】台处理量为【350】t/d的垃圾焚烧炉排炉，相应配套【 2 】台余热锅炉。余热锅炉产生的过热蒸汽通过【 1 】台【 20 】MW的汽轮发电机发电，实现能源的综合利用。配置【 1 】 台【 25 】MVA高效油浸式电力变压器, 电厂以【 1 】回【 110 】kV线路接至 【220kV建设】  变电站。电厂内【 10 】kV系统采用【 单母分段 】接线，本期【 1 】台机组各经一台【 25 】MVA升压变升压至【 110 】kV母线。

- 规程规范、执行标准

投标方提供的设备和配套件遵循以下最新版的国家标准及有关行业标准（国标未列部分参照IEC标准），但不限于此。

GB/T16927.1  《高压试验技术》

GB/T5582     《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T13499    《电力变压器应用导则》

GB/T17468    《电力变压器选用导则》

GB/T7252     《变压器油中溶解气体分析与判断导则》

GB/T7295     《运行中变压器油质量标准》

GBJ50150     《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

JB/T3837     《变压器类产品型号编制方法》

JB/T 10318   《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》

DL/T572      《电力变压器运行规程》

DL/T 620     《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB1094       《电力变压器》

GB/T6451     《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB311.1      《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16434    《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB/T15164    《油浸式电力变压器负载导则》

GB763        《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2900       《电工名词术语》

GB5273       《变压器、高压电气和套管的接线端子》

GB2536       《变压器油》

GB7328       《变压器和电抗器的声级测定》

GB7449       《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

GB156        《标准电压》

GB191        《包装储运标志》

GB50229      《火力发电厂与变电所设计防火规范》

GB5027       《电力设备典型消防规程》

GB4109       《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB10237      《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

GB762        《电器设备额定电流》

GB1208       《电流互感器》

GB10230	   《有载分接开关》

JB2426		   《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》

GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级

【湖南】省电力公司   《电力设备交接和预防性试验规程》

《国家电网有限公司18项电网重大反事故措施》

以上标准均按最新版标准执行

- 基本技术要求

- 型式:高效节能型    三相两线圈铜绕组风冷式有载调压变压器（具体采用有载还是无载需要根据电力接入系统批复定）

型号：【SFZ11-25000/110 121±8×1.25%/10.5kV】能效等级2级”，空载损耗为：14.8kW   负载损耗为：94 kW

数量：【1】台

冷却方式:ONAN/ONAF。

不启动风扇情况下，变压器负载率能达到80%。

- 额定频率:50Hz

- 额定容量:   【 25000 】 kVA

- 额定电压:高压侧:【  121±8x1.25%   】

低压侧:10.5 KV

- 额定电压变比: 【 121±8x1.25%/10.5kV 】

【有载调压分接开关】带遥控遥调进入微机综合自动化。

- 相数：3

- 系统接地方式：变压器能适应中性点接地、不接地、间隙接地运行方式。

- 短路阻抗：Uk%=【 10.5% 】（见设计图纸）

短路阻抗误差不超过±5 ％

- 安装位置：室内/户外  (能具备安装在户外的条件)

- 外绝缘爬电比距

高压侧泄漏比距 3.1cm/kV

低压侧泄漏比距 3.1cm/kV

中性点泄漏比距 3.1cm/kV

110 KV 套管要求采用防污型套管, 其爬电距离大于3780mm； 10KV采用20kV套管替代, 且相间中心距≥500mm设计；中性点套管为72.5kV级防污型套管。

- 联接组标号:YNd11

- 端子连接方式:

高压侧: 【 钢芯铝绞线 】；

低压侧: 【  铜排   】

高压侧中性点:经钢芯铝绞线或铜排与中性点接地装置连接。

- 套管相间距离:

低压: ≧500 mm,与电缆厂配合

高压: ≧1200 mm,与电缆厂配合

- 变压器相序:面对变压器高压侧，从左到右高压侧相序为A、B、C，低压侧相序为a、b、c

- 绕组绝缘耐热等级:A级

- 绕组绝缘水平满足下表要求:

| - 部位名称 | - 额定雷电全波冲击耐受电压（峰值），kV | - 额定雷电截波冲击耐受电压（峰值），kV | - 额定短时感应或外施耐受电压(方均根值)，kV |
| --- | --- | --- | --- |
| - 110kV绕组 | - 480 | - 530 | - 200 |
| - 110kV绕组中性点 | - 325 | - - | - 140 |
| - 10kV绕组 | - 75 | - 85 | - 35 |

- 变压器绕组匝间工作场强不大于2kV/mm。

- 在额定频率、额定负载下,变压器可在电压不超过110%的额定电压时连续运行。

- 损耗和效率(在额定电压和频率下，温度为75℃时)，偏差按国标

变压器【 SFZ11-25000/110  】

负载损耗:≤ 【 94 】kW

空载损耗:≤ 【 14.8】kW

空载电流:≤ 【 0.51】 %

- 温升限值(周围环境温度40℃)

额定工作条件下，环境温度最高为40℃，变压器各部分温升限值，符合GB1094或IEC标准的规定。并不超过下表所列数值。

| 变压器的部位 | 温升限值 | 测定方法 |
| --- | --- | --- |
| 线 圈 | 63K | 电阻法 |
| 顶层油面 | 52K | 温度计法 |
| 铁芯表面 | 76K | 温度计法 |
| 绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件 | 78K | 温度计法 |

- 过载能力

变压器允许短时过载能力满足下表要求(正常寿命，过载前已带额定负荷、环境温度40℃)：

(min)

| 过电流(%) | 允许运行时间 |
| --- | --- |
| 20 | 480 |
| 30 | 120 |
| 45 | 60 |
| 60 | 45 |
| 75 | 20 |
| 100 | 10 |

注：按上表运行时，绕组最热点温度低于140℃。

- 承受短路能力

变压器能承受外部短路40/40(高压侧/低压侧) kA(有效值)，时间为3 s，变压器无损伤。并能承受外部短路100/100(高压侧/低压侧) kA(峰值)冲击，绕组及铁芯等无不允许的变形和位移。短路后线圈温度不高于200℃，保证该变压器可继续运行。

- 工频电压升高时的运行持续时间

电压110kV-220kV级电力变压器对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间符合下表的要求。

工频电压升高时的运行持续时间：

| 工频电压升高倍数 | 相-相 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | 1.50 | 1.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相-地 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | 1.90 | 2.00 |
| 持续时间 |  | 连续 | 连续 | 120min | 20min | 20s | 1s | 0.1s |
| 运行状态 |  | 额定负荷 | 空载 | 额定 负荷 | 额定 负荷 | 额定负荷 | 额定负荷 | 额定负荷 |

- 抗震能力(按8度设防)：

本设备能承受用三周正弦波的基本地震加速度值为0.10g施加于设备结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力。并且安全系数大于1.67。

- 防污等级

防污等级IV级

泄漏比距

(1)低压:                      31mm/kV

(2)高压中性点:                31mm/kV

(3)高压:                      31mm/kV

- 使用寿命：不小于30年

- 变压器颜色：银灰色，色标号：B05

- 变压器的报警和跳闸保护触点：变压器有下列报警和跳闸保护触点，触

- 点容量需予说明。变压器报警和跳闸触点的要求如表5所示。投标方提供所用继电器的时间常数和触点断流容量。

- 报警和跳闸保护触点

| - 序 号 | - 继电器名称 | - 报警或跳闸触点 | - 电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主油箱气体继电器 | - 重瓦斯跳闸 - 轻瓦斯报警 | - 220V，DC，5A - 各2付常开触点 |
| - 2 | - 有载分接开关切换开关箱保护继电器 | - 跳闸 | - 220V，DC，5A - 2付常开触点 |
| - 3 | - 主油箱油位计 | - 报警 | - 220V，DC，5A |
| - 4 | - 有载分接开关切换开关箱的油位计 | - 报警 | - 220V，DC，5A |
| - 5 | - 主油箱压力释放装置 | - 报警或跳闸 | - 220V，DC，5A |
| - 6 | - 速动油压继电器 | - 报警或跳闸 | - 220V，DC，5A |
| - 7 | - 油温指示器 | - 报警及跳闸 | - 220V，DC，5A |
| - 8 | - 线圈温度指示装置 | - 报警及跳闸 | - 220V，DC，5A |

- 技术性能要求

- 局部放电水平

在1.5倍最高相电压下，局部放电量≤80pC；

在1.1倍最高相电压下，局部放电量≤70pC；

变压器的局部放电测量方法按GB1094.3进行。

- 无线电干扰

在1.1倍最高相电压时的无线电干扰电压不大于500μV，并在晴天夜晚无可见电晕。

- 噪声水平

100％冷却方式下满载运行，距变压器本体1m处，噪声不大于63dB。

- 变压器及其附件的设计和组装应使振动最小，并且能承受三相短路电动力的作用。

- 变压器铁芯和较大金属结构零件均通过油箱可靠接地,变压器的铁芯通过10kV套管从低压侧的油箱上部引出可靠接地,接地处有明显接地符号或字样.接地指示器距地面1.2m。

- 变压器套管

- 套管绝缘水平满足要求：

(kV)

| 项目 绕组 | 雷电冲击耐受电压(峰值) |  | 短时工频耐受电压 (有效值) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全 波 | 截 波 |  |
| 高 压 | 550 | - | 230 |
| 低 压 | 75 | - | 35 |
| 高压侧中性点 | 325 | - | 140 |

- 套管爬电距离：

高压侧泄漏比距 3.1cm/kV

低压侧泄漏比距 3.1cm/kV

中性点泄漏比距 3.1cm/kV

110 KV 套管要求采用防污型套管, 其爬电距离大于3780mm； 10KV采用20kV套管替代, 且相间中心距≥500mm设计；中性点套管为72.5kV级防污型套管。

- 套管端子的允许荷载不小于下表的值：

(N)

| 套管位置 | 横 向 | 纵 向 | 垂直拉力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 压 侧 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 低 压 侧 | 2000 | 2000 | 2000 |

静态安全系数不小于2.5，事故状态下安全系数不小于1.67.变压器套管端子型式和尺寸满足GB5273标准中的有关规定。

- 套管式电流互感器的配置（见设计图纸）：

| - 装设位置 | - 电流变比（A） | - 准确级 | - 额定输出（VA） | - 组数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 高压侧 | - 2x250/1A | - 5P30 | - 10VA | - 3 |
| - 低压侧 |  |  |  |  |
| - 高压侧中性点 | - 100/1A | - 5P20 |  | - 2 |
| - 高压侧中性点 | - 100/1A | - 5P30 |  | - 2 |

高压侧电流互感器排列顺序:由变压器本体向外。

绕组温度计或温控启动风冷如需单独接入CT，则由厂家单独配置。

- 套管伞群形状:大小伞型,符合IEC60815。

- 分接开关:采用上海华明、遵义长征、山东泰开或同等及以上品牌有载调压开关，或相当于同等档次品牌。

- 主要技术参数：

调压范围： 【 121±8x1.25%/10.5kV 】

分接位置数：【 17 】

机械寿命:不小于5万次

绝缘水平：满足GB10230《有载分接开关》的有关规定，见下表：(kV)

| 最高工作电压 | 雷电冲击耐受电压(峰值) |  | 1min工频耐受电压 (有效值) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全 波 | 截 波 |  |
| 72.5 | 350 | - | 140 |

- 性能要求

- 有载分接开关有单独的油室，其油室为密封的，并配备压力保                护装置和过电压保护装置。

- 有载分接开关按GB10230《有载分接开关》有的关规定，进行以下型式试验：

触头温升试验；

切换试验；

短路电流试验；

机械试验；

绝缘试验；

压力及真空试验。

- 有载分接开关满足GB10230《有载分接开关》的有关规定。

- 有载调压装置具备遥控接口，配有档位指示器。有载分接开关具备“远方”“本地”“电操”调整操作位置。

- 铁心

变压器铁心片全部采用日本进口新日铁30ZH120品牌冷轧高导磁晶粒取向硅钢片或国产宝钢、武钢、鞍钢30QG110品牌硅钢片，并采取有效措施避免涡流，选用其他型号的硅钢片时需要在投标技术文件中对所选硅钢片参数性能做详细对比说明，同时要求投标厂家保证，若选用国产品牌硅钢片时该产品质量及性能优于进口品牌。

铁心片采用数控线剪切、全斜接缝。控制毛刺，同时将铁心片的尺寸精度控制在最佳状态，保证铁心叠积精度。

铁芯采用先进的铁心片压紧工艺，合理地控制铁心片的夹紧力，来降低铁心的损耗及电磁噪音。

整个铁心与油箱之间采用多点强力定位，保证铁心在经历长途运输后不会产生位移。

铁心及夹件接地分别用10kV级套管引出在壳体上部，并且用绝缘线引至变压器下部经软连接可靠接地。

- 线圈

采用优质的高纯度无氧铜扁铜线，电流密度不大于3.3A/mm2 且具有足够的抗短路能力。

- 油箱及储油柜

- 变压器油箱的结构型式为钟罩式，油箱采用自动焊接或整体一次弯制成形技术,全密封现场不吊罩产品,带上下箱沿结构。上下箱沿箱沿采用螺栓连接，油箱的机械强度承受住真空压力133Pa和正压98kPa的机械强度试验，且油箱不得损伤、渗漏和出现不允许的永久变形。

- 油箱下部设置供千斤顶顶起变压器的加强筋和水平牵引装置。加强筋注意躲开轨道。

- 油箱上部设滤油阀，下部装有足够大的事故放油阀,事故放油阀挡板材质为有机玻璃，便于事故情况下进行事故放油。

- 油箱设有独立的铁芯接地套管，铁芯接地专门引出在本体下端接地。接地引下线如采用多股铜绞线，其截面不小于25平方毫米；建议采用铜排；接地点设线夹并要求挂锡。铁心下夹件必须可靠接地。

- 变压器装有气体继电器，其触点断开容量不小于66VA(交流220V或110V)，直流有感负载时不小于15W.，为使气体易于汇集在气体继电器内，要求升高座的联管、变压器与储油柜的联管和水平面有约2°的升高坡度,变压器不得有存气现象。

- 变压器装波纹式储油柜，其容积保证在最高环境温度允许过载状态下油不溢出，在最低环境温度未投入运行时观察油位计有油位指示。储油柜有注油、放油、放气和排污装置及带油封的吸湿器。本体油枕油位指示器采用指针式油位计，且标注好油位线，安装合理，以便于运行人员在下部巡视设备时观察。储油柜采用波纹式储油柜。

- 变压器及金属附件外表面进行防腐处理。变压器本体颜色采用双组分聚胺脂组合漆，颜色由用户根据生产厂家提供色标认可(最后一遍漆要求投标方在现场喷)。

- 散热器

- 当散热器一组停用时，变压器在最高环境温度下能满足100%额定负荷长期运行。

- 当风机全停时，变压器能满足70%额定负荷长期运行。

- 散热器装置的控制箱，由投标方成套提供，且具备以下功能:

两路电源、互为备用且自动切换。

按温度及负荷自动开停风扇。

冷却系统风机防护等级不低于IP54，冷却风机有过载、短路及断相运行的保护装置，配电元件选用ABB、施耐德、西门子或同等及以上品牌产品。

冷却风机停运能发出事故信号，并提供接口。

- 变压器两侧均有接地螺拴。变压器钟罩与底座间至少有2处以上用短接片相连。

- 所有阀门(包括本体散热器及附件)均不得采用黑铁件阀门,开、闭方向标示清楚且保证可靠开和闭。其中蝶阀采用不锈钢件。

- 变压器防爆采用压力释放阀,并设导向管引至地面。压力释放阀辅助接点需要一开一闭两副接点，引出线采用三芯多股耐油塑料电缆，中间不得有接头，且引至端子箱。

- 其它附件的技术要求

变压器所有附件均采用通过鉴定并经过行业质量检查合格的厂家的优质产品.附件进厂后进行逐个检查（需试漏的附件进行单独试漏）,并进行规定的验收试验.出厂前所有附件都进行整体试装,整体充油试漏后方可出厂.主要附件不得使用保存期超过一年的产品。

变压器配备绕组测温和油温测量装置，绕组测温能反映绕组的平均温升，油温测量不少于两个监测点.上述温度变量除在变压器本体上可观测外，还具备远传功能，带远动接口.具备将该信号转换为4~20mA电信号的功能，以便将该变量送至主控室的监测仪表、计算机数据采集系统、报警盘等。

温度表的表盘部分距地面1.2m,并采取防震和减震措施。

所有温度计在变压器上的插孔安装位置均处于同一侧的互相邻近位置,以取得相同的温度，其位置能真实地反映变压器的上层油温，并且其安装位置能在变压器运行中方便地进行更换,且保证检修人员与套管的带电部位有一定的安全距离。

变压器（风冷控制箱与本体端子箱分开布置）本体上到控制箱、接线箱、端子箱的电缆采用耐油、阻燃、屏蔽电缆,中间不得有接头,电缆走向采用电缆槽架固定或采用管路封闭,且排列整齐。(CT电流回路导线截面为6mm2，电压回路采用4mm2，其他二次回路导线均为2.5mm2)

气体继电器为防震型,带防雨罩,一侧连接采用波纹管连接,其位置远离套管的带电部位,以保证采集气体时的人身安全.在气体继电器水平管两侧装置蝶阀,便于检修。

气体继电器至端子箱电缆的触点两极分别引出，不合用一根多芯电缆。瓦斯继电器的安装位置应该考虑能在主变不停电的条件下进行瓦斯检查放气的安全距离，本体瓦斯继电器分别引下加装储气盒进行放气，要求距离地面1.2米,便于瓦斯继电器取气，引下线要求采用不绣钢套管保护引下线铜管。

瓦斯继电器由投标方负责提供省第三方测试报告.

- 控制箱和端子箱：

控制箱和端子箱应设计合理, 防护等级为IP54。

控制箱和端子箱的安装高度应便于在地面上进行就地操作和维护。

变压器（风冷控制箱与本体端子箱分开布置）本体上到控制箱、接线箱、端子箱的电缆采纳耐油、阻燃、屏蔽电缆,中间不得有接头,电缆走向采纳电缆槽端子箱的电缆采纳耐油、阻燃、屏蔽电缆,中间不得有接头,电缆走向采纳电缆槽架固定或采纳管路封闭,且排列整齐。(CT 电流回路导线截面为6mm2，电压回路采纳4mm2，其他二次回路导线均为2.5mm2)。箱内配置保护接地专用铜排，保护接地铜排须与箱体外壳绝缘安装。

本体上的所有设备的电缆接到端子箱、控制箱或接线箱，且穿钢管后固定在

变压器本体上,控制箱和端子箱应有足够的接线端子以便连接控制、保护、报警信号和电流互感器引线等的内部引线，并应留有20%的备用端子。所有外部接线端子包括备用端子均应为线夹式。控制跳闸的接线端子之间及与其它端子间均应留有一个空端子，或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。端子排采用菲尼克斯或魏德米勒、德力西或同等及以上品牌端子。

控制箱内应有门控的照明设施，并应有适当容量的交流380V的加热器，以防止箱内发生水气凝结。控制箱内应有电源插座(单相，10A，220V，AC)。

控制箱和端子箱外壳采用不锈钢外壳。

变压器本体引出的线缆应采用耐油、耐热的铜芯电缆，并穿管引出。

变压器风冷控制柜内的空气开关、继电器、交流接触器等均需采用ABB、西门子、施耐德或同等及以上品牌合资品牌

- 变压器绝缘油采用变压器25＃油(产地:克拉马依),满足以下要求:

凝点:≤-25℃

闪点(闭口):≥140℃

击穿电压:≥60kV/2.5mm

介质损耗因数(90℃):≤0.003

水份: ≤15ppm

含气量:≤0.01

水溶性酸pH值:运行中有 ≥4.2，新油＞5.4

酸值: ≤0.1mgKOH/g

变压器进行抽真空注油（由投标方负责抽真空注油）,新油耐压水平≥40kV，绝缘油质保期延长为3年。厂家提供变压器总油量5%的备用油，备用油用油桶盛装。

- 控制箱、接线箱、端子箱为户外式，均采用不锈钢箱体,二次端子排、接触器及固定连接螺栓等均无锈蚀,防护等级不低于IP54。

- 寿命年限：在正常运行和维修条件下30年。

- 为节省占地,变压器长宽尺寸尽可能小。

- 变压器的消防

投标方提供的产品(包含散热器、控制箱、端子箱、接线箱等)满足水喷雾要求。

- 变压器的结构有利于顺利地运输到目的地，需现场安装的附件，安装好后将能立即进入持续工作状态。

- 变压器的所有外购件必须经过鉴定并有产品合格证，符合相应标准要求。

- 有符合国标的铭牌，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置明显可见。

铭牌应包括以下内容：

变压器种类

标准代号

制造厂名

出厂序号

制造年份

相数

额定容量(kVA或MVA)

额定频率

各绕组额定电压和分接范围

各绕组额定电流

联结组标号

以百分数表示的短路阻抗实测值

冷却方式

总重

绝缘油重

运输重

器身重

负载损耗

空载损耗

空载电流

套管电流互感器

铭牌应用中文书写。

- 变压器要求装有起重及水平钩攀拉锚装置。

- 密封垫

采用优质产品，所有联接面密封良好，并有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。

变压器投入运行一年内不得渗、漏油。如发生渗漏油时，投标方及时到现场处理，其相应的质保期顺延一年。

- 底座

变压器箱底带底座，不带轮子，水平抗震安装结构，不垫坡度。

- 变压器为全封闭，免吊芯，免维护，使用寿命不少于30年。

5.26 爬梯

在瓦斯继电器处设置便于运行人员上下变压器的爬梯一付,便于瓦斯继电器取气,并设有安全警示标志。

5.27 投标方提供给招标方的主变设备必须符合【 邵东市 】供电公司的上网要求。

5.28 外购件品牌

本技术规范中列出的各外购件制造厂家，投标人可采用或相当于同等档次品牌，如采用或相当于同等档次品牌，投标文件必须在下表中列出。

| 序号 | 外购件 | 技术规范中列出的造厂家 | 拟采用的或相当于同等档次品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

并在投文件中对所采用的或相当于同等档次品牌的生产能力、技术性能、应用业绩、行业评价等各方面做出说明如下

- 技术服务

- 项目管理

合同签订后，投标方指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如制造进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试、验收及试运行等。

- 技术文件

- 投标方在合同签订时向招标方提供一般性资料，包括但不限于鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数及文件电子版1份。

- 合同签订后7天内，投标方向招标方提供下列图纸资料纸质版8份（蓝图并盖章）,电子版1份.

- 总装图：表示设备总的装配情况,包括全部重要尺寸，轨距、油重、上节油箱重、运输重、总重、吊点位置、千斤顶位置及变压器运输尺寸等；

- 控制箱、接线箱、端子箱外形图、安装尺寸图；

- 散热器电动机台数、容量、电源电压；

- 变压器本体端子箱、控制箱、接线箱安装接线图及电缆清单;

- 变压器温度测点布置图.

- 变压器调压机构原理图、结构图及端子图。

- 在变压器制造完毕，设备运抵安装现场之后，投标方向招标方提供以下10套纸质版完整图纸（蓝图并盖章），电子版5份：

- 总装图；

- 控制箱、接线箱、端子箱外形图、安装尺寸图；

- 变压器本体端子箱、控制箱、接线箱安装接线图及电缆清单；

- 铭牌图；

- 制造过程中所有型式试验、电气试验记录报告；

- 变压器过激磁特性曲线；

- 变压器高压入口电容，高低压间及高低压对地电容值；

- 油化验报告；

- 安装、运行、维护、修理说明书、技术说明书；

- 部件清单；

- 工厂试验报告；

- 产品合格证（包括套管、气体继电器、温度指示控制器、压力释放阀、吸湿器、风机等）；

- 产品拆卸一览表。

- 投标方负责提供有关部门验收的需投标方提供的所有资料。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，投标方也应及时免费提供。

- 技术服务及服务承诺

- 投标方现场技术服务人员保证提供合同设备安全、正常投运的技术服务。投标方要派出合格的（有从事同类工作三年以上实践经验）、能独立解决问题的服务人员常住现场，在招标方人员的协助下，完成变压器主要部件的组装、检查、调试工作，并免费提供现场服务。常住人员协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。

- 在调试期间，投标方在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式由招标方认可后方可执行。

- 现场服务人员的工作时间与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、验收和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。投标方在招标方现场技术指导的技术人员的安全由投标方负责。

- 试运行过程中需连续72+24小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到技术要求功能保证的规定，投标方自费修正/增补再次进行保证测试，招标方允许投标方再次进行两次共不超过20天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许投标方再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原料、能源费用由投标方承担。投标方需保证测试的项目，保证测试的内容包括本合同范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

- 投标方须承诺五年内及时提供备品备件，且不得高于本合同约定的价格。

- 投标方须按承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修，必须在收到招标方故障申报8小时内给以答复，24小时内抵达维修现场。

- 培训

投标方选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

| 序号 | 培训内容 | 时间 | 培训周期 | 培训教师 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器基础知识 |  |  |  |  |  |
| 2 | 变压器运行维护 |  |  |  |  |  |
| 3 | 变压器试验 |  |  |  |  |  |

- 招标方协助事项

设备安装过程中，招标方为投标方的现场派员提供工作和生活便利条件（费用由投标方自理）。

- 变压器技术规范表

| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  | 投标方产品技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器基本技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式及型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定容量(KVA) (绕组温升 65K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 最高工作电压(kV) 高压/低压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 额定电压(kV) 高压/低压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 额定电流(A) 高压/低压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 额定电压比(kV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 短路阻抗（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 联结组标号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 额定频率(Hz) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 绝缘耐热等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 承受短路能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 过载能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值 |  |  | 全波(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值 |  |  | 全波(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压中性点 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) |  |  |  | 全波(kV) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 损耗 | 空载损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负载损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附件损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 效率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 局部放电量(pC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 无线电干扰电压(μV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 噪音水平(dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 变压器套管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值 |  |  | 全波(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值 |  |  | 全波(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压中性点 | 雷电冲击耐受电压峰值 |  | 全波(kV) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 套管外绝缘爬距 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中性点(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 套管端子允许荷载（高压/低压/中性点） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纵向(N) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横向(N) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂直拉力(N) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 套管式电流互感器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压侧 |  | 电流比(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二次容量(VA) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电流比(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二次容量(VA) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电流比(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二次容量(VA) |  |  |  |  |  |
|  | 高压中性点 |  | 电流比(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二次容量(VA) |  |  |  |  |  |
| 5 | 散热器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 散热器数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轨距（mm）（纵向×横向） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输重（T） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 上节油箱重（T） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 油重（T） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总净重（T） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 变压器外形尺寸（mm）长、宽、高 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 变压器运输尺寸（mm）长、宽、高 |  |  |  |  |  |  |  |

技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标方要求规格 | 投标方合同设备规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 负载损耗:≤ 94 kW |  | / |  |
| 2 |  | 空载损耗:≤ 14.8 kW |  | / |  |
| 3 |  | 效率：不低于国标 |  | / |  |
| 4 | 变压器 | 温升限值：线圈65K |  | / |  |
| 5 |  | 温升限值：顶层油面55K |  | / |  |
| 6 |  | 温升限值：铁芯表面80K |  | / |  |
| 7 |  | 绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件80K |  | / |  |
| 8 |  | 在1.5倍最高相电压下，局部放电量≤100pC |  | / |  |
| 9 |  | 在1.1倍最高相电压下，局部放电量≤80pC |  | / |  |
| 10 |  | 噪声不大于65dB |  | / |  |

- 供货范围

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SFZ11-25000/110 121±8x1.25%/10.5kV | 1 |  |
| 2 | 变压器中心点接地保护成套装置 |  | 1 |  |
| 3 | 1000kVA干变铝合金外壳（含电磁锁）、风机、温控器（含RS485接口）、零序互感器 | 施工期变压器利旧加装外壳 | 1套 |  |

备注：变压器中心点接地保护成套装置应包括该装置与变压器本体连接的导线。

- 供货界限及接口

110KV变压器:

变压器供货以变压器高低压侧三相接电缆线端子（包括瓷套管端子）为界。

- 变压器主要的供货范围：

| 名称 | 型式（型号） | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油浸式电力变压器 |  |  |  | 含全部安装辅材、附件 |
| 有载调压开关 |  |  |  |  |
| 风冷控制柜 |  |  |  |  |

本体端子箱、控制箱、接线箱：满足使用需要（端子排留有20%的备用接口），

箱体为不锈钢材料。

本体及连接到端子箱、控制箱、接线箱的电缆为耐油、阻燃、屏蔽电缆。

变压器绝缘油：油量有5％的裕度作为备用。

除招标方注明不属于本合同范围外，其它所有对于属于整套系统的完整性而需要的安装材料及部件，即使本条款中未列出或数量不足，投标方仍有责任给予补充和完善。

9.3变压器中性点接地间隙保护装置：

- 变压器中性点接地保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备，具有体积小、便于安装调试、可靠性高等特点。

- 9.3.1 技术要求

- 9.3.1.1 设备名称：中性点接地保护装置

- 9.3.1.2 型号：（投标方填写）

- 9.3.1.3 变压器额定电压：110KV

- 9.3.1.4 变压器中性点耐受电压

- 8/20µS雷电冲击（峰值）：  	250kV

- 1min工频：		   95kV

- 9.4.1.5隔离开关

- 型号：           【GW13-72.5/630A】

- 额定电压：       【72.5KV】

- 最高电压：			126kV

- 额定频率：		    50Hz

- 额定电流：		  【 630A】

- 10S热稳定电流：	    20kA/4s

- 动稳定电流峰值：	    55kA

- 额定绝缘水平：

- 额定短时1分钟工频耐受电压（有效值）：对地140KV

- 额定雷电冲击耐受电压（峰值）：对地325KV

- 接线端子（板式、铜材）允许机械荷载：

- 水平拉力：纵向750N

- 横向400N

- 垂直力：500N

- 静态安全系数：≥3.5

- 动态安全系数：≥1.7

- 对地隔离开关开距：≥1.1m

- 操作机构：

- 手动及电动操作机构，机构箱采用不锈钢材料。

- 9.3.1.6避雷器（带专用计数器）

- 型号：      【YH1.5W-73/173】

- 额定电压：	    73KV

- 持续运行电压：    58KV

- 8/20uS雷电冲击电流残压（峰值）：不大于144KV

- 附在线监测仪。

- 9.3.1.7间隙电流互感器

- 型号：      【SUN-LZW-12G 】

- 型式：        零序

- 变比：      【100/1 】A

- 精度：      【5P30 】

- 容量：      【10VA 】

- 9.3.1.8不锈钢放电间隙

- 电极形式：        半球形

- 间隙距离：        90-135mm（可调）

- 9.3.1.9绝缘物和支持件具有防潮性能，以保持其介电强度不变。

- 9.3.1.10本装置为户内安装，安装底座由厂家成套供货。

9.3.1.11 采用武汉跃毕德、保定卓瑞、浙江日新或同等及以上品牌的成套设备。

9.4　主要原材料及型号、厂家（投标方填写）：

| 名称 | 型式（型号） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅钢片 |  |  |  |
| 电磁线 | 半硬铜 |  |  |
| 主要绝缘材料 | / |  |  |

9.5　每台变压器设备和主要配套部件供货清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 |  | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有载调压开关 |  |  |  |  |  |
| 2 | 套管 | 高压 |  |  |  |  |
|  |  | 低压 |  |  |  |  |
| 3 | 中性点高压套管 |  |  |  |  |  |
|  | 套管式电流互感器 | 高压 |  |  |  |  |
|  |  | 低压 |  |  | / |  |
|  |  | 中性点 |  |  |  |  |
| 4 | 气体继电器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 压力释放阀 |  |  |  |  |  |
| 6 | 绕组温度计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 温度控制器 |  |  |  |  |  |
| 8 | 储油柜 |  |  |  |  |  |
| 9 | 吸湿器 |  |  |  |  |  |
| 10 | 油位计 |  |  |  |  |  |
| 11 | 油温计 |  |  |  |  |  |
| 12 | 散热器/冷却器 |  |  |  |  |  |
| 13 | 阀门 |  |  |  |  |  |
| 14 | 绝缘油 |  |  |  |  |  |
| 15 | 温度测控装置 |  |  |  |  |  |
| 16 | 底座 |  |  |  |  |  |
| 17 | 密封圈 |  |  |  |  |  |
| 18 | 其他 |  |  |  |  |  |

- 备品备件

备品备件清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种气体继电器 | QJ | 套 | 1 |  |
| 2 | 绕组温度计 | BWR | 只 | 1 |  |
| 3 | 油温温度计 | BWY | 只 | 1 |  |
| 4 | 各种碟阀 | 同本体 | 个 | 各1个 |  |
| 5 | 备品添加油 | 25# |  | 5% |  |
| 6 | 易损密封垫圈 | 同本体 | 套 | 1 |  |
| 7 | 螺栓螺母 | 镀锌8.8级 |  | 总用量10% |  |
| 8 | 有载开关防爆板 |  | 块 | 1 |  |

- 质量保证和试验

- 质量保证

- 订购的新型产品除满足本附件外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

- 投标方保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方的外购件在内)均符合本附件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购件，投标方积极配合。

- 附属及配套设备必须满足本附件的有关规定及厂标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

- 投标方ISO9001GB/T2000质量保证体系。

- 试验

- 型式试验

- 温升试验(GB1094.2)；

- 绝缘型式试验(GB1094.3)。

- 出厂试验(例行试验)

- 绕组电阻测量(GB1094.1)；

- 电压比测量和联结组标号检定(GB1094.1)；

- 短路阻抗和负载损耗测量(GB1094.1)；

- 空载电流和空载损耗测量(GB1094.1)；

- 绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)的测量(GB6451)；

- 绝缘例行试验(GB1094.3)；

- 绝缘油试验(GB1094.1)。

- 有载分接开关试验(GB1094.1)。

- 变压器绕组变形试验；

- 雷电冲击试验，感应耐压试验和局部放电测量按相关标准进行。

- 现场试验

测量绕组连同套管的直流电阻；

检查所有分接头的变压比；

分接头各档的直流电阻；

检查变压器的三相接线组别；

测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；

测量绕组连同套管的介质损耗因数；

测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

绕组连同套管的交流耐压试验；

绕组连同套管的局部放电试验；

测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻；

非纯瓷套管的试验；

绝缘油试验；

有载调压切换装置的检查和试验；

额定电压下的冲击合闸试验；

检查相位；

测量噪音。

- 特殊试验

绝缘特殊试验(GB1094.3)；

绕组对地和绕组间的电容测定；

暂态电压传输特性测定；

三相变压器零序阻抗测量(GB1094.1)；

短路承受能力试验(GB1094.5)；

声级测定(GB7328)；

空载电流谐波测量(GB1094.1)；

风扇电机的所吸取功率测量。

- 监造、检验/试验和性能验收试验

12.1 本节提出了合同履行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合第4，5节规定的要求。

12.2  投标方在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准符合第3节的规定。

12.3工厂的检验和监造：

12.3.1  招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。

12.3.2  投标方在开始进行工厂试验前15天，通知招标方其日程安排。根据这个日程安排，招标方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证，并将在接到投标方关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标方。然后招标方将派出技术人员前往投标方和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标方代表有权发表意见，投标方认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

12.3.3  若招标方不派代表参加上述试验，投标方在接到招标方关于不派员到投标方和(或)其分包商工厂的通知后，或招标方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

12.4  监造检验范围：

12.4.1 在厂内的最后总装配、试验、及试验后的检查等。

12.4.2对重要的外协、外购件的质量和数量的检查。必要时招标方人员有权到零部件分包厂进行监督和检验。

12.4.3 合同设备的包装质量的检查。

12.4.4 投标方建议招标方参加的其它监造项目。

12.5  投标方向监造者提供下列资料。

12.5.1  重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告及材质单。

12.5.2  重要零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告。

12.5.3  设备出厂试验报告、半成品试验报告。

12.5.4  型式试验报告；

12.5.5  产品改进和完善的技术报告；

12.5.6  与分包者的技术协议和分包合同副本；

12.5.7  合同设备的装配图及其他技术文件；

12.5.8  设备的生产进度表；

12.5.8  设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

12.6  监造者有权到合同生产设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

12.7  监造计划表：

| 序号 | 监检部套 | 监造(检验)内容 | 监检标准 | 监检（生产）计划时间 | 监检方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 产品型式 参数 | 产品的型式，容量，冷却方式，调压方式，相序，主要结构特征，分裂方式及协议要求的特征参数 | 按技术协议及国家标准 | 中标后双方确定 |  |  |  |  |
| 2 | 原材料进厂 | 硅钢片，电磁线圈线，绝缘纸板，钢材，不导磁钢等性能及原出厂检验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 附件：合格证，验收报告及有效的型式试验报告 | - 流量计，风扇电机 - 套管，各式温度计，气体继电器，吸湿器 - 压力释放阀 - 冷却器及其控制箱 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 铁芯 | 硅钢片牌号及片厚度，总叠厚，柱间距及偏差，叠级最大对角间距及偏差，窗口对角间距及偏差 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 油箱 | 主材：各规格钢板，型钢，不导磁钢，铜板，铝板，磁屏蔽的检验；试漏及真空强度试验；吹沙除锈涂漆及缝隙夹沙的检验；上下节箱沿自由状态下的间隙；三维交叉焊线的强度，内应力及防渗漏性能；吊总重吊拌焊线强度；内外面涂漆材质及色标 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 线圈及整体套装 | 各个线圈特征尺寸，电磁线，真空干燥后各线圈电抗高度，多股并绕线段股间绝缘耐压，爬坡形成剪刀口的防护，整体套装过程各层间尺寸及工艺间隙的控制，压装吨位。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 套线圈及插上铁轭 | 线圈平稳按图纸就位，多个线圈上端面与压板压紧面高度均匀，各地屏接地，上轭插片后长轴方向的波浪度 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 引线装配 | 各电压等级引线地载流截面，支架强度，包扎厚度，引线对其它物体地绝缘距离，引线走向横平竖直，接触面载流密度，穿缆式套管的电缆配制，低压套管与大电流接线片配装 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 真空干燥 | 真空干燥处理过程的温度，时间，真空度及终止干燥处理依据 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 一次及二次装配 | 器身与油箱上下的定位装置，铁芯夹件拉带拉板油箱各部位间绝缘电阻，器身压紧吨位数各相各个线圈均匀受压，引线各部位对地绝缘距离，穿缆式套管安装就位，其电缆长度合适，引线及支架紧固平直，备帽扣死防松，真空注油时的真空度及保持时间，静放时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 真空浸油及热油循环 | 浸油工艺规程，注油速度，保持时间。注意真空度是指油箱内的数值并非真空管路的真空度。热油循环对导向冷却变压器要让器身内部受到热油循环！静放时间按工艺规程或协仪。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 试验 | 按技术协议和试验方案 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 吊检 | 再次拧紧所有紧固件 清除油箱异物及微颗粒 封箱前检测铁芯对地绝缘电阻 充氮发运前再次检测铁芯对地绝缘电阻，应大于2500兆欧 箱内变压器油试验：含水、含气、耐压。 |  |  |  |  |  |  |

注： R-文件见证，W-现场见证，H-停工待检。H-停工待检的监检时间由制造商提前两周通知招标方。

- 包装、运输和储存

- 变压器制造完成并通过试验后及时包装，否则应得到切实的保护。其包装符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

- 包装箱上有明显的包装储运图示标志，并标明招标方的订货号和发货号。

- 变压器在运输过程中，内部结构相互位置不变，紧固件不松动，在运输中装冲撞记录仪，并要求能承受3g的运输水平加速度。

- 如变压器不带油运输时，必须充以干燥的氮气，运输前进行密封试验，以确保在充以20-30kPa压力时密封良好。变压器本体到达现场后油箱内的压力保持正压，并有压力表进行监视。不满足要求时，做到及时补充氮气。

- 运输时变压器的所有组件、部件，如套管、储油柜、散热器及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

- 随产品提供的技术资料应完整无缺。

- 变压器运输加装三维冲撞记录仪。

- 设计联络会

中标方有责任配合招标方进行工程设计，包括招标方要求中标方参加工程及设计联络会，会议时间、地点待定，会议次数根据工程进度需要确定。根据招标方要求，中标方自费派专业人员参加工程专题联络会。

- 供货计划

本合同设备交货期在后面的内容已有要求，建议删掉这句话或修改为“具体交货时间按合同约定”。交货地点：项目所在地，工地现场基础车坂交货，中标方保证不需要吊芯检查，交货期内招标方有权根据电厂建设进度确定具体交货日期并将该日期书面通知中标方，中标方应在接到招标方书面通知后十日内交付合同设备。