聚龙湾片区项目启动区 AF0212048 (4#)、AF0212079 (4-1#) 地块项目

设

计

任

务

书

编制单位：

编制日期：2023年10月

目录

一、项目概况	- 1 -

（一）工程名称	- 1 -

（二）建设单位	- 1 -

（三）项目简介及定位	- 1 -

二、项目规模	- 3 -

（一）主要经济技术指标及标准	- 3 -

（二）功能配置	- 3 -

（三）古树名木及古树后续	- 4 -

三、设计范围、设计内容	- 4 -

（一）设计范围及设计内容	- 4 -

（二）设计阶段	- 8 -

四、设计要求	- 9 -

（一）方案设计要求	- 9 -

（二）初步设计要求	- 10 -

（三）施工图设计要求	- 12 -

五、设计文件提交要求	- 17 -

（一）方案设计阶段	- 17 -

（二）初步设计阶段	- 18 -

（三）施工图设计阶段	- 22 -

六、设计进度与成果交付	- 33 -

（一）设计进度及成果数量	- 33 -

（二）设计成果交付格式	- 34 -

# 一、项目概况

（一）工程名称

聚龙湾片区项目启动区 AF0212048、AF0212079地块项目设计施工总承包

（二）建设单位

广州聚实投资发展有限公司

（三）项目简介及定位

项目简介：项目位于中国广东省广州市白鹅潭聚龙湾片区，城市更新单元（AF0212规划管理单元）内的启动区AF0212048（4#）地块、AF0212079（4-1#）地块。项目旨在打造一个集商业、文化为一体的充满活力和创新力的广州时尚新地标，助力广州构建国际消费中心。项目所在大湾区核心区广佛交界的花地珠江河畔，场地本身就拥有丰富的工业遗产和岭南文化元素。

项目愿景是设立新的设计标准，通过开发和长期持有管理以商业/文化为主导的大型综合体项目，打造标志性建筑并充分利用 1.2 公里的河岸，为城市创造长期价值。受广州海上丝绸之路和十三行贸易历史的启发，新的金十字规划框架演绎了富有远见和创新的总体规划布局，其主要的设计特征与场地的滨水和文化/历史背景相呼应。

项目概况：地块东临珠江，南至冲口涌，北至信联路。AF0212048（4#）地块地上用地面积4982m²； AF0212079（4-1#）地块地上用地面积3731m²。

项目区位：项目周边已建地铁广佛线，规划在建11号线。拟建项目距离在建地铁11号线芳村大道东站约250米，距离已建地铁广佛线沙涌站约500米。项目南侧为白鹅潭展示中心，东侧眺望珠江。

# 二、项目规模

（一）主要经济技术指标及标准

1、主要经济技术指标如下：

|  | AF0212048（4#）地块 | AF0212079（4-1#）地块 |
| --- | --- | --- |
| 用地面积 | 4982平方米 | 3731平方米 |
| 计容建筑面积 | 3487平方米 | 7462平方米 |
| 地上容积率 | ≤0.7 | ≤2.0 |
| 建筑限高 | 20米 | 24米 |
| 建筑密度 | ≤50% | ≤55% |
| 绿地率 | ≥30% | ≥20% |
| 公共服务及市政交通设施配置 | 雨水调蓄池199平方米 | 雨水调蓄池201平方米 |

2、AF0212048（4#）地块：

（1）本地块可建设用地面积暂定为14320 m²；

（2）本地块文化设施建设量不小于1747 m²；

（3）在挂牌范围内外各自平衡的原则下，市政道路下方的商业及文化设施建设量在一体化开发单元内统筹腾挪；

（4）地下计容面积可与地面计容面积统筹调配，指标依据报建方案确定。

（5）本地块包含已出传统风貌建筑：近代洋行仓库和码头旧址—日清仓旧址；

（6）建筑退界:沿支路的最小建筑退界要求为3米;沿次干路的最小建筑退界要求为5米;沿主干路的最小建筑退界要求为10米，多层与高层建筑可采用相同的最小建筑退界要求，鼓励形成连续的城市界面。涉及历史文化遗产保护的，按相关保护规划要求控制。。

3、AF0212079（4-1#）地块：

（1）本地块可建设用地面积暂定为15296 m²；

（2）在挂牌范围内外各自平衡的原则下，市政道路下方的商业及文化设施建设量在一体化开发单元内统筹腾挪；

（3）地下计容面积可与地面计容面积统筹调配，指标依据报建方案确定。

（4）本地块包含已出传统风貌建筑：近代洋行仓库和码头旧址—渣甸仓旧址；

（5）在满足消防要求的前提下，地块AF0212079临绿地一侧可不退地块界限，并鼓励向公园绿地设置人行出入口。

（6）地块AF0212046(日清仓)与地块AF0212048、地块AF0212079的建筑方案统筹设计、整体开发，且各地块之间可不退地块界线。

（7）AF0212079地块在满足消防及建筑退距的前提下，预留至少一条20米以上、两条5米以上公共通江廊道，并保证24小时对公众开放，强化市民到江边的可达性;公共通江廊道的具体位置可结合下一步建筑设计方案调整。具体开放空间控制、地下空间开发范围等按照城市设计导则控制。

（二）功能配置

AF0212048（4#）地块为文化设施用地（A2），兼容商业用地B1。

AF0212079（4-1#）地块为商业用地B1。

红线范围内无古树名木，无古树后续资源树木。

# 三、设计范围、设计内容

（一）设计范围及设计内容

本次设计范围：广州白鹅潭聚龙湾启动区AF0212048（4#）地块、 AF0212079（4-1#）地块红线范围内建设工程，以及联通本地块的地下空间、及附属工程等，总建筑面积暂定为29616平方米（以最终设计面积为准），并包含以下设计开项：

| 编号 | 设计开项名称 | 设计内容简介 |
| --- | --- | --- |
| 一、主项设计 |  |  |
| （一）主体设计类 |  |  |
| 1 | 房建类设计（LDI） | 国内设计院（主体建筑设计、结构设计、设备、日照分析、节能专篇、海绵城市专篇、基坑设计） |
| （二）主体以外专项设计 |  |  |
| 2 | 红线内小市政 | 按照国家规范和项目实际需求开展 |
| 3 | 海绵城市设计 | 按国家规范要求的内容，满足验收通过的标准和内容（可包含于国内设计院工作范围） |
| 4 | 钢结构设计 | 按照发包人要求内容，提供钢结构设计、计算，并满足招标需求 |
| 5 | 人防设计 | 按国家规范要求的内容，满足验收通过的标准和内容。 |
| 6 | BIM设计及咨询 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 7 | 绿色建筑咨询 | 施工图设计及施工图审查配合、预评价认证、正式评价认证 |
| 8 | 执行建筑设计顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| （三）主体可选项 |  |  |
| 9 | 装配式设计 | 按国家规范要求的内容，满足验收通过的标准和内容。 |
| 10 | 二次机电设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 二、专项设计 |  |  |
| （一）主体建筑相关类 |  |  |
| 11 | 规划设计 | ①交通组织设计 ②室外场地功能设计 ③竖向设计：坐标、标高、管线(水、电、天然气)位置、覆土厚度、地下室埋深、方位、尺寸、地库轮廓、用地与建筑退让关系等。 |
| 12 | 概念设计 | 按国家规范执行 |
| 13 | 商业/文化建筑方案设计 | 平面功能规划（含交通）、立面造型、剖面及构造等 |
| 14 | 商业/文化机电顾问 | 聘请相关专业专家顾问咨询 |
| 15 | 商业/文化精装设计（方案） | 发包人方要求范围内的空间（含地面、墙身、天花）、造型、色彩、材料、构造等设计内容。并包含选型,软装的设计和采购。与室内装修相配合的强电、弱电、通风、消防、给排水等设备和管线设计。 |
| 16 | 附属用房设计（方案） | 发包人方要求范围内的空间（含地面、墙身、天花）、造型、色彩、材料、构造等设计内容。并包含选型,软装的设计和采购。与室内装修相配合的强电、弱电、通风、消防、给排水等设备和管线设计。 |
| 17 | 附属用房设计（施工图） | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 18 | 商业/文化精装施工图 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 19 | 附属用房软装设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 20 | 艺术品设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 21 | 外立面设计 | 造型设计、材料设计、色彩设计 |
| 22 | 景观设计 | 含特殊水景及泳池水处理设计，苗木清点，绿化公园。1.发包人方要求范围内的铺地造型、室外构筑物及小品、空间和标高、面层材料等设计内容。2.与景观相配合的绿化植物设计。3.景观设计所需要的结构设计，如挡土墙、构筑物及基础设计等。4.景观设计所需要的给排水、配电等内容的系统和线路施工图设计。包含特殊水景设计和泳池净化水设计。 |
| 23 | 结构顾问 | ①地下部分：柱网选择等 ②结构选型：柱网、荷载等。 ③其他内容：限额设计(含钢量、混凝土含量等)。 |
| 24 | 幕墙设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 25 | 建筑泛光照明设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 26 | 室内灯光设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 27 | 景观照明设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 28 | 标识、导视系统设计（三专业） | 含景观、建筑外墙身、室内等标识。室内的单位水牌、疏散指示、楼宇信箱、卫生间铭牌、功能标识牌等，室外的楼宇铭牌、楼宇广告牌、标志牌、交通引导系统、功能分区标识牌等。 |
| （二）场地设计类 |  |  |
| 29 | 交通顾问 | 按国家规范要求的内容，满足验收通过的标准和内容。 |
| 30 | 公共交通设施顾问（地铁及公交站点） | 按国家规范要求的内容，满足验收通过的标准和内容。 |
| 31 | 古建修缮设计及古建保育 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 32 | 室外雕塑/吉祥物设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 33 | 河涌水质提升顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 34 | 桥梁设计 | 按国家规范要求的内容，满足验收通过的标准和内容。 |
| 35 | 船坞码头设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 36 | 防汛设计顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 37 | 地下连通通道安全评估 | 按国家规范要求的内容，满足验收通过的标准和内容。 |
| 38 | 地下连通通道防洪评估 | 按国家规范要求的内容，满足验收通过的标准和内容。 |
| 39 | 地下连通通道工程设计 | 按国家规范要求的内容，满足验收通过的标准和内容。 |
| （三）综合机电类设计 |  |  |
| 40 | 外电设计 | 含红线外强电供电设计，城市供电设计（含容量、供应方式、供应点和计量要求）。 |
| 41 | 地块周边机电总规 | 电气、给排水、燃气等市政管线方案 |
| 42 | 外水设计 | 含红线外给水排水设计。 |
| 43 | 燃气设计 | 外部供气点至用气点的全部设计，包括接入方式、计量方式、管网、泄压井（阀）等内容。含红线外市政管线设计及红线内燃气到户设计。 |
| 44 | 信号设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 45 | 智慧园区设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 46 | 泳池设计（含结构、设备） | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 47 | 水景设计顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| （四）专业评价及顾问类 |  |  |
| 48 | SD/LEED/WELL/SITES顾问（含新能源专项设计） | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 49 | 环评顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 50 | 光评顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 51 | 卫生学评价顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 52 | 创新工艺设计及咨询 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 53 | 商业/文化声学设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 54 | 安全及安保顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 55 | 专项设计咨询（工艺、消防等） | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 56 | 餐饮及垃圾处理顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 57 | 商业/文化AVIT设计顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 58 | 商业/文化顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 59 | 消防顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 60 | 物业前介顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 61 | 执行景观设计顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 62 | 市政及绿化配套设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 63 | 古树保护顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 64 | 虫害防治顾问 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| （五）专业深化及顾问类 |  |  |
| 65 | 铝合金门窗栏杆二次设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 66 | 地下室、车位划线 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 67 | 儿童游乐设施 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 68 | 污水处理设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 69 | 商业/文化厨房、洗衣房、污衣槽设计 | 按照发包人及项目实际要求开展 |
| 备注 | 本表为本次设计范围的概况介绍，其他未说明部分按相关设计规范执行。 以上设计开项为项目预估项，根据项目实际需求发包人可调整实际发包项。 |  |

（二）设计阶段

包括但不限于以下内容：

- 规划设计、报规报建、单体方案设计

- 初步设计（含概算）

- 施工图设计及施工配合阶段的设计服务

# 四、设计要求

（一）方案设计要求

1、建筑专业

建筑设计应满足消防设计、无障碍设计、节能设计的要求，并满足使用功能，设计思路明确，符合实际情况。

整体方案遵循总体规划和修建性详细规划，满足城市规划要求，建筑围绕总体的布局，形成有机整体。建筑物布局方式尽量适合广州地区的气候条件，达到节能环保目的，同时又能尽量顺应整体城市设计要求，对项目基地人流、车流进行组织和优化，合理设置项目人、车出入口，处理好不同类型建筑及人员流线的关系，减少各流线间的相互影响，满足人车分流的基本要求，方便使用及管理；同时结合总体功能形态，形成流线造型，结合景观，优化进出交通及重要节点组织流线，提高交通转换和集散效率，实现各种不同交通流线互不干扰、顺畅有序、运作高效。注重天际轮廓线的节奏与韵律设计。

建筑单体设计应对建筑内部功能布置理解正确，在满足项目建设各项指标要求、所需的各种功能要求同时，做到功能分区明确；可结合项目的特色和创意，将平面功能分区与竖向功能分区相结合，相关公共配套服务设施位置选择需考虑单独运营的要求； 充分考虑辅助设施的交通流线和使用影响。

2、结构专业

根据建筑方案提出结构选型及基础选型分析，从技术、经济、安全、施工、使用等角度分析论证结构选型及基础选型的可行性，并对特殊结构应进行方案可行性论述，如有地质勘查资料应阐述基础选型及持力层。

•	协助建筑师完成总体建筑方案。

•	与建筑师及其他设计顾问出席与结构设计相关的项目会议。

3、应满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》方案设计阶段要求，其他未提及部分的方案设计要求以最终发包人确认为准。

（二）初步设计要求

1、总体要求

（1）本阶段设计工作的主旨是在已获政府有关部门批准的方案设计文件的基础上，根据建设单位及各级主管部门的意见、建议，对方案的功能性、经济性、可实施性等主要方面进行多方面的比选，满足编制施工图设计文件的需要。

（2）设计总包单位在本阶段应向发包人提出工程拟采用的各主要机电设备和建筑材料的技术要求及选型建议，并说明理由。发包人将在收到各项建议后，及时以书面形式给予答复；

（3）编制项目总概算。

（4）最终设计成果须通过建设单位书面认可。

（5）初步设计最终设计成果须满足国家及地方报规报建深度要求。应符合进行造价概算的深度要求，并提供满足本设计阶段必要的材料、设备的技术参数要求；达到指导施工图设计的深度。

2、建筑设计

应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的初步设计要求。

3、结构设计

初步设计除满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的要求外，达到进行准确结构造价概算及结构材料用量概算的深度、满足指导施工图设计的要求。

4、给排水设计

初步设计文件和图纸应符合相关主管部门批准的文件，建设单位提供的设计任务书及设计要求，相关各专业提供的工程设计资料，国家及地方相关的现行规程、规范及标准，相关水务政府部门要求。

确定设计依据、工程概况、设计范围、建筑室内外给排水设计。

应满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》初步设计阶段要求。

5、电气设计

（1）初步设计文件和图纸应符合相关主管部门批准的文件，建设单位提供的设计任务书及设计要求，相关各专业提供的工程设计资料，国家及地方相关的现行规程、规范及标准，供电部门的标准和习惯做法。

（2）初步设计阶段，设计范围必须是包含了完整的系统范畴，各系统必须是清晰明确及稳定的。

（3）要求变配电工程设计单位参与初步设计，及时与供电部门沟通，保证变配电工程的图纸基本满足供电部门报审要求。

（4）变配电房、发电机房、消防控制室、弱电机房和强弱电井的位置、尺寸必须是准确合理及稳定的。

（5）园林景观、泳池、厨房、幕墙等所有专业设计单位提资，做好相关预留设计工作。

（6）应满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》初步设计阶段要求。

6、暖通设计

明确说明本专业设计的内容、范围以及与有关专业的设计分工。

提供各空调区域的空调方式，风系统、水系统简述，必要的系统平衡、调节、监测与控制手段，主要设备与材料的选择。

根据通风、防排烟系统的区域、形式和控制要求，估算通风量及换气次数；系统的控制形式和设备配置。

板换间、风机房、管井的位置、尺寸必须是准确合理及稳定的。

7、应满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》初步设计阶段要求。

节能设计及绿色建筑设计采用的各项具体措施、技术指标等。其他未提及部分的初步设计要求以最终发包人确认为准。

（三）施工图设计要求

1、总体设计要求

本阶段各专业总体设计要求：本阶段设计工作的主旨是在已获政府有关部门批准的初步设计文件的基础上，根据建设单位及各级主管部门的意见、建议，按照发包人确定的施工合同框架和分工界面，按专业标准的种类完成施工图设计，设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的要求，各专业相互关联处的深度应相互满足相互配合，并为其它需要专项深化设计提供设计条件及进行设计审核。

（1）各专业施工图中详图及做法应在图中清晰表达。

（2）所有工程设计文件必须满足施工招标要求。

（3）最终设计成果须通过建设单位书面认可。

（4）最终设计成果须满足国家、地方相关部门及施工图审查深度要求。

（5）总图施工图设计（含土方平整、总图定位、竖向、管线综合图等，总图中需明确用地范围内各管线与市政管线的关系）

（6） 配合合同期内招商技术支持（包括可行性研究、方案设计、过程图纸审核等），配合完成营销、租赁的配合服务。

（7）应与其它专业顾问配合（包括但不限于本合同内提及的顾问），并审核其工作成果后，确认无误后，并将相关专项顾问的设计及施工要求落实到各专业的图纸中。

2、建筑专业

建筑室内隔墙、隔断等应根据室内装修设计要求设计，配合室内装修设计修改而调整，以满足施工要求。门窗的分隔应避免对室内景观视线的影响，同时在满足节能和受力安全要求的原则下，尽可能的进行大面积玻璃分割与开启，同时考虑卫生清洁及维护需求。

建筑节能设计，应根据政府及甲方要求进行节能设计，并应达到政府相关部门及审图机构的要求；

3、结构专业

本工程用地红线范围内的所有结构设计，包括:场地平整、主体建筑与附属建筑的结构等设计工作、附属构筑物如：化粪池与雨水井等的设计工作应满足以下要求：

a.配合机电设备及特殊设备（包括但不限于擦窗机、LOGO、电梯、移动隔断等）的基础、埋件、和部分受力较大的支吊架等结构设计工作；

b.配合室内装饰吊顶设计、隔断、隔墙的结构构架设计工作和配合室内增加夹层等二次结构设计工作；

c.配合支撑幕墙的附加结构构件、埋件等结构设计工作；

d.施工荷载、施工措施引起的主体结构复核、修改工作。

4、给排水专业

施工图设计文件和图纸应符合相关主管部门批准的文件，建设单位提供的设计任务书及设计要求，相关各专业提供的工程设计资料，国家及地方相关的现行规程、规范及标准，相关政府水务部门的要求，物业管理公司相关规定要求。

设计应满足以下要求：

a.室外给水设计（含中水）从市政给水指定位置起，至本工程供水接入点的管线以及相关土建配套设计；

b.室外排水设计应包括红线内排水系统、处理构筑物等至市政指定排水点止；

c.给排水设备的基础、埋件的设计工作；

d.明确降噪、减震具体技术措施；

e.结构预留洞口、预埋构件、剪力墙消火栓箱留洞等应按设计深度要求清晰准确表达在相关专业施工图上，及时提交给结构专业复核，并得到结构专业的同意；

f.消火栓箱体位置需提资给建筑、结构，在建筑图上明确示意定位、大小；

g.配合室内装饰吊顶、隔断、隔墙的给排水、消防设计工作；

h.给排水管道应与综合管线在规范的要求下合理布置管线走向并且满足甲方的净高要求；

i.优先考虑节能、高效，有利于日后经营管理。

j.室外埋地给排水管道考虑沉降措施。

k.与园林景观、泳池、厨房、幕墙等所有专业设计相互提资，落实施工图内容与各专业相符，减少二次修改。二次机电图上的机电点位，需与装修图上的机电点位严格对应。

l.给排水、消防与其它专业的接口的位置、大小、分界面，需与其它专业图纸严格对应，并标注接驳的图号

m.需提供计算书，并至少包括以下内容：生活给排水量计算书（含各功能区的最的生活冷水、生活热水、热负荷、生活排水）、各类水泵流程及扬程计算书（变频泵应包含气压罐的选型计算）、生活热水热源及换热设备选型计算书、泳池水处理计算书（含泳池循环水量、水池有效容积、热负荷）、消防水量计算书、消防水泵流量及扬程计算书（加压泵、转输泵、稳压泵）。

n.设备表需详细说明机电设备的参数：水泵设备表注明承压、效率；换热器需注明换热面积、一二次侧参数、承压、阻力损失；热泵需说明设计条件下对应的进风工况、制热量工况、水温工况、承压要求、循环方式（直热式或循环式）；过滤器等净水设备需详细描述过滤材质、出水水质、承压、阻力损失。

o.设备表需包含所有给水、排水、雨水、中水、中央软水、消防水系统的主要设备。

p.泳池过滤系统、中水回用系统，雨水回收及处理系统，中央软水系统、太阳能热水系统，空气源热泵热水系统应有平面图、系统图、设备表，并达到招标图深度。

q.应提供详细的控制逻辑说明及BA控制原理点位图，详细的描述所有和BA及群控系统相关的设备的监控要求，相关深度需达到满足BA厂家进行编程逻辑指导的需求。

施工图应满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》施工图设计阶段要求。

5、电气专业

（1）施工图设计应符合相关主管部门批准的文件，建设单位提供的设计任务书及设计要求，相关各专业提供的工程设计资料，国家及地方相关的现行规程、规范及标准，当地供电部门的标准和习惯做法，物业管理公司相关规定要求。

（2）要求变配电工程设计单位参与施工图设计，保证变配电工程的图纸能通过供电部门审查，不允许施工图与供电部门审批图纸有大的差异、造价出现大的变化。

（3）施工图应表示所有系统图、平面图、大样图、控制原理图及二次接线。

（4）与园林景观、泳池、厨房、幕墙等所有专业设计相互提资，落实施工图内容与各专业相符，减少二次修改。二次机电图上的机电点位，需与装修图上的机电点位严格对应。

（5）配合室内装修进行电气设计，使电气系统和平面布局符合室内装修设计要求，比如火灾自动报警点位、灯具、开关面板等。

（6）结构预留洞口、预埋构件等应按设计深度要求清晰准确表达在相关专业施工图上，及时提交给结构专业复核，并得到结构专业的同意。桥架和管线应在规范的要求下合理布置管线走向并且满足甲方的净高要求。

（7）发电机系统及油路系统、进排风系统、排烟系统均需有平面图、系统图、设备参数表，深度需达到招标图深度要求。

（8）太阳能系统中，需表达光伏板、汇流箱、逆变器等相关设备的平面布置及管线路由；并应提供相关设备的参数及配电系统图。深度需达到招标图深度要求。

（9）所有用电设备的功率、控制方式需和相关专业确认并完全对应，包括在设计变更阶段。

（10）应满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》施工图设计阶段要求。

6、暖通专业

根据初步设计内容，按照国家相关规范、规定、标准和当地相关政策及《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的要求完成建筑空调、通风系统及防排烟系统等的施工图设计，为其他需要专项深化设计提供设计条件及进行设计审核。

（1）空调冷源方案按集中供冷设计的同时，也需考虑分体空调或多联机空调安装的可能性，以便与应对不同的需求。

（2）空调系统形式选择需考虑用户使用灵活、能够单独计量核算、运行控制及管理维护方便，同时需考虑技术及经济合理性，选择最优化组合方案。

（3）分体空调及多联式空调系统应绘制冷媒管和冷凝水管，冷凝水需单独排放，立管需包管时应与建筑协调。

（4）风管穿梁、穿剪力墙的洞应详细标注在图中，并要求同时标注在建筑和结构图中。

（5）需另做二次装修的房间或区域，应提醒配合装修设计图施工。二次机电图上的机电点位，需与装修图上的机电点位严格对应。

（6）与通风空调系统设计相关的工艺或局部的建筑使用功能未确定时，设计可预留通风空调系统设置的必要条件，如土建机房、井道及配电等。在工艺或局部的建筑使用功能确定后再进行相应的系统设计。

（7）施工阶段对拟采用的设备和主要材料性能、参数、规格进行技术确认。

（8）节能设计采用的各项措施、技术指标，包括有关节能设计标准中涉及的强制性条文的要求。

（9）废气排放处理、设备。厨房油烟系统、补风系统、事故通风、平时通风系统，深度需同其它空调通风系统，达到施工图深度要求。

（10）与园林景观、泳池、厨房、幕墙等所有专业设计相互提资，落实施工图内容与各专业相符，减少二次修改。二次机电图上的机电点位，需与装修图上的机电点位严格对应。

（11）与其它专业的接口的位置、大小、分界面，需与其它专业图纸严格对应，并标注接驳的图号

（12）计算书要求：需提供每个房间的逐时负荷计算，提供每台空调机、风机、水泵的风量/水流量计算书，提供每台空调机、风机、水泵的风压/扬程计算书（需附带计算图纸，计算图纸需为BIM配合后的图纸）

（13）设备表要求：需标注每台空调（按风机盘管）的进出风温度、显热冷量/全热冷量、进出水温，需标注空调机及风机的效率

（14）制冷机房、换热机房、空调机房、风机房、室外机平台应提供大样图及剖面图。

（15）应提供详细的控制逻辑说明及BA控制原理点位图，详细的描述所有和BA及群控系统相关设备的监控要求及控制逻辑，相关深度需达到满足BA厂家进行编程逻辑指导的需求。

7、其他未提及部分的施工图设计要求以最终发包人确认为准。

# 五、设计文件提交要求

（一）方案设计阶段

1、成果总体要求

方案设计的设计深度除满足上述相关文件的要求外，还应达到合同及本任务书约定的深度要求。

2、建筑设计

（1）成果的深度和质量应符合政府部门的规定和质量标准。承包人对政府部门提出的疑问应予解释，并依政府部门对报批设计内容的修改要求及时提供设计内容的修改，以避免不必要的项目延迟。

（2）成果需提供主要彩色效果图，平面图、立面图、剖面图，必须包括且不限以下内容：

a.方案设计说明及方案比选报告

b.建筑规划报建图纸设计

c.绘制彩色效果图

方案设计图在满足政府有关方案报健的图纸内容、数量、规格及深度要求的前提下，还需提交各建筑详细面积指标统计，总平面图、交通分析图、消防论证图。

3、结构设计

（1）审核、分析和诠释项目工程勘察报告， 形成结构方案，确定横向负荷（抗震抗风）结构、活动接缝位置等要素。

（2）如有特殊结构设计应进行方案可行性论述；

（3）结构统一计算参数及构造措施。

4、给排水设计

成果设计应包括且不限于以下内容：

（1）设计说明文本；

（2）初步的主要设备规格表；

5、电气设计

（1）设计说明文本；

（2）提供电力电信管线规划平面图。

6、暖通设计

（1）设计说明文本；

7、其他未提及部分的方案设计阶段提交成果要求以最终发包人确认为准。

（二）初步设计阶段

1、建筑设计

应包括初步设计说明书与图纸及计算文件。

（1）建筑初步设计说明书应包括但不限于：

a.主要的技术经济指标包括能反映建筑规模的建筑面积表以及诸如套型和套数、车库的停车位数量等；

b.概述建筑物使用功能，建筑层数、层高和总高度，结构选型和设计方案调整的原因、内容；

c.简述建筑平面布局和建筑组成，以及建筑立面造型、建筑群体与周围环境的关系；

d.简述建筑的交通组织、垂直交通设施（楼梯、电梯）的布局，以及所采用的电梯的参数；

e.综述所有专项研究设计成果，包括但不限于：消防专项、绿色建筑节能专项、以及无障碍，智能化专项、人防专项、亮化专项、标识专项等设计情况；

f.材料说明纲要（用以解释主要材料、电梯的品种和档次、规格参数和其它技术要求）；

g.提供影响造价的主要内外装饰材料、主要机电设备材料选择标准清单。

（2）建筑初步设计图纸

图纸应包括但不限于：总平面图，场地设计平面图、场地剖面图、交通流线示意图、建筑各层平面图，建筑立面图、局部放大立面图，剖面图、局部放大剖面图，室内公共空间/标准空间平面图、立面图。

2、结构设计

（1）初步设计成果内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版），包括但不限于以下内容：

a.初步设计成果文件应包括设计说明书、简要的设计图纸及计算文件，钢筋混凝土、劲性钢结构以及配合其他专业进行的预留、预埋设计。如有必要，应说明为满足特殊使用要求所作的结构处理，新技术、新结构、新材料的采用，施工特殊要求等特殊做法；

b.图纸及说明应满足造价概算所需的深度；

c.设计必须考虑节约投资，在保证安全的基础上，尽量经济合理，并满足甲方的限额指标进行设计。

（2）超限高层建筑工程抗震设防专项审查

属于《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》和《广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》规定情况的高层建筑应作超限高层建筑工程抗震设防专项审查。专项审查按照《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》和《广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》的规定执行。设计成果和设计深度应满足《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》、《广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的要求。

3、给排水设计

成果应包括但不限于：

a.设计图纸：建筑室外给排水总平面图、建筑室内给排水平面图，给水、

消防、热水、中水、排水等各系统原理图，水池及泵房、水箱间及稳压设备平面布置图，雨水利用、泳池、水景水处理流程图，主要设备材料表。

b.设计说明文本

c.设计图纸

d.主要设备材料表

e.计算书（各类用水量及排水量计算、给排水构筑物及成品水箱计算、中水水量平衡计算、相关水力计算、热力计算、设备选型计算。）

f.概算书

4、电气设计

在初步设计阶段建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。

（1）设计说明书内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版），此外设计说明书还需包含以下内容：

a.设计依据包含建设单位提供的有关部门（如：供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等）认定的工程设计资料，建设单位设计任务书及设计要求，中国南方电网及供电局变配电房设计的相关文件。

b.设计范围包含根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计内容，以及与装修电气设计、照明专项设计、智能化专项设计等相关专项设计，以及其它工艺设计的分工与分工界面，比如园林景观、泳池、厨房、幕墙等的分工界面，特别是供电局与发包人的分工界面。

（2）设计图纸内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版），此外设计图纸还需包含以下内容：

a.强弱电井大样图：箱体、线槽排布和主要尺寸。

b.强弱电及电气消防的主要干线平面布置图：应绘制主要干线所在楼层的干线路由平面图。

（3）主要电气设备表内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

（4）计算书内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

5、暖通设计

设计说明书（包括建筑节能、环保、绿色建筑、人防、装配式建筑等，都应有相应的专项内容）。

（一）设计说明

（1）设计依据：

a.摘述设计任务书和其他依据性资料中与暖通专业有关的主要内容；

b.与本专业有关的批准文件和建设单位提出的符合有关法规、标准的要求；

c.本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）；

d.其他专业提供的设计资料等。

（2）简述工程建设地点、建筑面积、规模、建筑防火类别、使用功能、层数、建筑高度等；

（3）设计范围：根据设计任务书和有关设计资料，说明本专业设计的内容、范围以及与有关专业的设计分工。

（4）设计计算参数：

a.室外空气计算参数参照临近城市；

b.室内设计参数按暖通设计规范，具体格式参照“建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）。

（二）设计图纸：

（1）暖通空调初步设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。各种风道可绘单线图。

（2）系统流程图包括冷热源系统、供暖系统、空调水系统、通风及空调风路系统、防排烟等系统的流程。

（3）通风、空调、防排烟平面图：

a.绘出设备位置、管道和风道走向、风口位置，大型复杂工程还应注出主要干管控制标高和管径，管道交叉复杂处需绘制局部剖面；

b.多联式空调系统应绘制平面图，表示出冷媒管和冷凝水管走向。

（4）换热机房平面图：

绘出主要设备位置、管道走向，标注设备编号等。

（5） 计算书：

对于暖通空调工程的热负荷、冷负荷、通风和空调系统风量、空调冷热水量、冷却水量及主要设备的选择，做初步计算。

6、其他未提及部分的初步设计阶段提交成果要求以最终发包人确认为准。

（三）施工图设计阶段

1、建筑施工图设计

应包括施工图设计说明书与图纸及计算文件：

（1）建筑设计总说明

建筑设计总说明应包含且不局限于以下内容：

a.项目概况，内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积，建筑基底面积、建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、防火设计建筑分类和耐火等级，人防工程防护等级、屋面防水等级、地下室防水等级、抗震设防烈度等，以及能反映建筑的主要技术经济指标；

b.本项的相对标高与总图绝对标高的关系；

c.简装部分用料说明和装修做法（简装部分）；

d.对采用新技术、新材料的作法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明；

e.门窗表及门窗性能、用料、颜色，玻璃、五金件等的设计要求；

f.电梯选择及性能说明（功能、载重量、速度、停站数、提升高度等）；

g.其它需要说明的问题。

（2）设计图纸

a.平面图：应包含地下室顶板平面图、防水范围示意图，图纸应表达主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引，楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟囱、垃圾道等位置、尺寸，以及墙体预留洞的位置、尺寸与标高或高度等；

b.应绘制防火分区面积和防火分区分隔位置示意图；

c.立面图：如有必要应绘制分色图，不同装饰材料应分别填充图案区别；应绘制水落管位置。应标注各部分装饰用料名称或代号；

d.剖面图：应反应主要结构和建筑构造部件的标高，如地面、楼面（含地下室）、平台、吊顶、屋面板、屋面檐口，女儿墙顶、高出屋面的建筑物、构筑物及其他屋面特殊构件等的标高，室外地面标高；内部看不到的局部立面，可在相关剖面图上表示，若剖面图未能表示完全时，则需单独绘出。

（3）计算书（设计书）

应提供绿建、节能、消防设计书或计算报告。

（4）对于已满足国家设计深度要求但甲方认为不能满足招标和施工要求的，需根据甲方要求的设计深度完成。

2、结构施工图设计

根据初步设计内容，完成施工图设计。结构设计应合理优化，设计应兼顾质量与成本，在保证结构安全和满足使用功能的前提下力求节约，坚持成本最优原则。地基基础、上部结构形式应进行认真仔细计算，并进行必要的方案比较，满足发包人方的成本限额指标。

结构计算宏观指标如轴压比、周期、位移、剪重比、刚重比等应控制在合适的范围内，既符合规范的要求，同时也不要有太大的富余。

除满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的要求外，还应达到如下深度要求：

（1）在施工图设计阶段，结构专业设计文件应包含图纸目录、设计说明、设计图纸、计算文件（电子版计算模型）、计算书（电子版）。

（2）设计应满足国家及地方规范/规定的要求。

（3）结构设计总说明

每一单项工程应编写一份结构设计总说明。

（4）基础平面图

桩基应绘出桩位平面位置及定位尺寸，说明桩的类型和桩顶标高、人土深度。桩端持力层及进入持力层的深度、成桩的施工要求、试桩要求和桩基的检测要求，注明单桩的承载力值。

（5）基础详图

桩基应绘出承台梁剖面或承台平面、剖面、垫层、配筋，标注尺寸、标高及定位尺寸，构造详图及桩与承台的连接构造详图。

（6）结构平面图及其他图纸

应减少错、漏、碰、缺，满足安全及施工便捷的要求；构件归并时应充分考虑成本因素；可通过详图表达的内容，应绘出详图，不应采用笼统的文字描述；采用通用的标准图集时，应明确注明适用范围；存在可选做法时，应明确指定，避免由施工现场人员做选择。

（7）其他要求

对由于包括但不限于设计时设备暂未订货等原因使设计条件暂不确定而导致设计成果不完整或不确切的情况，应对其在项目招标、施工、使用等方面的影响做出详细说明，并在条件具备时及时予以完善；主要设备招标后如原设计有出入，设计人应根据招标结果修改设计。

3、给水排水施工图设计

根据初步设计内容，完成施工图设计。

（1）设计图纸、图纸目录

（2）设计说明：含设计依据、工程概况、设计范围、给排水各系统概况及参数，气体灭火系统、灭火器参数，主要设备、器材、阀门的选型，管材及连接方式、管道敷设方式、管道支吊架、支墩选用，管道及管件防腐、设备管道保温防结露，系统工作压力，给水管道及设备试验压力及冲洗消毒要求、排水管灌水通水试验要求，管道设备材料节水节能、隔振降噪要求，防震支架选用，给水引入管、排水排出管防沉降措施，绿建措施等。

（3）图例

（4）主要设备材料表

（5）室外给排水总平面图

（6）室内给排水平面图

（7）建筑给水、消防、热水、中水、排水、中央软水、雨水回用、泳池水处理系统图

（8）水池、泵房，水箱、稳压泵间平面布置及剖面布置大样图

（10）卫生间平面大样图，管井平面大样图、转换图等

（11）计算书

4、暖通施工图设计

根据初步设计内容，完成施工图设计。为其他需要专项深化设计提供设计条件及进行设计审核。按国家相关规定和当地地方规定完成建筑空调、通风系统及防排烟系统设计，务必做到节能、环保。

a.图纸目录

包括新绘图纸，选用的标准图或重复利用图。

b.设计说明书和施工说明（包括建筑节能、环保、绿色建筑、人防、装配式建筑等，都应有相应的专项内容）。

设计说明包括以下内容：

●设计依据，工程概况，设计内容和范围，设计计算参数，空调、通风、防排烟系统的详细说明。

●节能设计采用的各项措施、技术指标，按照绿色建筑二星标准采用的主要绿色建筑技术和措施。

●当项目有装配式建筑要求建设时，说明装配式建筑设计目标，采用的主要装配式建筑技术和措施。（如采用装配式时管材材质及接口方式，预留孔洞、沟槽做法要求，预埋套管、管道安装方式和原则等）。

●废气排放处理和降噪、减振等环保措施。

●需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。

●监控原理及逻辑说明

c.施工说明包括以下内容：

●设计中使用的管道、风道、保温材料等材料选型及做法；

●设备表和图例没有列出或没有标明性能参数的仪表、管道附件等的选型；

●系统工作压力和试压要求；

●图中尺寸、标高的标注方法；

●施工安装要求及注意事项，大型设备安装要求及预留进、出运输通道；

●采用的标准图集，施工及验收依据。

d. 设备表

列出主要设备的名称、性能参数、数量等，具体格式参照“建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）”。

e. 设计图纸

● 暖通空调施工设计图纸一般包括图例，通风、空调、换热站、制冷机房、空调机房平面图。

●空调风、水、VRV冷媒系统图、立管或竖风道图。

●通风、空调、换热站、制冷机房、空调机房大样图及剖面图。

●室外管网设计图纸。

f. 计算书

●供暖系统设备、附件等选择计算，如散热器、膨胀水箱或定压补水装置、伸缩器、疏水器等；

●空调系统设备（风量、冷热量）、附件等选择计算，如空气处理机组、新风机组、风机盘管、多联式空调系统设备、变风量末端装置、空气热回收装置、消声器、膨胀水箱或定压补水装置、冷却塔等；

●空调、通风、防排烟系统风量、系统阻力计算，通风、防排烟系统设备选型计算；

●空调系统必要的气流组织设计与计算，对于送风距离有要求的风口选型计算。

●水系统输送能效比计算书及风系统单位风量耗功率计算。

●节能设计、绿色建筑设计等的计算。

g.当采用装配式建筑技术设计时，明确装配式建筑设计暖通空调专项内容。

● 明确装配式建筑暖通空调设计的原则及依据。

● 对预埋在建筑预制墙及现浇墙内的预留风管、孔洞、沟槽等要有做法标注及详细定位。

●预埋风管、线、孔洞、沟槽间的连接做法。

●墙内预留暖通空调设备时的隔声及防水措施；管线穿过预制构件部位采取相应的防水、防火、隔声、保温等措施。

● 与相关专业的技术接口要求。

5、电气设计

在施工图设计阶段，建筑电气专业设计文件图纸部分应包括图纸目录、设计说明、设计图、主要设备表，电气计算部分出计算书、招标技术要求文件。

（1）图纸目录内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版），目录应分别以系统图、平面图等按图纸序号排列，先列新绘制图纸，后列选用的重复利用图和标准图。按强电、消防电气、防雷、人防等不同报建图纸或招标图纸单独编排目录。

（2）设计说明内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

（3）设计图内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版），此外设计图纸还需包含以下内容：

a.电气总平面图要表示供电局与发包人产权分界点至变配电房段的线路。

b.变、配电站设计图内容应与供电部门审批图纸一致。

c. 发电机详图。

●设计说明：标明发电机的数量、常备用功率，隔音、吸声、尾气消声、油箱及油箱间、基础等设计说明。

●发电机系统图。

图中应标明发电机的型号、规格；母线的型号、规格；标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表（包括计量仪表）等的型号、规格、整定值（此部分也可标注在图中表格中）。

图下方表格标注：开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号，（当选用分隔式开关柜时，可增加小室高度或模数等相应栏目）。

●发电机平、剖面图及大样图。

按比例绘制发电机、开关柜、控制柜、发电机基础、储油箱、接地装置、油管、风管、线槽、排烟管至末端排放、隔音材料敷设、吸音材料敷设等平面布置、安装尺寸等，需提供发电机基础土建大样图、隔音材料和吸音材料做法等大样图，以及发电机房的典型剖面，当选用标准图时，应标注标准图编号、页次；标注进出线回路编号、敷设安装方法，图纸应有设备明细表、主要轴线、尺寸、标高、比例。配电桥架、线槽应注明回路编号。

d.配电干线系统图及电井大样。

以建筑物、构筑物为单位，自电源点开始至终端配电箱止，按设备所处相应楼层绘制，应包括变、配电站变压器编号、容量、发电机编号、容量、各处终端配电箱编号、容量，自电源点引出回路编号。按比例绘制配电箱、线槽、母线槽、插接箱、接线箱等设备的布置，要有电井各设备的尺寸、设备的间距。

e.有单独的防雷接地说明和防雷接地大样图。

（4）主要电气设备表内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

（5）计算书内容应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

（6）招标技术要求文件

配合招标工作提供明确的技术要求文件（包括高低压开关柜、变压器、配电箱（需明确断路器的脱扣器、分断能力等）、不间断电源、照明灯具、电缆、桥架、管线、发电机、火灾报警系统、电力监控系统以及低压元器件、插座面板等主要设备材料技术性能指标、规格、材质、主要工艺要求等）和质量标准。施工阶段对拟采用的设备和主要材料性能、参数、规格进行技术确认。招标技术要求文件不能有明显的品牌指定性。

6、智能化设计

（1）图纸目录。应按图纸序号排列，先列新绘制图纸，后列选用的重复利用图和标准图。先列系统图，后列平面图。

（2）设计说明。

a.工程概况；

●应将经初步（或方案）设计审批定案的主要指标录入；

b.设计依据：

●已批准的初步设计文件（注明文号或说明）；

c.设计内容：应包括智能化系统及各子系统的用途、结构、功能、功能、设计原则、系统点表、系统及主要设备的性能指标；

d.各系统的施工要求和注意事项（包括布线、设备安装等）；

e.设备主要技术要求及控制精度要求（亦可附在相应图纸上）；

f.防雷、接地及安全措施等要求（亦可附在相应图纸上）；

g.节能及环保措施；

h.与相关专业及市政相关部门的技术接口要求及专业分工界面说明；

i.各分系统间联动控制和信号传输的设计要求；

j.对承包商深化设计图纸的审核要求。

k.凡不能用图示表达的施工要求，均应以设计说明表述；

l.有特殊需要说明的可集中或分列在有关图纸上。

（3）图例。

a.注明主要设备的图例、名称、数量、安装要求。

b.注明线型的图例、名称、规格、配套设备名称、敷设要求。

（4）主要设备及材料表。

a.分子系统注明主要设备及材料的名称、规格、单位、数量。

（5）智能化总平面图。

a.标注建筑物、构筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量；

b.标注各建筑进线间及总配线间的位置、编号；室外前端设备位置、规格以及安装方式说明等；

c.室外设备应注明设备的安装、通信、防雷、防水及供电要求，宜提供安装详图；

d.室外立杆应注明杆位编号、杆高、壁厚、杆件形式、拉线、重复接地、避雷器等（附标准图集选择表），宜提供安装详图；

e.室外线缆应注明数量、类型、线路走向、敷设方式、人（手）孔规格、位置、编号及引用详图；

f.室外线管注明管径、埋设深度或敷设的标高，标注管道长度；

g.比例、指北针；

h.图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。

（6）设计图纸。

a.系统图应表达系统结构、主要设备的数量和类型、设备之间的连接方式、线缆类型及规格、图例；

b.平面图应包括设备位置、线缆数量、线缆管槽路由、线型、管槽规格、敷设方式、图例；

c.图中应表示出轴线号、管槽距、管槽尺寸、设计地面标高、管槽标高（标注管槽底）、管材、接口型式、管道平面示意，并标出交叉管槽的尺寸、位置、标高；纵断面图比例宜为竖向1：50或1：100，横向1：500（或与平面图的比例一致）。对平面管槽复杂的位置，应绘制管槽横断面图。

d.在平面图上不能完全表达设计意图以及做法复杂容易引起施工误解时，应绘制做法详图，包括设备安装详图、机房安装详图等；

e.图中表达不清楚的内容，可随图作相应说明或补充其他图表。

（7）系统预算。

a. 确定各子系统主要设备材料清单；

b.确定各子系统预算，包括单位、主要性能参数、数量、系统造价。

（8）智能化集成管理系统设计图。

a.系统图、集成型式及要求；

b.各系统联动要求、接口型式要求、通信协议要求。

（9）通信网络系统设计图。

a.根据工程性质、功能和近远期用户需求确定电话系统形式；

b.当设置电话交换机时，确定电话机房的位置、电话中继线数量及配套相关专业技术要求；

c.传输线缆选择及敷设要求；

d.中继线路引入位置和方式的确定；

e.通信接入机房外线接入预埋管、手（人）孔图；

f.防雷接地、工作接地方式及接地电阻要求。

（10）计算机网络系统设计图。

a.系统图应确定组网方式、网络出口、网络互连及网络安全要求。建筑群项目，应提供各单体系统联网的要求；

b.信息中心配置要求；

注明主要设备图例、名称、规格、单位、数量、安装要求。

c.平面图应确定交换机的安装位置、类型及数量。

（11）综合布线系统设计图。

a.根据建设工程项目的性质、功能和近期需求、远期发展确定布线系统的组成以及设置标准；

b.系统图、平面图；

c.确定布线系统结构体系、配线设备类型，传输线缆的选择和敷设要求；

（12）有线电视及卫星电视接收系统设计图。

a.根据建设工程项目的性质、功能和近期需求、远期发展确定有线电视及卫星电视接收系统的组成以及设置标准；

b.系统图、平面图；

c.确定有线电视及卫星电视接收系统组成，传输线缆的选择和敷设要求；

d.确定卫星接收天线的位置、数量、基座类型及做法；

e.确定接收卫星的名称及卫星接收节目，确定有线电视节目源；

（13）背景音乐及紧急广播系统设计图。

a.根据建设工程项目的性质、功能和近期需求、远期发展确定系统设置标准；

b.系统图、平面图；

c.确定公共广播的声学要求、音源设置要求及末端扬声器的设置原则；

d.确定末端设备规格，传输线缆的选择和敷设要求；

（14）信息导引及发布系统设计图。

a.根据建设工程项目的性质、功能和近期需求、远期发展确定系统功能、信息发布屏类型和位置；

b.系统图、平面图；

c.确定末端设备规格，传输线缆的选择和敷设要求；

d.设备安装详图；

（15）会议系统设计图。

a.根据建设工程项目的性质、功能和近期需求、远期发展确定会议系统建设标准和系统功能；

b.系统图、平面图；

c.确定末端设备规格，传输线缆的选择和敷设要求；

（16）智能卡应用系统设计图。

a.根据建设项目性质、功能和管理模式确定智能卡应用范围和一卡通功能；

b.系统图；

c.确定网络结构、卡片类型。

（17）建筑设备管理系统设计图。

a.系统图、平面图、监控原理图、监控点表；

b.系统图应体现控制器与被控设备之间的连接方式及控制关系；

c.平面图应体现控制器位置、线缆敷设要求，绘至控制器止；

d.监控原理图有标准图集的可直接标注图集方案号或者页次，应体现被控设备的工艺要求、应说明监测点及控制点的名称和类型、应明确控制逻辑要求，应注明设备明细表，外接端子表；

e.监控点表应体现监控点的位置、名称、类型、数量以及控制器的配置方式；

f.监控系统模拟屏的布局图；

g.图中表达不清楚的内容，可随图作相应说明；

h.应满足电气、供排水、暖通等专业对控制工艺的要求。

（18）安全技术防范系统设计图。

a.根据建设工程的性质、规模确定风险等级、系统架构、组成及功能要求；

b.确定安全防范区域的划分原则及设防方法；

c.系统图、设计说明、平面图、不间断电源配电图；

d.确定机房位置、机房设备平面布局，确定控制台、显示屏详图；

e.传输线缆选择及敷设要求；

f.确定视频安防监控、入侵报警、出入口管理、访客管理、对讲、车库管理、电子巡查等系统设备位置、数量及类型；

g.确定视频安防监控系统的图像分辨率、存储时间及存储容量；

h.图中表达不清楚的内容，可随图做相应说明；

i.应满足电气、给排水、暖通等专业对控制工艺的要求。

注明主要设备图例、名称、规格、单位、数量、安装要求。

（19）机房工程设计图。

a.说明智能化主机房（主要为消防监控中心机房、安防监控中心机房、信息中心设备机房、通信接入设备机房、弱电间）设置位置、面积、机房等级要求及智能化系统设置的位置；

b.说明机房装修、消防、配电、不间断电源、空调通风、防雷接地、漏水监测、机房监控要求；

c.绘制机房设备布置图，机房装修平面、立面及剖面图，屏幕墙及控制台详图，配电系统（含不间断电源）及平面图，防雷接地系统及布置图，漏水监测系统及布置图、机房监控系统系统及布置图、综合布线系统及平面图；

d.图例说明；

注明主要设备名称、规格、单位、数量、安装要求。

（20）其它系统设计图。

a.根据建设工程项目的性质、功能和近期需求、远期发展确定专业工作业务系统类型和功能，包括车库管理系统及车位引导系统、电梯五方通话系统、智能照明控制系统、能源计量及管理系统、IPTV系统、智能化集成系统等等（应根据相关单位要求进行增减、合并）；

b.系统图、设计说明、平面图；

c.确定末端设备规格，传输线缆的选择和敷设要求；

d.图例说明：注明主要设备名称、规格、单位、数量、安装要求。

（21）设备清单。

a.分子系统编制设备清单；

b.清单编制内容应包括序号、设备名称、主要技术参数、单位、数量及单价。

（22）技术需求书。

a.技术需求书应包含工程概述、设计依据、设计原则、建设目标以及系统设计等内容；

b.系统设计应分系统阐述，包含系统概述、系统功能、系统结构、布点原则、主要设备性能参数等内容。

7、其他未提及部分的施工图设计阶段提交成果要求以最终发包人确认为准。

# 六、设计进度与成果交付

（一）设计进度及成果数量

- 本项目各阶段设计进度要求及成果文件数量如下：自合同生效，且发包人提供开展设计工作所需的批准文件后，承包人按合同及本任务书约定的时间向发包人交付设计文件，设计人向发包人提交设计成果的时间应满足施工及交付使用的要求。发包人根据工程实施情况，有权对设计人的承包范围及内容进行适当调整。

- 设计成果提交数量及时间要求（成果文件必须通过审查、印章齐全）：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修建性详细规划设计图 | 12 | 电子文件1份 | 双方另行协商 |
| 2 | 方案设计文件 | 12 | 电子文件1份 | 双方另行协商 |
| 3 | 初步设计文件 | 12 | 电子文件1份 | 双方另行协商 |
| 4 | 各专业报建图（消防、人防、卫生、环保等） | 12 | 电子文件1份 | 双方另行协商 |
| 5 | 单体建筑施工报建图及电子报批文件 | 12 | 电子文件1份 | 双方另行协商 |
| 6 | 主项设计的建筑、结构、给排水、暖通、电气专业施工图 | 12 | 电子文件1份 | 双方另行协商 |
| 7 | 设计变更或修改通知书 | 12 | 电子文件1份 | 双方另行协商 |

（二）设计成果交付格式

1、全套说明及图纸按要求装订成册

2、设计总包单位提供的施工图纸应按照发包人确定的施工合同框架和分工界面，按专业/标的种类分别发出施工图纸

3、电子文档内容必须与纸质版申报材料内容一致，格式详以下要求：

文本:部分采用.doc格式（Office2013版或Office2018版）；

模型:设计图件采用max格式，同步提供Sketchup文件；

BIM模型: 设计图件采用revit格式（Revit 2022版）；

多媒体：PPT（Office2013版或Office2018版）；

CAD文件:设计图件采用.dwg格式 （AutoCAD2018）文件格式；

效果图:图片采用.jpg（4000＊3000以上像素）文件格式；

专业软件生成文件：原生格式加pdf格式文件。