广州市轨道交通十三号线二期彩虹桥站～纪念堂站区间临迁安置点改造工程

电气专业

强电系统、电气消防系统技术要求

中铁第六勘察设计院集团有限公司

工程设计证书  综合甲级   编号A112005396

2024年4月   广州

# 目录

第一部分 强电系统	1

（一）电气（强电部分）工程范围	1

（二） 主要设备、材料明细表	1

（三）服务及质量保证	2

（四）各分项工程技术、材料要求	3

1、外供电工程	3

2、变配电所工程	3

3、电气动力工程	19

3.2.1 技术参数：	24

3.2.2 功能要求：	26

3.2.3 试验及检验：	26

3.3.1基本要求：	27

3.3.2 符合的规范及标准（遵循的标准应是最新版本）	27

3.3.3 主要技术参数：	28

3.3.4矿物绝缘电缆具体技术要求：	30

3.3.5低烟无卤成束燃烧特性B类，燃烧性能等级B2级阻燃电力电缆（WDZB-YJY-B2-0.6/1kV）具体技术要求：	30

3.3.6低烟无卤成束燃烧特性B类，燃烧性能等级B1级耐火电力电缆（WDZBN-YJY-B1-0.6/1kV）具体技术要求：	31

4、电气照明工程	33

5、备用柴油发电机组	39

第二部分 电气消防系统	44

（一）电气（消防）工程范围	44

（二）主要设备、材料明细表	44

（三）各分项工程技术、材料要求	45

1、火灾自动报警系统	45

2、消防广播系统	62

3、 防火门监控系统	62

4、消防设备电源监控系统	65

5、电气火灾监控系统	68

6、余压监控系统	72

# 第一部分 强电系统

## （一）电气（强电部分）工程范围

本项目电气工程包括电气设施的供货、安装及相关服务（含本项目市政高压进线的配电工程）。主要工作包括变配电所、动力配电及照明、电气火灾监控系统、消防应急照明和疏散指示系统等。建筑范围为一栋信访局临时办公楼和一栋临时信访厅等区域的电气工程。

## 主要设备、材料明细表

| 序号 | 类别 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力照明 | 10kV变压器 | 干式变压器 | 1)详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 |  |
| 2 |  | 10kV环网型开关柜 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 3）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 |  |
| 3 |  | 低压配电柜 | 开关抽出式 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 3）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 3）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 |  |
| 4 |  | 配电箱/控制箱 | 按系统定制 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 3）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 4）断路器同低压配电柜同一品牌。 |  |
| 5 |  | 母线槽 | 密集型 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 |  |
| 6 |  | 照明灯具 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 |  |
| 7 |  | 电线、电缆 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 |  |
| 8 |  | 开关插座面板 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 |  |
| 9 |  | 消防应急照明和疏散指示系统、出口指示灯、疏散指示灯和应急照明灯 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜招标设计图 3）符合国家相关产品标准要求，具备消防部门认证，3C认证要求。 4）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 |  |
| 10 |  | UPS | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜招标设计图 3）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 |  |
| 11 |  | 电缆支架桥架 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 |  |
| 12 |  | 备用柴油发电机组 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜见图纸。 3）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 4）承包单位必须具备机电安装及环保安装三级以上资质及安全生产许可证。 |  |

## （三）服务及质量保证

1、需按合同约定完成设备安装、测试、调试工作。

2、所提供产品的质量、安装施工工艺、调试手段及方法均应符合国际、国内最新颁布的标准和规范要求，须考虑产品的工作环境。

3、设备均应经过检验，且备有有效的检验报告和合格证。

4、所提供的商业产品应是制造商生产的标准产品系列，必须提供由产品制造商签发的产品品质保证书。

5、必须承诺所采用产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已获得3C认证证书。

## （四）各分项工程技术、材料要求

### 1、外供电工程

负责市电与本项目高压联络的电缆沟、电缆井、土方、电缆沟支架等工程，按当地供电部门相关规定和技术要求。

### 2、变配电所工程

2.1工程范围

负责市电与本项目地下一层（首层）高压变电室高压电缆联络工程、地下一层（首层）变压器室内变压器配电工程、高压变电室内高压配电工程、低压配电室内低压配电工程，含变压器、高、低压配电柜(含计量柜、电容柜、直流屏等)、10kV电缆、密集母线槽的购买、安装、调试。

- 2.2总体要求：

所有工程均需要报供电局及发包人共同验收。施工方需负责将图纸按照供电局要求进行完善、补充相关设计内容，并负责报送供电局，确保施工图纸能够通过供电局的批准。在采购配电柜前，须提供厂家设计的一、二次图纸供发包人确认，同时满足当地供电局的要求。

- 2.3  10kV变配电工程

2.3.1  10kV干式电力变压器

1）标准

GB 1094.1—2013 电力变压器 第 1 部分：总则

GB 1094.2—2013 电力变压器 第 2 部分：温升

GB 1094.3—2003 电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4—2005 电力变压器 第 4 部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5—2008 电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力

GB/T 1094.10—2003 电力变压器 第 10 部分：声级测定

GBT 1094.11-2007 电力变压器 第 11 部分干式变压器

GB-T10228-2015 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 16927.1—2011 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求

GB/T 16927.2—2013 高电压试验技术 第二部分：测量系统

以上标准采用最新版本。

2）技术参数及要求

（1）技术参数：

系统电压10kV；高压侧额定电压10kV ；高压侧最高电压12 kV ；低压侧额定电压0.4 kV；额定频率50Hz。

| 绕组电压等级（ kV ） | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）， kV | 短时（ 1min ）工频耐受电压（有效值）， kV |
| --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 35 |
| 0.4 | － | 5 |

变压器为真空浇注环氧树脂绝缘干式电力变压器，满足2级能效标准。变压器变比： 10.5 ± 2 × 2.5%/0.4 kV

噪声水平：小于 55dB

绝缘耐热等级（高压 / 低压绕组）： F/F 级

温升极限（绕组）：最高温升 100K 。

冷却方式： AN/FN 。须提供配套的一体化温控器及冷却风扇。

过负荷的能力：每24小时于额定kVA容量连续运行，可过载30%，达4小时。采用无载调压方式。

（2） 设备结构型式

绕组结构型式：树脂绝缘真空浇注。变压器加保护外壳后，不应降容，并保证温升不超标(变压器外壳采用组合式)，而且满足“五防”联锁安全要求。

绕组材料：绕组采用优质 ( 无氧 ) 铜质材料作导体，真空环氧树脂浇筑作绝缘。

铁芯材料：低损耗的高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。

温控装置要求：三相绕组温度巡检和最大值显示，历史最高温度记录；手动/自动启停风机；超温报警，超高温跳闸；带RS422/RS485计算机接口输出。温控装置应装在变压器外壳的一侧。

配装风冷装置的变压器，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的辐流风扇。

- 与建筑设备监控系统之分界：将由建筑设备监控系统监视和记录下列情况：一级高温警报；二级高温警报。所有状态由线路连接至建筑设备监控系统须传至调度箱，由其中的建筑设备监控系统设备将信息收集起来。所有状态指示须由成对的常开和常闭的干接点发出。

- 供货服务

（1）包装

变压器包装箱材质须使用新品(松木或同等品)，不可有虫穴、龟裂、潮湿等情形。

外壁的文字与标志应耐受天气环境腐蚀，不因雨水冲刷而模糊不清，内容包括（不

限于）：

A. 制造单位名称

B. 收货单位名称与地址

C. 产品名称及型号

D. 毛重和变压器总重量

E. 包装箱外形尺寸

F. 包装箱储运指示标志（其中“向上”、“防湿”、“小心轻放”、“由此起

吊”等均应按 GB/T191 的规定）

（2）随变压器装箱的文件：

A. 装箱单

B. 铭牌标志图

C. 装配图、控制原理图、外形尺寸图

D. 产品合格证

E. 产品说明书

（3）运输和存放

A. 必须避免在运输过程中受损，应可存放两年。

B. 如因措施不当，导致运输过程中设备受损，卖方应负责修复或替换，费用自

负。

2.3.2 10kV高压开关柜（10kV进线柜、计量柜、出线柜、联络柜、环网柜等）

1 ）国家标准

GB/T1408-2016 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB/T3804-2017 《3～40.5kV 交流高压负荷开关》

GB/T7354-2018 《局部放电测量》

GB/T11022-2020 《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB16926-2009 《交流高压负荷开关 熔断器组合电器》

DL/T402-2016 《高压交流断路器》

DL/T593-2016 《高压开关设备的共用订货技术条件》

DL/T404-2018 《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB1984-2014 《交流高压断路器》

DL/T615-2013 《高压交流断路器参数选用导则》

DL/T538-2006 《高压带电显示装置》

2 ）国际电工委员会标准：

IEC 60298（1990）额定电压 1kV 以上 50kV 及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC 60694（2001）高压开关设备和控制设备标准的通用条款

IEC 62271－100（2001）高压开关设备和控制设备第 100 部分：高压交流断路器

IEC 61000-4-2 静电放电抗干扰性试验

IEC 61000-4-3 射频电磁场辐射抗扰性试验

IEC 61000-4-5 浪涌冲击抗扰性试验

IEC60068-2-30 湿热耐受能力

IEC60068-2-1 低温耐受能力

注：以上标准均应采用最新版本。如有最新版本替代上述版本，均以最新版本为

准。

3）高压开关柜基本要求

（1）高压开关柜须为室内金属密封型。满足技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护等性能指标。开关柜内安装的高压电器组件均必须为加强绝缘型产品，满足全工况运行和凝露污秽试验要求，并满足当地供电部门的要求。

（2）开关柜基本技术参数

额定电压（即最高电压）：12kV

额定频率：50Hz

额定短路持续时间为：4s

额定绝缘水平：

柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平如下表所示。

| 施 加 电 压 部 位 |  | 工频耐压（方均根值， kV ） | 冲击耐压（峰值， kV ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜体及开关设备绝缘 | 主绝缘对地，相间绝缘 | 42 | 75 |
|  | 断口间绝缘 | 48 | 85 |

辅助回路和控制回路 1min 工频耐受电压 2kV （方均根值）。

（3）高压开关柜应具备防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五项机械防误措施。

（4）高压开关柜具有功能分隔室，包括母线室、断路器室、电缆室、控制仪表室等，各室之间、各室对外的防护等级应满足 DL/T404 的规定，且不能低于 IP2X 。各功能室及各个回路的单元功能室均采用接地的钢板分隔，互不干扰，不能采用有机绝缘隔板。

（5）高压开关柜的外壳必须采用优质冷轧钢板或敷铝锌板经数控机床加工后组装而成（除通风窗、排气孔外），并具有较高的机械强度，外形应美观。柜体表面喷涂要采用先进工艺，具有面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好等性能。

（6）柜体应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位及安全接地。为保证检修安全，在一次插头装有触头盒及金属活门，并能自动进行开闭，活门上喷涂安全标志。活门驱动机构在断路器手车拉出柜外时可以加挂挂锁，以防止非专业开关柜运行维护人员强行打开活门而引起事故。

4）真空断路器

（1）真空断路器为断路器与弹簧操动机构联体式结构。主回路及所有辅助回路应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的分合位置指示器和动作计数器，其安装位置要易于观察。

（2）操动机构采用紧凑的单轴单盘簧机构，应有机械防跳功能和自由脱扣性能。在一次合闸指令下只能合闸一次。操动机构的每一部件应为紧固结构，在必要部位使用防腐、防锈材料。

（3）相同额定电流的断路器须可互换。须有防止断路器插入不同额定电流箱体中之装置。此装置亦须能防止隔离触头和其它触头受损。

（4）断路器及其操动机构必须牢固的安装在可抽出的手车上，以确保断路器在开关柜中的安装精度和完全互换性。

5）综合继电保护装置

微机综合保护装置应采用标准化、模块化设计，不同型号保护装置的附件应具有灵活的互换性，具备完善的保护,控制（开关就地及遥控合闸、分闸等操作）、测量（各种电气量的测量、记录和显示）、遥信信号采集和通讯功能，可以与监控计算机及通信网络组成完善的电力监控系统。

10kV高压开关柜设备微机继电保护装置要求采用与断路器品牌相对应的综合继保装置，以遥测、遥信为主，高压不设遥控，以避免人为的操作故障。

高压柜应采用微机保护监控装置（综合继保），该装置应具备以下功能：

（1）通过该装置可以设置各种继电保护参数。

（2）能够实现对高压开关柜设备的继电保护功能：

进线柜必须具有速断、过流、接地、低电压等保护功能。

母联柜必须具有速断、过流等保护功能。

变压器出线柜必须具有速断、过流、温度、接地等保护功能。

（3）测量功能

必须具有电流、电压、频率、功率、功率因数、电度等测量功能；

（4）监视及控制功能：为了充分采集真空断路器的分合闸状态、断路器的手车位置状态、接地刀的分合状态、弹簧储能状态、设备故障跳闸状态、跳闸回路断线状态、主备电源备自投联锁及遥控分合等功能要求综合继保装置至少具有可自定义的10路开关量输入和8路继电器输出，并均支持逻辑编程功能。进线、母联综合继保装置必须能够通过内部编程实现电源备自投功能、电气联锁功能等。

（5）中文显示功能：本体窗口为全汉字图形化大屏幕液晶显示，同时显示信息在5行或以上，显示信息可由用户通过专用调试软件组态和修改，要求配备专用中文调试整定软件。

（6）用于变压器的微机综合保护装置要求配置温度检测接口，用于检测变压器线圈温度，温度检测接口可以接入Pt100、Ni100或Ni120类型的RTD（热电偶），监测到的温度能够送到微机保护内部用于显示和保护，并且可以通过通讯网络上传至监控系统。当实测温度高于设定的温度时，保护发信或跳闸。

（7）具有两个或以上通讯接口，装置前面板通讯接口为调试用便携计算机输入端口，后面RS485通讯端口用于组网通讯。

（8）具有开放的通讯协议，采用Modbus规约。

（9）具有断路器累计分断电流值,跳闸次数统计功能。

（10）保护应有完善地自检监测功能, 当保护装置故障或损坏时，保护应被闭锁，保护监测装置同时发出告警信号。

6）互感器

（1）互感器应固定牢靠，且应采取隔离措施，当柜中其他高压电器组件运行异常时，互感器仍应能正常工作。

（2）电流、电压互感器二次回路不设置插拔连接头，互感器应固定安装在柜内。互感器的安装位置在主回路不带电时，便于人员进行试验、检修及更换等。

（3）互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

（4）电压互感器采用呈容性的电磁式电压互感器，其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。电压互感器应为通过结构调整和降低铁芯磁通密度等措施实现产品在2倍额定电压及以下呈容性，不能采用在二次绕组上接入电容器的方式实现呈容性。

（5）电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。

（6）互感器采用固体绝缘浇注式，其局部放电水平：在测量电压 1.2Um/ √ 3 （ Um 为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于20pC ；在测量电压1.2Um 下，局部放电量不大于 50pC 。并提供局部放电起始电压和熄灭电压。

（7）测量用电压互感器及测量用电流互感器须满足当地供电部门计量要求。

7）接地开关

（1）接地开关的分、合闸操作位置应明显可见。能透过电缆室前盖板上的观察窗看到接地开关的实际状态，而不是接地开关位置指示器。

（2）安装于高压开关柜中任何型式的接地开关，其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配。

（3）接地开关应符合 DL/T 486《交流高压隔离开关和接地开关技术条件》的规定。

7）直流屏

（1）直流屏须为独立座地，各间隔之顶﹑侧﹑背板和门需用不少于2.0mm厚度的电镀锌钢板制成，架在主框架上，以组成结实的结构。

（2）元器件及安装

各种信号灯，指示灯必须采用新型节能灯。

重要位置的熔断器须采用带辅助接点的熔丝。

空气开关须具有相应的直流灭弧能力，并提供与上、下级熔断器或空气开关之间的配合特性曲线。

二次端子排须采用阻燃端子，连接导线的端子必须采用铜质零件。

（3）直流电源设备

由充电浮充电用整流器、蓄电池、调压装置、馈出回路、保护与音响灯光报警回路及自动控制系统等组成的直流电源成套设备。正常运行时，可实现蓄电池组的在线充电或脱线充电；非正常运行时，保证合闸母线、控制母线不间断供电。

（4）与建筑设备监控系统之分界

对开关装置，变压器，蓄电池/充电器系统进行监视，控制和作出记录。所有与建筑设备监控系统连接的非网络交接控制线路须接至调度箱，由其中的建筑设备监控系统设备将信息收集起来。并须为成对的常开和常闭的干接点。

透过馈线终端通信接口，提供传输仿真测量电流，电压和功率的数据。

监控信号须直接由高压开关柜内，透过网络接口交接数据及控制信号至建筑设备监控系统。

8）供货服务

（1）根据需要，供应商应派人员到现场，配合安装、现场的验收等。

（2）在设备安装过程中，如招标方提出要求，供应商应派技术人员常驻现场，免费提供现场服务；常驻人员协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题；供应商应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

（3）在配电柜使用过程中，供应商的检修人员对故障响应时间应不超过 2 小时；若不能排除故障时，供应商应在接到招标人通知起 24 小时内负责派技术人员到现场对 故障问题解决完毕。

2.3.3  10kV电缆

1）使用条件、运行条件

系统标称电压和频率： 10kV，50Hz。

系统最高运行电压： 11.5kV。

系统接地方式：中性点不接地低通，单相接地时允许持续运行8h。

环境条件

环境温度：--。

敷设条件

敷设环境有排管、沟道、竖井等多种方式。地下辐射式电缆局部可能完全浸于水中。

运行要求

电缆导体的额定温度为90℃。

短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

短路时间不超过5s。

电缆弯曲半径： 安全以后不大于15倍电缆的实际外径。

2）技术要求

其术参数除应符合 GB 12706 的要求以外。导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9.铜导体材料为无氧圆铜杆。导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全屏蔽化学干式交联。

导体绝缘为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。

绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.2mm，最大测量厚度应不大于4.8mm。

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

绝缘屏蔽应为可剥离层。标称厚度为0.8mm。绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，大概率应不小于15%。三芯屏蔽截面积之和不小于25mm2（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。

2.3.4 低压开关柜（含电容柜、ATS柜）

1 ）整套低压配电柜须按下列各标准之最新修订本中之规定进行设计和制造：

GB7251 低压成套开关设备和控制设备

GB14048 低压开关设备和控制设备

GB/T 10233 低压成套设备和电控设备基本试验方法

GB 2681 电气成套装置中的绝缘导线颜色

GB 2682 电气成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB4942.2 低压电器外壳防护等级

IEC269，BS88，EN60269 熔断器

IEC51，BS89，EN60051 电气指示仪表

IEC255，BS142 保护继电器

EN55014 无线电干扰之限制

BS1433 电器用铜

IEC85，BS2757 绝缘材料之分类

20IEC898，EN60898 小型空断断路器

IEC185,，BS7626 电流互感器

GB7215，ZBk 36001 定型试验和部分经定型试验的组合装置

IEC521，BS 5685 电表

IEC255，BS 5992 继电器

IEC227，BS 6004 电力和照明用 PVC 绝缘，非铠装电缆

BS6231 开关装置及控制装置线路用 PVC 绝缘电缆

IEC623，BS 6260 可充电开启式镍镉蓄电池

BS7430 接地

IEC364，BS 7671 屋宇电气装置规例

IEC947，EN 60947 低压开关装置及控制装置

2）基本要求

低压开关柜为封闭式户内成套设备，联屏安装。为保证各种用电设备安全地、可靠地、连续地运行，要求低压开关柜满足地下室环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护等性能指标。

低压开关柜采用开关抽出式智能配电柜。

开关柜及柜内所有设备、元器件和材料应为阻燃或不燃产品，满足国家或地方消防部门的要求。

开关柜应选用体积小、低损耗、低噪音、无自爆、阻燃的定型产品。

3）电气参数

(1) 开关柜分类

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进线柜 | 接受电能并传递给主母线、配电母线 |
| 2 | 母联柜 | 分段母线之间投切 |
| 3 | 馈线柜 | 馈电柜 |

(2)开关柜基本技术参数

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染等级 | 3 |
| 2 | 额定冲击耐受电压 | 12kV |
| 3 | 电气间隙 | 14mm |
| 4 | 爬电距离 | 20mm |
| 5 | 隔离距离 | 应符合JB4012-85《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电源》的有关要求，同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。 |
| 6 | 耐压水平 | 3.5kV 50HZ 5s |
| 7 | 温升 | 符合GB/T 7251.12中7.3的规定 |
| 8 | 外壳防护等级 | 不低于IP30 |

(3) 主要电气参数

低压开关柜主要电气参数表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 380V |
| 2 | 额定绝缘电压 | 660V |
| 3 | 水平母线最大工作电流 | 6300A |
| 4 | 垂直母线最大工作电流 | 1600A |
| 5 | 水平母线额定短时耐受电流（1s ） | 100kA |
| 6 | 水平母线额定峰值耐受电流 | 220kA |
| 7 | 垂直母线额定短时耐受电流（1s ） | 60kA |
| 8 | 垂直母线短时峰值电流 | 150 kA |
| 9 | 额定分散系数 | 符合GB 7251.12-2013中4.7的规定制造厂规定额定分散系数，并用于温升试验 |
| 10 | 辅助回路的额定电压： | AC220V或者DC24V |

4）低压开关柜一般要求

（1）抽出式功能单元应有四个明显的位置：连接位置、试验位置、分离位置和移出位置；插入式断路器应具有连接位置和移出位置。各个位置应有明显的文字符号标志。

（2）各个功能单元的面板上应设有红灯、绿灯和黄灯,并分别表示断路器和/或接触器的合、分闸位置及故障信号。低压开关柜的面板上设置智能网络仪表。

（3）对于安装有网关、通信接口模块、智能模块、UPS电源的低压开关柜需安装机械通风装置，应满足柜内的温度不超过35℃。

（4）相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏。

（5）所有电器设备、元件及其附件在系统电压: AC 380±10%/、220V±10%，系统额定频率: 50Hz±2Hz下能长期稳定可靠运行；

（6）所有电器设备、元件及其附件均采用工业级产品，具有抗电磁干扰能力，满足相关国际、国家标准。

（7）低压开关柜便于操作、维护。配电柜应预留安装电气火灾监控元件的空间。

（8）低压开关柜的二次回路设计，应符合发包人及当地供电部门所提出的控制、保护要求。

5）主要零部件

（1）低压框架式断路器：极限短路分断能力≥50kA（在415V环境测量）。

（2）低压交流塑壳式断路器：极限短路分断能力≥50kA(在415V环境测量）。

（3）谐波抑制补偿模块：补偿模块集熔断器组、接触器、电抗器、电容器、控制及保护单元为一体化设计结构，内部采用自愈式电容器，使用寿命大于10万小时产品；电抗器采用H级绝缘，内部温升不高于40℃；电能质量测控终端，具备：电网电压、电网电流、负载电压、负载电流、输出电流、功率因数、电压电流波形图，谐波柱状图，频率，设置参数，故障信息，多机参数设置，全彩触摸触摸屏功能，外壳采用抗干扰性全铝铸造，前面板防护等级不低于IP64。无功补偿柜内：谐波抑制补偿模块、电能质量测控终端应为同一品牌产品并分别取得CQC认证证书及安全型试试验报告，补偿模块同时需取得3C自愿性认证证书。谐波滤除率按照设计。

（4）双电源切换装置

A、自动切换开关须符合GB14048.4《低压开关设备和控制设备 第四部分：低压机电式接触器和电动机起动器》之规定进行测试。

B、装设成对的ACBs或MCCBs之自动切换开关。每台断路器须装备，但不局限于下列各项：

须装电动操作机械，作合/分操作。断路器的操作由装于断路器上短时间带电的单独螺线管线圈进行。

电气和机械联锁以便自动/手动由正常电源切换至备用电源。

联锁装置以保证正常电源断路器因故障跳闸后不会引起备用电源断路器闭合或备用电源断路器故障跳闸后亦不会引起正常电源断路器的闭合，除非有关断路器被手动复位。在两台断路器上装设挂锁装置以防止在维修时意外闭合。

（5）智能电力仪表

实时检测和显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电度、谐波等多项电能参数，具有RS485接口或者RS232接口，实现数据的网络通讯功能。LCD显示，需要显示三相电流、三相电压、三相有功电度。产品通过EMC（电磁兼容）测试，达到严酷等级四级标准。

（6）单相/三相多功能电流、电压表、三相有功电度

具有电流、电压、有功功率测量功能。内置RS485接口，采用通用的Modbus协议,实现数据的网络通讯功能。具有DC4-20mA输出功能。两路开关量输入，两路开关量输出。

- 断路器、接触器、热继电器、浪涌保护器等配电类元器件应为同一品牌。配电柜按照相应的国标生产，当企业标准高于国标时按照国际品牌标准生产。

- 供货服务

（1）根据需要，供应商应派人员到现场，配合安装、现场的验收等。

（2）在设备安装过程中，如招标方提出要求，供应商应派技术人员常驻现场，免费提供现场服务；常驻人员协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题；供应商应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

（3）在配电柜使用过程中，检修人员对故障响应时间应不超过2小时；若不能排除故障时，供应商应在接到招标人通知起24小时内负责派技术人员到现场解决故障问题。

2.3.5 密集母线槽

- 规范及标准

母线槽制造、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外，还应符合但不限于如下标准：

（1）国标GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》

（2）国标GB7251.2《低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

（3）机械部行业标准JB/T9662–2011《密集绝缘干线系统（密集绝缘母线）》

（4）国际电工委员会标准IEC-439（等同与GB7251）

（5）国际工程机械协会NEMABU1.1《母线槽安装、维护标准》

（6）ISO9002、ISO9000或ISO14000质量体系的标准

2）母线槽技术要求

（1） 母线槽须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。且所有产品须获得国家主管部门颁发的3C认证证书。

（2）型式试验要求

产品应提供国家权威机构出具有效的型式试验报告，产品通过的型式试验项目如下：

机械负载试验

温升试验

短路强度试验

保护电路连续性试验

额定峰值耐受电流试验

额定短时耐受电流试验

防护等级耐受试验

介电强度试验

绝缘强度试验或冲击电压耐受试验

验证电阻、电抗

验证电气间隙和爬电距离

（2） 温升要求：

| 11 | 额定负荷状态下母排温升 | ≤70K |
| --- | --- | --- |
| 12 | 额定负荷状态下外壳温升 | ≤55K |
| 13 | 额定负荷状态下接头处温升 | ≤70K |

（3）母线结构紧凑，设计合理，外形美观，外壳与导体紧密接触，整体散热。母排间无明显空气间距，母线内部无空气流动，可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。

（4）母线槽须为包括在同一连续金属外壳内之三相和中性线相同截面的铜母线。地线铜母线须包括在同一外壳内其截面须不少于相母线之50%。每相采用优质工业电解铜，轧制成宽面薄型带材硬铜排。符合相关国家标准，其纯度≥99.95%，硬度HB≥65，电阻率≤0.01777Ω.m㎡/m。母排表面镀银或锡，表面镀层应有较强的抗氧化腐蚀能力。

（5）母排绝缘介质选用阻燃材料，绝缘等级及耐热等级达到B级或B级以上。 绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺，绝缘老化寿命达到30年以上。在长期处于－5℃ ~40℃的环境温度下，能保持其柔韧性和介电强度，不会老化。

（6）除插接式母线槽外，所有母线槽除特别指定外，须为全封闭型。必须达到IP54或以上，插接式母线槽则必须达到IP40或以上，当安装于室外须达到IP65或以上，门和外壳表面须经防大气腐蚀处理，并按制造厂商的标准饰面。

（7）母线接头须为穿过螺栓型，其固紧程度之检查可不必将系统停电。在接近天花板或墙壁的路径上，须有可能在母线槽的一侧进行接头。接头的设计和设置的位置须使除下任何一段母线槽不会影响其相邻段。螺栓接头须能对全部接触区施以正压。

（8）母线接头的设计须满足由于热膨胀而引起母线槽的线性伸缩，而不降低母线的机械强度，电气的连续性，载流容量及短路容量。

（9）对垂直母线槽的安装，在每层经楼板部份，须设置一段母线槽，使每段的插接式母线槽可以在本层拆除。此外在每一层上母线槽之一侧至少须有两个插接孔。插接孔须能同时可供使用。插接孔中每相须单独地加以绝缘。

（10）在建筑结构之接缝处须装置伸缩接头。母线槽之伸缩接头须能吸收由于母线槽的温度变化而引起之热膨胀以及建筑物不少于100mm之垂直沉降。当母线槽直线敷设长度超过制造厂指定数值时，须设置伸缩接头。

2）插接式MCCB部件

（1）插接式部件须由生产母线槽之同一厂商生产。每件插接部件须与母线槽机械连锁以防止当部件处于“合”闸位置时进行部件的安装或拆除并须配备一支能控制合，分机械的操作手柄。

（2）插接部件的接地脚与母线槽外壳须可靠地连接。

（3）所有插接部件须有机械连锁式保护设计，当断路器分断时，插接部件方可插接或拔出母线槽。插接部件须把门关上后，才可操作断路器的闭合。当断路器的闭合时，插接部件门不能打开。

（4）插接部件须装有直接定位或悬挂设施使其插接爪未与母线槽接触前，部件之全部重量由母线槽承担。

（5）在插接部件内须有足够的空间使电缆能终接至MCCB而不致使电缆过度弯曲。

（6）断路器采用与配电柜（箱）同一品牌。

2.3.5 接地技术要求

1）本项目包括防雷接地装置、电气设备工作接地及弱电/电信接地系统之共享（综合）接地系统装置，其接地电阻不得大于1Ω（如有特殊规定者，须符合当地有关部门的规定要求），并须经测试合格后。

2）每一个变配电室、发电机房、弱电房及各主要机电房将建设一个接地引出点，此接地引出点将用作每个系统的接地装置。

3）用一个结实的标示牌，以中文字刻上“安全接地终端－不准拆除”，字迹必须端正，字体高度不少于5mm。标示牌须永久性地固定在接地母线上与每一条接地导体连接点上或旁边可以看见的地方。每条接地导体与非电气装置的金属部份的连接点上亦要装此种标示牌。

4）每列配电屏两个端屏外之接地端子必须与总接地母线连接。各设备与向其配电的配电箱之间须有规定的接地连接。电路保护导体及装置之间须用螺栓或线柱连接。

### 3、电气动力工程

3.1 配电、控制箱（柜）

1）配电、控制箱（柜）体要求

消防泵、自动停车设备、机械停车、防火卷帘、气体灭火等设备自带控制箱。其余设备均不自带控制箱。

设备自带控制箱的主要电气元件不应低于本规定的要求。

配电箱基本技术参数

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温升 | 符合GB 7251.3-2017的规定。 |
| 2 | 抗冲击强度（热塑性塑料） | 10焦耳 |
| 3 | 配电箱外壳防护等级 | 户内型不低于IP41，户外型不低于IP65 |
| 4 | 插座箱外壳防护等级 | 不低于IP54 |
| 5 | 根据设计图,需要考虑防爆要求的配电箱、插座箱外壳防爆等级 | ExdeⅡCT6 |

2）箱内主要电器元件

箱内主要元器件（如断路器、接触器、刀开关、负荷开关、热继电器等）与低压配电柜要求一致，且与低压配电柜要求同一品牌。

（1）塑壳断路器、微型断路器

电气技术性能及参数见下面2个表格：

塑壳断路器电气技术性能及参数：

| 额定电流（A） |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定绝缘电压（V） |  | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 额定冲击耐受电压（kV） |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 额定工作电压（V） |  | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 极限分断能力（kA有效值） |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 使用分断能力（%Icu） |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 机械寿命(次) |  | 25000 | 25000 | 20000 | 15000 | 15000 |
| 电气寿命(次) |  | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 | 4000 |
| 可配附件 |  | 分励脱扣器 |  |  |  |  |
| 保护功能 | 辅助触点 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 报警触点 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 长延时保护、短路瞬时脱扣，无飞弧 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 控制单元 |  |  | 电子式脱扣 |  |  |  |
| 安装型式 |  |  | 固定 |  |  |  |

微型断路器电气技术性能及参数

| 额定电流（A） | 1 - 125 |
| --- | --- |
| 额定工作电压（V） | 230/400 AC |
| 冲击耐压 | 6000V |
| 脱扣时间（S） | < 0.1 |
| 分断能力（kA） | 10 |
| 机械寿命（次） | 20000 |
| 保护 | 过载、短路 |
| 漏电形式 | 电磁式 |
| 电气隔离 | 有 |
| 极数 | 1、2、3、4极 |
| 辅助触点、报警触点、分励或失压脱扣器 | 可配附件 |
| 安装型式 | 固定式导轨安装 |

（2）接触器：

接触器电气技术性能及参数

| 额定电流（A） |  |  | 09 - 620 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压（V） |  |  | 230/400 AC |  |
| 额定绝缘电压（V） |  |  | 690 |  |
| 动作时间（mS） |  | 打开 | 09 – 95: ≤20 | 95 – 620: ≤200 |
|  |  | 关闭 | 09 – 95: ≤50 | 95 – 620: ≤80 |
| 电寿命 （万次） |  | AC-3 | ≥60 |  |
|  |  | AC-4 | ≥10 |  |
| 机械寿命（万次） |  |  | ≥ 500 |  |
| 操作频率 （次/小时） | 电寿命 | AC-3 | ≥600 |  |
|  |  | AC-4 | ≥600 |  |
|  | 机械寿命 |  | ≥300 |  |

（3）继电器

继电器电气技术性能及参数

| 额定工作电压（V） | 230 AC |
| --- | --- |
| 额定绝缘电压（V） | 690 |
| 额定电流（A） | 10 |
| 最大操作频率（次/秒） | 3 |
| 机械寿命（万次） | ≥ 2000 |

4）箱内配电母线材料选用铜材，其纯度达到99.93%以上。箱内配电母线及导线满足线路额定电流的要求，多股线压接端头，并搪锡处理，A、B、C、N、PE相分别用黄、绿、红、淡蓝、黄绿双色线。

5）箱体电气保护接地

箱体设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应该不小于12mm。

保护导线（PE）置于箱体底部，箱门上有过门接地线。

6）箱体材料、制作工艺及防护要求

长边小于400mm的箱体，材料采用厚度1.5mm冷轧镀锌钢板或敷铝锌板折剪焊接而成；长边等于或大于400mm的箱体，材料采用厚度2mm冷轧镀锌钢板或敷铝锌板折剪焊接而成。箱体冷板外壳经去油，去污，除锈，磷化后静电环氧粉末喷涂，固化，淬火过程。室内配电箱面板带有机玻璃视窗。配电箱选送样品供发包人选择。

7）箱体防湿、防水处理

箱体应有两种敲落孔供选择，方便配线安装，管线锁紧设施应在箱内，且敲落孔处应设置密封胶圈防护，并达到箱体的整体防护等级。

8）箱体整体制作应结构合理，安全可靠。箱内可适应安装各类不同的电器元件，箱内元件安装板可适当调整位置。

9）箱体需有耐着火和异常热能力。冷轧镀锌钢板或敷铝锌板需650℃/30S不变形。

10）双电源切换装置

（1）开关本体部分：

①采用PC级四级双位的开关本体。

② ATS额定电压为380VAC、50Hz，耐受电压为480VAC以上。

③ 采用双投转换开关形式。

④采用线圈瞬时励磁动作转换操作机构。

⑤有机械、电气双重互锁功能。

⑥装置能实现双电源的手动电气带载转换与手动机械转换功能。

⑦额定短时耐受电流35kA及以上。

（2）控制器部分：

①采用微处理器为核心。

②装置设备主备电源指示灯、装置运行状态故障状态指示灯。

③控制器组件与开关本体均由同一生产厂家生产。

④具有RS-485通讯接口。双电源切换装置能检测工作电源和备用电源工作状态、欠压报警等信息，并能将信息通过485通讯口传输给消防电源检测系统。

⑤具有液晶控制器显示，并能现场通过面板调节开关主备模式。

11）变频器详细技术要求

（1）变频器应能适应以下输入数据

电源电压：AC 380V-10%--380V+10%，3相

功率因数/Cosφ: >=0.95

（2）变频器应能满足以下输出数据

速度调节范围：0-100%

输出电压：0-100%电源电压

加减速时间：1-650秒

输出频率分辨率：±0.01 Hz以上

（3）变频器额定输出电流应不小于电机额定电流的120%。

（4）变频器必须能够提供不低于IP20的封装形式。变频器应可以采用柜式安装，也可以挂墙安装。

（5）变频器能在高达50℃的环境温度下达到最大输出，在最大55℃的环境温度下仍可降容运行。变频器要求采用可开式冷却风道，以方便清理冷却风道内的结垢和杂物。

（6）变频器需配置原厂双直流母线电抗器或交流电抗器用于抑制谐波，使变频器的电压谐波变THDu%满足EN61000-3-2标准及IEEE519规范关于敏感性场所应用≤3%的要求。

（7）变频器必须提供协议公开的（支持MODBUS，RTU，TCP/IP等）标准通讯接口（RS485），并要求通讯协议驻留。

（8）变频器必须具有RS485接口，以便风机控制柜通过该接口对变频器监视以下信息：输入输出三相电流、输入输出三相电压、输出有功功率；输入频率、输出频率、电动机有功功率（kWh）总运转小时数；各种故障信号：过电流、过电压、欠电压、变频器超温、变频器内部故障、风道压力信号丢失等；各种参数：风道实时压力值、设定压力值、压力高限、压力低限等。

3.2 钢制电缆桥架

钢制电缆桥架作为动力、控制电缆以及通讯电缆敷设之用。型式为槽式、梯式，桥架到盘、柜、箱的联络部分也采用槽式。

- 3.2.1 技术参数：

1）电缆桥架均为耐火槽盒加盖钢桥架，具有耐火防护性能。

2）电缆桥架金属外壳制造要求采用优质冷轧钢板，材料应符合《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS31-2017的要求。

3）钢制桥架允许的最小板厚：

当宽度B:B＜400 mm，板厚δ≥1.5mm；

当宽度B:400 mm≤B ＜800 mm，板厚δ≥2.2mm；

当宽度B:800 mm≤B ＜1000 mm，板厚δ≥2.5mm；

当宽度B:1000 mm≤B ＜1200 mm，板厚δ≥3mm。

4）电缆桥架长度及宽度偏差极限偏差：

电缆桥架几何尺寸极限偏差应按国家标准GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》的规定：长度(单件标准长度)应不大于v级；宽度应不大于m级；高度应不大于v级。

说明：盖板取正偏差，槽底宽取负偏差。

5）表面处理：热镀锌厚度≥65μm（符合检测标准：金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法GB/T 13912-2002）。

6）连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级，盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级。

7）机械强度：电缆桥架必须具有足够的机械强度。

电缆桥架在2m支撑跨距上，桥架边高200mm时应能承受3100N/m的额定均布载荷，使电缆桥架不产生明显的位移和偏斜，其挠度值应不大于10mm。电缆桥架的组成结构，应能满足强度及稳定性要求，相对挠度值不大于1/200。

8）电缆桥架及其固定支撑应能防腐蚀，所有钢件（连接片、伸缩节、隔板、盖板等）表面应热镀锌，锌层厚度不小于65μm。

9）在电缆桥架直通、转弯和分支接线处，采用制造厂标准二通、三通、四通和转角接线盒。在电缆桥架变径段，采用制造厂标准变径接头。

10）安装用的所有钢件螺栓、螺帽、垫圈等应热浸镀锌，锌层厚度不小于54μm。

11）电缆桥架顶部距墙，侧墙和其它障碍物的底部的距离应大于300mm。

固定间距：水平方向为2.0m，垂直方向1.5 m。

12）电缆桥架转弯处的弯曲半径，不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径的最大值。

13）电缆桥架及其固定支持系统的强度，应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求，且计入900N的附加集中荷载。

14）电缆桥架直线段长度超过30m时，应留有20~30mm的补偿余量，宜设置伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置。

电缆桥架的安装位置、规格尺寸详见全线各站施工设计图。

15）防腐性能：电缆桥架必须具有较强的耐腐蚀性能。

16）桥架的接地：

金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）干线相连接。

电缆桥架在伸缩缝或连续铰连接处采用编织铜线连接，其最小允许截面积不小于4mm2。

接地孔应清除绝缘涂层。

17）电缆桥架中间设置隔板。

除满足以上最小允许厚度外，电缆桥架、支架的承载能力尚应满足电缆在安装、运行等工况下的各种要求，满足《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216要求，同时应进行荷载试验的规定予以验证。

18）消防用桥架外喷防火涂料，防火涂层0.2±0.05mm，满足消防规范要求。

19）防火涂料要求

（1）用于制造防火涂料原料不得使用石棉材料和苯类溶剂，使用干式喷涂施工工艺，不得采用主要成分为矿物纤维的涂料，防火涂料应呈碱性或偏碱性不能对金属表面有腐蚀作用。

（2）粘性强度≥1.0MPa。

（3）防火涂料耐久性≥5年。

（4）挥发性有机化合物（VOC）≤100g/L。

- 3.2.2 功能要求：

1）电缆桥架应满足电缆敷设及综合管线的安装要求，可水平、垂直，可转角、T字形、十字形分支安装。各层电缆桥架层间距为：控制电缆、通讯电缆≥250mm、电力电缆≥350mm。每个工字立柱或镀锌角钢都需与桥架可靠跨接。大型桥架（宽度≥800mm）或多层桥架吊装或立装时，应采用工字立柱两侧对称敷设。

2）电缆桥架应满足电缆敷设可靠性的要求。当电力电缆和控制电缆较少时，可在同一槽式桥架内敷设，但中间要用金属隔板将电力电缆和控制电缆分隔开，并且需要将隔板进行固定。消防设备供电电缆与非消防设备供电电缆应用带隔板桥架进行有效分隔。

3）电缆桥架应满足自身安装时安全可靠性的要求。水平敷设时，桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处。水平走向的2米左右固定一次，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一次。

4）电缆桥架应可靠接地，按照规范要求敷设接地扁钢作接地干线，应将每层桥架的端部用软铜线联接和接地干线相接，长距离的电缆桥架隔30~50米接地一次。支吊架与桥架连接处应可靠接地并防电化腐蚀。伸缩节设置按规范要求设置，包括但不限于抗震缝两侧、变形缝两侧等处。

- 3.2.3 试验及检验：

桥架进场后，由驻地监理检查到货批次资料，每个规格型号按不少于1%（不少于1个）该批次数量进行钢板厚度测试，合格后方可使用。

3.3 电缆、电线

- 3.3.1基本要求：

（1）厂商须具有不少于五年制造同类产品的经验，厂商必须持有本系统的ISO9001和ISO14001认证系列认证证书(附复印件)。一切设备、材料和工艺应符合相应的国家标准及规范、国际标准。

（2）所有线缆的加工、制造由中标方直接生产，不得对外委托。

（3）厂商提供的产品必须提供国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的型式试验报告和燃烧性能等级标识授权使用证书。资料必须提供真实有效的原件供验证，所提供的图纸必须清楚完整。资料、文件、图纸中所涉及到的计量单位，除买方另有说明外，一律采用公制单位。

- 3.3.2 符合的规范及标准（遵循的标准应是最新版本）

GB/T 12706.1-2020     额定电压1kV（Um =1.2kV）到35kV（Um =40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件  第1部分：额定电压1kV（Um= 1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

BS 6387-2013           《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》

GB/T 19666－2019       《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB 31247-2014          《电缆及光缆燃烧性能分级》

GB/T 3048-2007         《电线电缆电性能试验方法》

GB/T 3956-2008		  《电缆的导体》

GB/T 19216-2008	      《电线电缆缆耐火特性试验方法》

GB 50217-2018		      《电力工程电缆设计标准》

GB 50016－2014          《建筑设计防火规范》

GB 51348-2019           《民用建筑电气设计标准》

BS 8491-2008          《用于烟和热控制系统及特定的其他仍在继续的火灾安全系统部件的大直径电缆着火完整性的评定方法》

DBJ/T 15-226-2021      广东省标准《民用建筑电线电缆防火规程》

GB/T 5023	          额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

JB/T 10491         	额定电压450-750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 6037-1992           《工程机械电线电缆的识别标志通则》

- 3.3.3 主要技术参数：

（1）耐火性能符合GB/T 19216-21/IEC 60331-21《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》中的耐火要求。

（2）阻燃特性符合GB/T 18380.33-36《电线电缆燃烧试验方法 试验步骤和标电缆在火焰条件下的燃成束电线或电缆的燃烧试验方法》规定。

（3）电线电缆须满足GB 31247《电缆及光缆燃烧性能分级》的相关要求，具体参数如下：

（4）广东省标准《民用建筑电线电缆防火规程》DBJ/T 15-226-2021中对于电线电缆耐火性能的等级区分，具体要求如下：

（5）电缆的其它性能符合GB/T 12706、JB/T 10491、GB/T 9330等规定。

- 3.3.4矿物绝缘电缆具体技术要求：

（1）导体采用优质无氧圆铜丝成型绞合而成，其性能和外观符合GB/T 3956的规定，电压等级为0.6/1kV。导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

（2）绝缘采用金云母带，云母包带的厚度应符合国家相关标准及行业规范标准，云母带绕包时的重叠率及材质应确保电缆耐火性能达到相关标准规定要求。

（3）金属管采用连续挤出无缝铝管，金属管具有防水，防撞击及接地保护等功能。

（4）隔离套采用挤包90℃低密度聚乙烯料或绕包高阻燃耐火材料，隔离套具有防水、分相等功能。

（5）单芯电缆无需成缆，多芯电缆需成缆，成缆方向为右向，成缆节距应符合GB/T 12706-2008的规定。

（6）隔氧层采用无机矿物质材料，在火焰下可以抑制电缆线芯温度快速升高。

（7）护套采用无卤低烟护套料，表面光洁、圆整,其标称厚度和性能符合IEC 60502、GB 12706、GB/T 19666的规定，且表面紧密，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

（8）阻燃按GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》的A类和GB 31247《电缆及光缆燃烧性能分级》的B1级（d0,t0,a1）要求。

（9）耐火性能要求：当电缆外径≤20mm时，应采用BS 6387-2013标准，并符合950℃火焰下持续通电180min下不击穿（C），650℃15min后承受15min的水喷淋不击穿（W），950℃火焰下承受15min的敲击振动而不击穿（Z）；当电缆外径＞20mm时，应符合BS 8491-2008标准的相关规定及低烟、无卤为准则，以成熟的工艺和合理的结构保证电缆的综合优越性能。

- 3.3.5低烟无卤成束燃烧特性B类，燃烧性能等级B2级阻燃电力电缆（WDZB-YJY-B2-0.6/1kV）具体技术要求：

此种型式的电缆导体采用优质无氧圆铜丝成型绞合而成，其性能和外观符合GB/T 3956的规定，电压等级为0.6/1kV，使用交料聚乙烯材料绝缘，无机矿物质材料填充，材料不含卤素，燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电缆。

阻燃测试须符合GB/T 18380.33《电线电缆燃烧试验方法 试验步骤和标电缆在火焰条件下的燃成束电线或电缆的燃烧试验方法》之B类要求。

阻燃须达到GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》的B类和GB 31247《电缆及光缆燃烧性能分级》的B1级要求。

- 3.3.6低烟无卤成束燃烧特性B类，燃烧性能等级B1级耐火电力电缆（WDZBN-YJY-B1-0.6/1kV）具体技术要求：

此种型式的电缆导体采用优质无氧圆铜丝成型绞合而成，其性能和外观符合GB/T 3956的规定，电压等级为0.6/1kV，使用云母带、交联聚乙烯绝缘，无机矿物质材料填充，材料不含卤素，燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电缆。

耐火测试须符合GB/T 19216.21《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 试验步骤和要求》之耐火要求。

阻燃须达到GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》的B类和GB 31247《电缆及光缆燃烧性能分级》的B1级要求。

3.4 管材及线槽

1）钢管:

钢管制作符合标准

GB-700-78“普通碳素结构钢技术条件”

GB-699-65“优质碳素结构钢钢号一般技术条件”

GB-3091-82“低压流体输送用镀锌钢管规格”

钢管的机械性能（YB242-63）

| 钢号 | 钢管 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度（Mpa） | 伸长率（%） |
| 08、10 | 380 | 12 |
| 15 | 410 | 10 |
| 20 | 450 | 8 |
| A2、AJ2 | 360 | 12 |
| A3、AJ3 | 400 | 10 |
| A4、AJ4 | 440 | 8 |

钢管的技术规格（YB242-63）

镀锌钢管长度一般为4~9米。

镀锌钢管制作工艺可冷拔。

镀锌厚度不小于80μm。

热浸镀锌碳素结构钢电线管且壁厚≥1.6mm的钢管，敷设方式术语为MT；精密热浸镀锌焊接钢管且壁厚≥2.0mm的钢管，敷设方式术语为SC。

若采用套接紧定式接头，接头壁厚应与钢管壁厚相同，当管径为32及以上时，连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。

考虑防火漆涂好的钢管。

2）挠性电线管（金属软管）

挠性电线管必须为金属制成，并须为镀锌。用于室外的挠性电线管须为防水型、外包阻燃的聚氯乙烯护套并装置黄铜镀镍的联接器，阻燃聚氯乙烯外护套并内附一条单独的接地。联接器拧入挠性管及电线管中。联接器必须稳固于金属管上避免分开而使电缆暴露受损。

3）金属电线槽

A.	金属电线槽及其配件须符合有关GB/T 19215.1-2003《电气安装用电缆槽管系统 第一部分：通用要求》及GB/T 19215.2-2003《电气安装用电缆槽管系统 第二部分：特殊要求》的要求。

B.	金属电线槽须用镀锌钢板制作，其最小长度为2m。金属电线槽金属材料的厚度须如下表所示：

| 标称尺寸 (mm) | 最小厚度 (mm) |
| --- | --- |
| 50x50 | 1.0 |
| 75x50 | 1.2 |
| 75x75 | 1.2 |
| 100x75 | 1.2 |
| 100x100 | 1.4 |
| 150x100 | 1.4 |
| 150x150 | 1.6 |

C.金属电线槽盖须为弹夹盖型。

### 4、电气照明工程

4.1 照明配电箱

（具体要求参见动力配电箱）

4.2 电缆桥架、金属线槽

（具体要求参见动力工程）

4.3 电缆、电线

（具体要求参见动力工程）

4.4 管材及线槽

（具体要求参见动力工程）

4.5 照明灯具

4.5.1技术标准

1）灯具应符合如下技术标准（除特别声明，承包人使用的规范必须是最新的现行版本）：

GB19652－2005 《电光源的安全要求》

GB7000.1-2007 《灯具一般安全要求与试验》

GB7000.201-2008《固定式通用灯具》

GB19510.10-2004   《放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器一般要求和安全要求》

GB17743-2007 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB7000.7-2005  《投光灯具安全要求》

QB/T 3741-1999 《灯具电镀、化学覆盖层要求》

GB5702－2003  《光源显色性评价方法》

GB50303－2002 《电气照明装置施工及验收规范》

GB7000.201－2008《固定式通用灯具技术条件》

GB17625.1-2012《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值（设备每相输入电流≤16A）》

GB2828.1-2012  《逐批检查计数抽样程序及抽样表》

IEC  60598     《国际安全标准》

IEC  60923     《放电灯用镇流器性能要求》

GB/T24824-2009  《普通照明用LED模块测试方法》

GB/T24823-2009  《普通照明用LED模块性能要求》

4.5.2基本要求

1）LED光源

（1）采用国内知名品牌原厂LED芯片并由原厂封装的白光LED。需提供LED光源原厂出具的授权书。

（2）LED应采用表面贴装技术（SMT）等先进封装技术，不得采用直插引脚式封装。封装材料应具有高穿透率、高导热率、耐高温、耐日光辐射和抗潮湿，不得采用环氧树脂作为封装材料或透镜材料。LED应无铅、符合RoHS标准。

（3）LED光源应有认可的检测机构出具的IESNA（IES） LM-80 Test Report，在该LM-80 Test Report里，当Ts为55℃或以上时，按照IESNA（IES）TM-21推测的LED光源寿命L70（光通量降至初始值70%的点燃时间）应不低于50000小时。

（4）相关色温在5000±200K范围内，一般显色指数Ra≥80，特殊显色指数R9应大于零，色容差不大于5SDCM。

（5）在寿命L70期内LED的色品坐标与初始值的偏差在国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T7921-2008规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应超过0.007。

（6）LED PN结的最高允许工作温度不低于120℃。

（7）单颗LED光源的额定功率应不低于0.3W，允许降功率运行。

2）电源变换器

LED综合节能照明装置的电源变换器采用开关型电源（SMPS）。开关型电源（SMPS）具有较宽的交流电源电压输入范围（电源额定电压AC220V时，允许输入电压180V～250V；电源额定电压AC36V时，允许输入电压20V～50V），输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。开关型电源（SMPS）的基本要求如下：

（1）具有升压或降压等功能，以满足LED的工作电压要求；

（2）能输出恒定电流，使各个LED的电流相匹配，以保持各个LED的亮度均匀一致；

（3）纹波电流小于额定输出电流的10%，总谐波失真应小于或等于10%（数据来源为国家电光源质量监督检验中心或国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告）；

（4）具有较高的功率转换效率；

（5）LED的最大电流可以设定；

（6）提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护及过热关断保护等；

（7）小尺寸封装，散热良好，经久耐用（不低于5年的使用寿命），无内置风扇；

（8）采用工业等级的高质量元件，电容等元件的使用寿命不低于5年；

（9）对其它电路的电磁干扰小；

（10）低功耗，在关闭状态下电流消耗非常小；

（11）铝合金外壳为电源变换器的一部分，整体防护等级不低于IP65；

3）灯具

（1）灯具内置LED光源。

（2）采用遮光式灯具，灯具外壳由铝合金壳体和透光罩组成，铝合金壳体与透光罩应结合紧密。灯具壳体采用具有高导热系数、耐腐蚀和良好韧性的铝合金材料，如6063铝合金等。请供应商提供铝合金的材料成分、导热系数的检测报告。非造型灯具透光罩采用钢化玻璃，厚度≥3mm；造型灯具透光罩选用选用不燃材料或难燃材料（氧指数≥28），具有防紫外线、抗冲击性强、抗老化、耐候、耐热、离火自熄，燃烧时发烟量少、不产生有毒烟等性能。供应商应提供透光罩材料燃烧性能级别、透光率、耐候性的检测报告。

（3）灯具散热设计必须为结构性散热，LED光源通过高导热系数、低热阻材质与铝合金壳体进行良好联接。LED点亮时产生的热量由LED快速传导至铝合金壳体，灯具铝合金壳体作为LED光源的散热器以确保散热面积的最大化。请供应商提供LED PN结至灯具铝合金壳体外环境的热量传递路径示意图，并提供LED PN结至灯具铝合金壳体的热阻值。

（4）不得使用加装散热扇等散热方式。

（5）接地位置应标识接地符号，具体标识方案在设计联络时确定。

（6）灯具所有金属构件、配件均应按相关规定进行防锈、防腐蚀、防震、防火处理。

（7）车道灯具采用智能雷达感应LED灯，有车/人经过时，此区域半径6~8米内灯具感应器发出信号，灯具100%全亮，车/人离开后，延时25±5秒，灯具自动切换到全亮20%亮度的微亮状态。

4.6 开关、插座

4.6.1技术标准

符合GB16915.1-2014  及IEC60669-1 《家用和类似用途固定式气装置的开关 》第一部分：通用要求。采用招标书内推荐的合格供应商的产品，必须获得CCC中国国家强制性产品认证证书。

4.6.2材质要求

1）面板与后座采用通体进口优质PC料，要求抗冲击，阻燃、耐高温，保证产品在各种恶劣的环境下都能正常使用，不易发黄、不变色、耐老化。

2）银镍合金触点，使用寿命长，触点不变形、不扩散，钢性强，硬度高，更安全，分断能力更高。

3）面板：表面具有良好的光泽；阻燃性能应通过650℃灼热丝温度试验要求。

4）底壳：阻燃性能通过850℃灼热丝温度试验要求。

5）面板颜色采用白色， 若装修有特殊要求的以装修设计要求的颜色和款式为准。

4.6.3普通开关技术要求

额定电压：250V

额定电流：10A

开关寿命：≥40000次

爬电距离：≥3mm

电气间隙：分隔的带电部件之间≥1.2mm，带电部件与其他部件之间≥3mm。

开关触点：动静触点分开后，绝缘电阻不小于5MΩ；

开关的接线端子能可靠的连接2根2.5mm2截面的导线。

采用86系列跷板设计，无摩擦，着力均匀，拨动时不会出现卡位现象。

4.6.4插座技术要求

额定电压：250V

额定电流：10A、16A

插拔次数：≥5000次

爬电距离：≥3mm

电气间隙：≥3mm

插座铜片：厚度不小于0.6mm，不同极性之间绝缘电阻不小于5MΩ；

采用86系统，二、三插可同时插入二插插头和三插插头。

插座的接线端子能可靠的连接不小于2根截面为2.5mm2(10A)或2.5－4mm2(15A)。

带开断功能、有安全门。

在交货时提供厂家两年以上的质保证书

4.7 消防疏散应急照明和疏散指示系统

4.7.1基本要求

1）系统要求

本项目采用集中电源集中控制型消防应急照明和疏散系统应具有标准串行接口，可实现与火灾自动报警系统的通讯，接收火灾报警系统的报警位置信息，疏散指示系统主机控制系统内疏散标志灯点亮相应的指示箭头，开启安全通道的安全出口标志灯，关闭危险区域安全出口标志灯，引导人员沿安全通道通过安全出口快速疏散。应急时系统内智能疏散标志灯应闪烁工作，提高消防应急疏散标志灯的醒目程度，强化疏散引导效果。

系统内所有灯具采用集中电源供电，集中电源要求分散设置，应急照明灯内不设蓄电池，疏散标志灯不设蓄电池，灯具通过电源总线和通讯总线连接到应急照明和疏散系统主机，电源线和信号线均采用直流安全电压（DC36V）供电。所有应急照明和疏散指示灯具均为采用集中控制A型灯具。

系统要求符合国家标准GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》及GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的要求，并具备公安部的产品型式认可证书。

2）技术要求

设备所涉及的产品标准、规范；工程标准、规范；验收标准、规范等必须完全满足所有中华人民共和国的现行条例及规范。

设备所涉及的产品标准、规范；工程标准、规范；验收标准、规范等必须完全满足所有中华人民共和国的现行条例及规范（除特别声明，承包人使用的规范必须是最新的现行版本），包括但不限于此：

《 GB17945-2010  消防应急照明和疏散指示系统 》

《 GB51309-2018  消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》

《 GB50016-2014  建筑设计防火规范 》（2018年版）

《 GB51348-2019  民用建筑电气设计标准》

《 GB50314-2015  智能建筑设计标准》

《 GB50034-2013  建筑照明设计标准》

《 GB15630-1995  消防安全标志设置要求》

《 GB13495-2015  消防安全标志》

4.7.2 应急疏散指示灯具技术要求

1）灯具内不带蓄电池，由消防应急电源集中供电，供电电压DC24V/DC36V，功率≤1W；

2）采用超高亮LED光源，DC3.3V，光源寿命≥50000h；

3）标志灯具光源通过导光板进行匀光处理，使标志灯表面发光均匀，表面亮度符合国家标准50～300cd/m2的要求；

4）灯具内部设有微型芯片，每个灯具都有独立地址编码，可远程通过应急照明控制器控制；

5）灯具有频闪、调向、反向、导流等模式；

6）面板有电源、故障、通讯指示灯提示；

7）应急时间不小于70min；

8）安装方式：壁装、吊装、嵌地；

9）防护等级：IP34，隧道、潮湿环境不低于IP65，嵌地为IP67；

4.7.3 应急照明灯技术要求

1）输入电源性质满足安全电压类的要求，同时符合区域控制器的输出制式。

2）集中控制型灯具、灯内不配置蓄电池，供电电压DC24V/DC36V；

3）灯具内部设有微型芯片，每个灯具都有独立地址编码，可远程通过应急照明控制器控制。

4）灯具有亮、灭等模式

5）应急时间不小于60min；

6）防护等级不低于IP34（潮湿场所应急照明灯具不低于IP65）。

7）安装方式根据设计图纸及现场安装要求。

### 5、备用柴油发电机组

5.1、备用发电设备须包括但并不限于下列各项：

1）整套柴油机/发电机组包括散热器水冷循环泵、热交换器、膨胀水箱热控阀、阀门、滤污阀防冻剂、减震器、底脚螺栓等。

2）完整的排气系统，包括所有的消声器、悬挂装置、热绝缘和烟气净化装置。

3）全套燃料输送系统，包括日用油箱、输送管滤污阀、阀门和需用的供油泵。

4）包括所有附属和控制设备的控制屏以提供完整的操作系统。

5）直流电起动系统。

5.2、备用发电机组应选择知名品牌，并提供系统深化设计、设备供货、管线设备安装、培训及技术服务等工作。在工程的适当阶段，最少须报送下列文件：

1）详细的设备和部件一览表，制造厂家的数据资料，包括附属配件数据及排烟管绝缘材料。

2）发电机房设备布置的详细并经协调的施工图/油箱房布置图，并附排气系统，燃料供应系统，冷却系统的各项要求，包括计算﹑管道尺寸、百叶尺寸、结构和安装的细则。

3）电气控制线路图，表明发电机控制屏内外接线和外接装置电缆终端的端子。

4）排烟管道立面图。

5）噪音计算的排放详细资料符合当地环保部门要求。

6）报送发电机与其它控制系统（如建筑设备监控系统）的通讯接口、通讯协议及监控信号的详细资料。

5.3、发电机组须符合GB2820《工频柴油发电机组通用技术条件》之要求，并配置消除无线电干扰的装置。发电机组须与发电机直联并装于共同底座上的柴油机组成。

5.4、发动机

1）发动机须为水冷、四冲程、直接喷射，自然或压力送气，并符合GB/T 2820.2往复式内燃机驱动的交流发电机组 第二部分：发动机》的规定及适用于轻柴油作燃料。

2）发动机之额定容量须符合GB/T 2820.1《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第一部分：用途、定额和性能》连续运行之要求并与发电机持续运转的额定容量相配合，其超载能力，将在以后加以规定。

3）须装设机械的超速跳闸机构，当15%超速时切断燃料供应。

5.5、发电机

1）发电机的设计和制造须按GB755《旋转电机定额和性能》及GB/T 997《旋转电机结构及安装型式》相应章节的规定进行。

2）发电机须为无电刷型，其旋转磁场由交流激磁机和旋转整流装置激磁，并由以下规定之固态自动电压调节器控制励磁。

3）转子和定子须具有Ｆ级绝缘。

4）发电机之特性必须与发动机之转矩特性相适应，以使发电机在满载时，能充分利用发动机功率而不致超载。

5）发电机须能承受高于同步值20%的超速运转。

6）发电机须能承担某一相电流大于其它两相达60%之不平衡负荷。

7）发电机须能承受在其输出端短路达3秒钟之短路电流而不致损坏。

8）发电机在发电机房运作时，承包人需负责使发电机房周边处量度的噪音量低至符合当地环保部门的要求。

5.6、散热器

1）发动机须由一相配合的重型散热器进行水冷，包括皮带传动风扇、冷却剂泵、恒温器控制的液冷排气管、中间冷却器、耐腐蚀并适用于当地条件的冷却剂过滤器。

2）散热器须装置通风管道的法兰盘接头使通风管道能附在散热器上。在散热器和金属百叶窗之间须装设一节带挠性连接器之风管。风管须镀锌薄钢板制作。所有风管须具有密封的接头，并符合GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

3）风扇须有足够之容量并考虑到气流经过风管和百叶窗的附加阻力。

4）外置式散热器须是低噪音设计和符合当地环保的规定。

5.7、避震装置

弹簧型避震器须装于底板下，使整个装置座落在混凝土楼板上而不致将震动传至邻近的设备或建筑物之任何部份上。

5.8、排气管消音器和烟道

1）排烟系统由消音器，膨胀波纹管，吊杆，管道，管夹，联接法兰，抗热接头和示于图上的部件组成。

2）排烟管消音器须为箱式结构，并带除潮器，排水管。安装时其体积要保证能正常运转，无过度回流压力。消音器之设计须能将排气出口处之噪音减低至符合当地环保部门规定之要求。

3）排烟管之弯头具有须等于3倍管径的最小弯曲半径。

4）自排烟口至排烟管末端之整个系统，除不锈钢之膨胀波纹管外须涂以抗热油漆。

5）全部排烟管和消音器之表面须裹以厚度不小于0.8mm之铝金属包层。

6）排烟出口处所排出之废气须符合当地环保部门之规定。

7）排烟为屋面高空排放，需加装干式烟尘处理器，对二氧化硫和氮氧化物做净化处理。

5.9、直流起动系统

1）发电机组须配备一台发动机起动电动机，由24V直流运转，能手动或自动起动，并附切断开关，如本节所述。

2）起动电动机须具有足够的功率，且系非滞留型。在起动电动机充分通电运转前，其小齿轮轴向运动与发动机飞轮上的齿轮啮合。当发动机起动或电动机不通电时，小齿轮须被解脱。

3）起动设备须配备可自动断开起动电动机的起动失效装置。如发动机在预定时间之内不能起动，起动失效装置能自动切断马达起动器，以避免电池组不适当的放电。

4）发动机在连续三次起动（如15秒时间内，每次间隔为5秒）后如无法起动，起动失效装置则会把起动器断开，并发出以下所述视听警报。在手动重置前，自动起动系统不能再次起动发动机。

5.10、起动电池和充电器

1）须配备一套具有足够的安培1小时容量和放电率，直流发动机起动用24V阀调式密封铅酸电池组，安装在邻近发动机底座处

2）电池充电器必须是恒电压型，附带直流电压和电流计，冲击波抑制器、控制器、浮充和快速再充电选择器，电池放电指示、过量充电保护和指示、充电器故障警报信号装置。所有控制器和感应器须接至装在机组上之屏内。

5.11、提供完整的燃油贮存及供应系统。

1）须确保燃油贮存及供应系统的安装符合当地消防局及有关法则的要求。必须获得当地消防局的书面批准。

2）日用油缸须采用厚度不小于3.1mm的钢板制成，并须提供足够和稳固的支撑以预防有关设备在安装或使用时变形。

3）所有燃油系统的配线须采用重载铜芯矿物绝缘耐火电缆，而各接电配件均须为防爆设计。

5.12、控制屏

1）控制屏为微电脑控制，带液晶数字显示屏，控制屏须由能承受机械，电气，震动，电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响。且须具有防电磁波干拢、具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。

2）所有控制屏监控信号，但不包括油位及油泵等参数，须透过相应的控制微处理机，利用带有的通信接口与建筑设备监控系统交接。

5.13、与建筑设备监控系统之分界

将由建筑设备监控系统监视和记录下列备用发电机组的运行情况：断路器开关状态；断路器跳闸；电池系统故障共亨信号；电池低电压；发电机运转；发电机起动失败；手动/自动控制状态；发电机高温；油缸低油量；油缸漏油；故障共亨信号；输入电压（三相）读数；输入电流（三相）读数；功率因子读数；电能计量读数；电池低电量警告；发电机起动失败警告；发电机高温警告；油缸低油量警告；油缸漏油警告；故障共亨信号警告。

5.14、环保验收（排气、噪声）

施工方需负责完善及深化柴油发电机房环保设计，并负责将相关图纸报送当地环保部门，在得到当地环保部门和发包人批准后，方可施工。施工完成后应确保柴油发电机房工程能通过当地环保部门验收。

# 电气消防系统

- （一）电气（消防）工程范围

1、本项目电气工程为本工程的电气消防系统设施的供货、安装及相关服务。主要工作包括火灾自动报警系统、消防广播系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统等。

- （二）主要设备、材料明细表

| 序号 | 类别 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气消防 | 火灾自动报警系统 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜招标设计图 3）符合国家相关产品标准要求，具备消防部门认证，3C认证要求。 4）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 |  |
| 2 |  | 消防广播系统 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜招标设计图 3）符合国家相关产品标准要求，具备消防部门认证，3C认证要求。 4）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 |  |
| 3 |  | 防火门监控系统 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜招标设计图 3）符合国家相关产品标准要求，具备消防部门认证，3C认证要求。 4）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 |  |
| 4 |  | 消防设备电源监控系统 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜招标设计图 3）符合国家相关产品标准要求，具备消防部门认证，3C认证要求。 4）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 |  |
| 5 |  | 电气火灾监控系统 | 按图 | 1）详见具体要求。 2）末尽事宜招标设计图 3）深化设计方案必须经过发包人审核合格方可生产。 |  |

- （三）各分项工程技术、材料要求

- 1、火灾自动报警系统

1.1、系统概述

1）承包人所提供的火灾自动报警系统的主要产品（报警控制器、探测器、模块、报警按钮）必须满足按火灾报警产品新版国家标准取得中华人民共和国公安部消防产品合格评定中心颁发的新的有效CCCF认证，其余消防产品必需具备型式检验报告，如有关部门对产品的抽查过程中出现由于质量等问题而引起的一切损失由卖方负责。其中，承包人应该提供相关产品的CCCF认证证书和相关检验报告。此外，如果在本项目验收前，公安部对本项目所涉及的消防产品有强制性认证的要求，承包人在中标后应该积极配合发包人，及时办理相关产品的强制性认证手续；如果未能按时提供相关证书，买方可以暂缓支付货款，甚至要求更换满足要求的产品。

2）系统的设备（包括安装中所使用的设备、材料）、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等，均应符合国家的消防规范及标准。

3）系统的主要组件（报警控制器、探测器、模块、报警按钮）须由同一供货商提供。

4) 各种控制器、各类探测器、各种模块等设备应满足UL或FM或VDS认证并通过国家CCCF认证，同时允许在中国大陆境内使用。卖方必须提供有效的上述检验报告和质量认证证书。

5）承包人应保证各设备在供货时为市场主流产品（专用设备除外），系统主要设备（包括但不限于火灾报警控制器、消防联动、点式感烟、感温探测器、手动报警按钮、输入模块、输出模块、输入/输出模块、隔离模块）应为符合国内标准的同一系列产品。

6）为确保工程质量和系统兼容性，承包人提供的重要技术方案及其计划采购的关键设备必须经发包人审核确认；对于承包人选择的第三方关键设备部件及器材的品牌、型号和数量，发包人拥有最终决定权，但不减轻承包人的系统建设应负的责任。

7）承包人提供的FAS产品必须提供中国消防产品质量认证委员会颁发的产品质量认证证书。

8）系统应具备开放性条件，组网要符合国内标准化组织提出的标准协议及以下几个方面：

（1）硬件、软件、通信、操作系统、数据库管理系统等都应遵循标准国内协议使系统能具有通用性。

（2）在控制级别和接口方面，应支持各种标准和主流的接口。

9）系统不能因单点设备故障（包括但不限于开路、短路及接地），影响整个系统的正常运转。

10）系统的硬件、软件的设计应充分考虑系统的可靠性、可维护性、可扩展性、通用性和先进性，并具备故障诊断、在线修改、离线编辑功能。同时系统设计遵循模块化原则。

11）承包人选用的相同规格的设备必须具有互换性。

12）设备制造中，承包人应考虑系统与相关系统的接口问题，特别是所定设备与其它系统设备之间的接口。承包人有责任解决接口问题，设备安装后，接口不应存在任何问题。

13）全部设备都应经过检验，且具有有效的试验报告和合格证。检测的内容应有发包人和承包人共同协商决定，承包人应首先提出检验项目和遵循标准。

1.2、系统构成及功能

1）系统构成原则

FAS系统通过与环境设备监控系统互通信息实现消防联动及救灾。FAS的主要监控对象有：防火阀、消火栓起泵按钮、消防水泵、防火卷帘门、紧急疏散门、气体灭火系统、专用排烟风机、非消防电源等。

FAS系统由FAS专用工作站、火灾探测器、监控模块、手动火灾报警按钮、消防专用电话、消防广播等构成。火灾自动报警控制器通过数据总线将现场设施联系起来。

2 ）消防通信

FAS设置消防广播系统。火灾时FAS能自动启动消防广播进入事故广播状态。

3 ）FAS设置及功能要求

（1）维护编程器（移动工程师站）主要功能

从系统维修维护的方便考虑，本工程单独配置1套维护编程器（移动工程师站）。通过移动工程师站可直接接入FAS控制主机，实现对现场设备的参数编辑。其主要功能包括（但不限于）以下几项：

A、能够通过实时采集现场设备的运行参数、变量等，显示FAS系统设备的运行状态，并进行故障报警、记录。可以通过其操作界面，实时显示控制设备的运行状态，并且可以对FAS主机的运行状态、各类探测器、输入输出模块的地址码参数等进行在线修改。

B、能够检测底层设备功能。查看并记录FAS设备、现场报警及监控回路负荷等情况。且具有故障报警记录功能。

C、具有彩色动态显示、多级显示和报警时声光显示，综合显示、某一系统的显示、分类画面的显示、报警界面的弹出显示等功能。

D、维护编程器（移动工程师站）具有不同的操作权限密码功能，且应支持网络下载功能。

（2）FAS报警主机的主要功能

FAS主机应能监视消防设备的运行状态。并接收监控范围内的火灾报警或重要系统的报警，并显示报警部位。

A、状态显示功能

火灾自动报警主机应具有状态显示功能，包括正常情况和异常情况的相关信息。

B、报警消声功能

若“报警消声”按钮被按下，所有报警音响信号会停止。被消声的信号应由控制器正面的一个LED显示。

C、系统复位功能

“系统复位”按钮在报警状态被纠正后应能使系统恢复正常状态。复位前所有的报警状态必须先排除。

若报警状态还存在，系统应仍保持异常状态。系统控制继电器不能复位。

D、事件存储功能

火灾自动报警控制器至少存储1000个历史事件。

E、系统故障提醒功能

当系统中仍有故障而事故音响信号又已消声，这时故障信号应按照程序设定的时间间隔每隔一段时间鸣叫一次，以提醒操作人员。

F、访问级别设置功能

系统操作应由密码级别，具有操作权限的人员才能更改密码。

G、设备监视与联动控制功能

接收各类火灾探测点的状态，包括：正常、不适配、肮脏、故障、有险情、火灾等。要求显示编码地址，并具备声光报警功能。

接收气体灭火系统的反馈信号，包括：火灾报警信号、系统故障信号、气体释放信号及手动/自动状态，并监视气体灭火系统保护房间防火阀的动作。

火灾时，FAS主机发送联动指令给动力照明系统，切断非消防电源，并及时向环境与设备监控系统发出火灾模式指令，由环境与设备监控系统控制现场相关设备转入灾害模式运行。

对于消防专用设备如消防专用排烟风机、正压送风机、消防泵等，直接由FAS主机自动监控管理，紧急情况下也能够在消防控制室直接手动控制。

火灾时，控制地面建筑电梯强迫降至首层并接受其反馈信号。

控制防火卷帘、挡烟垂壁等下降，接收其反馈信号。

FAS主机能通过输入模块监视水流指示剂、信号蝶阀、压力开关等，并且能通过输入输出模块监控电动蝶阀。

1.3、FAS 系统硬件技术要求

FAS系统报警主机、探测器、输入输出模块、手动报警按钮，应采用同一品牌（产品提供的3C证书及国家消防电子产品质量监督检验中心检验报告证书的委托方或制造商相同方可视为同一品牌）取得CCCF认证的国内知名品牌产品 ，应具有不少于1个国内大中型公共建筑FAS系统的运用案例。

FAS报警控制器性能应选择不低于JB-QBL-TX3016A、JB-QG-GST5000H、JB-LBZ-YKS5800等型号的产品或同等档次的产品。

1）火灾自动报警控制器

本工程火灾报警控制器应不小于3200点规模的火灾报警控制器。

（1）基本要求

①火灾报警控制器平时应接收并储存FAS系统四类设备（即探头、模块、控制器和电源）的主要运行状态；火灾时接收火灾探测报警并显示具体报警部位、设备类型、回路号、编码号。当确认出现火灾报警时，迅速进入灾害工作模式，并通过通信接口向BAS发出救灾模式指令。

②火灾报警控制器的结构应采用模块化的结构设计，并具有包括漂移补偿、平滑处理、灵敏度调整、维修报警等多项智能特性。

③火灾报警控制器应采用数字通信技术和智能分布处理技术，可实现主机/从机方式连网工作。

④火灾报警控制器应有良好的人机界面，显示屏采用液晶显示屏。使用菜单中文显示，全程信息提示，可方便地通过控制器进行操作控制、信息查看：

接收并显示火警及状态信号

详细显示任何事件发生的地点、时间、日期

系统复位

回路复位、回路隔离

单个部件复位、隔离

显示各部件的状态

调校时间、日期

报警消音

历史报告

模拟火警

模拟输出

⑤为防供电中断而丢失程序，火灾报警控制器的系统操作软件应储存在EPROM等非易失性存储器中，用户定义编入的系统功能程序应储存在EEPROM等非易失性存储器中并可修改。

⑥火灾报警控制器应定时对探测器进行自检，当元器件损坏或探测器积尘超过设定值时，应发出故障告警，以提高系统的可用性。

⑦火灾报警控制器应具有降级运行的功能。

⑧为方便调试，火灾报警控制器应具有回路内地址单元自动登录功能，且应能进行设备离线和在线编程。

⑨具有丰富的网络通信功能，通过开放的网络接口，火灾报警控制器应能实现同环境设备监控系统、FAS专用工作站、其他报警控制器间的可靠通信。

本工程火灾报警控制器应不少于5个通信接口，一个RS485接口用于连接BAS系统，一个用于连接FAS专用工作站，一个用于连接移动工程师站，两个用于控制器之间的光纤环网连接。

⑩火灾报警控制器应具有抗雷击设计并满足UL的规定，使控制器在瞬间高电压，高电流，无线电波的冲击干扰下，仍能正常工作。

（2）主要技术指标

安装方式              立柜式

环境温度              0～49℃

相对湿度              10～95%不结露

工作电压              AC220V，50HZ，+15%，-15%

电池备用              DC24V，24小时监视1小时报警

随机打印              快速热敏微型打印机或扩展打印机

显示/控制面板         LCD屏，至少320*240

回路报警响应时间      不大于0.85秒

火灾报警控制主机容量  不小于3200个地址点

单回路容量            不小于200个地址点

回路卡数量            不少于8个

通信方式              数字通信、双向

历史记录（包括操作记录）大于1000条

用户密码功能            3级以上

火灾自动报警控制器主机应自带备用蓄电池。

FACP控制器应满足国家现行的规范及标准，并应符合规范及标准中关于电磁兼容的相关要求。同时，应确保FACP在10MHz以下频率、电场强度为80dB μV/m以下的情况下以及在500-1000MHz频段内、电场强度为30dB μV/m以下的情况下能够正常工作。

回路布线支持环形和T形连接两种方式，在回路线截面积为1.5mm2且无中继的情况下连接95个手动报警按钮最大长度不应少于2.8km，如需增大导线截面才能满足2.8km的回路长度要求，承包人承担所有费用的变化。

FACP应具备事件实时打印功能，并配置相应的实时打印设备。卖方应采用FACP原厂的标准配置打印设备，若FACP无原厂标准配置打印设备，则应配置外置打印机，外置打印机的技术指标不应低于如下指标：

(1)	黑白针式实时打印机。

(2)	打印速度：150汉字/秒；可打印四联单。

(3)	打印头寿命：2亿次/针；接口：并口，串口。

2） FAS专用工作站

应能提供图形化的人机界面扩展FAS主机的功能，提供至少以下信息显示：

FAS设备/探测器的布置示意图

FAS系统示意图

全部探测器值的列表显示

所有设备状态的列表显示

所有模式命令状态的显示

在一个模式内，被监控设备当前状态和模式指令执行后的预期状态的列表显示

所有控制参数的显示

带时间表的报警摘要

FAS扩展工作站应采用工业级计算机，不低于以下的配置：

提供不小于19英寸的液晶显示屏；

基于Windows操作平台

处理器: 釆用规格不低于Core i7 四核级别或以上的CPU，CPU主频应不低于2.8GHz的计算机。

硬盘：系统应配置至少1个容量不小于160GB的硬盘。

内存：采用双通道DDR3 1333 MHz，标配4GB，并可支持扩展达 8 GB。

接口：至少2个10/100 Mbps 以太网双绞线接口，1个串行接口， 2个以上 PCI插槽，2个以上USB连接接口。

专用工作站应配置小型UPS，容量不小于500W，后备时间1小时。

承包人应确保所提供的硬件系统应是供货时先进的主流产品。承包人所提供专用工作站须通过中国消防部门的消防质量认证。

3 ）消防立柜

（1）消防立柜用于放置FAS消防广播主机及备用蓄电池组、消防电话主机、DC24V联动电源、DC24V联动电源的备用蓄电池组等；

（2）柜体要求

材料：机柜主体框架均采用框架结构，静荷达1000KG，前门及侧、后板选用3－4mm厚冷扎钢板，铝合金边框钢化玻璃门，其中玻璃厚度为4mm，铝合金边框厚度为2.0mm。前门采用三点式固定锁杆，门开启角度大于120°。

柜内应设置抽屉式可伸缩的电脑鼠标、键盘操作台。

产品认证：机柜厂家必须通过ISO9001质量认证和ISO14001环保认证。

表面工艺处理：两种机柜钢板表面均应经磷化、电泳浸涂底漆和纹面粉末涂层处理，表面涂层厚度达90-130µm。柜门正面应注明“FAS消防立柜”字样及供货商名称标志等。

防护等级不低于IP31(防尘、防水)。

机柜应具有电磁屏蔽（EMC）功能，保证柜内消防设备不受电磁干扰，正常工作。

柜体内含标准机架，用于放置上述FAS设备。

机柜侧板便于拆卸和安装，侧板应有通风孔。机柜顶板预留4个以上风扇孔位。

机柜应带有前后两对安装角规，机柜底面应方便安装进线底板。

承包人负责完成消防立柜内部接线，并提供内部接线端子图。

承包人应充分考虑上述FAS设备的放置、安装、承重、接线等各方面因素并提出建议方案，配齐机柜必须的配件，包括端子排等，端子金属部分要求为铜材料。

机柜内的各种设备安装牢固，端子配线正确，接触紧密，各种零件不得脱落或碰坏，应根据机柜尺寸提供安装底座。

设置防静电地板的房间，应在防静电地板下设置机柜安装的槽钢基础（不能直接将机柜放置在防静电地板上）。

4 ）消防联动盘

在消防控制室设置消防联动控制盘，通过消防联动控制盘上的按钮手动直接启动或停止与之相联的消防设备（消防泵、防排烟风机等），并显示设备的状态。

联动控制盘面板上应有各种功能按钮及指示灯。箱门正面应采用不锈钢蚀字工艺技术注明“消防联动控制盘”字样及供货商名称标志等。

表面工艺处理：静电喷塑。

内表面：内表面为铝——锌镀层

联动控制盘采用下进线方式，进线方孔应做必要处理避免进出导线受到损伤。

联动控制盘门扇板材厚度≥2.0mm，其余板材厚度≥1.5mm。

板材品质：SPCC 冷轧板。

承包人负责完成联动控制盘内部接线，并提供内部接线端子图，端子金属部分要求为铜材料。

联动控制盘内部设备安装、接线及盘面布置应保证合理、清晰、美观。

联动控制盘内应配置有（但不限于）以下各种主要功能器件：

功能按钮：为带指示灯带盖自锁方形按钮。

指示灯：不同颜色（红、黄、绿等）圆形LED指示灯。

24VDC继电器：触点容量220V，不小于3A。

带手动/自动转换钥匙开关。

接线端子排：一套。

蜂鸣器：一个，声音分贝不小于65dB。

电源：

承包人应提供消防联动盘电源，包括DC24V主电源、后备电池组及充电器等。

备用电池组的容量应可维持控制盘在主电源断电后的1小时正常工作。

充电器内须有进线熔断器。

5 ）24V直流电源

承包人应提供FAS供货范围内所有设备所需的DC24V电源，包括警铃、消防电话主机、各种卡件、中间继电器、光电转换器等设备的用电。卖方应充分考虑FAS设备的用电情况，给出合理的电源配置方案。

24VDC联动电源以及所有火灾报警控制器应配备后备电源，卖方所提供的备用电源的容量应采用蓄电池，其容量应可维持FAS用电设备在主电源断电后的1小时正常工作。卖方应给出其电源容量计算书。

（1）蓄电池选用单体电压为2V的电池。

（2）蓄电池的正负级应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹蓄电池的壳、盖应符合GB/T 2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂直级)的要求铅酸电池。

（3）蓄电池能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形蓄电池在正常工作过程中，不应有酸雾逸出。在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

（4）蓄电池的设计使用寿命不少于15年(25℃下)，截止电压为1.75V；核对性充放电次数大于500次，80%放电深度的循环寿命大于200次。

（5）蓄电池在出厂前完成活化试验，并提供每只电池的活化试验报告。

（6）蓄电池应选用国内知名品牌的原装进口产品，卖方在供货时需提供本项目所用蓄电池的原产地证明及可追溯的报关单。

（7）承包人应确保所提供的各蓄电池组的单体电池必须是同批次生产的产品。

6 ）点型智能光电感烟探测器

（1）基本要求

①FAS在各设备与管理用房和通道、电缆井、楼梯间等区域，均设置带地址码的智能光电式感烟探测器进行火灾探测。在盥洗室、洗手间、污水泵房、风道不设探测器。

②自带微处理器，可自行分析决定火警的发生。有五级以上（含五级）灵敏度可调，并具有自动补偿功能、故障隔离功能和独立式地址编码功能；探测发光二极管的工作状态应可区分；采用统一的底座，通过简单的扭锁动作可靠安装，上锁后，探测器只能使用专用工具拆除。底座不带电子线路板，探头电路板表面应进行防尘、防水处理。探测器应配有探头防尘罩，以便在安装及调试期间对探头进行防尘保护。

③针对因环境条件容易产生误报的区域，卖方需提供详细的防误报解决方案。

（2）主要技术指标

工作电压：16—28VDC（标称24 VDC）

工作温度：0—60℃

相对湿度：5－95%（无凝露）

工作电流：≤500цA

灵敏度： 0.2－3.7%可调

保护类别：≥IP42

监视面积   最大100m2

安装高度   最高12m

安装       表面安装（配合底座）

静态电流   ≤300μA

报警电流   ≤9 mA

报警指示   红色

探测模式   光散射原理

7） 点型智能定温感温探测器

带微处理器，具有自动补偿功能和独立式地址编码，底座不带电子线路板，探头电路板表面应进行防尘、防水处理。探测器应配有探头防尘罩，以便在安装及调试期间对探头进行防尘保护。

工作电压：16—28VDC（标称24 VDC）

工作温度：0—49℃

相对湿度：10－93%（无凝露）

工作电流：≤500цA

定温报警温度：50～80℃之间

保护等级：≥IP42

8）探测器底座

（1）基本要求

探测器底座在火灾自动报警系统中使用，用于固定探测器。

探测器底座应有包括接地在内的线缆接线端子。

探测器底座应有探测器锁定功能，并应防水，无电子线路板。

（2）主要技术指标

工作温度  -20℃~70℃

相对湿度  0~95%RH非冷凝

材料      ABS

9）监控模块

（1）基本要求

智能型输入、输出监控模块在系统总线回路中与智能型探测器一起工作，模块在回路中仅占用一个独立地址点，模块的输出状态可以被编程，并且模块的工作状况和相关信息可从火灾报警控制器上获得。

智能型监控模块内置微处理器和控制算法，具有完善的自诊断功能，可对其自身的功能和运行状态进行检测。

模块可监视输入、输出线路故障，也对外部电源进行检测。

模块的输入与输出间内置光电隔离，自身工作不需外供24V电源。

监控模块的规格型号应提供多种选择，如单入、单出、单入单出、双入双出、三入三出等。

模块应具有短路隔离功能，在短路的情况下，回路上受影响的部分会被隔离，而不影响回路上其他部件的运作。

模块将被安装在统一规格的模块箱内。

（2）主要技术指标

工作温度   -10℃~50℃

相对湿度   5~95%RH非冷凝

防护等级   IP30

外壳材料   ABS

工作电压   16~28VDC（标称24 VDC）

静态电流   ≤300μA

触点容量   阻性负载 1A/30V

输入类型   干式触点开关信号

LED指示   正常时闪亮，故障时恒亮

10） 隔离模块

对要求具备隔离功能的探头、监控模块等相关现场设备也可通过在总线回路上增设隔离模块实现，隔离模块应在供货设备清单中单独列出。如果设备自带隔离模块，隔离模块可以不报。

（1）基本要求

故障隔离模块对报警回路中导线间的短路进行自动隔离。

当报警回路中出现短路故障时，故障隔离模块可以限制受故障隔离模块影响的探测器或模块部分，其它部分应能正常运行。当短路情况排除后，故障隔离模块将自动重新接通报警回路中的隔离部分。故障隔离模块不需要任何地址设定，为全自动操作。

故障隔离模块应带有LED灯，能区分隔离模块正常工作和短路隔离时的状态。

隔离器安装在报警回路上，每两个隔离器之间的设备应不多于20个。

（2）主要技术指标

工作温度：0~49℃

相对湿度：5－95%（无凝露）

其他技术指标参考监视模块

11）手动报警按钮

（1）基本要求

带编址功能的手动报警按钮和火灾报警主机配套使用，一般安装通道及宽大设备用房等处。火灾发生时，人为压碎玻璃，按钮的火警指示灯即亮，同时火灾报警主机发出报警音响，并显示报警地址。

手动报警按钮应具有短路隔离功能，以在发生短路的情况下保证系统最大的完整性。

手动报警按钮应提供现场专用钥匙测试功能。将钥匙插入钥匙孔，手动报警按钮指示灯恒亮，报警主机显示该手动报警按钮报警，说明报火警功能正常。

（2）主要技术指标

采用带地址码、带LED指示灯的破玻式手动报警按钮，当报警按钮动作时将信号传送到FACP。

工作温度   -20℃~50℃

外壳材料   ABS

安装方式   嵌入/表面/室外可选

带地址码

报警指示   LED红色指示

触点压力   100N±5%

工作电压   16~28VDC（标称24 VDC）

静态电流   ≤300μA

报警电流   ≤5 mA

防护等级   IP40

12） 消防壁挂电话

在消防控制室、消防水泵房和通风机房等处设置壁挂电话；在气体保护房间门外设壁挂电话。

应选用与电话主机原厂生产的同一系列的配套产品。

每个消防壁挂电话需配有保护箱体，箱体须采用镀锌金属防锈材质，且箱体上须有消防电话标识或图符。

失真度＜10％

消防壁挂电话应具有免拨号功能，提起时即可与电话主机通话

颜色：消防壁挂电话:红色；保护箱：红色。

13）消防电话插孔及插孔电话

设备管理区走道设置消防电话插孔，安装位置与手动报警按钮并排布置。插孔电话集中放置于消防控制室。

应选用与电话主机原厂生产的同一系列的配套产品。

插孔电话颜色:红色

14）消防电话主机

在消防控制室内设置消防电话主机。

电话主机与分机（壁挂电话、插孔电话）之间应能双向全双工通话。

电话主机受到分机呼叫时，主机应能显示分机部位，并发出声光呼叫信号。

电话主机应能检测主机与各分机间的短路、断路、接地等故障，并能在电话主机上显示相应的信息。

电话主机的电源状态信息和电话主机的故障信息应能输出给FACP进行集中监视和报警。

电话主机容量不小于48门。

电话主机采用总线方式工作。

电话主机应选用与FACP同一厂家原厂生产的产品，若原厂无此产品，请按不低于以上的指标选取。

15）声光报警器

（1）基本要求

声光报警器应能以极低的电流消耗实现高声强的输出和发出光信号。

2）主要技术数据

◎环境温度   -10℃~60℃

◎工作电压   标称24VDC（18~30 VDC）

◎电流消耗   ≤30mA

◎声强输出   ≥95分贝

◎颜色       红

◎防护等级   IP42

16）消防广播

（1）基本要求

消防控制室设置独立的消防广播，消防广播的设置应满足消防要求。

（2） 主要技术数据

消防广播控制盘应自带备用电源，要求保证控制盘正常工作1小时的需要。

消防广播系统由广播录放盘、定压输出音频功率放大器、广播设备组成，完成电子语音、外线输入、话筒、录音机四种播音方式下的事故广播，并能自动将话筒和外线输入的播音信号进行录音。消防广播和公共广播配合使用。

（3）室内天花喇叭：功率：3W/6W；工作电压100/70V；灵敏度高：91±2dB；最大声压级：97dB；频宽：100Hz ~16kHz；

（4）室内壁挂式扬声器：功率：3W/8W；工作电压100/70V；灵敏度高：91±2dB；最大声压级：97dB；频宽：120Hz ~16kHz。

17） 模块箱

（1）基本要求

◎为了保护模块和便于维护，将各种监控模块按相对集中的要求安装在设备区走廊的模块箱内。

◎模块箱应是防破坏，防尘、防水、防潮、防腐蚀设计，能承受由于列车引起的震动、电磁干扰，静电干扰，具有良好的屏蔽功能。

◎模块箱应采用暗装方式。模块箱的尺寸、模块的布置和端子的布置按惯例来制造，要求统一考虑，采用标准化布置，并根据提供I/O点数的要求提供模块箱内布线及设备的布置图。

◎模块箱要求具有前开门的功能。

◎模块箱的防护要求至少满足IP55。

◎在模块箱内要求配置除需要安装的模块之外，还包括相关附件如：端子排和中间继电器等，要求为国内知名品牌的产品。

◎端子排和中间继电器及模块底板的安装位置等要求有20％的余量。

◎模块箱的表面为薄钢板，钢板的厚度≥1.5mm，箱体内、外表面粉末涂层，颜色与低压配电箱基本一致。

◎模块箱的门包括可旋转180°的铰链、门锁等。

18）中间继电器

FAS在启动、停止（联动）消防设备时，由中间继电器提供触点开关及信号。

中间继电器为插拔式的微型继电器，更换方便，有防止松脱的功能。

◎中间继电器外壳采用IP67保护方式。

◎中间继电器安全隔离符合DINCDE0106-101要求。

◎中间继电器机械寿命≥107开关次数。

◎容量：线圈为24VDC，常开/常闭结点容量为380VAC，5-10A。

◎触点数不应小于4组（常开/常闭）。

◎应采用国内知名厂家的产品。

19） 移动工程师站

操作系统：Windows XP或者WIN7或以上

处理器：移动式Intel Core2 2.4GHz 以上处理器；

内存：标配2GB RAM，最大不少于4GB 内存；

硬盘：160GB 以上；

高速缓存：不小于1M ；

网卡：10/100M 以太网卡、内置无线局域网网卡；

光盘驱动器：8X DVD-RW（内置或外接）；

键盘/鼠标：102 键兼容键盘/带滚轮光电鼠标；

端口/连接器（至少应包括）： 1 个VGA ，1 个耳机/线路输出，1个DC 电源，1 个RJ-11（调制解调器），1 个RJ-45（网卡），2 个USB2.0端口、内置无线局域网以及至少1 个PCMCIA 扩展插槽。

本节所描述的是硬件要求的最低指标，卖方可根据系统计算提出更好的技术指标。承包人所提供的硬件系统应是当前先进的主流产品。

在设备供货时，承包人应提供当时先进的主流产品，例如CPU应提供同系列中最高主频的CPU，而且须经发包人对相关的技术规格进行确认，但不增加任何额外的费用。

20）回路线

用于火灾报警控制器的功能卡与FAS探测器及其它现场部件之间进行通讯。

采用的线型应为屏蔽双绞线，不应低于“低烟无卤耐火”要求，导线颜色应为红、蓝双色，带外护套。

线径：1.5mm2。

21）聚烟板

在施工现场风管、水管较多的场所或建筑装修形式造成探测器不能吸顶安装，使感烟探测器不能有效地聚烟从而影响探测效果，需要在探测器上方加装聚烟板。

采用金属铝制品，大小为450mmX450mm，厚度不小于0.5mm，铝板表面整洁、光泽，经过拉丝处理和阳极氧化处理。

22）网关

网关用于实现火灾报警控制器的通信接口扩展及通信协议转换，并自带以太网接口，并至少配置1个RS485接口与BAS系统通信。

当火灾报警控制器不能提供相应的通信接口要求时火灾报警控制器应配备通信网关。火灾报警控制器报价应已包含网关的费用。通信网关应采用工业级无风扇、无硬盘网关。

- 2、消防广播系统

（详见火灾自动报警系统）

- 防火门监控系统

3.1防火门监控器

1）基本要求

（1）窗口化触摸屏操作界面。

（2）自带 60 点总线联动操作键，能非常直观的看到每个按键的启动区域。

（3）安全性高，不同的操作权限需要输入相应的密码才能进入。

（4）能非常直观的显示每扇门的状态信息。

（5）总线 4 回路设计，最大带 800 个总线部件点。

（6）辅助电源输出容量 DC24V/1A。

2）技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 主电电源 | AC220V/50Hz（187V～242V） |
| 备用电源 | 12V/12Ah,铅酸蓄电池，2 节 |
| 显示屏规格 | 分辨率 800×480 |
| 容 量 | 壁挂机，回路数 4 个，每回路 200 个总线部件点 |
| 使用环境 | 温度:0℃～40℃；湿度: ≤95％RH（不凝露） |
| 符合标准 | GB29364-2012 |

3.2防火门定位与释放装置

1）基本要求

（1）保持防火门常开，断电后将处于打开状态的防火门关闭，有效的阻止火势烟雾蔓延；无左右门区分，待机超低功耗。

2）技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 脉冲 DC24V（21-28V） |
| 工作电流 | 电源工作电流：1mA |
| 工作电压 | DC24V |
| 工作功率 | 0.024W |
| 安装方式 | 上门框安装 |
| 接线方式 | 连接线接入 |

3.3防火门门磁开关

1）基本要求

（1）二总线通讯，无极性。

（2）监视常闭防火门状态。

（3）安装方便，布线简单。

（4）金属外壳，结构美观。

2）技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 总线 15V-28V 脉冲电压 |
| 工作电流 | ≤1.5 mA |
| 线制 | 与监控器采用无极性二总线连接 |
| 安装方式 | 上门框安装 |
| 符合标准 | GB 29364-2012 |

3.4防火门电磁释放器

1）基本要求

（1）保持防火门常开，断电后将处于打开状态的防火门关闭，有效的阻止火势蔓延。

2）技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 电源电压 DC24V（21-28V） |
| 工作电流 | 电源工作电流：0.08A |
| 工作功率 | 1.92W |
| 吸 力 | ≥600N |
| 外露线长 | 无，内部接线 |

3.5防火门监控模块

1）常闭基本要求

（1）二总线通讯，无极性；

（2）输入线具有断路、短路检测功能；

（3） 总线端与输入检测端完全隔离设计；

（4）可外接不同厂家的门磁开关；

（5） 采用插拔式结构设计，接触可靠，方便安装、更换，便于施工。

2）常闭技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 适用门 | 兼容单、双门 |
| 工作电压 | 总线 15V-28V 脉冲电压 |
| 工作电流 | ≤2mA |
| 线制 | 二线制，无极性 |
| 使用环境 | 温度:-10℃～55℃；湿度: ≤95％RH（不凝露） |
| 符合标准 | GB 29364-2012 |

3）常开基本要求

（1）二总线通讯，无极性；

（2）输入线具有断路、短路检测功能；

（3）总线端与输入检测端完全隔离设计；

（4）可外接不同厂家的防火门定位与释放装置、电磁释放器和门磁开关；

（5） 采用插拔式结构设计，接触可靠，方便安装、更换，便于施工。

2）常闭技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 适用门 | 兼容单、双门 |
| 工作电压 | 总线 15V-28V 脉冲电压， 电源电压 DC（21-28V） |
| 工作电流 | 总线工作电流≤3mA； 电源工作电流：≤175mA |
| 线制 | 总线：二线制，无极性 24V 电源：二线制，无极性 |
| 地址 | 单门占一个地址码， 双门占两个地址码 |
| 使用环境 | 温度:-10℃～55℃；湿度: ≤95％RH（不凝露） |
| 符合标准 | GB 29364-2012 |

- 4、消防设备电源监控系统

4.1消防设备电源状态监控器

1）基本要求

（1）图形化全点触操作界面。

（2）实时监测消防设备主、备电源过压、欠压、缺相、错相、过流、过载、供电中断等故障，并将工作状态和报警信息传输给消防控制室图形显示装置。

（3）针对双电源系统具有冷备系统处理功能。

（4）通讯总线采用无极性隔离设计，保证系统可靠性。

（5）具有重码检测功能。

（6）自带四组无源常开外控输出。

（7）能实时显示被检测电源的电压/电流数值，精度高、误差≤5%。

（8）双路 CAN 联网设计，单机最大支持 32 台子机联网。

（9）执行标准《消防设备电源监控系统》GB 28184-2011。

2）技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 系统容量 | 最大支持 4 回路，每回路 200 个点 |
| 适配传感器 | 电压信号传感器、电压/电流信号传感器 |
| 报警输出 | 四组无源开关量输出 |
| 继电器容量 | AC250V/3A； DC30V/3A |
| 工作电压 | 交流 AC220V 50HZ（AC187V～AC242V） |
| 功 耗 | ≤22W |
| 备用电池 | 12V/12AH 2 节 |
| 通讯方式 | 无极性二总线通讯 |
| 信号传输距离 | ≤1500m（NH-RVS 2×1.5mm²） |
| 供电距离 | ≤300m（NH-BVS 2×2.5mm²） |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～+50℃ 相对湿度：≤95%RH（不凝露） |

4.2电压信号传感器

1）基本要求

（1）实时监测被监控消防设备主、备电源的工作状态。

（2）实时监测被监控消防设备主、备电源过压、欠压、缺相、错相、供电中断等故障，并上传故障信息至监 控器。

（3）针对双电源系统具有冷备系统处理功能。

（4）通讯总线采用无极性二总线，无需外接电源。

（5）精度高，误差≤5%。

（6）低功耗设计，正常监测总线功耗≤12mW。

2）技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 检测范围 | 单相电压：AC100~400V 三相相电压：AC100V~450V |
| 编码方式 | 总线编码 |
| 工作电压 | DC24V |
| 功 耗 | 正常监测总线电流≤500uA，报警总线电流≤900uA（满载测试） |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～+50℃ 相对湿度：≤95%RH（不凝露） |
| 安装方式 | 标准 35mm 导轨或螺钉安装 |

4.3电压/电流信号传感器

1）基本要求

（1）实时监测被监控消防设备主、备电源的工作状态。

（2）实时监测被监控消防设备主、备电源过压、欠压、缺相、错相、供电中断等故障，并上传故障信息至监 控器。

（3）针对双电源系统具有冷备系统处理功能。

（4）通讯总线采用无极性二总线，无需外接电源。

（5）精度高，误差≤5%。

（6）低功耗设计，正常监测总线功耗≤12mW。

2）技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 检测范围 | 单相电压：AC100~400V； 三相相电压：AC100V~450V； 三相线电压：AC100V~450V； 交流电流：AC0.5~5A。 |
| 编码方式 | 总线编码 |
| 工作电压 | DC24V |
| 功 耗 | 正常监测总线电流≤500uA，报警总线电流≤900uA（满载测试） |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～+50℃ 相对湿度：≤95%RH（不凝露） |
| 安装方式 | 标准 35mm 导轨或螺钉安装 |

4.4电流互感器

1）基本要求

（1）方、圆形组合安装孔，用于单根电缆或单根母排穿越。

（2）安装方式多样化。

（3）精度高，为 0.5 级。

2）技术参数

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 额定电压 | AC660V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 精 度 | 0.5 级 |
| 工频耐压 | 3000V/50Hz/1min（外壳与二次线圈间） |
| 绝缘等级 | E 级 |
| 使用环境 | -25℃～+60℃ 无雨雪直接侵袭、无严重污染及剧烈震动的场所 |

- 5、电气火灾监控系统

5.1、电气火灾监控设备

电气火灾监控器的制造和检测应满足国标（GB14287.1-2014）《电气火灾监控系统》要求：

（1）控制器能有效监测保护电气线路中的剩余电流、温度、过线电流、故障电弧等电气火灾危险参数，当参数超过报警设定值时，发出报警信号、控制信号，并能指示报警部位，实时反应被保护电气线路的工作状态，集中显示，从而有效避免火灾发生；

（2）控制器内部应采用并行总线设计，各信号总线回路板采用拔插式结构，主机内采用分功能多CPU控制。控制器内部包括主控制卡、网络通讯卡、回路卡、显示操作卡等板卡，各功能板卡都含有控制芯片CPU，主控制卡芯片应采用32位存储处理器。控制器内部应采用主从式结构设计，即：正常工作时，各功能回路板卡能独立分析、处理各种数据，主控制卡集中管理控制。当主控制卡上的CPU的发生故障时，其它板卡上的CPU通过内部的全报警总线还能协同工作，继续监视外部设备,最大限度的保证系统的监控功能的可靠性；

（3）控制器应是电气火灾监控，内置微处理器和存储系统、系统软件等，数据和编程可通过PC机或面板上键盘直接操作的输入方式。数据输入后，当主电源及备电池均断电时，所存储的软件和有关信息不会丢失，另外，能随时对软件功能进行修改，不影响整个系统正常工作，同时应具有高度的自我诊断能力，能自动显示系统的故障所属类型及所处位置，以便实现快速修复。控制器应具有面板控制及操作功能，有专用的图形/文本操作按键，可以观察探测器动态工作曲线，各种功能设置全面、简单、方便。控制器应采用彩色液晶触摸屏, 图形化彩色显示界面，不同信息采用不同颜色窗口显示，各种报警状态信息均可以直观的汉字方式显示在屏幕上；

（4）控制器应能接收探测器的报警或其他状态信号并能中文显示其报警信息、被控设备运行状态、设备故障报警信号，可自动记录并追忆事件。应能根据现场条件变化重新对智能探测器进行软件设置。控制器报警响应时间不大于3S。应设有报警确认功能，报警确认时间应为10-60秒。火警发生时，在正常工作条件下，音响器件在其正前方1 m处的声压级(A计权)应大于65 dB，小于115 dB。

（5）控制器通过打印机，可实时打印各类信息，且有多种打印设置，可单独实时打印报警信息；且打印速度快，可实现和屏幕显示同步打印；

（6）控制器应具有多种网络连接方式，可多机组成报警网络，可通过CAN总线进行网络连接，波特率有 5Kbps、10Kbps 和 20Kbps 可选，系统控制器联网组网不小于64台；

（7）控制器配有主电源和直流备用电源（24V直流蓄电池），控制器主电源应采用220V,50 Hz交流电源，设有保护接地端子。当主电源断电时，能自动转换到备用电源，当主电源恢复时能自动转换到主电源，主、备电源的工作状态应有指示，主电源应有过流保护措施。控制屏内应具有主备电源转换装置，控制器能为其连接的系统部件供电，直流工作电压应符合国家标准GB 156规定，采用直流24 V。当需要联动控制外接设备时，可加配联动控制备用电源系统；

（8）控制器与探测器一起可组成分布智能式电气火灾监控系统，控制器上可设定探测器的报警值，能定时自动测试各回路编址单元的相应功能，能对回路上任何设备进行开路/短路监察。

（9）控制器应具有RS232、RS485标准接口，将信息上传到具有国家CCCF认证的消防控制室图形显示装置设备，做到异地报警显示，控制器及消防控制室图形显示装置设备必须由同一厂家提供；

（10）控制器应具有重码检测功能，通过电流直方图显示，能快速准确的指示重码位置；

（11）大容量回路设计，回路地址≥200点，一个探测器占一个地址，组合式探测器接多个通道时只占一个地址，

（12）工作电压：AC220V 50HZ（AC187V～AC242V）  功 耗：≤22W

（13）系统容量： 4 个回路，每回路 200 个地址点

（14）备用电池：12V/7AH 2 节

（15）通讯方式：无极性二总线通讯

（16）使用环境：工作温度：-10℃～+55℃   相对湿度：≤95%RH（不凝露）

（17）安装方式：壁挂安装  外形尺寸：410.0mm×135.0mm×500.0mm（长×宽×高）

2、电气火灾监控探测器（组合式）

电气火灾监控探测器的设计、制造和检验标准应满足 GB 14287.2-2014和 GB 14287.3-2014。探测器可通过前端传感器传递的信号自行进行分析，判断出被监控设备的工作状态(即故障状态、报警状态、正常工作状态)，并能够通过总线将实时数据信息传递到电气火灾监控设备上进行集中显示，从而有效预警火灾的发生，最大限度地保障被监控设备的稳定运行；

- 采用低功耗设计，TBUS 两总线无极性连接，实时监控传感器工作状态，并能及时将工作状态上传至电气火灾监控设备；

- 一个探测器至少支持监控8路通道，具有自动识别接入传感器类型（温度/电流）。支持声光报警且具有一路无源继电器输出，可独立使用。

- 探测器应具备电子编码功能；

- 支持8 路探测通道，可任意搭配温度传感器、剩余电流传感器、过线电流传感器，占一个编码地址点；

- 检测对象：剩余电流、温度、过线电流

- 检测范围：剩余电流：0mA~1000mA   温 度：0℃~140℃

- 调节精度：剩余电流：1mA   温 度：1℃

- 使用环境：温度：-10℃～+40℃   相对湿度：≤90%RH（不凝露）

- 同时支持配接开合式互感器、闭合式互感器，互感器电流选择范围广，更能贴合实际应用，开合式互感器电流范围63A-315A可选，闭合式互感器电流范围63A-2000A可选；需具备检验报告。

3、剩余电流探测器

（1） 配置灵活，具备方形、圆形两种形状共17款互感器可选，适宜现场不同线路探测要求；

（2）具备开合式剩余电流互感器，安装简单，施工方便；

（3）探测范围广，可探测额定电流为0~2000A线路的剩余电流大小，额定电流为2000A以上的可定制化；

（4）接线简单，与监控探测器采用二线连接，连接时可不区分正负极性。

（5）工作频率：50～400HZ。

（6）外壳：ABS，阻燃等级：94-V0

（7）环境湿度：≤85%

（8）工作环境温度（℃）：-25℃～+75。

- 温度传感器

（1）可探测箱体温度及线缆温度；

（2）灵敏度高，可迅速探测出所测点的温度；

（3）安装方便，直接接触于探测点上，所占空间少

（4）温度测量范围：50—140摄氏度。

（5）测量精度+-1%。

（6）符合国标，测量精度高，抗干扰能力强。

（7）标准线长2米。

（8）信号传输距离最长可达10米。

- 消防控制室图形显示装置

一键查询常用子系统设备运行状态。实时监控、显示消防报警设备的各种状态信息，分类显示、记录、查询各种异常状态信息。循环显示报警平面图，突出显示首火警信息。矢量底图，矢量设备图标，无极缩放图形不失真。单页面可支持万点设备，响应迅速，提供多级密码，便于系统安全管理，防止误操作。提供应急预案导入功能，在紧急情况下指导值班人员完成必要的应急操作。能够将火警信息实时传送给远程监控中心。具有国家CCCF认证；

（1）主电电压: AC220V（AC187V～AC242V）

（2） 额定工作频率: 50HZ

（3） 电池规格: 铅酸蓄电池，12V/12AH，2 节

（4） RS232 接口: 2 个，配接 RS232 接口的子系统

（5） RS485 接口：2 个，配接 RS485 接口的子系统

（6）USB 接口：4 个，鼠标、键盘各占用 1 个，2 个备用

（7）网口：1 个，TCP/IP 通讯、远程传输或者多屏显示

（8） 显示器件: 19 寸液晶显示屏

（9） 操作系统: Windows 7

（10） 打印机: 热敏打印机

（11）琴台式外观尺寸: 545.0mm×910.0mm×1350.0mm

（12） 环境温度：0℃～40℃

（13） 相对湿度; ≤95%RH，不凝露

（14） 大气压力: 86kPa～106kPa

（15） 执行标准: GB 16806-2006《消防联动控制系统》

- 6、余压监控系统

6.1系统总体描述

余压监控系统工作原理为余压探测器采集防烟楼梯或前室与消防通道之 间的余压值，通过二总线传输到余压控制器，由控制器对数据进行分析处理，当余压超过设定值时探测器发出光信号报警，同时探测器将信号数据传输给控制器，控制器发出声光报警 信号，显示报警部位，并通过 PID 算法调节风阀执行器，控制正压送风系统的旁通泄压阀的 开启和关闭，保障余压值在安全范围内。同时记录报警信息，记录的报警信息可随时查询， 且可以导出报警信息并打印。系统具有实时性、数值化、智能化、自动化连续控制的特点。

余压监控系统监控器与控制器之间通过CAN总线通信，余压控制器通过二总线与各个探测器通信。控制器与风阀执行器之间通过信号线连接。

系统框图如下：

余压监控系统示意图

6.2、余压控制器

6.2.1控制器性能、功能

1）控制器报警功能：

（1）控制器接收来自探测器的报警信号，在 10s 内发出声、光报警信号，指示报警探测器的位置，记录报警时间。

（2）报警声信号可手动消除，当再次有报警信号输入时，报警声音会再次启动。

2）控制器故障报警功能：

（1）控制器与探测器主机的连线断路、短路，在100s内发出故障声、光报警信号，显示故障部位。

（2）控制器接收到探测器发来的故障信号（探测器掉线），在 100s 内发出故障声、光报警信号，显示故障部位。

3）工作环境：

供电方式：AC220V 50Hz

最大功耗：30W

与监控主机通信方式：CAN总线

编码方式：电子编码

报警设定值：30-100Pa

显示：中文

报警：声、光报警

通信输出：1路二总线，管理64个探测器

通信距离：可靠通信距离 1000米

控制输出：1路DC24V 控制风阀执行器

控制反馈：2路（风阀执行器开启到位、关闭到位信号。仅限有此功能的风阀执行器）

报警记录：4000 条

工作环境：-10℃~55℃

环境湿度：≤93%±3%

海拔高度：＜4500m

防护等级：IP30

4）控制器其他功能

（1）可以存储报警记录。

（2）具有复位功能。

（3）具有自动巡检、自检功能。

（4）具有声、光报警、静音功能，静音后再次有报警信号到来时，再次启动声光报警信号。

6.3、探测器

6.3.1探测器概述

余压探测器（简称：探测器），采用数字传感技术，信号灵敏度高，通过微压差传感器 实时监测防烟楼梯或前室与消防通道之间的余压值，前室与消防通道之间的余压值超出设定值时，通过消防总线将报警信号传送到余压控制器（简称：控制器），控制器显示超标压差值，发出声光报警并联动所连接的旁通泄压阀，调整正压送风量，保证余压值在设计安全范围内。光报警可提醒通行人员所在区域的大气压强处在非正常状态。

6.3.2探测器性能、功能

1）性能、功能

供电方式：二总线 DC24V

通信方式：二总线

功耗： DC24V/3.5mA

采集范围：-200~200Pa（±1Pa）

编码方式：电子编码

超压设定值：30Pa~100Pa

显示：LED

报警：LED 闪亮

工作环境：-10℃~55℃

环境湿度：≤93%±3%

防护等级：IP30

6.4、监控器

6.4.1监控器概述

余压监控器通过 CAN 线接收控制器的报警、故障信号数据，并发出声、光信号。监控器可通过控制器控制风阀执行器的开启角度（角度可调）。

监控器可记录报警、故障信息并打印。系统具有实时性、数值化、智能化、自动化控制的特点。

6.4.2监控器性能

工作电源：AC220V 50Hz

最大功耗：100W

输出功率：DC24V/1A

通信方式：CAN 总线、RS485（Modbus）

显示：中文液晶显示

报警：声、光报警

报警记录：10000 条

工作环境：-10℃~55℃

环境湿度：≤93%±3%

海拔高度：＜4500m

防护等级：IP30