目录

第一节 给排水技术要求	5

一、通用技术标准	5

1给排水及消防	5

2规程规范	7

3标准的执行	9

二、特殊技术要求	9

1专业概况	9

1.1给排水及消防系统简介	9

1.2市政永久给水、排水接驳	10

2 设备材料技术要求	10

2.1成套供水设备	10

2.2潜污泵	17

2.3给排水及消防器材等技术要求	25

2.4自动喷水灭火系统技术参数	26

2.5水表	27

2.6不锈钢水箱	28

2.7紫外线消毒器	30

2.8餐饮废水隔油器	31

2.9七氟丙烷气体灭火	35

2.10薄壁不锈钢管技术参数	37

2.11离心铸铁管技术参数	41

2.12建筑排水PVC-U管技术参数	42

2.13 HDPE双壁排水管技术参数	43

2.14球墨铸铁给水管技术参数	43

2.15内外热镀锌钢管技术参数	44

2.16内外涂塑钢管技术参数	45

2.17沟槽式（卡箍）管件技术参数	45

2.18阀门技术参数	46

2.19地漏技术参数	46

2.20雨水口技术参数	47

3 安装技术要求	47

3.1 工程范围	47

3.2 施工技术要求	47

3.3抗震要求技术要求	51

3.4自动喷水—泡沫联用系统	52

3.5气体灭火系统技术要求	52

3.6伸缩节及金属软管的技术要求：	53

3.7橡胶软接头	53

3.8防爆闸阀（人防专业除外，平时给排水使用）	53

3.9消防阀门（闸阀、蝶阀、止回阀、Y形过滤器等）	53

3.10给水阀门（闸阀、蝶阀、止回阀、Y形过滤器等；当给水与消防合用时，采用给水阀门。）	53

3.11排水阀门（闸阀、止回阀等）	54

3.12截止阀【DN＜50】（消防、给水、排水）	54

3.13消防水泵接合器技术要求：	54

3.14给排水及水消防系统调试	54

3.15管道冲洗	55

3.16施工接口	55

第二节  给排水市政接驳	56

一 、工程项目及条件	56

1 工程范围	56

1.1工程范围	56

1.2施工范围及工程内容	56

1.3市政永久给排水接驳相关报批手续	57

1.4市政永久给排水接驳验收及相关证件办理	58

2 工期计划	59

2.1工期目标	59

二、 市政永久给排水管道接驳工程管理	59

1 工程相关管理办法	59

2 施工组织设计	59

3 文明施工	61

4 工程验收	62

5移交及维护	63

6交通工具	63

三、技术要求	64

1 施工接口	64

2 规程和规范	64

3 设施及材料要求	65

3.1 管材	65

3.2 阀门	65

3.3 倒流防止器	65

3.4排水检查井	66

3.5 排水检查井井盖及防护网	66

- 给排水技术要求

## 一、通用技术标准

### 1给排水及消防

| 序号 | 规范或标准名称 | 编号 | 实施时间 | 适用设备/材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《室内消火栓》 | GB 3445-2018 | 2019-06 | 室内消火栓 |
| 2 | 《室外消火栓》 | GB 4452-2011 | 2012-06 | 室外消火栓 |
| 3 | 《消火栓箱》 | GB/T 14561-2019 | 2020-04 | 消火栓箱、消防器材箱 |
| 4 | 《消防水带》 | GB 6246-2011 | 2012-06 | 消防水带 |
| 5 | 《消防水枪》 | GB 8181-2005 | 2006-04 | 消防水枪 |
| 6 | 《消防软管卷盘》 | GB 15090-2005 | 2005-12 | 消防软管卷盘 |
| 7 | 《消防水泵接合器》 | GB3446-2013 | 2014-08 | 水泵接合器 |
| 8 | 《灭火器箱》 | XF 139-2009 | 2009-12 | 灭火器箱 |
| 9 | 《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》 | GB 4351.1-2005 | 2005-12 | 灭火器 |
| 10 | 《干粉灭火剂第2部分：ABC干粉灭火剂》 | GB 4066.2-2004 | 2005-02 | 磷酸铵盐干粉 |
| 11 | 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》 | GB/T 13295-2019/XG1-2021 | 2021-04 | 室外给水管（DN≥80） |
| 12 | 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》 | GB/T 21873-2008 | 2008-10 |  |
| 13 | 《流体输送用钢塑复合管及管件》 | GB/T 28897-2021 | 2011-12 | 室内给排水管、室外给水管（DN＜80） |
| 14 | 《钢塑复合管和管件》 | DL/T 935-2020 | 2021-02 |  |
| 15 | 《低压流体输送用焊接钢管》 | GB/T 3091-2015 | 2016-06 | 室内消防管 |
| 16 | 《沟槽式管接头》 | CJ/T 156-2001 | 2002-05 |  |
| 17 | 《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》 | GB/T 19472.1-2019 | 2020-03 | 室外重力排水管 |
| 18 | 《钢塑复合压力管》 | CJ/T 183-2008 | 2009-06 | 承压排水管 |
| 19 | 《钢塑复合压力管用管件》 | CJ/T 253-2007 | 2007-11 |  |
| 20 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 | GB 7231-2003 | 2003-10 | 给、排水及消防管道 |
| 21 | 《管道支吊架第1部分：技术规范》 | GB/T 17116.1-2018 | 2018-10 | 管道支吊架 |
| 22 | 《管道支吊架第2部分：管道连接部件》 | GB/T 17116.2-2018 | 2018-09 |  |
| 23 | 《管道支吊架第3部分：中间连接件和建筑结构连接件》 | GB/T 17116.3-2018 | 2018-10 |  |
| 24 | 《沟槽式连接管道工程技术规程》 | CECS151-2019 | 2020-03 |  |
| 25 | 《建筑机电工程抗震设计规范》 | GB50981-2014 | 2015-08 |  |
| 26 | 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 | GB/T 3098.6-2014 | 2015-03 | 不锈钢膨胀螺栓 |
| 27 | 《混凝土用机械锚栓》 | JG/T 160-2017 | 2017-12 |  |
| 28 | 《金属密封蝶阀》 | JB/T 8527-2015 | 2016-03 | 蝶阀 |
| 29 | 《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》第1号修改单 | GB/T 12234-2007/XG1-2011 | 2011-05 | 闸阀 |
| 30 | 《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》 | GB/T 12235-2019 | 2020-07 | 截止阀、止回阀 |
| 31 | 《低阻力倒流防止器》 | JB/T 11151-2011 | 2011-08 | 倒流防止器 |
| 32 | 《可曲挠橡胶接头》 | CJ/T 208-2005 | 2005-08 | 橡胶软接头 |
| 33 | 《环境保护产品技术要求 可曲挠橡胶接头》 | HJ/T 391-2007 | 2008-03 |  |
| 34 | 《可曲挠橡胶接头》 | GB/T 26121-2010 | 2011-10 |  |
| 35 | 《可曲挠橡胶接头》 | HG/T 2289-2017 | 2018-04 |  |
| 36 | 《旋转电机 定额和性能》 | GB755-2019 | 2020-07 | 各类水泵 |
| 37 | 《中小型旋转电机通用安全要求》 | GB14711-2013 | 2013-12 |  |
| 38 | 《泵的振动测量与评价方法》 | GB/T 29531-2013 | 2014-03 |  |
| 39 | 《泵的噪声测量与评价方法》 | GB/T 29529-2013 | 2014-03 |  |
| 40 | 《水泵流量的测定方法》 | GB/T3214-2007 | 2008-02 |  |
| 41 | 《泵用灰铸铁件》 | JB/T 6880.1-2013 | 2014-07 |  |
| 42 | 《球墨铸铁件》 | GB/T 1348-2019 | 2020-07 |  |
| 43 | 《泵用铸件 第2部分：泵用铸钢件》 | JB/T 6880.2-2021 | 2022-04 |  |
| 44 | 《离心泵效率》 | GB/T13007-2011 | 2012-10 |  |
| 45 | 《额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆》 | GB/T 5013.1～7-2008 GB/T 5013.8-2013 | 2008-09 2013-12 |  |
| 46 | 《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级》 | GB/T 4942-2021 | 2022-05 |  |
| 47 | 《泵产品涂漆技术条件》 | JB/T 4297-2021 | 2022-04 |  |
| 48 | 《低压成套开关设备和控制设备》 | GB/T 7251.1～2-2013 GB/T 7251.3～4-2017 GB/T 7251.5-2017 GB/T 7251.6-2015 GB/T 7251.7-2015 GB/T 7251.8-2020 | 2015-01 2018-05 2018-02 2016-06 2015-12 2021-06 |  |
| 49 | 《电动机能效限定值及能效等级》 | GB 18613-2020 | 2021-06 |  |
| 50 | 《隔爆型三相异步电动机技术条件》 | JB/T 7565.1-2011 JB/T 7565.2~6-2015 JB/T 7565.7-2016 | 2012-04 2016-03 2017-04 |  |
| 51 | 《户内户外防腐防爆异步电动机（机座号45-710） 环境技术要求》 | JB/T 9537-2013 | 2014-07 |  |
| 52 | 《标牌》 | GB/T13306-2011 | 2011-10 | 标牌、标志 |
| 53 | 《运输包装收发货标志》 | GB6388-1986 | 1987-04 |  |
| 54 | 《包装储运图示标志》 | GB/T 191-2008 | 2008-10 |  |
| 55 | 《消防泵》 | GB 6245-2006 | 2006-12 | 消防泵、成套供水设备 |
| 56 | 《固定式离心消防泵》 | JB/T 10378-2014 | 2014-10 |  |
| 57 | 《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》 | GB/T 21208-2007 | 2008-05 |  |
| 58 | 《矢量变频供水设备》 | CJ/T 468-2014 | 2015-05 |  |
| 59 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 | GB 50084-2017 | 2018-01 |  |
| 60 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 | GB 50261-2017 | 2018-01 |  |
| 61 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 | GB 50974-2014 | 2014-10 |  |
| 62 | 《压力容器》 | GB 150-2011 | 2012-03 | 气压罐 |
| 63 | 《钢制管法兰 第1部分：PN 系列》 | GB/T 9124.1-2019 | 2019-12 |  |
| 64 | 《潜水排污泵》 | CJ/T 472-2015 | 2015-09 | 潜污泵 |
| 65 | 《离心式潜污泵》 | JB/T 8857-2011 | 2011-11 |  |
| 66 | 《离心式污水泵 型式与基本参数》 | JB/T 6534-2006 | 2007-03 |  |
| 67 | 《污水污物潜水电泵》 | GB/T 24674-2021 | 2021-11 |  |
| 68 | 《环境保护产品技术要求 潜水排污泵》 | HJ/T 336-2006 | 2007-04 |  |
| 69 | 《潜水电泵用机械密封》 | JB/T5966-2012 | 2012-11 |  |
| 70 | 《离心泵效率》 | GB/T13007-2011 | 2012-10 |  |
| 71 | 《潜水电泵用机械密封》 | JB/T5966-2012 | 2012-11 |  |
| 72 | 《潜水电泵 试验方法》 | GB/T12785-2014 | 2015-01 |  |
| 73 | 《预制混凝土检查井》 | JC/T 2241-2014 | 2015-04 | 检查井、井盖 |
| 74 | 《检查井盖》 | GB/T 23858-2009 | 2010-02 |  |
| 75 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T 511-2017 | 2017-09 |  |

### 2规程规范

1）本技术要求各系统在施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：

（1）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

（2）《室外排水设计标准》GB50014-2021

（3）《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

（4）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

（5）《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）

（6）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（7）《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）

（8）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

（9）《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）

（10）《广东省水污染物排放限值规范》(DB44/26-2001)

（11）《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）

（12）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）

（13）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

（14）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（15）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

（16）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

（17）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

（18）《建筑屋面雨水排水系统技术规程》（CJJ 142-2014）

（19）《建筑给水金属管道工程技术规程》（CJJ/T 154-2011）

（20）《建筑给水复合管道工程技术规程》（CJJ/T 155-2011）

（21）《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143—2010）

（22）《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T476-2015）

（23）《广州市中心城区暴雨公式及计算图表》

（24）《广州市建设项目雨水径流控制办法》

（25）《广州市海绵城市规划设计导则》

（26）《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集》

（27）《广州市海绵城市建设技术指标体系》

（28）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018年版)

（29）《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009）

（30）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

（31）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

（32）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

（33）《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2021）

（34）《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

（36）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（37）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）

（38）《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB50281-2006）

（39）《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

（40）《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》（GB50498-2009）

（41）《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）

（42）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

（43）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

（44）《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》（DBJ15-34-2004）

（45）《电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJ/T 15-150-2018）

（46）《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

（47）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

（48）《工程建设标准强制性条文》（2013年版）

### 3标准的执行

1）当规范和检验标准、招标文件、施工图、设备说明书等技术文件之间有矛盾时，原则上应执行较高标准。标准如有更新，按最新标准执行，包含室内外工程。当安装承包商认为需要采用较低标准时，必须事先征得建设方、设计单位、监理单位的共同书面确认，方可执行。

## 二、特殊技术要求

### 1专业概况

1）给排水及消防系统设备材料均为乙供，其中主要设备有消防给水供水设备、生活变频给水设备、生活给水深度处理设备、雨水回用处理设备、潜污泵等等。

#### 1.1给排水及消防系统简介

- 本项目由地下停车场内生活泵房供水，由市政管网引入一条DN150供水管作为本项目水源。引入压力约0.14MPa。根据自来水公司及绿建设计要求，分别设置生活用水表。同时各类用水点、各类水池进补水均设置分表。水消防系统则从引入管上接出一根DN150给水管后进入地下室消防水池，经室内外消火栓泵及喷淋泵加压后供消防使用。

2）本项目室外实行雨、污分流，室内实行雨水、生活污水、生活废水分流并分别设相应的立管。生活污水经室外埋地的化粪池处理后与生活废水汇合排入市政排水管，厨房餐饮废水经地下室隔一体化隔油提升器处理后排入生活废水管网。室外雨水单独排入市政排水管。首层及以上生活污废水及雨水采用重力自流排水，就近排出室外。地下室所有水设备用房、电梯基坑应设集水井，由潜污泵提升至室外雨水管网；车库排水应设集水井，由潜污泵提升至室外废水管网。一般每个集水池内设潜污泵两台，一用一备，依次轮换工作；必要时同时启动。

#### 1.2市政永久给水、排水接驳

1）本工程从市政供水管网将管线接驳至本工程永久用水水表井。

2）本工程水质检测井（含该井）接驳至市政管网的永久排水设施。

### 2 设备材料技术要求

#### 2.1成套供水设备

2.1.1技术参数

1）成套供水设备主要包括消火栓及喷淋供水设备、稳压设备（含气压罐）、数字全变频给水设备、雨水回用处理设备，主要由气压罐、水泵（含电机）、控制柜、电接点压力开关、水位变送器、柔性接头、设备支座、过滤砂缸等部分组成。各设备参数如流量、扬程等参本工程泵房设计图纸。

2.1.2总体要求

1）给水设备应有部（省）级以上的饮用水卫生要求的国产产品卫生许可批件、卫生防疫中心检测报告、控制系统须有国家强制性3C认证证书，给水设备所有主要部件必须提供ISO质量认证证书。

2）给水设备应高效节能、运行安全可靠、管理方便、供水压力稳定、流量连续可调。设备应为完整的系统设备整机，包括（但不仅限于）：水泵、控制柜、线缆及进出水管道总成。设备必须在原厂生产，并进行机械运转试验，从原生产厂发货出厂。

3）除易损件可在正常使用寿命期间更换外，给水设备整体使用寿命不低于20年。水泵运行中不允许出现过流过载，发热异常，渗漏水、震动噪音过大等现象，机组应配备过载、过热、缺相、短路和密封泄漏等保护装置。供应商应提供给水设备使用寿命、平均无故障时间、平均故障修复时间，主要部件和易损件的使用年限。

4）消火栓及喷淋供水设备内配置的电机、转轴、轴承、气压罐以及其他零部件应符合国家有关标准。

5）消火栓及喷淋供水设备所采用的型材、管材、元器件等应符合国家有关标准规定。

6）在正常的外部电源条件下，消火栓及喷淋供水设备应能正常工作并运转自如。电动机应具有良好的启动性能，可在5s内顺利启动。引上水后20s内，水泵应能达到额定工况。

7）水泵的转动应平稳、自如、无卡阻现象。机组的紧固件及自锁装置不能因运转震动等原因而产生松动。

8）水泵的振动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家相关规定，供应商应提供水泵的振动值和噪声值。喷淋泵、消火栓泵及稳压设备应自带金属底座及相应的减震装置。

9） 消火栓及喷淋供水设备内部和构件表面应作防锈和防腐处理,处理方法及要求应符合国家相关标准的规定。消防泵的过流面应对介质具有抗腐蚀的性能，且经检验、测试后不会产生影响消防泵性能的缺陷。

10）消火栓及喷淋供水设备外表应无明显划伤、锈斑和压痕，表面整洁、美观光滑，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。

11）消防泵应有良好的真空密封性能。按GB6245中真空密封试验方法进行试验时，机组应能保持1分钟内的真空降值不大于2.6kPa。

12）消防泵机组的壳体上应铸出表示旋转方向的箭头或具有明显的显示标志。

13）为设备运入安装现场的方便，消防泵及配套设备应能散件进场，现场组装。

14）整机设备若包含专利工艺或设备，供货商不应收取相关专利使用费。

2.1.3主要设备结构要求

1）消火栓及喷淋加压给水设备

（1）水泵采用符合[消防泵性能要求和试验方法]（GB6245）的泵。

（2）水泵应配有减振器和减振支架。

（3）水泵密封采用机械密封。

（4）水泵的叶轮、导叶及水的过流部分均采用不锈钢材质。

（5）控制系统应有变频巡检功能，自动巡检周期应能根据需要设定。

2）稳压供水设备

（1）水泵一用一备，水泵采用符合[消防泵性能要求和试验方法]（GB6245）的泵（消防专用稳压泵）。

（2）水泵应配有减振器和减振支架。

（3）水泵密封采用机械密封。

（4）气压罐采用隔膜式气压罐。

3）生活供水设备

（1）水泵为立式多级离心泵，应为水泵厂家成熟产品。

（2）泵轴采用316不锈钢。

（3）叶轮采用304或316不锈钢。所有水泵叶轮按ISO1940 G6.3级进行动平衡，叶轮应经水力平衡。叶轮的直径在工厂经计算机计算选择，在出厂前叶轮已经切割至用户实际需要的尺寸。

（4）生活水泵的泵壳、导叶、吸入室、导流室采用304或316不锈钢。

（5）泵、电机与底座在原厂装配，经工厂测试。原厂应配置完整螺栓、减振装置等。基座采用铸铁，表面应采用静电环氧树脂电泳处理。地脚螺栓采用不锈钢材质。应配置隔振减噪装置。

（6）水泵的密封：采用机械密封，满足耐腐蚀、耐磨损和机械应力等要求。

（7）水泵的效率：应不低于GB/T13007-91规定值；水泵运行噪声≤75db。

（8）水泵的技术性能应遵循《离心泵技术条件(I类)》GB/T16907-1997等国家标准的要求；

（9）生活变频供水设备变频器应与水泵一一对应，不得一个变频器对应多台水泵。应提供水泵单台运行和并联运行的特性曲线、水泵基础安装大样图、电气接线图。

4）雨水回用处理设备

（1）过滤砂缸采用高效石英砂过滤器。

（2）雨水回用供水泵泵轴采用316不锈钢。叶轮采用304或316不锈钢。所有水泵叶轮按ISO1940 G6.3级进行动平衡，叶轮应经水力平衡。叶轮的直径在工厂经计算机计算选择，在出厂前叶轮已经切割至用户实际需要的尺寸。水泵的泵壳、导叶、吸入室、导流室采用304或316不锈钢。

（3）泵、电机与底座在原厂装配，经工厂测试。原厂应配置完整螺栓、减振装置等。基座采用铸铁，表面应采用静电环氧树脂电泳处理。地脚螺栓采用不锈钢材质。应配置隔振减噪装置。

（4）水泵的密封：采用机械密封，满足耐腐蚀、耐磨损和机械应力等要求。

（5）水泵的效率：应不低于GB/T13007-91规定值；水泵运行噪声≤75db。

（6）水泵的技术性能应遵循《离心泵技术条件(I类)》GB/T16907-1997等国家标准的要求；

2.1.4 主要部件技术要求

2.1.4.1控制柜

1给水设备控制柜的功能

1）水泵控制柜由水泵机组供货商配套供应。

2）当一台泵出现故障时，备用水泵自动切换投入运行，且发出声光报警。

3）水泵应根据工作次数依次自动轮换运行，先启先停。

4）当水泵出现过热、过载、过流、短路、缺相、欠压、过压、失速等情况时，控制柜应有保护措施。当出现瞬时断电时控制柜的记忆贮存不能丢失。

5）控制柜处设就地启动装置（PLC机出现故障时，也能直接启动水泵），稳压装置直接启动，消防水泵可由消防控制中心远程启动，并应由水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接自动启动。

6）系统压力设定值及泵起/停压力范围值可调。

7）应能根据系统的外界变化情况确定系统的工作状态。控制柜应能接收并输出消防水池（箱）实时液位信号及最高、最低报警和有效水位信号等。

8）当消防贮水池中水位抵达溢流水位或消防报警水位时，开始报警并反馈至消防控制中心。并应具备低水位保护功能，当水位降至设定下限水位时，控制柜应发出低水位报警信号，由具有权限的工作人员手动停泵，对消防泵应进行停泵保护；恢复启泵水位时，自动启动。

9）水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

10）设备应具有自动和手动巡检功能，自动巡检应采用变频运行，定期人工巡检应工频满负荷运行并出流，自动巡检周期应能根据需要设定。

11）控制柜对各类故障应进行自检、报警和自动保护的功能，对可恢复的故障应能自动或手动消警，恢复正常运行。

12）控制柜应设置一个与PLC配套使用的中文液晶显示屏，实时显示被控参数实时值、设备运行状态、故障信息及查询和修改系统运行参数等。

13）水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。

2.1.4.2控制柜的输入、输出

1控制柜应具有但不限于以下输入、输出功能的要求：

1）控制柜应具有但不限于以下输入：

----电源输入；

----手动停泵、开泵信号输入；

----水位信号输入；

----消防报警信号输入；

----电接点压力开关信号输入；

----手/自动状态信号输入；

----故障信号输入。

2）控制柜应具有但不限于以下输出：

----电源输出；

----停泵、开泵信号输出；

----水位信号输出；

----电接点压力开关信号输出；

----手/自动状态信号输出；

----故障信号输出。

3）控制柜正面外壳应具有但不限于以下显示：

----电源指示灯及开关；

----消防报警、超低水位、溢流报警指示灯及开关：

----手/自动状态指示灯及切换开关：

----每台水泵工况（启、停、故障）指示灯及开关；

----版面指示灯采用发光二极管。

4）以上开关须有铭牌标志。

2.1.4.3与FAS的接口：

1）控制柜应能向FAS系统提供每台水泵的启/停，水泵运行，水泵故障状态的接线端子，水泵手/自动状态信号。FAS与消火栓泵的接口位置在水泵的控制箱接线端子上。

2.1.4.4控制柜与其它专业的接口

1）消防泵在控制室或消防控制室可直接启停控制端子，并同时接受FAS系统提供的消防报警信号、控制柜应为信号输入、输出设端子排，外信号端子排为干接点方式。

2）应设置与计算机联接的接口。

3）应设置与外电源联接的接口。

2.1.4.5其他

1）控制柜应能防尘、防潮；防护等级为IP55。

2）控制柜采用落地安装方式。

3）控制柜外壳材质为冷轧钢板，钢板表面防锈处理后采用静电喷塑。

4）变频器及谐波处理部件、PLC及其他主要元器件应采用知名品牌产品。

2.1.4.6控制柜的尺寸大小

1）控制柜的大小应控制在：宽x厚x高≤800mmx600mmx2000mm以内（要求供货商根据功率的大小合适选择控制柜的尺寸，不得过大），要求单面维修，控制柜生产前应与设计核实其尺寸是否满足摆放要求。

2）设在室外的控制柜，要充分考虑防雨、防晒，供应商应根据需求在控制柜顶配置遮挡雨棚。雨棚的材质同控制柜外壳材质。

2、水泵（含电机）

1）消防水泵

（1）流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应大于设计工作压力的140％，且宜大于设计工作压力的120％。

（2）当出流量为设计流量的150％时，其出口压力不应低于设计工作压力的65％。

2）电机

（1）电机转子内至少1个，最好有2个（留作备用）以上的热敏电阻传感器。

（2）电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP55。

（3）电机更换周期应大于15年，整机使用寿命不低于20年。

3）水泵叶轮

（1）叶轮制造材料应为不锈钢或青铜。

4）轴、轴承

（1）泵轴应采用不锈钢。在容许工作范围运转时，滚动轴承的基本额定寿命应不小于30000小时。

5）泵壳

（1）消火栓泵、喷淋水泵的泵壳的材料性能不低于球墨铸铁，稳压泵泵壳采用不锈钢。

6）机械密封

（1）机械密封的基本额定寿命应不小于30000小时，供应商应提供机械密封的使用寿命。

7）噪声

（1）不超过90db(A）(GB3216标准）。

3、气压罐

1）气压罐为隔膜式气压罐，供应商应提供隔膜的材质、使用寿命，材质能用于生活饮用水系统。

2）气压罐内的最低工作压力与最高工作压力根据行业标准确定。

3）罐体应有足够的刚度和强度。

4）罐体的制作以及进、排出口法兰应符合GB150、GB/T17481和GB/T 9113等相关国家标准的规定。

5）供应商应提供气压罐详细的计算资料和参数。

6）气压罐生产厂家必须有压力容器生产许可证。

7)公称压力大于系统设计要求的试验压力。

8）外壳材质采用不锈钢（304）。

9）气压罐为隔膜式气压罐，供货商应提供隔膜的材质、使用寿命，并说明该材质能否用于生活饮用水系统。

10）气压罐的消防贮水量≥600L、稳压水容积≥64L、缓冲水容积压差为0.02～0.03Mpa、稳压水容积压差为0.05～0.06Mpa、工作压力比 0.6～0.85。罐体应有足够的刚度和强度。

11）罐体的制作以及进、排出口法兰应符合相关国家标准的规定。

12）防水锤系统生产厂家应具有压力容器设计及生产许可证；气压罐按《钢制压力容器》进行设计、制造、检验和验收。

13）配套的气压罐为气囊式，可换型。并提供压力容器证书和可用于饮用水的证明资料。

14）稳压罐主要功能：起到有效平缓水系统中的压力波动，减少水泵的频率起动，用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击，使水泵得以休眠，延长水泵使用寿命。膨胀罐采用气囊式，水与罐体内壁完全不接触，能有效防止生锈和水质的二次污染。

4、电缆

1）所有供电及控制电缆应为低烟、无卤、阻燃、耐火电缆，具有径向防水性能并满足相关规范的要求。

2）控制柜与水泵间的控制电缆采用屏蔽电缆。控制电缆的最小截面应大于（等于）2.5mm2，控制柜内的导线最小截面大于等于2.5mm2。

5、支座

1）材质：支座制作采用碳钢。

2）防腐：用三道红丹、二道氯磺化面漆防腐。

6、可编程控制器（PLC）

1）可编程控制器应具有通信接口，可实现与计算机的连接。

2）可编程控制器应具有智能功能，可实现编程控制。

3）在监视用房可实现设备运行状态显示和故障显示。

4）内置程序应记录下列信息，并在控制柜面板上显示及管理，包括但不限于：

----电源电压、电流显示；

----总供水量、耗电量显示；

----贮水池水位显示；

----每台水泵累计运行时间显示；

----消防报警信号显示：

----设定压力值显示、管理；

----电接点压力开关信号显示、管理；

----手/自动状态信号显示：

----每台水泵工况流量（瞬时、天、月、年）显示；

----每台水泵工况扬程（瞬时）显示；

----故障（每台水泵、变频器、可编程控制器、电接点压力开关等）种类、次数、时间显示；

----控制参数设定功能。

5）应完善相关显示、管理功能。

2.1.5试验及检验

1）凡列入公安部强制性产品认证目录内的消防产品，必须经国家指定检测机构强制认证，须取得消防产品强制性认证证书，并标注强制性产品认证标注，承包人应提供有关的复印件证明。气压罐必须提供压力容器检测证书。

2）设备进场后，由设备集成服务商检查各部件资料，合格后方可进行安装。安装过程中应无条件提供现场技术指导及安装督导工作，并积极配合设备调试及机电系统联调工作。

3）待安装工作完成后，由设备集成服务商及驻地监理等检验设备性能合格后方可进行验收，以设备得到相关人员确认、验收合格，并经设计、运营、监理等签署验收文件为标志。

#### 2.2潜污泵

2.2.1 一般规定

1）本工程各集水坑内均设有潜污泵，雨水、废水经潜水排污泵提升后就近排入市政排水管网。

2）潜水排污泵（简称潜污泵，下同）的水泵和电机连在一起，用机械密封分隔，浸没在水中工作。潜污泵成套产品至少应当包括有潜污泵（含电机）、就地控制箱、水池液位计、潜水电缆（包含就地控制箱与潜污泵、就地控制箱与浮球液位计之间所有的供电电缆和控制电缆）、紧固件等。

3）本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供应方应提供满足本技术要求和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

4）如果供应方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，则意味着供应方提供的设备完全符合本技术要求的要求，如有异议，供应方应在报价书中以“对技术要求的意见和同技术要求的差异”为标题的专门章节中作详细描述。

5）本技术要求所使用的标准如遇与供应方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，承包人应在投标书中加以注明，并附上所引用的标准。

6）本技术要求经发包人、供应双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

7）供应方对潜污泵及其附件的设计以及用于它的制作材料可另行推荐，但须经发包人方同意。其设计、制造、喷涂、检验、试验和包装应符合双方认可的制造规范及国家标准。

8）供应方应采用最新的规范和标准，交付时间应满足要求。

2.2.2技术要求

1 整机技术要求

1）供应方提供的潜污泵的流量、扬程和功率的技术参数应满足设计图纸中潜污泵、控制箱设计参数要求。

2）每台潜污泵均严格按技术要求进行生产，是技术先进、经济上合理、成熟可靠的产品。

3）机组的结构应满足下列要求：

（1）机组为单级立式潜污泵，泵与电机连在一起，用机械密封分隔。

（2）机组的轴封系统应配备密封油室（所有水泵应有检漏装置），油室的注油孔和检查孔应有可靠的防漏密封装置，容易从外部检查。

（3）潜污泵18.5kW（含18.5kW）以上采用冷却夹套结构, 18.5kW以下采用散热片结构,水泵电机能通过周围环境及泵输送的介质获得足够的冷却；在水位略高于最低液位的情况下，无冷却夹套的水泵连续工作的时间大于90分钟，有冷却夹套的水泵可连续不间断的工作。

（4）机组应配备过载、过热、缺相、短路和密封泄漏等保护装置。

（5）机组应有可靠的接地装置，引出电缆的接地段上有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间内不易磨灭。

4）机组内配置的水泵、电机、机械密封、轴承以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

5）潜污泵应表明不同规格型号所允许通过的最大过流颗粒直径，适用于输送液体中通常含有的污物、固体颗粒、长纤维、污泥等其他物质能无阻塞流通，能有效地通过直径为泵口径不小于50%的固体球状物颗粒。机组应在明显处用红色标记标明叶轮的旋转方向。

6）机组的构件表面清理完毕后先喷涂氯化橡胶防锈漆（至少两遍），再喷涂氯化橡胶面漆（至少两遍），且防腐、防锈的处理方法及要求应符合国家相关规定。机组外表应无明显划伤、锈斑和压痕，表面整洁、美观光滑，喷涂层均匀，色调一致，无气泡和剥落。机组应清理干净，泵体内应无杂物。

7）性能要求

（1）机组在额定电压下能正常启动和运转，其转动应平稳、自如、无汽蚀和卡阻现象；机组在使用现场组装后，应进行检查和试运转。

（2）机组能根据液位的变化实现自动控制水泵的启停，同时在现场可进行手动控制。

（3）机组承受水压的零部件均应进行（水）气压试验而无渗漏，其中试验压力应为设计压力的1.5倍，但不低于0.2MPa，历时5min，保证不泄露。

（4）机组组装后，内腔电机和水泵侧的密封装置应采用气压试验而无渗漏，试验压力不低于0.2MPa，历时5min，保证不泄露。

（5）承包人应提供机组的外壳防护等级和绝缘等级指标，但外壳防护等级不低于IP68，绝缘等级不低于F级。

（6）当机组流量在0.7-1.3倍额定流量范围内时，轴功率不得超过机组的额定功率。

（7）机组实际工作点的效率不应低于潜污泵的行业标准。

（8）机组电机的电气性能及电气性能保证值的容差应符合CJ/T3038及GB755中的规定。

（9）电机的定子绕组应能承受以下试验而不被击穿：

（10）耐电压试验，试验电压有效值1760V，频率50HZ，并尽可能为正弦波形；

（11）匝间冲击耐电压试验，试验冲击电压峰值及试验方法按国家相关规定。

（12）机组叶轮应作动平衡试验，并符合CJ/T3038中的规定。

（13）机组的振动烈度应符合JB/T8097中的C级规定。承包人应提供水泵机组的最大烈度值。

（14）机组噪声级应符合JB/T 8098中的C级规定。承包人应提供水泵机组的最大噪声值。

（15）安全性能要求应符合GB14711及国家其他相关规定。

8）除易损件可在正常使用寿命期间更换外，机组的整机使用寿命不小于20年。承包人应提供机组的整机使用寿命、平均无故障时间、平均故障修复时间以及主要部件和易损件的使用年限。

9）承包人应提供机组首次故障前平均工作时间，但不应小于10000小时。

10）供应方应对每种类型潜污泵提供有关数据、图纸和技术文件并提交电子文件：

（1）图纸：反映整机的结构型式、安装要求等；控制箱的原理图等。

（2）技术文件：针对要求的机组性能提供机组设计方面有关资料（包括性能曲线图）；

（3）试验报告：说明潜污泵各种试验采用标准和试验结果。

11）性能试验方法应按GB3216和GB/T12785的有关条款进行。

2 控制箱技术要求

1）潜污泵控制箱采用一控二的方式，水泵通过控制箱实现液位自动控制和现场手动控制的功能，其中液位控制方式为浮球开关式，浮球数量与设计水位一一对应。对各类设置场合的废水泵，控制箱按功能可分为以下几种类型：

3 水泵房(设置两台潜污泵）

1）水泵房排水集水井内设潜污泵两台，依次轮换工作，平时互为备用，消防或必要时两台同时工作。废水池内设超低报警水位、停泵水位、第一台泵启泵水位、第二台泵启泵水位（同时为高水位报警输出）共四个水位。其控制要求如下：

（1）低水位报警，同时控制回路应保证两台泵都处于停泵状态；

（2）当水位到达停泵水位时，两台泵均应停止工作；

（3）当水位到达第一启泵水位时，第一台泵开启；

（4）当水位到达第二启泵水位时，控制回路应保证两台泵都处于运行状态；同时发出报警信号。

4 本工程其他集水坑内设潜污泵两台，平时互为备用，依次轮换工作，必要时两台同时工作。集水坑内设停泵水位、第一启泵水位和第二启泵水位（同时为高水位报警输出）共三个水位。其控制要求如下：

1）当水位到达停泵水位时，两台泵均应停止工作；

2）当水位到达第一启泵水位时，第一台泵开启；

3）当水位到达第二启泵水位时，控制回路应保证两台泵都处于运行状态。同时发出报警信号。

5 控制箱其他技术要求

1）控制箱采用挂墙安装方式。安装于公共区的控制箱应采用暗装并加锁；安装于本工程设备区的控制箱采用明装并加锁。设在室外的控制柜，要充分考虑防雨、防晒，供应商应根据需求在控制柜顶配置遮挡雨棚。雨棚的材质同控制柜外壳材质。

2）控制箱其他技术要求如下：

（1）若工作泵故障，备用泵自动投入运行；

（2）当机组出现过载、过热、缺相、短路、以及密封泄漏等故障时，控制箱应立即自动切断故障水泵的电源，同时应有故障显示；当控制柜二次回路融断器烧毁时，控制柜应送出故障信号；当水位浮球失灵时或高、低级水位浮球出现逻辑异常动作时，应送出故障信号；

（3）每台泵应由单独开关控制，且主开关和分开关应具有选择性闭锁；

（4）水泵均采用直接启动方式；

（5）水泵采用自动交替工作方式，以保证每台水泵的运行可靠性。

6控制箱的接口要求

1）控制箱应包括但不限于以下输入：

----电源输入；

----水位信号输入；

----故障信号输入（其中漏水故障应有单独显示）。

2）控制箱应包括但不限于以下输出：

----高、低、危险水位信号（仅对应于设有高、低、危险水位的控制箱类型）；

----每台水泵故障状态信号；

----每台水泵运行状态信号；

----手/自动状态信号；

----远程状态信号输出（仅对应于设有远程控制的控制箱类型）。

----每台水泵运行时间信号输出（区间控制箱）。

3）控制箱应为以上信号输出设置BAS监控外信号端子排，外信号为干接点方式。

7 控制箱的箱体要求

1）控制箱的面板应包括但不限于以下显示：

----高、低水位的报警显示（仅对应于设有高、低水位的控制箱类型）；

----水泵启/停按钮；

----水泵手/自动转换开关；

----电源显示；

----每台泵的运行、故障状态显示、漏水故障显示、停泵水位浮球故障显示。

2）控制箱内部元器件应有阻燃性能。承包人应提供控制箱元器件清单，全线控制箱的元器件应采用同一系列的产品。

（1）控制箱内主要电气元器件塑壳断路器、微型断路器、接触器、浪涌保护器应选用抗湿热型的产品。

3）控制箱内部PLC应为模块化结构，所有硬件应为标准产品或标准选件。

（1）系统中的所有模块（CPU、I/O、通讯、电源等）应是插接式。至少I/O及网络模块可带电插拔。要求在控制器上电的过程中，不能对RI/O产生瞬态电流冲击的影响。PLC传感器和变送器的直流电源，应采用工业级设备，可靠性与PLC相同。

4）控制箱应能防滴水、防尘、防潮；防护等级：露天安装处不低于IP65。承包人应提供防潮方案。

5）控制箱按钮内置，指示灯外置，且与出入口、通道的装修相适应。

6）控制柜箱体为不锈钢挂壁式箱体，板材厚度按大于2.0mm，制成的面板及箱体应有足够的机械强度，以保证元件安装后，操作时无摇晃，水平搬运时面板及箱体不能变形等。箱面及柜体应有可靠的接地。承包人对安装于出入口、通道等公共区的控制箱外壳应单独报价，发包人保留更换控制箱外壳的权利。

7）端子应采用知名品牌产品。

8）控制箱门内侧应附有控制原理图。

9）与BAS的接口要求

（1）控制箱（柜）提供以下（包括但不限于）监控点：

----手/自动状态；

----水泵启/停控制；

----每台水泵运行状态；

----每台水泵故障状态；

----排水泵电源故障报警信号；

----OCC实现远程启泵功能（由BAS联合主控实现）；

----高、低水位信号（仅对应于设有高、低水位的控制箱类型）。

（2）与BAS的接口位置在控制箱柜端子排上，该端子排由控制箱（柜）生产厂提供，采用下进线方式；接口方式为RS485通信接口。

10）11KW以下的水泵控制箱箱体尺寸高×宽×厚≤750×600×200mm，11KW及以上的水泵控制箱箱体尺寸高×宽×厚≤1200×600×250mm。

2.2.3 潜污泵各部件要求

1 浮球开关

1）浮球开关为重锤式且有防震功能。

2）工作压力4kg/cm2，工作温度40℃。

3）厂家提供浮球开关的安装配件。

2 电机

1）电机额定电压：380V±10%（固定式潜污泵），电源频率50Hz；220V±10%（便携式潜污泵），电源频率50Hz。

2）电动机采用知名品牌，应为高质量产品，更换周期应大于15年，效率应满足《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）中2级能效的要求，电机应能适应电源波动而正常运行。电机应满足在广州地区的环境中存储和连续运行，正常运行的电流值不应超过额定电流值。

3）电机应能够承受长期满负荷运行，允许至少每小时6次启动而对电机不应有任何影响。

4）电机应能在负载范围内干运行，并且不损坏。

5）应设置电机过热保护措施，当电机温升超过设定值时，即开始报警。承包人应详述实现保护措施的方案。

6）电机在油室内设置泄漏报警电极，当有水进入油室时，通过检测电机电阻值来达到报警目的。

7）电机和泵应为同一家生产，并应有过载保护装置。

8）承包人应提供电机过热保护的措施，电机过热的检验办法。

9）电机应配备漏水检测装置，承包人应提供配备标准和位置。

3 电缆进线密封装置

1）进线密封装置应采用内外密封，保证在任何情况下水不会进入内腔电机，如何实施，请承包人详述。

4 电缆

1）所有供电及控制电缆应为低烟、无卤、耐火、阻燃电缆，具有径向防水性能并满足相关规范的要求。每台水泵应配有控制和动力水下电缆并附带免费电缆15米，引出电缆的双色接地线（黄/绿）上有明显的接地标志，并能保证接地标志在使用期内不磨灭。电机功率大于3kw的水泵，动力电缆与控制电缆应分开。

2）承包人应选用高品质电缆，保证使用期内电缆护套不受损坏，并且在任何情况下水不会顺着电缆进入内腔电机，如何实施，请承包人详述。同时承包人应报出电缆单价作为发包人选项。

5 泵壳

1）壳体材料应为高强度、高质量的球墨铸铁（不低于QT450）。表面应光洁无任何铸造缺陷，内流道应有规则变化且足够大的截面，以使液体及固体物质能顺利平稳地通过。壳体应有足够的厚度，以承受水静压试验和连续运行时的最大压力。静压试验压力至少为额定点扬程的1.5倍，试验时间应持续至少10分钟，壳体不应有渗漏、冒汗等缺陷。所有壳体联接紧固件最低应316Ti型不锈钢。壳体与出水弯管之间宜采用橡胶环密封，以保证无泄露，同时降低震动和噪音。

6 叶轮

1）承包人应提供叶轮材质和叶轮允许的累计运行时间，叶轮采用不锈钢321（1Cr18Ni9Ti）制造，一次整体铸造完成，且经防结垢处理，叶片均匀布置。叶轮和轴之间应有内部锁定装置，正转或反转时叶轮不得松动。

2）水泵的叶轮与水槽应是非阻塞式，且能抽排污、废水包括含有直径不小于水泵出口直径的1/2的固体的颗粒。

7 轴承

1）选用标准密封球面滚动轴承，采用滚子自导向技术，轴承应有足够的承载能力，以承受在任何工况下的轴向和径向载荷。轴承采用油脂润滑，轴承工作温度≤75℃，轴承寿命不得少于100000小时。承包人应提供轴承的品牌及原产地等文件资料。

8 轴

1）泵轴和电机轴为整体结构，泵轴为电机轴的延伸。

2）泵轴应有足够的强度和刚度，材料性能不低于2Cr13不锈钢。

3）承包人应提供泵轴的材质、技术性能、加工与装配工艺等文件资料。

9 轴封

1）功率大于4Kw的水泵轴封采用互相独立双机械密封系统，功率小于或等于4Kw的水泵轴封采用一道唇形密封和一道机械密封，材质性能不低于碳化硅。在密封之间必须设计有油室，内充有冷却润滑油。当机封磨损后，油室中进入一定量的污水时，能自动报警。密封结构应便于检查和更换。

2）所有的机械密封必须是机械密封专业生产厂家的产品。机械密封的使用寿命不低于30000小时。

10  O型密封圈

- O型密封圈采用丁晴橡胶，密封圈应无接缝。

11 外露紧固体

1）外露紧固体采用的材料性能不低于2Cr13不锈钢。

12 起吊装置

1）每台泵应配足够的不锈钢纲丝绳，并两端配备相应的钢丝绳紧固件。为方便提升，水泵应带吊耳。

2）厂家根据水泵的重量选择钢丝绳的具体型号。

3）每台水泵机组应附带免费钢丝绳，两端配相应的钢丝绳紧固件。长度为地面到集水坑底长度加4米。

13 产品标牌

1）铭牌应平整光洁、色泽均匀，文字、符号、线条应清晰、整齐，不应有裂纹、锈迹、泛色和明显的擦伤等。

2）铭牌的材料为不锈钢，字迹在整个使用期内不易磨灭。

3）产品标牌的具体内容和要求应符合CJ/T3038和GB/T13306的规定。

4）水泵的不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵的明显位置。

14 泵的安装附件

1）每一台泵应配有固定在池底的出水弯管。

#### 2.3给排水及消防器材等技术要求

2.3.1消防器材应有部（省）级以上的鉴定证书、生产许可证，所有消防产品必须经国家指定检测机构强制检验或型式检验合格认可，并准许在中国使用，包括但不限于中华人民共和国国家固定灭火系统和耐火构件检测中心检测合格，在《实行强制性产品认证的部分消防产品目录》内的产品和部件如：消火栓、消防水泵接合器、消防接口、灭火剂、自救呼吸器、灭火器、消防水带、喷水灭火产品等还须取得强制性产品认证，承包人应提供有关的复印件证明，并应提供产品鉴定证书、型式试验报告及强制性产品认证证书。

2.3.2除特别提出的要求外，所有设备及系统的安装必须符合相关国家、地方、行业等的规范、标准、规程等中所列要求。

2.4.3消火栓箱

1）消火栓箱箱体均采用A3薄钢板制作，箱体钢板厚度不小于1.5mm。

2）室外露天区域安装的消火栓箱，采用不锈钢箱体，箱体钢板采用厚度不小于1.2mm的不锈钢，材质为SUS304（06Cr19Ni10）。

3）箱门及门框均采用厚度不小于1.2mm的发纹不锈钢（180丝）制造，不锈钢材质为材质为SUS304。门框四周应有30mm的不锈钢包边，箱门采用单向拉门，箱门门锁采用按压式不锈钢门锁。

4）消火栓与灭火器共箱设置，灭火器设置在消火栓箱下部。

5）消火栓箱的外形尺寸、内部布局可参考国家标准图集。

2.4.4冲洗栓箱

1）冲洗栓箱箱体均采用不锈钢箱体，箱体钢板厚度不小于1.2mm。材质为SUS304。

2.4.5灭火器箱

1）灭火器箱箱体均采用A3薄钢板制作，箱体钢板厚度不小于1.5mm。箱体外表漆为大红色。

2.4.6卡箍接头（产品名称为沟槽式连接管件，简称卡箍接头）

1）制造厂必须有下列资格能力：具备UL、FM等权威机构认证和通过ISO9001认证，具有完备的试验室及测试能力。沟槽管件制造厂提供的卡箍接头在国内应有五年以上使用经历，且有在国内外工程中使用的工程业绩。

2）选用的卡箍接头为柔性卡箍，为满足给排水及消防管道的热胀冷缩，柔性卡箍必须具有轴向和径向的补偿能力，其中轴向最大补偿能力不小于3.2mm，最大允许偏转角度不小于1°6′。

3）卡箍接头必须保证在大于2.5MPa的压力下不渗不漏。

4）采用优质球墨铸铁材料或不锈钢材料。

#### 2.4自动喷水灭火系统技术参数

2.4.1生产厂家应按照公安部、国家质检总局关于自动喷水灭火系统产品强制性认证产品目录及认证单元划分要求，提供喷头、报警阀、水流指示器和压力开关等的有效的强制性认证报告及有效的型式检验报告。

2.4.2产品应符合《自动喷水灭火系统》的要求。

2.4.3喷头框架采用铜合金材质，外表抛光镀铬。

1）湿式报警阀的技术要求：

（1）阀体：符合ASTMA-536之65-45-12等级要求的球墨铸铁。

（2）阀板：铝铜UNS-C95500。

（3）阀杆：17-4不锈钢。

（4）阀瓣密封：EPDM, ASTMD2000。

（5）阀座O形密封环：丁氰橡胶。

（6）弹簧：不锈钢（300系列）。

（7）公称压力大于系统设计要求的试验压力。

2）信号闸阀技术规格要求：

（1）阀体：符合ASTMA-536之65-45-12等级要求的球墨铸铁。

（2）阀座: T级丁腈橡胶；

（3）阀杆：符合ASTMA-582标准要求的416不锈钢。

（4）阀杆密封函：C36000黄铜。

（5）轴承：内衬四氟乙烯的不锈钢。

（6）密封：丁腈橡胶。

（7）阀杆定位环：碳钢。

（8）公称压力大于系统设计要求的试验压力。

3）未端试水装置的技术要求：

（1）阀体： 青铜。

（2）内件： 青钢及铜合金，弹簧是304不锈钢。

（3）阀帽： 青铜。

（4）视镜： 聚碳酸脂。

（5）O形密封环：丁氰橡胶。

4）喷淋头的技术要求：

（1）溅水盘：UNSC22000青铜。

（2）框架：钢模铸造黄铜65---30。

（3）弹簧：钡镍合金。

（4）定位弹簧：UNSS30200不锈钢。

（5）密封：铍镍合金盘形密封垫。

（6）装入螺钉：UNSC65100青铜。

（7）封帽：UNSC65100青铜。

#### 2.5水表

1）当管径＜DN50时采用旋翼式水表，管径≥DN50螺翼式水表。

2）所有水表符合广州水务部门要求。

3）采用超声波远传水表。

4）水表最小流量不得高于0.36m3/h，量程比不低于500。

5）测量误差

（1）额定工作条件规定范围以内，低区的最大允许误差±2%。

（2）额定工作条件规定范围以内，高区的最大允许误差±1%。

（3）使用中水表的最大允许误差应为上述最大允许误差的两倍。

6）工作环境温度范围应为：-25℃~+55℃。

7）工作环境湿度范围：水表的工作环境湿度范围在40℃时为0%～100%，远传读数装置在40℃时至少为93%。

8）工作压力范围：最大工作压力为1.0MPa。

9）压力损失：额定工作条件下最大压力损失应不超过0.016MPa。

10）电源

（1）水表无需外接电源，配套有线通讯集抄设备用电电压220V，功耗不大于0.5kW。

11）上传信息

（1）水表应能上传实时流量、累积体积及故障信息。

12）水表的电子装置连同引出线和引出线密封装置应达到IP65防护等级。

13）工作中出现电源欠压、超声波能器故障，管道内液体非满管（或空管）状态时应分别显示出明确的故障提示信息。

14）水表应能存储最近24个月的累积体积数据及对应的时间标志。

#### 2.6不锈钢水箱

1.一般要求

（1）在建造过程中要保护水箱以防机械的损伤.

（2）水箱的进出口上要加盖.

（3）在水箱的安装中要提供足够的设备,材料和起重设备.

（4）需要配备一个不锈钢316L爬梯，必须使用适当的抗腐蚀材料和装配方法，包括防止电化学腐蚀的不同金属的绝缘处理。

（5）水箱由食品级SUS31603不锈钢板冲压成模块，整体拼装式结构，水箱内部拉筋选用SUS31603不锈钢角钢。

2.质量保证

厂商的资质：厂商必须本身能生产不锈钢水箱，有不少于5年的工程供货经验及多项大型公共建筑工程实例。

3.提交资料

供货方须提交下列资料给广州市设计院审核：

（1）提交完整目录资料和装配图纸：

装配图必须包括平面图、立面图和剖面图；水箱尺寸；荷载要求；管线接口布置；安装的详细资料。

（2）提交组装详图、完整的安装说明以及支撑详图。

（3）提交详细的材料清单。

4.产品

4.1 水箱

（1）图纸中所标识的水箱的尺寸仅供参考，所有水箱的确切尺寸必须调整以满足现场的实际条件以及制造公差，而且必须得到业主的审批。

（2）在下单前，承包商必须提交材料的详细资料给业主审批。

（3）不锈钢水箱必须按以下条件制造：

1)本技术要求中主要引用的规范、行业标准

GB50015-2019         《建筑给水排水设计标准》

CJJ40-2011             《高浊度水给水设计规范》

GB/T3280-2007        《不锈钢冷轧钢板及钢带》

GB/T14976-2002        《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T5749-2006        《生活饮用水卫生标准》

CJ94-2005            《饮用净水水质标准》

GB/T5750 -2006       《生活饮用水卫生检验方法标准》

GB/T17219-1998       《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB17051-1997         《二次供水设施卫生规范》

2)技术要求

ⅰ.储存介质为：水，介质温度<50℃。

ⅱ.水箱外形美观，外表光泽，不允许有凹痕、裂纹、疵点；箱板外端面应平齐，螺栓紧固且方向应一致；焊缝平整美观、不得有裂纹、虚焊、焊渣；水箱密封严密，不得有渗漏现象。

ⅲ.所选不锈钢箱体及各部件材料必须是符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的规定，不得污染水质。水箱产品必须通过国家权威卫生部门的水质检测试验，必须有省级以上卫生防疫部门颁发的《涉及饮用水卫生许可证》，必须符合GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的标准，并取得相关的水质检测合格证书，提供证书复印件，货到现场时，提供原件备查。

ⅳ.水箱现场拼装，带自动清洗装置、爬梯、人孔、通气孔、溢流管、放空管。

ⅴ.水箱、水池的通气管、溢流管应加装不锈钢网防虫罩，人孔应加装密封门。箱体、溢流管、放空管等等和水接触的部分，必须选用相同的不锈钢材质。

ⅵ.所选之不锈钢板材质应为SUS444进口不锈钢板，货到现场时，需提供进口报关单及检验报告原件备查。

ⅶ.钢板厚度：顶盖1.5mm、侧壁及底板3.0mm以上。

ⅷ.水箱内应设置特别的加强结构，以使水箱能达到抗震设防烈度7度要求。

5.实施

（1）安装

1)小心卸货，按厂商的图纸、确定尺寸和说明书进行组装和安装水箱。所有工作必须由行业内有经验的资深技术人员进行操作。

2)起重和操作必须按照厂商的指令进行或符合印制在装箱上的指示。采用的操作和布置技术包括起重、拖曳和顶升，必须以避免设备不适当的弯曲和受压为前提的方式进行。吊装必须保证避免导致变形、损坏或破坏设备任何部分的可能。为全处理设备，在任何必要的地方使用托盘、支架和制动装置。对设备起重过程使用吊耳和吊环。要求有鞍座支撑、分布梁或其他特殊的起重装置。

3)支撑

(1).仔细进行校准，充分螺栓连接，安全铆固在混凝土基座上。

(2).按厂商提供的说明书进行工作。

(3).按厂商的推荐对水箱的安装提供钢结构支撑。

4)水箱带通气管(带18目不锈钢防虫网)、人孔、内外人梯，以及设计要求的开口。

5)所有与外部接口的管口均应配带不锈钢连接法兰。

6)每座水箱配置自洁清洗装置，清洗器、清洗水泵应采用全不锈钢材质，清洗器的布置应保证冲洗到水箱内壁每个部位，不留死角。

6.测试

按照相关的规范对水箱进行现场测试，并提交测试报告。

#### 2.7紫外线消毒器

1.一般要求

（1）制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验且须通过ISO9001认证。

（2）必须取得卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可证或证件。

2.产品技术要求

紫外线消毒器

紫外线灯管由石英玻璃套管保护, 外为不锈钢SS316筒体。

紫外线消毒器可抵受的工作压力需不少于1000kPa，同时能承受负压。

辐射剂量≧30 mW/cm2。

高强度 (HIN) UVC 灯管

紫外线灯能持续运作8000小时或以上。

不锈钢控制箱和IP55。

控制箱部份备整流器、风扇、定时器、指示灯、累时器 (可重调) 、灯管故障指示、维护警报、隔离保护等。

阳极氧化铝密封头

聚四氟乙烯密封圈

一般情况下能消除99.99%于水中流过的细菌，并产生少过70mm的总水头损失.

3.安装要求

紫外线消毒器四周应留出维护空间。

4.试验验收

按规范要求进行试验验收，验收合格后提交规定的文件资料。

#### 2.8餐饮废水隔油器

1.一般要求

（1）餐饮废水隔油器的性能、规格应符合国家城镇建设行业标准《餐饮废水隔油器》CJ/T295-2008的相关规定。

（2）餐饮废水隔油器应包括固液分离区、油水分离区、微气泡发生器、浮油收集装置、加热装置。

（3）经隔油器处理后的出水中油脂含量应符合《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082中相关规定。

（4）根据平面图，提交设备就位后的布置图。

（5）满足相关规范标准要求：《油脂分离器：设计原则、性能和试验、标志和质量控制》德国DIN4040标准，欧洲EN1825-1，EN1825-2标准或国内相关标准、《污水排入城市下水道水质标准》CJ 343-2010  、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

（6）本项目采用原装进口设备，提供进口报关单及关税缴纳凭证

（7）需提供供应商资质包括ISO90001， ISO14001，欧盟LGA认证证及设备CE证书

2.产品

（1）油脂分离装置隔油处理后的出水水质应符合CJ/T343-2010中油脂浓度不大于100mg/L、悬浮物浓度不大于300mg/L。

（2）经油脂分离器处理后的出水中油脂含量应符合《CJ 343-2010 污水排入城市下水道水质标准》中相关规定。

（3）油脂分离器在结构形式上应设污泥分离仓和油脂分离仓，分别排放油脂和油渣；并设前置过滤器。

（4） 油脂分离器应配备易搬运的60L浮渣或过滤器收集桶、60L污泥收集桶和60L油脂收集桶，3用3备，透明密封桶盖。

（5）油脂分离器应为成套产品，仅需要连接进水、出水、通气管及控制箱接电即可正常使用。

（6）油脂分离器有效容积应保证设计规范上要求的污水的停留时间，同时也应结构紧凑，满足预留隔油器间大小要求，最大单件尺寸不得大于1980*960mm.

（7）油脂分离器应为环保节能产品，原则上耗电量不大于2.5kW。

（8） 进水方式：常压自流

（9）使用寿命：≥30年

3.材料、零部件、结构的要求

3.1油脂分离器选用的板材、管材应符合下列要求：

（1）油脂分离器采用304或316不锈钢。主体部分材质厚度2mm或以上（不含公差），符合承压要求；设备材质的表面处理，需做整体酸洗钝化处理，增加耐腐，禁止在不锈钢表面刷涂防腐类涂料或在焊缝处仅做点式钝化处理。

（2）油脂分离器的排放管采用透明管材，便于观察具体排放情况。

（3）油脂分离器设备形状不应是方形的，应为圆形或椭圆形，所有连接处均为圆角，无死角，易清洗设备内壁。

（4） 油脂分离器设备外观：表面无毛刺，无碰撞凹陷现象。

（5） 油脂分离器进、出水管间应设溢流超越管。带通气管接口和气桥，保证进出水口和设备内部的空气流通。

（6） 油脂分离器可根据设备安装场所的环境温度设置加热工序，由电控箱控制，加热温度控制在 50℃。锥型加热仓内设均匀的加热系统，采用加热棒进行加热，使得分离出的油脂成均匀液态后密闭排放。

（7）加热区域需配备保温毡。

（8）配备自动搅拌装置，含搅拌电机，搅拌轴和搅拌头，对油脂层恒温搅拌，提高排放性能。

（9）产品进、出口高度差为70mm，以杜绝“短流”的产生。

（10）油脂分离器应为全密闭结构设计，设备所有管件连接处应带橡胶密封圈，稳定运行中应无水、无异味泄露至周围的环境中。

（11）油脂分离设备主体在结构上应自带一体化集油区和污泥沉淀区，油脂油渣独立排放，内部设入水导流装置，防止紊流，全密闭无异味地排放油脂和污泥；带有独立排油脂和污泥阀门，应操作方便、灵活、安全可靠，排污泥时间宜每天1次；

（12）设备最大单间尺寸不得大于1980*950mm，以便进入设备间及电梯，方便现场搬运安装

（13）油脂分离器设备安装机房地面无需做基础，建议铺设地砖，并设有排水地漏，以便设备及房间清理。

4. 电控箱要求

4.1一般要求

4.1.1 控制箱体的防护等级IP55。

4.1.2电控箱内元器件应为进口品牌。

4.1.3 电控箱的工作电压应为220V，50Hz；且电压波动±10%时，电控柜应能正常工作。

4.2 控制功能要求

4.2.1设备电控箱应根据具体的使用情况，全智能时间控制，无需人工操作。

4.2.2 安全接地及过载保护：控制柜的金属构件应有可靠的接地保护。控制回路应设过载保护措施。

4.2.3电控箱应自带显示屏，操作应简便，自带故障报警功能。

5.结构材质

（1）结构型式：长方形隔油器或圆形隔油器。

（2）外观：隔油器箱体焊缝应平整，表面无毛刺，无碰撞凹陷现象。

（3）材质：隔油器箱体应采用SUS304不锈钢材质，与箱体相连的进水管、出水管、通气管、放空管及连通管等的管材材质应与箱体材质一致，并符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280的相关规定；排油管应为可视透明有机玻璃管，并符合《浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材》GB/T 7134的要求。

5.性能要求：

5.1 粗渣过滤器

如水口前端应配套一体化过滤装置，过滤大颗粒杂物和污泥，防止出水堵塞；全密闭无异味地进行排放杂物和污泥；排污泥阀门应操作方便、灵活、安全可靠，排污泥时间宜每天1次。

5.2 油脂分离仓

油脂分离器的油脂分离仓内应设独立的油脂分离区和小颗粒污泥分离区，均为锥形结构。油脂分离区配套加热棒及保温毡，使得油脂成液态全密闭无异味地排放；排油阀门应操作方便、灵活、安全可靠，排油时间宜每天1次。小颗粒污泥分离器配套独立的排渣阀门及管道，排渣时间宜每天1次。

5.3 配套检修口，可定期打开检修口口去除悬浮物。

1）固液分离区：固液分离区内格栅的栅距应不大于10mm，总空隙面积应不小于进水管断面面积。大于10mm的固体颗粒经拦截后由手动蝶阀经排渣口排除；小于10mm的颗粒及长纤维经切割、粉碎后沉淀于一级沉砂斗由放空管排出；随水流流入油水分离区的细小颗粒或泥沙，在重力作用下沉淀于二级沉沙斗，由放空管排出。

2）油水分离区：油水分离区内的微气泡发生器应能产生大量细密、均匀的微气泡，气泡覆盖整个流水断面，且水面不出现旋流现象，废水中的油脂被微气泡带至水面，使水与油脂分层。油水分离区应设气浮装置，潜水电机转速950r/min~1450r/min，气水比宜为1:4~1:6，餐饮废水油水分离区停留时间不宜少于3min。

油水分离区应设电加热装置，浮油收集装置区域水温控制在20℃~60℃。

3）浮油收集装置：浮油收集装置应能便捷地将分离出来的浮油收集至集油桶内，排油阀门应操作方便、灵活、安全可靠，排油时间宜每天1~2次。浮油收集装置应能有效分离浮油与废水并采用液压方式排油。

4）沉泥收集与排放功能

设备的污泥收集排放区应及时收集和排放污泥，集泥排泥区宜采用锥斗型设计，排泥管上设置手动蝶阀，排泥阀门应操作方便、灵活、安全可靠。

5）箱体检修和污泥清掏功能

设备的油水分离区应设检修孔，尺寸宜为600mmX600mm。

6）残渣浓缩功能

残渣浓缩装置容积宜为150L~300L,具有脱水功能，结构密闭。

6.集油桶要求

集油桶其容量宜为60L~100L，应设置双锁结构或其他限制随意开启的安全装置，宜具备可视液位的功能。

7.提升装置

提升装置应设有自动运行和故障报警功能。

备用水泵排水能力不应小于最大一台工作泵流量。

采用同品牌全密闭污水提升泵站，参数与隔油装置匹配。

8.标志、包装、运输及贮存

标志、包装、运输及贮存应符合国家城镇建设行业标准《餐饮废水隔油器》CJ/T295-2008的相关规定。品应严格执行国家有关规范标准和有关规定。公称压力：1.0MPa。

#### 2.9七氟丙烷气体灭火

1.设计及验收标准

《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）（2018年版）;

《气体灭火系统设计规范》（GB50370—2005）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263—2007）

《压力容器安全技术监察规程》

2.专业公司要求

（1）应负责设备到货后的安装及协调工作,从而保证所提供设备能够顺利投运。系统试验、调试、验收应按照《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263—2007）中的要求进行。应至少具有如下资质性文件：

灭火系统供货授权证明

灭火系统供货调试资质

供货厂家有国家建设部门颁发的消防企业资质证明

中国国家固定灭火系统和耐火构件质量检验测试中心的型式检验合格报告

ISO9001认证。

（2）供应商成套提供的系统必须是经国家有关产品质量监督检测单位检验合格，并有类似的大型工程组合分配式灭火系统的设计、供货、施工业绩，并且具有安装调试经验，可派员现场安装、调试。

（3）供应商负责灭火系统的深化设计，包括系统设计，瓶站布置、系统管道布置等。

（4）灭火剂的设计用量按组合分配系统中最大一个防护区灭火用量与剩余量之和计算，并应考虑不可关闭开口的药剂流失量。

（5）本工程设有火灾自动探测报警系统，该系统能自动检测火灾，自动报警，自动启动灭火系统，操作与该系统连锁动作的有关设备，施放灭火剂，并且相应连锁关闭该防护区内的防火阀、风机和门窗等设施。

（6）整个七氟丙烷气体灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。整个系统应设自、手动操作转换开关，能将自动操作转换为手动操作。该转换开关和系统手动控制应设在每个防护区外便于操作的地方，手动操作应能在一处完成系统启动的全部操作。

（7）系统应设独立的应急手动操作机构，以备其他操作方式失灵时，作为应急释放气体灭火剂之用，应急手动操作机构采用机械式，并能在一个地点完成释放灭火剂的全部操作。

（8）各个防护区内应设火灾和灭火剂释放的声光报警器（火灾警报信号与操作警报信号应有所区别），此外防护区的的出入口处应设光报警器，报警时间不宜小于灭火过程所需的时间，并能手动切除报警信号。防护区入口应设七氟丙烷气体灭火系统防护标志和系统气体喷放指示光字牌。每个防护区设一个就地控制盘（盒），并设有能切断系统的紧急停止开关（必须持久按下，直至系统复位），可使系统暂时停止释放气体，如需继续启动灭火系统，则只需松开该开关既可。

（9）系统自动操作和控制

1)当系统采用自动启动方式时，应在接到同一个防护区内两个独立的火灾探测报警信号后才能启动。过程如下：在接到两个独立的火灾探测报警信号后启动灭火系统，在防护区内及入口处发出火灾声光警报，以提醒防护区内的人员即将释放灭火剂，同时向火灾报警主盘、瓶站气体消防控制盘和该防护区就地控制盘发出声光报警，延时30秒（0～30s现场可调）后喷射灭火剂，这时管道上的压力讯号器向气体消防控制盘和火灾报警主盘发出信号以便确认已喷射灭火剂的防护区是否与发生火灾的防护区一致，同时这个信号传至防护区入口处，发出正在喷射灭火剂的光字提示信号，该信号一直持续到确认火灾已经扑灭。

2)七氟丙烷气体消防控制盘设在瓶站内，其接受的火灾报警信号来自火灾自动探测报警系统，并可将其防护区内的喷射反馈信号返回至火灾自动探测报警系统，以便确认已喷射灭火剂的防护区与发生火灾的防护区是否一致。两系统之间的信号传输应采用带有地址码的总线通讯信号和硬接线接口，其接口位于瓶站气体消防控制盘。当灭火系统动作后，该控制盘向火灾自动探测报警系统返回气体灭火系统已动作的信号。该控制盘上还应有系统故障显示、电源显示、手动操作按钮等。从气体消防控制盘至各防护区就地盘（盒）、气体灭火系统以及灭火系统指示、声光警示及相关连接电缆施工及材料均属本招标书供货范围。

3.系统组件

（1）一个防护区允许设计成多套管网输送灭火剂，集流管可分别设置，但系统启动装置必须共用。各管网上的喷头流量应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。

（2）系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作时，应按系统原储存的100%设置备用量。

（3）七氟丙烷气体储瓶应满足国家有关压力容器标准的要求。气瓶应能承受最高环境温度下灭火剂的储存压力。

（4）各防护区内喷头的数量、型式和布置应考虑使防护区内七氟丙烷气体分布均匀，灭火剂的喷射不应损害设备和工作人员。

（5）本工程气体消防系统组合分配系统，每个防护区域保护对象应设一个选择阀。选择阀的位置宜靠近储存容器，并应便于手动操作，选择阀上应设有标明防护区的铭牌。

（6） 储存七氟丙烷气体的钢瓶应设钢瓶架，架子应由高强度钢制成，应符合国家有关的要求。

（7）灭火系统的气体输送管道应全部采用镀锌流体输送用无缝钢管，管道的设计、计算由供应商负责。

（8）灭火系统应配置灭火剂瓶组、启动气瓶组、驱动瓶组、启动器、单向释压器、液位计、氮气输送管路组件、单向阀、安全阀、钢瓶架、灭火剂连接软管、喷嘴、选择阀、集流管、分配管及其它管路。

（9）用于防护区的灭火剂与驱动灭火剂应分别贮存。

（10）灭火系统的灭火剂瓶组应配置称重装置，称重装置的形式采用磁感应液位测量装置。灭火剂瓶组的充装密度不应大于1249kg/m3。

（11）灭火系统应设置氮气输送管路组件，该部件具有减压、延时、低压泄放、单项流动功能，有效保证灭火剂的恒定释放。

（12）灭火系统应设置的减压装置，以避免动力气体涌入灭火剂瓶组时对瓶组造成的剧烈冲击，并满足灭火剂恒压输出的需要。

（13）灭火系统的灭火剂瓶组、动力气瓶组、钢瓶架、灭火剂连接软管、动力气体连接软管应成撬供货。

（14）灭火系统的灭火剂瓶组在大于80L小于100L时，每具灭火剂瓶组应配备70L/12.5MPa充装压力的动力气瓶组1具；灭火剂瓶组在大于100L小于200L时，每具灭火剂瓶组应配备70L/12.5MPa充装压力的动力气瓶组2具；灭火剂瓶组在大于200L时，每具灭火剂瓶组应配备80L/12.5MPa充装压力的动力气瓶组2具。满足有足够的动力来推动灭火剂。

（15）灭火系统应所选用的喷嘴应具有径向射流型，在装于有吊顶的保护区是应配备装饰盘。

（16）系统管道应就近固定在梁、柱上，支吊架间距应符合国家有关规定。

4.设备包装、运输及储存

（1）设备包装

设备包装按国家或企业的有关标准执行，以保证设备在运输、储存过程中的完整无损。

（2）设备运输

设备运输由供应商负责，设备到现场后，由招标方通知限期内到达施工现场，共同参加设备开箱验收，如不能按时到达，应与招标方协商。

（3）设备储存

设备到现场后由招标方负责储存，供应商应提供设备储存的有关注意事项。

#### 2.10薄壁不锈钢管技术参数

1.一般要求

满足《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T154-2011要求。DN≤100mm采用环压式或双卡压式连接，管件配套用的密封圈材料采用硅橡胶,橡胶性能应符合HG/T 3091及HG/T 3097的规定； DN≥80的管材与管件环压连接时应挤压第二道锁紧槽，挤压第二道锁紧槽时应将环压工具向管件中心方向移动一个密封带长度，再进行挤压连接；DN＞100mm采用沟槽式连接，沟槽管件必须符合《沟槽式管接头》CJ／T 156的要求；沟槽管件的材质与管材材质一致，材质拉伸强度不低于450MPa。沟槽管件所配的螺栓和螺母的材质采用不锈钢铸件，应符合GB/T3098.6和GB/T3098.15要求，优先采用锻件螺栓，应符合GB/T3098.1和GB/T3098.2要求，材质拉伸强度不低于760MPa。沟槽管件配套用的密封圈材料采用硅橡胶或EPDM绝缘橡胶，要求橡胶圈手感柔软，色泽乌黑，无异味，适用环境温度范围：-34℃～+110℃。

2.薄壁不锈钢管材及管件技术参数须达到以下标准：

环压式薄壁不锈钢管材规格表

（适用1.6MPa ）        单位：mm

| 公称直径 DN | 管道外径及允许偏差 Dw | 公称壁厚及允许偏差T |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ系列管材 |
| 15 | 16±0.10 | 0.6±0.06 |
| 20 | 20±0.12 | 0.7±0.07 |
| 25 | 25.4±0.14 | 0.8±0.08 |
| 32 | 31.8±0.18 | 1.0±0.10 |
| 40 | 40±0.20 |  |
| 50 | 50.8±0.26 | 1.2±0.12 |
| 65 | 63.5±0.32 |  |
| 80 | 76.1±0.38 | 1.5±0.15 |
| 100 | 101.6±0.54 |  |

根据10S407-2编制

双卡压式薄壁不锈钢管材规格表

（适用1.6MPa）          单位：mm

| 公称直径 DN |  | 管道外径及允许偏差Dw |  | 外径允许偏差C |  | 公称壁厚及允许偏差T （±10％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S1 |
|  |  | Ⅰ系列 |  |  |  |  |
| 15 | 16.0 18.0 |  | ±0.10 |  | 1.0 |  |
| 20 |  | 20.0 22.0 |  | ±0.11 |  | 1.2 |
| 25 |  | 25.4 28.0 |  | ±0.14 |  |  |
| 32 |  | 32.0 35.0 |  | ±0.17 |  | 1.5 |
| 40 |  | 40.0 42.0 |  | ±0.21 |  |  |
| 50 |  | 50.8 54.0 |  | ±0.26 |  |  |
| 65 | 76.1 |  | ±0.38 |  | 2.0 |  |
| 80 |  | 88.90 |  | ±0.44 |  | 2.0 |
| 100 |  | 101.6 108.0 |  | ±0.54 |  |  |

根据GB/T19228.2-2011要求编制。

沟槽式薄壁不锈钢管材规格表（适用1.6MPa、 2.0MPa）  单位：mm

| 公称直径 DN | 管道外径及允许偏差 Dw | 公称壁厚及允许偏差 T |
| --- | --- | --- |
| 100 | 102±0.25 | 2.0±0.20 |
| 125 | 133±0.66 | 2.0±0.20 |
| 150 | 159±0.80 | 2.2±0.22 |
| 200 | 219±1.10 | 2.5±0.25 |

环压式薄壁不锈钢管件的规格范尺寸须符合《建筑给水金属管道安装-薄壁不锈钢管》 10S407-2的要求；双卡压式薄壁不锈钢管件的规格范尺寸须符合《不锈钢卡压式管件》 GB/T19228.1-2008的要求。

3.产品

3.1一般规定

（1）不锈钢管道系统的管材和管件应具备检验报告或认证文件。

（2）不锈钢管道系统的管材和管件应具备合格证，并印有明显标志标明规格和出品公司的商标。

（3）供货方必须提供不锈钢管道系统所采用的密封圈材料的质量证明书或合格证。

（4）不锈钢管道系统必须使用同一公司出品的管材、管件和相应的安装工具。

（5）所有不锈钢管道系统的管材和管件生产商均应具有在本行业中至少三年以上有关的生产经验，及相关大型公共建筑项目的工程实例。

3.2质量要求

（1）不锈钢管道系统的管材和管件应在同一批次中抽样进行规格尺寸和外观性能检查，如不能达到规定的质量要求，允许自同批产品中两倍量抽样进行复检，若仍有不合格项，则判该批产品不合格。

（2）不得使用有损坏迹象的管材和管件，在使用前应进行外观检查，如发现异常应进行技术鉴定或复查。

（3）系统水压试验：将连接好的管材、管件组成的不锈钢管道系统进行水压试验，试验压力为2.5 MPa,在该压力下持续10分钟后，压力降不应大于0.02MPa，然后将压力降到1.6MPa,稳压2hr后，管件和管材连接部位应无渗漏和脱落现象。

4.储运

（1）在搬运环压式不锈钢管道系统的管材和管件时，应小心轻放，避免污染。不得剧烈碰撞、抛摔滚拖。

（2）管材和管件应贮存在无腐蚀性气体的干燥和干净的环境内，避免杂乱堆放和与其他物件混放，包装箱堆放不得超过5层。

5.管道施工

（1）管道安装前，安装人员应了解建筑物的结构，熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。安装人员还必须了解不锈钢管道的性能、结构，熟练掌握装配技能。

（2） 施工现场与材料贮放场地温差较大时，应于安装前将管材和管件在现场放置一段时间，使其温度接近施工现场的环境温度。不锈钢管宜单独存放。

（3）管道系统安装前，应对材料进行仔细检查，清除管材及管件内外的污垢和杂质。特别注意把密封面清理干净，不应有污物、划痕、飞边毛刺。

（4） 管道穿墙壁、楼板时，应配合土建预留孔槽，其留孔或开槽尺寸可参照下列数据：孔洞墙槽尺寸宜较管外径大30mm；架空管顶上部的净空不宜小于3倍管道外径。

（5）管道公称直径DN为25 mm ～50mm的管道与其它材料的管道连接时必须采用环压式或双卡压式不锈钢管的螺纹转换接头连接。

（6） 管道公称直径DN为65 mm ～100mm的管道与其它材料的管道连接时应采用专用法兰转换连接件连接。

（7） 管道公称直径DN≥125mm的管道与其它材料的管道连接时应采用沟槽式管件连接或法兰连接。

（8） 薄壁不锈钢管道与阀门、水表、喷头等的连接应采用专用的管螺纹连接管件，严禁在不锈钢管上套丝。在阀门等配件前后应安装活接头和法兰盘，具体要求如下：

DN≤50mm时，加装活接； DN≥65mm时，加装法兰盘。

（9） 薄壁不锈钢管道与其他材料的管材、管件和附件相连接时，应有防止电化学腐蚀的措施。

（10） 薄壁不锈钢管道立管和水平管道的支架间距应符合表2的规定：

表2  薄壁不锈钢管道的最大支架间距

| 公称直径DN（mm） | 水平管（m） | 立管（m） |
| --- | --- | --- |
| 25 | 1.8 | 2.2 |
| 32 | 2.0 | 2.5 |
| 40 | 2.2 | 2.8 |
| 50～300 | 2.5 | 3.0 |

注：1、在距离各管件或阀门的100mm以内必须采用管卡牢固固定，特别在干管变支管处。

2、当阀门等组件较重时，应对组件加设承重支架。

（11）施工完毕的管道严禁攀踏、系安全绳、搭脚手架及用作支撑。

（12）其余未尽事宜应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002要求执行。

#### 2.11离心铸铁管技术参数

1.一般要求

（1）所有送达工地的管道均应为簇新的。

（2）所有管道应按施工图纸安装。

（3）在可能发生冰冻或结露的区域内的裸露的管道需要保温，以防止管道损坏影响系统的运行。

2.质量保证

（1）所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至少三年以上有关的工作经验。

（2）所有供本工程使用的管道和配件均应符合相关的国家标准的要求。

3.资料呈审

（1）提交管道测试和清洁净化程序作审批。

（2）在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。

4.产品

（1）铸铁排水管是运用水平旋转离心式铸造技术生产。

（2）所有卡箍均采用加强型不锈钢卡箍，立管上所有弯头均采用鸭脚支撑弯头。

（3）.存水弯采用防虹吸存水弯，存水弯水封深度不小于50mm。

（4）管道、管件、接头及卡箍等的尺寸、外形、质量及重量偏差须符合《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T177-2002要求。

（5）管道、管件、接头内、外壁均涂环氧树脂烤漆。

（6）直管和管件的内外表面应光洁、平整，不得有裂缝、冷隔、蜂窝及其他妨碍使用的缺陷。必须一次成型，不得修补。

（7）直管和管件的端口边缘应平整，不应有崩口。管的端口平面应与管的对称轴垂直，与直角的最大偏差应符合《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T177-2002要求。

（8）直管和管件应能切割、钻孔。

（9）直管和管件应能承受内水压为0.35MPa,时间为3min的耐水压试验。试验后应无渗漏。

（10）加强型不锈钢卡箍及螺栓材料为1Cr18Ni9,物理性能应符合GB3280的要求。

（11）橡胶圈材质为三元乙丙（EPDM）橡胶。橡胶圈制造材料中不得含有再生胶，不应含有任何有害于橡胶圈和管材的杂质。橡胶圈应质地均匀，无蜂窝、皱褶、缺胶、开裂和飞边等缺陷。橡胶圈的物理和化学性能应符合HG/T3091的要求。

（12）标志、包装、运输、储存及质量证明书：

ⅰ.直管和管件上应铸造或印上商标、制造厂名称、标准号、规格、生产日期。

ⅱ.每批直管和管件出厂时应附有质量证明书，内容包括：

(ⅰ).制造厂名称和厂址；

(ⅱ).产品名称；

(ⅲ).产品型号；

(ⅳ).《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》标准的编号CJ/T177-2002

(ⅴ).《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》标准中要求的各项检测指标的检测结果。

ⅲ.直管和管件在运输过程中不应碰伤、摔坏。

ⅳ.不锈钢卡箍和橡胶圈应用两层塑料包装袋，外用厚纸皮箱包装。

ⅴ.储存直管的仓库、场地，地面应平坦。硬地面垫木块，并防止直管滚动。管垛高度不应超过2M。

ⅵ.管件应以同一品种、统一规格码放成垛，或装于木箱中，排列整齐。

#### 2.12建筑排水PVC-U管技术参数

1产品应严格执行国家有关规范标准和有关规定，主要包括：

2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T29-98）；

3《建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》（CECS185：2005）

4《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》（CECS94：2002）

5管道接口采用胶水粘接。胶水应为UPVC生产厂家指定品牌。

6管材：拉伸屈服强度应≥40Mpa，断裂伸长率≥80%，维卡软化温度≥79℃，扁平试验无破裂，落锤冲击试验（20℃）TIR≤10%，普通PVC-U纵向回缩率应≤5%，中空壁消音管和内螺旋管纵向应回缩率≤9%。

7管件：维卡软化温度≥77℃，烘箱试验无气泡剥离现象，坠落试验无破裂。

8管材和管件应为同一家生产厂家。

9内螺旋管应采用旋转进水型管件，中空壁消音管应采用中空壁消音管管件，材质为PVC-U。

10中空壁消音管和内螺旋管在通过设计流量时，在室内噪音为37dB（A）时，噪音增量不应大于dB（A），且不大于铸铁排水管通过设计流量的噪音。

#### 2.13 HDPE双壁排水管技术参数

1产品应严格执行国家有关规范标准和有关规定，主要包括：

1）《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管第1部分：聚乙烯双璧波纹管材》（GB/T 19472.2—2004）

2）《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》（DBJ/15-33-2003）

2 HDPE双璧波纹管

1) 规格：高密度聚乙烯（HDPE）DN200—DN600；

2) 主材质：应采用符合PE80级的高密度聚乙烯管材原料。 颜色：黑色；

3) 连接方式：采用电热熔连接；

4) 管材长度为每根6m或9m；

5) HDPE双璧波纹管技术参数：环刚度S2级≥8KN/㎡;冲击强度（TIR）≤10%;无反向弯曲，无破裂，两璧无脱开；烘箱试验：无分层，无裂开;连续密封试验：无渗漏。

6）HDPE管材中不允许有再生料。

#### 2.14球墨铸铁给水管技术参数

1产品应严格执行国家有关规范标准和有关规定，主要包括：

1）GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》;

2）管件内衬水泥砂浆，外喷镀锌沥青，分别执行ISO4179和ISO8179标准。

3）内村环氧密封层符合ISO 16132-2004标准 ，

4）自锚管符合GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 。

2力学性能

1）管子采用离心铸造工艺生产，并且必须经过退火处理，力学性能如下所示：

| 抗拉强度（MPa） | 屈服强度（MPa ） | 硬度（HBW） |
| --- | --- | --- |
| ≥420 | ≥300 | ≤230 |

3尺寸、外形、重量

1）接口采用滑入式T型接口、自锚式接口，尺寸符合GB/T13295-2013标准的规定。

2）有效长度L=6000mm,压力等级分别采用K9。

3）铸铁管的端面应与轴线相垂直。

4）管道规格尺寸及允许偏差应符合GB/T13295-2013的规定。

5）重量验收：按国家标准计算，标准质量公差允许误差为±3%。

4质量要求

1）球墨铸铁管的材质应为铁素体基体的球墨铸铁。在组织中应有一定数量的球状石墨。

2）水压试验、抗拉强度、伸长率应符合GB/T13295-2013标准的规定。

3）表面硬度不得大于230HBW。

4）内外表面不允许有妨碍使用的缺陷。

#### 2.15内外热镀锌钢管技术参数

1钢管采用热镀锌方式镀锌，表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

2管道外壁应明显标注材料制造标准及生产厂家。

3镀锌钢管其质量应符合《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235—A级钢的规定及JGJ130规定。

4化学成分含量符合以下要求：碳0.14—0.22%；锰0.3—0.65%；磷不大于0.045%；硫不大于0.05%。

5力学性能：屈服点235N/mm2；抗拉强度：375—500N/mm2；伸长率26%。

6管道符合低压流体输送用镀锌焊接钢管GB/T3091规定。

7钢管壁厚及重量见下表：

| 规格 | 外径mm | 壁厚mm | 最小壁厚mm | 焊管(6米定尺) |  | 镀锌管(6米定尺) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 米重 | 根重 | 米重 | 根重 |
|  |  |  |  | kg | kg | kg | kg |
| DN15 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
| DN20 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.6 |
| DN25 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.4 | 2.554 | 15.3 |
| DN32 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
| DN40 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.1 | 24.6 |
| DN50 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
| DN65 | 76.1 | 4 | 3.5 | 7.11 | 42.6 | 7.536 | 45.21 |
| DN80 | 88.9 | 4 |  | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 |
| DN100 | 114.3 | 4 |  | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 |
| DN150 | 168.3 | 4.5 |  | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 |
| DN200 | 219.1 | 6.5 |  |  |  | 36.12 | 216.7 |

#### 2.16内外涂塑钢管技术参数

1产品应符合CJ/T120-2000。

2涂塑材料：环氧树脂。

3公称压力：1.0Mpa。

4连接方式：丝扣，卡箍，法兰。

5用于涂塑的钢管材质、规格、尺寸应符合GB/T3092的规定，钢管标明镀锌质量应符合GB/T3091的规定。

6环氧树脂粉末：密度1.2～1.8 g/cm3；粒度分布筛上150μm≤3%；筛上250μm≤0.2%；不挥发物含量≥99.5%；水平流动性22～28 mm；胶化时间≤120 s（200℃）；冲击强度≥50 kg·cm；弯曲试验（Φ2mm）。

7涂层厚度应满足下表要求

| 公称口径DN | 涂层厚度（mm） |
| --- | --- |
| 15 | ＞0.3 |
| 20 |  |
| 25 |  |
| 32 | 0.35 |
| 40 |  |
| 50 |  |
| 65 | ＞0.4 |
| 80 |  |
| 100 |  |
| 125 |  |
| 150 |  |

8外观：涂塑钢管内外涂层应光滑、色泽均匀，没有伤痕、针孔和沾附异物等缺陷；涂塑钢管应具有使用性直度，两个端面应与管轴线成直角；涂塑钢管涂层的颜色由供需双方协商确定。

9产品应具有有效的检测报告。

#### 2.17沟槽式（卡箍）管件技术参数

1产品应严格执行国家有关规范标准和有关规定，主要包括：《沟槽式管接头》（CJ/T156），《自动喷水灭火系统第11部分：沟槽式管件》（GB5135.11）等。

2管件公称压力：DN≤300mm，PN＝2.5 MPa；DN≥350mm，PN=1.6 MPa。

3管件采用球墨铸铁，螺栓全部采用优质碳钢冷轧，表面镀铬合金。

4橡胶密封胶圈采用三元乙丙（EPDM）、硅胶、天然橡胶等，使用温度不低于120℃。

5管件内外表面应经环氧树脂粉内外涂塑，涂层应光滑均匀、牢固，不允许漆块堆积。用于饮用水时，应按照饮用水标准要求对其表面进行食品级涂敷。

6用于消防系统的管件，应有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验报告。用于饮用水的管件，应有涉及饮用水卫生许可批件。

#### 2.18阀门技术参数

1工作压力：1.0MPa。

2应提供阀门的详细结构图，标明各部件的材质和尺寸。

3应提供原生产厂检验证明文件。每台设备须经检查试验合格，并附有产品合格证和使用维护说明书。

4阀门应进行操作试验，要求阀门启闭灵活轻便，开度任意可调，各限位开关、扭矩开关均应灵敏可靠。

5阀门应进行阀体耐压试验和阀座密封试验，对阀体的强度、紧密性及阀门的密封性进行检验，阀体、法兰连接、阀杆密封和阀座密封均不允许有泄漏。其中阀体耐压试验为公称压力的1.5倍，阀座密封试验为公称压力的1.1倍。应提供检验文件。

6阀门应采用明杆或者有启闭标示的阀门。

7阀门材质应符合设计要求。

8连接方式应符合设计要求，包括螺纹连接、法兰连接和卡箍连接。

9用于生活给水的阀门，阀体、阀盖和阀座可以采用不锈钢、铜合金、球墨铸铁；阀瓣可以采用不锈钢、铜合金；密封材料可以采用金属密封、聚四氟乙烯、三元乙丙橡胶或丁腈橡胶。不锈钢和铜阀门的阀体不喷涂，球墨铸铁和铸钢阀门的阀体为蓝色内外喷塑。用于生活饮用水系统的阀门应符合饮用水卫生要求。

10用于消防系统的阀门，阀体、阀盖和阀座可以采用球墨铸铁、铜合金、铸钢；阀瓣可以采用铜合金、铸钢；密封材料可以采用金属密封、聚四氟乙烯、橡胶。阀体为红色。用于自动喷水系统的阀门应有消防型式检验报告。

11自动排气阀：阀体为铜合金，内部零件包括浮球、杠杆、阀座等均为304不锈钢，标准排气孔径为1/16"。

#### 2.19地漏技术参数

1地漏应符合《地漏》（CJT186）和国标图集《建筑排水设备附件选用安装》（04S301）的要求。

2防臭地漏应具有防虫、防臭、防干涸功能，应采用自动密封。

3地漏的盖板应采用不锈钢或铜材质，本体采用ABS或者PVC-U。

4地漏面高度可以调节，调节范围0～20mm。

5地漏水封高度≥50mm。

6地漏本体设置防水翼环，宽度10～20mm。

7防爆地漏必须满足人防要求。

#### 2.20雨水口技术参数

1材质采用QT500-7球墨铸铁。

2有防蚊，老鼠，臭味等功能。

3安装方便，便于清理。

4正常情况可使用50年以上。

5与环境相一致的色彩。

6有多种规格可供选择。

7设计承载25吨。

8井盖板与井座以插销连接防盗。

### 3 安装技术要求

#### 3.1 工程范围

1）给排水及消防系统工程的施工范围包括本工程红线范围内的给水系统（含市政永久给水接驳）、排水系统（含市政永久排水接驳）、雨水回用系统、水消防系统、气体灭火系统、手提灭火器等。

#### 3.2 施工技术要求

3.2.1一般规定

1）所有设备及系统的施工安装及验收应严格执行国家有关规范、规程、标准及规定的要求。

2）施工应注意查阅设备材料的技术要求和产品说明书、以及设计图纸上的有关要求。

3.2.2给水泵安装

1）安装前应核对基础定位尺寸及标高，其允许偏差应符合规范要求。

2）水泵型号应与设计相符，动力机械与水泵功率应匹配；产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。

3）水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查；如发现有质量问题，不得安装。

4）安装后，水泵泵体的底座应水平，且与基座接触严密，定位基准线应符合设计要求，设备的平面位置及允许偏差应符合相关规范的规定。

5）水泵的管口与管道连接应严密，无渗漏水现象。

6）电机的绝缘电阻应符合相关规范的规定。

3.2.3排水泵安装

1）潜污泵安装前应将水池内所有垃圾清理干净，以免造成水泵堵塞。

2）潜污泵在池内潜入水中的深度应符合设备技术规定及设计要求。

3）自动耦合装置中的两根导轨应垂直安装并保持互相平行。

4）自动耦合装置中的螺栓、螺母等所有联接件安装时应紧固。

5）水泵自动耦合装置就位前应检查基础的地脚螺栓(或膨胀螺栓）的大小、材质，其垂直度必须满足安装要求，螺丝应拧紧，扭力矩均匀，螺母、垫圈及底座间接触紧密。

6）潜污泵吊装后导向挂件上的两只挂耳应以导管为中心均匀放置，防止偏向某一边而致使水泵倾斜或卡住而破坏密封性能。安装时可以反复提起再吊下，直到使水泵获得正确安装位置。

7）水泵调试：安装完毕，应根据相关规定进行调试及试运转前的检查及试运转，并做出记录；试运转应符合下列规定：

（1）电机转动方向正确；

（2）水泵运转无卡阻现象和异常声响；

（3）水泵带负荷连续运转不应少于2h；

（4）附属系统的运转应正常，管道连接应牢固无渗漏；

（5）各密封部位无渗漏水现象；

（6）滚动轴承温度不高于80℃，特殊轴承温度应符合设备技术文件的规定；

（7）电机电流不超过额定值；

（8）安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。

3.2.4消防设备安装

1）安装前应核对设备型号与设计是否相符，产品合格证、产品说明书及随机配件是否齐全。

2）箱体安装前应进行外观质量检查，如发现有质量问题不得使用。

3）箱体在安装过程中应与装修紧密配合，不得损坏装修面，与装修面的接缝应整齐美观。

4）安装后的箱体上下角的水平位移不得超过2mm。

5）消火栓安装前应作耐压强度试验。试验应以每批（同牌号，同规格、同型号）数量中抽查10％，且不少于一个，如有漏、裂等不合格现象应再抽查20％、仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为消火栓出厂规定的压力。同时应有试验记录备查。

6）消火栓安装时位置应正确，启闭灵活，关闭严密；室内消火栓栓口应朝外，栓口中心距离装修完成面高度为1.1m或满足设计要求。

7）水泵接合器应保证与管道垂直安装，阀门的开启应灵活，各接头处应无漏水现象。

8）灭火器包含水基型灭火器等应按设计要求的型号、数量及位置进行配置。

3.2.5管道安装

1）一般要求以及准备工作

（1）依据图纸进行现场放线，并进行地下管线以及地表障碍物的调查，防止盲目施工造成条件对原有设施的损坏。

（2）核对综合管线图，如有问题应及时协调，避免碰撞，施工前施工单位必须进行管线BIM设计。

（3）给排水管道所用管材、管道附件以及其他材料均应进行全面检查，不得有损坏和裂纹，管材必须符合设计标准及规范的要求，且应有合格证和出厂检验报告。

（4）管道安装应符合《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《室外硬聚乙烯给水管道施工及验收规程》CECS18、《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规范》CJJ30等的规定。

2）管沟及预埋件

（1）沟槽开挖标高应符合设计要求，不得超挖，如局部超挖则应用相同土质填补，整实至接近天然密实度，也可以用砂或者砂砾石填补整实。

（2）基坑、沟槽底标高的允许偏差应符合相关规范要求。

（3）填土中的管沟、沟底管基，应满足设计铺管要求。

（4）管道穿过基础、墙壁和楼板，应按设计要求配合土建预留孔洞。

（5）管道安装前，必须清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敞口处，应临时封闭。

（6）管道铺设前，应对沟槽进行清理，不得有杂物，沟底应平整，并经监理检验签证后方可铺设。

3）管道铺设要求

（1）管道坐标以及标高允许偏差应符合规范要求。

（2）明装钢管成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分，当管道水平或垂直平行时，应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，曲率半径应相等。

（3）钢管水平、垂直安装的支架及管卡间距，不得大于国家相关规范或设计图纸规定。立管管卡安装，层高小于或等于5米，每层须安装1个，层高大于5米，每层不得少于2个。管卡安装高度，距地面为1.5米～1.8米，2个以上管卡可匀称安装。

（4）管道采用法兰连接时，法兰应垂直于管道中心线，其表面应相互平行。给排水管道的法兰间采用橡胶垫，材质应符合设计要求和施工规范规定，且无双层。

（5）弯曲钢管、弯曲半径应符合相关规范的规定。

（6）水平管道纵横方向弯曲、立管垂直度、成排管段和成排阀门安装允许偏差应符合施工规范要求。

（7）各种管道接口应该符合设计要求，连接平整、严密牢固。

（8）管道铺设后，先回填管道两侧以及管顶0.5m的土，管口部分不填，当水压试验合格后方可全部回填。回填土应该分层整实，密实度达到85％以上。

（9）管道的坡度应符合设计及施工规范要求。

（10）内外热镀锌钢管及配件镀锌层应完好无破损；管道的螺纹连接应保证螺纹无断丝，螺纹露出部分防腐蚀良好，接口处无外露油麻等缺陷。

（11）管道的焊接应保证焊口平直度、焊缝加强面符合施工规范规定，焊波均匀一致，焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。

4）管道色环要求

（1）给排水及水消防系统所有管道外壁应外涂色环并喷涂相应的文字及水流方向箭头，其中色环宽度应为50mm，直线管段色环间距为4米，在管道弯头及管道穿墙处需补加色环。施工单位在涂刷色环时，应间距均匀，宽度一致。各类管道涂色环及喷字要求如下：

| 管道类别 | 管道涂色 | 色环颜色 | 管道喷字 | 喷字颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活给水管 | 本色 | 蓝色环 | J | 白色 |
| 热水管 | 本色 | 黄色环 | RJ | 白色 |
| 回用水管 | 本色 | 淡绿色环 | ZJ | 白色 |
| 排水管 | 本色 | 黄综色环 | W/F/Y/YY/YF | 白色 |
| 消火栓管 | 本色 | 红色 | XH | 白色 |
| 喷淋管 | 本色 | 红底黄环 | ZP | 白色 |

5）管道压力试验、管道消毒和冲洗

（1）管道压力试验、管道消毒和冲洗应符合《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268）的规定。

3.2.6管道附属设备及材料安装

1）阀门、管件安装

（1）阀门、管件等在安装前均应进行检查，并清除管内、管口杂物。

（2）阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批（同牌号，同规格、同型号）数量中抽查10％，且不少于一个，如有漏、裂不合格的应再抽查20％，仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力，同时应有试验记录备查。

（3）阀门安装位置、方向应符合设计要求，阀门、管件的连接应牢固、紧密，不得有渗漏现象。安装后，阀门与管道中心线应垂直，操作机构灵活、准确；有传动装置的阀门，指示机构指示的位置应正确，传动可靠，无卡涩现象。

（4）阀门安装应保证其型号、规格符合设计要求，表面洁净，朝向正确，启闭灵活。

（5）管件表面不得有裂纹、重皮和麻面。

（6）安装的阀门在工程最终验收前不得有漏水痕迹。

2）压力表安装

（1）压力表及表盘在安装前应按设计要求核对其型号、规格，并检查产品合格证及说明书是否齐全。

（2）压力表安装位置正确、牢固、严密不漏。安装前均应按规定逐个校验，作好铅封后方可安装。

3）支吊架制作与安装

（1）所有管道支、吊、托架均须做热镀锌防腐处理，热镀锌层厚度不小于80µ，其紧固件均采用不锈钢材料。

（2）管道支、吊、托架的间距及形式应满足施工图及相关规范的要求；固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构安全。

（3）金属伸缩节安装时一端为固定支架，另一端的第一个导向支架距伸缩节距离为4倍管径，第二个导向支架与第一个导向支架的距离为14倍管径。

（4）在管道穿越变形缝时应设金属软管，并在两端加设固定支架。固定支架应设限位块（见图集03S402），保证管路只能向一个方向伸缩。限位块固定后，管道及限位块刷底漆二道、面漆二道。

（5）管道支架设置要求：每6m一节的给排水管道，管道接头与管道支架的不大于1000mm,管道支架的间距不大于4000mm。

（6）吊装管道的支架长度超过1m，管道每15m长度内应至少安装1个防晃支架。垂直方向防晃支架，水平方向防晃支架间隔安装；当管道改变方向时，应增设防晃(固定）支架。防晃支架的选用可参照国家标准图03S402《室内管道支架及吊架》。

（7）管道支、吊架按03S402 《室内管道支架及吊架》施工安装，其根部固定膨胀螺栓采用不锈钢件，管卡与管道之间应设5mm厚三元乙丙烯橡胶绝缘垫。本工程所有重力大于1.8kN的设备及DN65以上的生产生活给水管道、消防管道等系统应使用成品抗震支吊架。抗震支吊架及锚栓的选用及安装应满足《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981）、《抗震支吊架安装及验收规程》CECS 420的要求。室内自动喷水灭火系统和自动灭火系统等消防系统还应按相关施工及验收规范的要求设置防晃支架，管段设置抗震支架与防晃支架重合处，可只设抗震支承。

#### 3.3抗震要求技术要求

1抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

2消防给水管、气体灭火输送管道的管材和连接方式应根据系统工作压力，按国家现行标准中有关消防的规定选用。

3需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道，当其采用吊架、支架或托架固定时，应按要求设置抗震支撑。室内自动喷水灭火系统和气体灭火系统等消防系统还应按相关施工及验收规范的要求设置防晃支架；管段设置抗震支架与防晃支架重合处，可只设抗震支承。

4管道不应穿过抗震缝。当给水管道必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越，且应在抗震缝的两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节。

5管道穿过内墙或楼板时，应设置套管；套管与管道之间的缝隙，应采用柔性防火材料封堵。

6最大设计荷载：8.6KN（水平地震力）。

7间距要求：刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米，纵向抗震支撑最大设计间距24米；柔性管道上述参数减半。

8实际间距需经计算进行调整。

9节点分布需考虑管径转变和旁通等因素。

10荷载及长细比将影响节点分布。

11安装角度：侧向及纵向支撑安装角度45°，当安装角度改变时吊架安装间距需进行调整。

12组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件，连接紧固件的构造应便于安装；保温管道的抗震支吊架限位应按管道保温后的尺寸设计，且不应限制管线热胀冷缩产生的位移；抗震支吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算，抗震验算须由专业设计单位完成设计并审核。

#### 3.4自动喷水—泡沫联用系统

1选用环保型水成膜泡沫灭火剂。

2泡沫液原液罐采用不锈钢管制作，与其相关阀门采用不锈钢。

3自带控制系统及相关功能。

4专业设计单位完成设计并审核。

5  CCCF认证，通过消防验收。

#### 3.5气体灭火系统技术要求

1系统选型：

1）选用七氟丙烷。

2工作条件及场所：

1）环境温度：对于不设置空调系统的防护区，为4℃～36℃；设置空调系统的防护区，为4℃～27℃；自动灭火系统设备房（气瓶室），为0℃～50℃。

3柜式：

1）本系统具有自动、手动两种控制方式，手、自动能相互转换并能显示其控制状态。

2）防护区内应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

4自带控制系统及相关功能。

5气体灭火控制主机与FAS主机必须采用同一品牌。

6专业设计单位完成设计并审核。

7 CCCF认证，通过消防验收。

#### 3.6伸缩节及金属软管的技术要求：

1金属伸缩节的波纹管应采用不锈钢制造，连接法兰用碳素钢制造。

2金属软管的软管和编织网材质为不锈钢且不低于SUS304L，法兰材质为碳素钢。

3公称压力大于系统设计要求的试验压力。

#### 3.7橡胶软接头

1主体：极性橡胶。

2内衬：尼龙麻布。

3骨架：硬钢丝。

4法兰：低碳钢。

5公称压力大于系统设计要求的试验压力。

#### 3.8防爆闸阀（人防专业除外，平时给排水使用）

1采用与给水、消防、排水相适应材质的闸阀。

2公称压力大于系统设计要求的试验压力。

#### 3.9消防阀门（闸阀、蝶阀、止回阀、Y形过滤器等）

1消防使用阀门，CCCF认证，通过消防验收。

2阀体、阀盖采用优质球墨铸铁材料；阀杆、弹簧材质，不锈钢阀杆(2CR13)。

3阀芯采用不锈钢或铜芯材料；减压孔板全部采用不锈钢材质。

4 DN≤DN150采用手柄式，DN>DN150采用涡轮式。

5公称压力大于系统设计要求的试验压力。

#### 3.10给水阀门（闸阀、蝶阀、止回阀、Y形过滤器等；当给水与消防合用时，采用给水阀门。）

1阀体、阀盖采用不锈钢（304）材料；阀杆材质，不锈钢阀杆(2CR13)。

2阀芯、弹簧采用不锈钢材料。

3 DN≤DN150采用手柄式，DN>DN150采用涡轮式。

4公称压力大于系统设计要求的试验压力。

#### 3.11排水阀门（闸阀、止回阀等）

1阀体、阀盖采用优质球墨铸铁材料；阀杆、弹簧材质，不锈钢阀杆(2CR13)。

2阀芯：当人防使用时采用不锈钢（304）或铜芯材料；非人防时，采用优质球墨铸铁材料。

3 DN≤DN150采用手柄式，DN>DN150采用涡轮式。

4电动蝶阀的电动执行机构应根据低压配电专业控制功能要求预留与低压配电系统连接的控制接口端子。所有的电动蝶阀应为手动和电动两用，电动蝶阀应有表示开度的指示机构，当手动电动切换时，指示机构所指示的开度应一致。

5电动蝶阀应具有电动执行器进行驱动和现场手动驱动的功能。电动执行机构应具有远距离电动控制的功能，并设置手/电动转换开关，具有机械的电气限位装置。电动执行机构的防护等级不低于IP55。电动执行机构应为阀门的开/关状态、故障及手/自动状态信号的输出预留接口端子。应提供电动执行机构主要电器元件的生产厂家、型号和防护等级。电动蝶阀直径≤DN150，供电电源为220V±10%，50HZ；电动蝶阀直径>150，供电电源为380V±10%，50Hz。

6公称压力大于系统设计要求的试验压力。

#### 3.12截止阀【DN＜50】（消防、给水、排水）

1材料采用全铜材质。

2公称压力大于系统设计要求的试验压力。

#### 3.13消防水泵接合器技术要求：

1接合器采用铸造铜合金制造。

2公称压力大于系统设计要求的试验压力。

#### 3.14给排水及水消防系统调试

1给排水及水消防系统调试包括单体设备的测试和各系统的调试两部分，安装承包商应在提供调试方案，在调试过程中安装承包商应按业主批准的调试方案和计划进行，并在监理工程师的监督下完成，其调试结果应报业主签字认可。

2给排水及水消防系统竣工验收

1）验收应具备以下文件：

（1）经批准的竣工验收申请报告；

（2）竣工图及设计变更文件；

（3）设备、制品和主材的合格证或试验记录；

（4）隐蔽工程验收记录和中间试验记录；

（5）设备试运转记录；

（6）水压试验记录；

（7）给水系统消毒、冲洗记录；排水管道灌水试验记录；

（8）竣工报告；

（9）工程质量事故处理记录；

（10）分项、分部工程质量检验评定记录；

2）验收具体重点检查和校验以下内容：

（1）座标、标高和坡度的正确性；

（2）连接点或接口的严密；

（3）卫生器具配件和各类支架、档墩、安装的牢固性；

3）给排水及水消防系统的通水能力：

（1）室内给水系统，按设计要求同时开放的最大数量的配水点是否全部达到额定流量，消火栓能否满足组数的最大消防能力；

（2）室内排水系统，按给水系统的配水点同时开放，检查各排水点是否畅通，接口处有无渗漏；

（3）室外消火栓的栓口水压是否达到设计要求；

（4）防腐层构造形式和包裹后的种类；

（5）仪表的灵敏度和阀类启闭的灵活性；

（6）消火栓阀门位置及启闭、密封；

（7）排水系统水泵设备运转性能。

#### 3.15管道冲洗

1 给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定。

2雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。

3室内消火栓给水系统在与室外给水管连接前，必须将室外给水管冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时最大设计流量。

4室内消火栓系统在交付使用前，必须冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

#### 3.16施工接口

1 与动力照明配电系统的接口

1）动力照明配电系统为给排水及消防系统提供工作电源。

2）动力照明配电系统与成套供水设备的接口为控制箱的电源接线端子。

3）动力照明配电系统与潜污泵的接口为控制箱的电源接线端子。

4）动力照明配电系统与电动阀门的接口为阀门电动执行机构的接线端子。

2与通风空调系统的接口

1）空调水系统的补水由给排水专业提供水源接口，给水管道敷设至空调水系统补水箱接驳口前第一个阀门。

2）空调系统的检修水源的冲洗用水由给排水专业提供。

3与设备监控系统的接口

1）设备监控系统与成套供水设备（生产生活变频供水装置）的接口位置在水泵控制箱的接线端子。

2）设备监控系统与潜污泵的接口位置在水泵控制箱的接线端子。

3）设备监控系统与远程水表的接口位置在数据集抄箱的接线端子。

4与火灾自动报警系统接口

1）火灾自动报警系统与成套供水设备（消火栓供水装置、喷淋系统供水装置）的接口位置在水泵控制箱的接线端子。

2）火灾自动报警系统与水位显示装置的接口位置在水位显示装置接线端子。

3）火灾自动报警系统与消火栓系统、喷淋系统压力开关的接口位置在压力开关的接线端子。

4）火灾自动报警系统与消火栓系统、喷淋系统流量开关的接口位置在流量开关的接线端子。

5）火灾自动报警系统与喷淋系统信号阀的接口位置在信号阀的接线端子。

6）火灾自动报警系统与消防水炮系统的接口位置在消防水炮系统控制台的接线端子。

# 第二节  给排水市政接驳

## 一 、工程项目及条件

### 1 工程范围

#### 1.1工程范围

1.1.1范围包括本工程的市政永久给水管道接驳工程及市政永久排水管道接驳工程。

#### 1.2施工范围及工程内容

1.2.1市政永久给水管道接驳工程：本工程的永久给水管道接驳工程的安装施工。承包人负责从城市市政供水管网将管线接驳至永久用水水表井，按政府规划部门批准的管线走向、位置进行管道安装涉及的土建工程、管道基础施工、城市供水主管开叉、管道接驳、管沟及基坑回填、路面恢复，并按规定安装供水计量表组（含水表井）。在项目施工、验收工作等完成后，承包人负责编制工程竣工图并完成文件归档工作。

1.2.2市政永久排水管道接驳工程：本工程永久排水设施及管道接驳工程的安装施工。承包人负责地面压力井或检查井（含该井）至城市市政排水管网之间的永久排水设施及管道接驳施工，按水务局、规划局等政府相关部门批准的管线走向、位置进行管道安装涉及的土建工程、管道基础施工、管道安装、接驳城市排水管网、管沟及基坑回填、路面恢复，如该站点所处位置周边无完善的市政排水管网，则按施工图接驳至相应排水点（以广州市、各区水务局及规划局等相关政府部门最终审批的图纸为准）。在项目施工、验收工作等完成后，承包人负责编制工程竣工图并完成文件归档工作。

1.2.3承包人负责联系广州市自来水公司设计所或当地供水单位/管理部门进行上述线路各工点永久给水接驳方案设计，负责办理给排水管线规划许可、给排水管道接驳核准、临时场地占用、道路开挖申请等报批手续，并根据发包人提供的工期计划和现场实际情况，按规划局或水务局等相关政府部门最终审批确认的施工图纸和相关市政工程验收标准进行施工。在接驳施工期间必须服从发包人委托的监理现场管理和协调指挥，按期参加本工程工地监理例会。因承包人方案或施工等原因，引起周边建筑物、管线等沉降所造成的一切损失由承包人承担。进场前承包人应书面向监理报告，将施工图及施工计划、施工方案提交监理。

1.2.4发包人协助承包人办理施工报建、临时场地占用、道路开挖申请等手续，委派监理对接驳施工全程进行跟踪监控、现场协调管理、施工方案审核，对施工临时和隐蔽工程进行现场签证，对工程使用的主材品牌、材质、规格进行现场签证，核实竣工图纸、审核工程量并对工程量进行签证确认。给水管道接驳开叉所产生的耗水费、排污费及开关水制费由发包人向自来水公司缴纳。

#### 1.3市政永久给排水接驳相关报批手续

1.3.1永久给水报装

1承包人负责收集组织申请永久用水所需资料，向广州市自来水公司或当地供水单位/管理部门申请上述线路各工点的永久用水接驳，并负责组织广州市自来水公司或当地供水单位/管理部门、相应给排水设计、发包人勘察现场，编制市政用水接驳方案图。

2发包人负责提供承包人在申请永久用水过程中所需由发包人提供的各项资料，参与广州市自来水公司或当地供水单位/管理部门等单位现场勘察会。

1.3.2永久给水接驳施工报建

1市政用水接驳方案图出图后，承包人负责收集相关资料，向相关规划主管部门申请管线工程《建设工程规划许可证》。发包人负责提供承包人在申请管线工程《建设工程规划许可证》过程中所需由发包人提供的各项资料。

1.3.3永久排水接驳施工报建

1承包人负责收集相关资料向相关规划主管部门申请上述各工点市政永久排水管线工程《建设工程规划许可证》，负责取得水务行政管理部门的接驳核准。发包人负责提供承包人在申请管线工程《建设工程规划许可证》以及接驳核准过程中所需由发包人提供的各项资料。

1.3.4临时场地占用及开挖协调、城市道路临时占用及开挖申请

1承包人负责协调上述线路各工点市政永久给水、排水管道接驳工程所涉及的非城市道路的临时场地占用、围蔽、开挖及恢复，并负责相关费用支付。

2承包人负责办理上述线路各工点市政永久给水、排水管道接驳工程所涉及的城市道路临时场地占用、围蔽、开挖及恢复、安全评估以及物探，并负责相关费用支付。

1.3.5前期摸查和信息收集工作

1市政永久给排水接驳施工前，承包人负责到广州市自来水公司、当地供水单位/管理部门和用地权属单位摸查发包人方是否存在未处理的遗留问题，及时反馈相关信息，并配合发包人做好过程的协调和沟通工作。

2承包人负责收集和提供市政永久给排水接驳各阶段报批手续受理部门的经办人信息，以便发包人核查各阶段的工作进度。

#### 1.4市政永久给排水接驳验收及相关证件办理

1.4.1验收

1承包人负责组织广州市自来水公司或当地供水单位/管理部门对上述线路各工点给水接驳进行新装管道水压试验、冲洗消毒等验收工作，并负责移交表前管道给广州市自来水公司或当地供水单位/管理部门。在取得《建设工程规划验收合格证》后，承包人负责办理借表转成正式水表。承包人负责组织发包人建设管理部门及运营管理部门、监理及相关单位进行永久给水功能验收，并组织运营管理部门办理水表移交工作。

2承包人负责组织发包人建设管理部门及运营管理部门、监理及相关单位进行永久排水通球试验并达到规范要求，按要求完成功能验收及移交工作。

1.4.2相关证件办理

1承包人负责办理上述线路各工点市政永久给水管线工程《建设工程规划验收合格证》及合格的水质检测报告；

2承包人负责办理上述线路各工点排水管线工程《建设工程规划验收合格证》、及相关区间城市排水许可证（永久）。

### 2 工期计划

#### 2.1工期目标

2.1.2 关键工期目标：上述线路市政给排水管道接驳工程在上述线路各工点分部验收前15天完成，永久给水必须接通、永久排水接驳必须完工，并通过规定的验收。

## 二、 市政永久给排水管道接驳工程管理

### 1 工程相关管理办法

- 1.1 承包人在施工管理过程中，应严格执行国家现行的法令、法规以及发包人颁发的有关工程施工管理的规定和办法，做好工程施工管理，确保本工程建设顺利进行。

- 1.2 发包人颁发的有关工程施工管理的规定和办法主要（但不限于）有：

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于下发2006年制修订安全生产行业标准项目补充计划的通知 | 安监总政法（2006）194号 |
| 2 | 关于印发市建设工程安全生产、文明施工“五挂钩”管理规定的通知 | 市建设委员会393号 |

### 2 施工组织设计

- 2.1 施工组织设计是承包人为指导工程施工而编制的设计文件，是承包人施工管理的重要文件，是保证按期、优质、经济地完成工程施工的重要措施，是考核承包人管理水平的重要环节。

- 2.2 施工合同签字后，承包人应结合现场条件编制实施性施工组织设计，作为进行施工准备和组织工程施工的全面性技术、经济文件，并按规定向监理工程师递交一式5份。承包人尚须按发包人工程管理的有关规定及时向监理工程师递交工程的年度、季度、月和周的进度计划，重要项目施工方法等。

- 2.3 施工组织设计的主要任务：

2.3.1 确定工程开工前必须完成的各项施工准备工作；

2.3.2 计算工程量，并据此合理布置施工力量，确定人力、机械、材料的需用量和供应方案；

2.3.3 从施工的全局出发，确定技术上先进、经济上合理的施工方法和技术组织措施；

2.3.4 选定有效的施工机具和劳动组织；

2.3.5 安排合理的施工程序、选定可行的施工方案以作为编制及实施工程进度计划的依据。

- 2.4 工程施工组织设计纲要

1施工组织设计是投标文件的重要组成部分，承包人应在充分考虑了本工程特点的同时结合自身施工管理模式编制。施工组织设计主要包括：

2.4.1 工程概况及特点

1 工程概况：工程简述，工程承包范围，交通情况等；

2 工程特点：施工特点，影响工程的主要和特殊环节分析及对策等。

3 施工现场组织机构：包括组织机构关系图、工程主要负责人简介等。

2.4.4 施工方案

1 施工准备：简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备，施工机械、施工力量的配置等准备情况。

2 施工工序总体安排。

2.4.5 工期及施工计划

1 工期规划及要求:用横道图反映各主要施工过程的计划进度，深度达到全面、准确、清楚的描述工程实施过程，从中可衍生出各种施工资源计划及其过程管理信息。

2 施工进度计划网络图：施工网络图应明确工程开工、竣工日期，工程施工的关键路线，并针对关键工序，提出确保工期拟采取的措施。

3 施工资源（人力、材料、机具等）计划。

4 施工进度计划分析，计划潜在问题的对策，计划中的潜力及其开发途径等。

5 计划控制的程序、方法及制度等。

2.4.6 质量目标、质量保证体系及技术组织措施

1 质量目标：用单位工程和分项工程合格率、优良率表示，拟达到的工程质量等级。

2 质量管理组织机构及主要职责：用框图表示质量管理组织机构，并简要叙述各质量管理部门的主要职责。

3 质量管理的措施：简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。

4 质量管理及检验的标准：执行的主要质量标准、规范。

5 质量保证技术措施：针对本工程特点、分析质量薄弱环节，拟将采取的技术措施。

2.4.7 安全目标、安全保证体系及技术组织措施

1 安全管理目标。

2 安全管理组织机构及主要职责：用框图表示安全管理组织机构，并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。

3 安全管理制度及办法。

4 安全组织措施：针对本工程特点，分析安全薄弱环节，拟将采取的措施。

5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制。

2.4.8 环境保护及文明施工

1 环境保护：分析因施工可能引起的环境保护方面的问题。提出环境保护的目标及采取的具体措施。

2 文明施工的目标、组织机构和实施方案。

3 文明施工考核、管理办法。

2.4.9 信息管理：提出信息管理的目标及拟将采取的措施。

### 3 文明施工

- 3.1 一般要求

3.1.1 承包人必须严格遵守国家、部、广东省和广州市颁布有关安全生产及文明施工的规程、规定，发包人和监理工程师将对承包人分管区进行定期和不定期的检查。若政府主管部门或发包人和监理工程师在工地检查中发现承包人有违例施工或不符文明施工的情况，将视问题的严重程度进行处置，甚至罚款，一切责任由承包人自行承担。

3.1.2 承包人应指定安全生产及文明施工的责任人，并根据具体情况制定一整套安全生产和文明施工的规章制度，在本合同签字后进场前5天报送给发包人和监理工程师备案。

3.1.3 在整个施工过程中，承包人必须严格遵守安全生产的规章制度，保证工程现场施工安全，维护承包人工地管理范围内的正常生产、生活秩序。如发生重大安全事故，承包人必须及时处理，在规定的时间内通知监理工程师及发包人，并递交事故报告。承包人对事故承担责任，而不应因此增加发包人支付费用或延迟施工进度。

3.1.4 承包人在投标书中应根据自己对工程的理解，提出文明施工的方案，作为投标书的一部分。

- 3.2 环境保护

3.2.1 承包人必须遵守国家有关环境保护的法令。在其管理范围内因环境保护不达标而遭致经济损失或赔偿，承包人应承担全部责任。

- 3.3 施工现场管理

3.3.1承包人应服从上述线路各工点安装承包人的管理，在进场时所有人员均需办理平安卡，未完成办理不得进场，如承包人欺瞒或强行进场所引起的一切后果由承包人负全部责任。

3.3.2 施工人员在施工现场应当佩戴证明其身份的平安卡。

3.3.3 施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场前须经检查合格后方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止未经培训的人员操作。

- 3.4 劳保用品要求

3.4.1承包人须依法为所有参建员工提供符合国家相关标准的劳保用品，并监督教育员工按照使用规则佩戴使用。

1为了更好的进项标准化管理，在安全、正确、规范、合理使用合格劳动保护用品的前提下，补充如下要求：

1）承包人须按使用人员不同对安全帽颜色进行划分，检查参观等外来单位人员为白色，工地管理者为红色，工地作业人员为蓝色。

2）安全帽除了具有a. 制造厂名称、商标、型号；b. 制造年、月；c. 生产合格证和验证；d. 生产许可证编号永久标识外，还须有承包人单位名称等其他合理标识。

3）为便于管理，工地人员安全帽上须提供使用者姓名、职务、联系电话等信息。

4）所有参建人员的劳动保护服统一颜色，衣服上除了具有正常的标识外，须提供使用者姓名、职务、联系电话等信息。

### 4 工程验收

- 4.1 工程竣工验收

4.1.1隐蔽工程及其竣工验收，必须以双方会审通过的施工图及说明书、有关变更的书面文件和本合同约定的工程质量标准为依据。市政排水接驳按照国家或广州市现行施工验收标准进行验收，要求达到合格等级或达到既有排水管网工程标准。在验收前应进行CCTV管道摄像检测，同时将摄像资料归档备查。

4.1.2工程竣工前5天，承包人应以书面形式向驻地监理工程师申请竣工验收，监理工程师对承包人提出的验收申请进行审核。具备验收条件后，监理组织竣工验收会议。

4.1.3工程竣工验收由监理工程师组织，发包人主持，设计单位、承包人、监理工程师、发包人有关部门等参加。

4.1.4 监理在竣工验收后3天内向承包人签发“竣工证书”，并送发包人备案，作为竣工验收结束的依据。

4.1.5验收组按照相关管理程序和本合同所规定的技术标准进行验收；承包人应组织人力对验收组提出的工程缺陷及时进行修复，直到符合要求，经监理工程师、设计确认后提请验收组进行复验。

4.2竣工文件

4.2.1 在工程验收前5天，承包人应向发包人提交一份竣工文件作为验收依据。

4.2.2承包人应在发包人签发竣工验收文件后20日内，向发包人提交所有竣工文件各一式四份，包括：

1 竣工图：施工图纸变更内容少于35%的，由承包人在施工图上加上注明、盖竣工章，编制竣工资料交给发包人。施工图纸变更内容超过35%的，应由承包人重新出具变更图纸、编制竣工资料；

2 变更通知汇编；

3承包人负责提供的设备材料合格证、产地证明、检测报告等；

4安装过程质量记录；

5 隐蔽工程记录；

6 缺陷处理记录；

7 竣工检验报告；

8 竣工工程量清单；

9 工程相关音像资料。

10 竣工文件的内容和文整应符合《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA-T28-2002）和《广州市轨道交通工程竣工文件材料编制和移交实施细则》（穗铁办[2003] 87号）的要求。

### 5移交及维护

1）竣工后本工程至市政管网的永久排水设施及管路产权和管理权归发包人。永久给水水表前的管道移交广州市自来水公司或当地供水单位/管理部门，自动纳入市政管网，并由广州市自来水公司实行终身维护。

### 6交通工具

1）从合同生效之日起直至工程竣工验收完成的时间内，承包人需向发包人提供7座面包车1台/每条线路，仅供发包人施工管理使用。承包人负责提供发包人施工管理用车所需的一切费用（含司机费用和汽车使用时产生的各项费用）。

## 三、技术要求

### 1 施工接口

1）与建筑装修专业的接口

（1）本工程地面检查井、压力井井盖与周边的地面恢复接口。

### 2 规程和规范

1）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）

2）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

3）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

4）《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）

5）《室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规范》（CECS18：2000）

6）《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》（CECS17-2000）

7）《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS 122-2001）

8）《建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》（CECS 41-2004）

9）《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》DBJ/T15-33-2003 （广东省标准）

10）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

11）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

12）《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）

13）《预制混凝土检查井》JC/T 2241-2014

14）《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017

15）《广州市排水管理办法》（广州市人民政府令第25号）

16）《广州市城市供水管理办法》

17）《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T 160-2013）

18）《广州用户生活给水系统设计、施工及验收规范》（DBJ440100T 175-2013）

19）《广东省地方标准水污染物排放标准》DB44 26-2001（广东省标准）

20）《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》（穗水排水〔2018〕16号）

21）《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州城市道路井盖建设实施指引的通知》（穗建市政〔2018〕886号）

22）规程和规范更新，需以最新为准。

### 3 设施及材料要求

#### 3.1 管材

3.1.1 市政永久给水管

1室外埋地给水管采用有衬里的球墨铸铁管，球墨铸铁管外表面涂锌后，管道涂覆以含沥青质的或与锌亲合作成好的树脂为原料的最终保护层，其平均厚度≮70um，最小厚度≮50um。管道连接方式：采用T型唇形橡胶圈接口。本工程市政永久给水接驳采用的管材需符合广州市自来水公司或当地供水单位/管理部门的相关要求。

3.1.2 市政永久排水管

1室外重力排水管采用高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，弹性橡胶密封圈承插连接。环刚度车行道下不应小于10KN/m2，绿化及人行道不应小于4KN/m2。

2(塑料管除外)废水管：室外，冷底子油，三油两布作法。

3(塑料管除外)雨水管道：室外，冷底子油，三油两布作法。

4(不锈钢除外)室外生活给水管道： 红丹打底，重防腐涂料两道。

5室外消防管道：冷底子油，三油两布作法。

6管道防腐：防腐层总厚度不小于4.0mm，连接管件也需做防腐；

#### 3.2 阀门

1阀门应是成熟的、可靠的、技术先进的产品，制造厂必须有下列资格能力：通过ISO9001认证和ISO14001认证，具有完备的试验室及测试能力，具有卫生部门颁发的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。应提供产品鉴定证书或型式试验报告，内容应包含阀门无故障启闭次数及密封圈的使用寿命。市政永久给水采用的阀门、倒流防止器、水表等管道附件需符合广州市自来水公司或当地供水单位/管理部门相关要求。

#### 3.3 倒流防止器

3.3.1倒流防止器由进口止回阀、自动泄水阀和出口止回阀组成，当管路出现倒流防止器出口端压力高于进口端压力时，只要止回阀无泄漏，泄水阀不会打开泄水。管道中的水也不会出现倒流。当两个止回阀中有一个渗漏时，自动泄水阀就会泄水，防止倒流产生。应采用水头损失小于0.025～0.035MPa的产品。

3.3.2倒流防止器生产厂必须通过ISO国际质量认证，产品应具有国家相关机构出具的新产品鉴定证书。生产厂应具有完备的试验室及测试能力。

3.3.3“倒流防止器”产品制造及施工安装、验收均应符合国家建设部颁布的《倒流防止器 CJT160-2002》标准，且须出具国家检测机构的检测报告。

3.3.4 材质：

1 阀体、阀盖为QT500-7；

2阀杆、弹簧为1Cr18Ni9Ti不锈钢；

3阀座、导向架、阀瓣体为ZcuAL9Mn2；

4隔膜、O型圈、密封垫为丁腈橡胶。

3.3.5 试压

1密封：水压试验压力1.1MPa；

2强度：水压试验压力1.5MPa；

3气密度：水压试验压力0.6MPa。

3.3.6 防腐

1倒流防止器的防腐应符合GB/T17481和GB9113的规定。

#### 3.4排水检查井

1按《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》（穗水排水【2018】16号）及《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州城市道路井盖建设实施指引的通知》（穗建市政〔2018〕886号）执行，检查井采用：塑料排水检查井；室外检查井盖（包含排水和给水）及其雨水口设置样式严格按照广州市地方规范《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T160-2013执行。位于市政道路车行道、人行道上的检查井均采用预制装配式钢筋混凝土排水检查井，井盖和井壁应该标明井盖设施权属单位名称和报修电话。

2如相关政府部门对检查井要求有更新，则按最新要求执行。

#### 3.5 排水检查井井盖及防护网

1按《井盖设施建设技术规范》（DBJ 440100T160-2013）执行，位于绿化带、人行道、行人区、非机动车道等的检查井应选用填充式井盖，位于机动车道的采用可调式防沉降井盖。

2按《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》（穗水排水【2018】16号），井框内壁配套预留6个防坠网挂环及配套安装与井盖相同材质的球墨铸铁防坠网。

3如相关政府部门对井盖设施要求有更新，则按最新要求执行。

4排水检查井、井盖等做法详参《井盖设施建设技术规范图集》及《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》。