目录

目录	1

前   言	1

一、通用技术要求	3

二、风机技术要求	3

三、风管附件技术要求	11

3.1.手动对开式多叶调节阀	11

3.2.电动对开式多叶调节阀	12

3.3.防火调节阀	12

3.4.全自动防火调节阀(含全自动排烟口、全自动加压风口)	13

3.5.风口技术要求	13

3.6.柔性短管（风机、空调器、风管柔性短管）	14

3.7.风管法兰垫片	15

3.8.防火封堵材料	15

3.9.成品支吊架	15

3.10.排气扇	18

3.11.风管耐火极限技术要求	19

3.12.消声器及静压箱	23

3.13. 风管材料技术要求	26

3.14. 保温材料技术要求	27

四、分体空调技术要求	28

五、精密空调	33

六、安装技术要求	36

前   言

1、本文件依据设计图纸及相关的国内、国际行业规范、标准或通用做法。

2．本文件作为暖通专业图纸及招标文件中主要设备材料技术要求文件的补充文件。

3、本文件应在满足国家有关规范和法律的基础上使用，若用在设备招标过程中应体现公平、公正、公开的原则。若本技术说明有违上述原则之处，应以国家有关规范、法律和规定为准，使用各方应及时提出并予以修改完善。

一、通用技术要求

1.1.1通风空调系统的所有设备材料均为乙供，本招标技术要求包括但不限于、分体空调、多联机空调机组、各类通风机、排气扇、风量调节阀、防火阀、各类风口、柔性短管、防火封堵材料、复合风管、成品支吊架、风管法兰垫片等。提出了设备的功能设计、结构、性能、能效、安装及调试等技术要求。

1.1.2本技术要求并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，承包人应提供符合本技术要求和工业制造标准的优质、成熟产品。

1.1.3如果承包人没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，则意味着承包人所提供的设备完全符合本技术要求的要求，如有异议，承包人应在以“对技术要求的意见和同技术要求的差异”为标题的专门章节中以详细描述。

1.1.4本技术要求所使用的标准如遇与承包人所执行的标准发生矛盾时，按高标准执行。承包人并应加以注明，并附上引用的标准。

二、风机技术要求

2.1总则

2.1.1引用标准：

（1）本技术要求中主要引用的规范、行业标准（如下述内容中不为最新版本，请按最新版本采用）。

（2）《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》（GB/T 3235-2008）

（3）《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2020）

（4）《消防排烟风机耐高温试验方法》（ XF 211-2009）

（5）《工业通风机用标准化风道性能试验》（GB/T 1236-2017）

（6）《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》（GB/T 2888-2008）

（7）《工业通风机现场性能试验》（GB/T 10178-2006）

（8）《一般用途轴流通风机技术条件》（JB/T 10562-2006）

（9）《通风机焊接质量检验技术条件》（JB/T 10213-2014）

（10）《通风机铆焊件技术条件》（JB/T 10214-2014）

（11）《通风机转子平衡》（JB/T 9101-2014）

（12）《通风机叶轮超速试验》（JB/T 6445-2017）

（13）《风机包装通用技术条件》（JB/T 6444-2019）

（14）《通风机振动检测及其限值》（JB/T 8689-2014）

（15）《通风机噪声限值》（JB/T8690-2014）

（16）《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2020）

（17）《YVF2系列（IP54）变频调速专用三相异步电动机技术条件（机座号80~355）》（JB/T 7118-2014）

（18）《低压变频调速装置技术条件》  （DL/T 339-2010）；

（19）《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）

（20）《永磁无刷电动机系统通用技术条件》（GB/T 21418-2008）

（21）《外转子永磁无刷直流电动机》JB/T 12227-2015

（22）《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253-2013

（23）《压力传感器性能试验方法》（GB/T 15478-2015）

（24）《工业以太网交换机技术规范》（GB/T 30094-2013）

（25）《信息安全技术 保护轮廓和安全目标的产生指南》（GB/Z 20283-2006）

（26）《光纤通信系统通用规范》（SJ 20552-1995）

（27）《嵌入式软件可靠性测试方法》（GB/T 28171-2011）

（28）《嵌入式软件质量保证要求》（GB/T 28172-2011）

（29）《电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验》（GB/T 17626.17-2005）

（30）《电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验》（GB/T 17626.14-2005）

（31）《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）

（32）《人机界面标志标识的基本和安全规则》（GB 4026-2019）

（33）《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》（GB/T 10233-2016）

（34）《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB 50171-2012）

（35）《标准电压》（GB/T 156-2017）

（36）《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）

（37）《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》（GB/T 17626.2-2018）

（38）《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T 17626.3-2016）

（41）《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》（GB/T 17626.4-2016）

（42）《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》（GB/T 17626.5-2019）

（43）《声学 风机和其它通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法》（GB/T 17697-2014）

2.1.2风机需满足的重要性能指标：

1）供货商提供的风机主要由叶片、电机、风机机壳、轮毂、轴、轴承、电机支撑板、前导流栅、后导流栅、整流罩组成。其中前导流栅、后导流栅、整流罩根据设计情况可选。

2）供货商提供的风机应满足图纸中技术参数要求。风机的主要参数都是指不含集流器及扩压器的风机性能。通风机进口或出口面积应被看作不扣除电动机、整流装置或任何其他障碍物的进口或出口法兰的总面积。

3）风机的基本参数应符合《通风机基本型式尺寸参数及性能曲线》（GB/T 3235-2008）的有关规定。风机的工作点在高效区内且远离喘振区，大于或等于NO6.3风机静压比大于70%，小于NO6.3号静压比大于60%。正常运行工况下，风机按其圆面积计算使用的全压效率应满足《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2020）中的能效1级标准，个别特殊工况风机全压效率不低于2级能效标准。

4）在额定转速下的工作区域内，设备的实测空气动力性能曲线与提供的性能曲线偏差应满足以下要求：

（1）在规定的风机全压或静压下，所对应的流量偏差≤±5%或在规定的流量下，所对应的风机全压或静压差≤±5%；

（2）风机全压效率不得低于其对应点效率的3%或静压效率不得低于其对应点效率的2%；

（3）离心风机全压效率不得低于其对应点效率的5%；

（4）风机的噪音应符合《工业通风机噪声限值》（JB/T8690-2014）。

5）供货商应按编号详细给出每台风机的流量—全压（Q—H）曲线、流量—效率（Q—η）曲线、流量—轴功率（Q—N）曲线图，工点从图中应能方便查出各工作点对应的流量（Q：m3/h）、全压（H：Pa）、轴功率（N：kW）、风机效率（η：%）；同时在图中应给出风机的稳定工作范围、对应该台风机推荐的工作范围、对应该台风机的额定工况的工作点（在图中标出范围和列出数据）。

6）排烟风机设备在排除280℃烟气时保证维持正常的体积流量不变，并保证整机在排除280℃烟气时正常连续运行0.5h。

7）风机的设计使用年限应不少于20年，招标设备第一次大修前的安全运转时间不少于30000小时。

8）风机需满足《公共建筑节能设计标准》中的“风机单位耗功率限值”要求。

9）设备电源接线盒和轴承加油孔设于机壳便于操作处（如果小风机采用免维护轴承，则不需要加油孔），电源接线盒的防护等级为IP55。

10）吊式安装的风机均采用型钢托吊方式，请供货商提供风机型钢拖吊安装图。

11）对于排烟风机，应提供由国家级消防产品质量监督检测中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》。

12）风机表面应贴能效标识。

13）风机（离心风机包括叶轮、壳体、箱体、轴承、轴、皮带轮、皮带、滑轮车、减震器、电机、轮毂等）必须在原厂组装完整，并进行机械运转试验，从原生产厂发货出厂。

14）风机工作条件：室内或室外（详见图纸），室外型风机应具备防水、防锈、防曝晒等措施。

15）所有风机在装配后都做动平衡，其标准基于ISO 1940及AMCA 204/3标准G 2.5级，每架风机上附有由计算机打印出的振动频谱分析图表；在现场拼装起来的风机机组须由生产商在现场完成整机动平衡检测及修正。

16）为了设备运行年限有可靠保证，各厂家所提交的全部风机均应充分满足国家标准的“离心风机特性级别的运行极限”的定义，且安全运行范围不超过临界转速的75%。

17）用于高温环境的风机（排烟风机）其部件应能满足额定的高温工况（280℃、0.5小时），轴承与皮带传动等部件不可置于热气流中。排烟风机中置于热气流中的电机，不可安装电气的或电子的高温保护装置。

2.1.3.提供技术文件：

（1）风机参数表。在参数表中包含的内容：风机种类、规格型号、风量、全压、效率、

出口风速、电机功率（含电压）、出口声压级噪音。

（2）说明风机各主要部件（叶轮、壳体、箱体、轴承、轴、皮带轮、皮带、滑轮车、

减震器、电机、轮毂）材料、型号、厂家、产地、技术参数。

（3）提供风机及其附件的完整样本及安装尺寸、外形尺寸、电气接线图、安装说明。

除非特殊说明，风机的测试特性参数数据应基于国家相关标准“风机性能的实验室测试方法”；噪声特性应有按国家标准“混响室内风机的噪声测试方法”测试的认证。

（4）风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力，同时提交标明风机工作点的

机性能曲线、转速、轴功率、轴承寿命、八个频段的噪声值等相关参数。

2.1.4.风机主要部件技术要求

（1）叶轮：风机叶轮的动、静平衡应满足G2.5级振动要求。叶轮应为金属材料，并满足强度和耐疲劳要求、有耐腐蚀措施。叶轮直径630mm以上含630mm的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

（2）轴承(含电机轴承)：应采用知名品牌，寿命达到L10的75,000小时或以上。轴承中型、自动调准、密封、支撑轴承滚球或滚柱轴承，配备润滑配件，必要时可延展便于接触。轴承更换周期不小于30000小时。

（3）电机：应采用世界知名品牌。轴流式风机应采用电机直接驱动方式，电机直接暴露于气流中；离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。供电条件为3Φ/380V ±6%/50HZ±2%或1Φ/220V±6%/50HZ±2%，转速：≤1480rpm，绝缘等级：F级。 一般风机电机防护等级：IP54；室外设置和空气处理器内风机防护等级：IP55。能适应变频运行，在25HZ下可长期运行。电机安装功率应不小于吸收功率（轴功率）的130%，且应有足够的启动力矩使风机可以顺利地启动及连续运行。电机应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求。电机应是球式或柱式轴承，密封油脂或软润滑脂结构。风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。

（4）风机皮带：除非另有说明，应通过V形皮带传动将风机连接到电机上，至少为2股。设计100％超载能力的2股V型皮带传动和50％超载能力的多股V型皮带传动。设备电机具有可调节基础或滑动轨道。对于18.5千瓦及更大功率的机组，应设置大型可调节基础或滑动轨道，双向紧固调整和校准。皮带及带轮应至少能承载电机功率的150%。皮带线速度应不超过每秒22米，传动比应小于2.0。皮带轮：提供重型硬质结构的轮子，精确地保持静态和动态平衡，无不良振动和噪音。对心锁紧的SPZ、SPA、SPB或SPC型。不可以用传统形式的皮带轮。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级，须外购锥形皮带轮。

（5）滑轮车：提供满足设计静压力的滑轮车。提供1或2股皮带传动用的可调节滑轮车。选择在风机曲线重点操作的滑轮车，以便可以在两个方向上进行调整。提供多股传动用的固定滑轮车。根据需要更换风机滑轮以获取预期效果。组装前，应使风机滑轮和电机滑轮保持动态和静态平衡。

（6）轴：C45碳钢制成，轮子和轴的第一临界转速不低于规定最大转速的1.25倍。翻转、打磨和抛光传动轴至紧密公差，其机械加工精度应符合ISO 286-2 的g6级标准。在工厂内应在所有裸露表面涂有防锈保护漆层；风机轴的尺寸应小心计算设计，使之可以满足最大的转速运行极限，且安全运行范围为不超过临界转速的75%。

2.1.5.如供应商提供与图纸类型不一致的风机，需提供证明文件，表明风机效率、噪音指标不低于图纸所载类型风机，并自行确认建筑条件能满足其替换了类型风机的安装和检修要求。

2.1.6.减震风机在组装过程中，静平衡先于动平衡，正常运行时，按挠性支承，其机壳振动速度均方根值（有效值）不大于4.5mm/s。

2.1.7.供应商应方应提供与风机配套的减振器和紧固螺栓。

2.2箱式离心风机

（1）风机的综合全压效率（含风机、电机、传动、箱体安装条件）应大于60%。

（2）风机应是双进双宽（DIDW）后倾机翼叶片的离心风机。

（3）风机与电机应安装在共同的机座上，机座应具有足够的刚度和强度，确保风机转速≤800rpm时机座振动值≤3mm/s，风机转速>800rpm时机座振动值≤4mm/s。

（4）减振机构：离心风机和驱动电机所在的共同支架与箱体之间应设置阻尼弹簧或尼龙减振机构，各减振点经严格选型计算，保证减振效率95%以上。当风机转速≤600rpm时，弹簧压缩量应为50mm, 当风机转速≤1450rpm时，弹簧压缩量应为25mm。当采用弹簧减振时，应设置防止高频失效措施, 消防风机其电机外置时无减振装置，电机内置时可加装减振器。

（5）风机出口软连接：专用防排烟风机不接软接，其他风机采用不燃材料，符合消防要求，且在潮湿环境下可保证较长寿命。

（6）平时用风机机箱：外壁应是不小于0.8mm镀锌或彩色钢板外壳，中间为20mm~30m

无二次污染的难燃B1级吸音材料，内壁应是不小于0.5mm穿孔率不小于30%的穿孔镀锌钢板（或不锈钢板或铝合金板），机箱应是板式结构组合而成。平时和消防两用风机机箱：外壁应是不小于1.0mm镀锌或彩色钢板外壳，中间为30mm~50mm无二次污染的不燃A级吸音材料，内壁应是不小于0.5mm穿孔率不小于30%的穿孔镀锌钢板（或不锈钢板或铝合金板），机箱应是板式结构组合而成。消防风机机箱：外壁应是不小于1.0mm镀锌或彩色钢板外壳，机箱应是板式结构组合而成。为维修或维护，其结构应可以较快及较容易地拆散及组装，并预留检修门（口）。

（7）骨架：为高强度铝形材或结构钢，并采取防腐蚀处理。

2.3轴流风机

（1）风机的综合全压效率（含风机、电机、传动、安装）应大于65%。

（2）风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心—即使叶片边缘与筒身保持均匀的间隙。为考虑使用的调整，应在不变机壳及风管结构的前提下，适当考虑电机的加大。

（3）风机应在厂内全部组装好安装支架（吊装或座装）及进、出口配套法兰。

（4）除非高温风机（280℃、0.5小时）需要铝合金或钢制的风机叶片，材质以提供自平衡、防静电、防火花等特性。

（5）叶片与筒身间的运转间隙，普通风机应不大于叶轮直径的1%；高温时由于机械

膨胀系数与常温不同，其间隙应不大于2%。

- 防爆风机需满足《防爆通风机技术要求》（JB-8523）中相关要求。

2.4试验、检验、测试、调试

为保证供货产品质量，集成商/设备监理需组织承包人、设计、供货商对供货设备进行设计联络参数确认，并按确认后的设备参数进行下单生产，并进行样机测试、生产监造、工厂试验、出厂验收等工作。

2.4.1、样机试验测试

（1）合同签订后，买方将根据技术要求中的规定， 1台小系统变频回/排风机、1台排风机、1台排烟风机进行综合性能试验（包含变频工况试验，变频器由供货商自备）进行测试。样机的测试工作由买方组织、国家级权威检测机构主持并出具相关的检测报告。测试内容如下：

1） 风量（若有变频含不同频率）、全压、静压（含不同转速）

2） 效率（含不同转速）

3） 声功率级dB(W），在八倍频带的噪声水平（63HZ-8KHZ）（最高转速）

4） 轴功率（含不同转速）

5） 振动水平测试（最高转速）

6） 风机将在下列规定角度下完成上述测试

基本技术要求中规定负载角度+2°

基本技术要求中规定负载角度-2°

（2）如果样机测试未能达到合同规定的要求，则供货商可对样机进行不超过两次的整改。如整改后的样机仍未能达到要求，则买方有权对卖方发出终止合同的指令，并追回已付出的全部款项，同时保留索赔的权力。

2.4.2、工厂试验

（1）根据基本技术要求中的规定，在合同设备装运前每台风机进行下列试验，测试内容如下：

1） 风量（如是变频风机则含不同频率）

2） 全压、静压（含不同转速）

3） 效率（含不同转速）

4） 声功率级（A），在八倍频带的噪声水平（63HZ-8KHZ）（最高转速）

5） 轴功率（含不同转速）

6） 振动水平测试（最高转速）

7） 风机将在下列规定角度下完成上述测试：

基本技术要求中规定负载角度+2°

基本技术要求中规定负载角度-2°

（2）所有测试结果必须符合招标技术要求的规定，否则合同设备将被认为不合格。工厂测试中的风机，如测试结果不符合招标技术要求的规格及性能参数，那么将在同种型号的风机中另任抽二台进行测试。如二台风机中有一台不满足招标技术要求的规格及性能参数，即认为该批种型号的所有风机为不合格设备。

（3）在工厂测试过程中，有关风机配套电机的型式试验报告应由卖方提供给买方。

（4）工厂测试成功完成后，买卖双方将在测试报告上签字确认。并在被测试风机上做标记。卖方应向买方提交该测试报告一式四份。

2.4.3、出厂检验

所有合同设备在工厂组装完成后，须进行出厂试验，出厂试验为常规电气测试和机械运转测试，以确保每台合同设备符合招标技术要求要求的规格和性能要求。设备进场后，由驻地监理检查到货批次资料。

检查产品的合格证明文件、工厂检测报告；

观察设备组的外表应无损伤、密封应良好，随机附件和配件应齐全；

检查设备标签所标明的参数是否与技术要求一致

2.4.4、测试、调试

（1）供货商有责任独立完成每台合同设备的现场测试和调试，有责任配合通风空调系统的联合调试（含精细化调试）。根据不同设计工况，对通风空调系统的空调器、回/排风机进行联合调试，在调试过程中供货商有责任对风机风量、风机风压、振动水平、电动机电流等进行测试，以保证通风空调系统在不同设计工况下稳定运行以及达到通风空调系统能效指标要求。

（2）现场测试和调试完成后，双方将在测试报告上签字认可。如在测试过程中，发现任何不符合招标技术要求中的技术要求，供方应在二周内免费维修或更换合同设备相应不合格部分，以确保合同设备的性能达到要求。

（3）如果一台设备及其主要部件出现三次不符合本技术要求的性能，供货商应将更换整机设备并承担由此引起的一切费用。

（4）现场的测试和调试过程中，业主对设备的技术性能或质量如有任何疑问，有权选择双方认可的第三方，授权其按照本招标技术要求要求的相关技术条款及标准测试设备的性能和质量，测试结果由双方认可。

2.5与专业的接口

2.5.1土建职责

1）根据风机设备的外形尺寸及运输荷载，提供风机设备的运输路径及检修通道。

2）根据风机的基础及荷载要求，负责按设计要求实施设备 基础及预埋件。

2.5.2承包人职责

1）提供风机安装基础尺寸图和安装要求，并提供风设备的静荷载和动荷载。

2）提供风机外形/包装尺寸图和运输重量。

2.4.3与低压配电的接口

- 根据风机功率，工况要求对其进行配电及开关、连锁控制

三、风管附件技术要求

## 3.1.手动对开式多叶调节阀

（1）生产制作严格按照国家有关规范标准进行。

（2）所有风阀阀体和阀板材料：镀锌钢板制作。

（3）阀板的支承采用含油密闭轴承、阀板的轴为不锈钢轴。

（4）方便调节阀门开启开度，并设有锁定装置。

（5）密闭性要求：当阀的两侧压差为300Pa时，单位面积漏风量≤220m3/（m2.h）。

（6）全开时阻力系数＜0.52。

（7）风阀执行器的转矩应能在所受风压下打开风阀，常温20℃不同风压下打开风阀所需转矩不低于下表：

| 风阀压力 (Pa) | 300 | 400 | 500 | 600~1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通风阀转矩 (NM/m2) | 6 | 8 | 11 | 12 |
| 密闭风阀转矩 (NM/m2) | 12 | 16 | 18 | 20 |

## 3.2.电动对开式多叶调节阀

（1）生产制作严格按照国家有关规范标准进行。

（2）.所有风阀阀体和阀板材料：镀锌钢板制作。

（3）阀板的支承采用含油密闭轴承、阀板的轴为不锈钢轴。

（4）方便调节阀门开启开度，并设有锁定装置。

（5）密闭性要求：当阀的两侧压差为300Pa时，单位面积漏风量≤220m3/（m2.h）。

（6）全开时阻力系数＜0.52。

（7）电源：DC24V;

（8）控制信号：0～10V或4～20mA;

（9）电动开或关阀门，自动电动复位。

（10）提供阀门全开、全关干接点反馈信号；

（11）风阀执行器的转矩应能在所受风压下打开风阀，常温20℃不同风压下打开风阀所需转矩不低于下表：

| 风阀压力 (Pa) | 300 | 400 | 500 | 600~1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通风阀转矩 (NM/m2) | 6 | 8 | 11 | 12 |
| 密闭风阀转矩 (NM/m2) | 12 | 16 | 18 | 20 |

## 3.3.防火调节阀

（1）生产制作严格按照国家有关规范标准进行。

（2）所有风阀阀体和阀板必须为镀锌钢板制作。

（3）阀板的支承采用铜杯轴承、阀板的轴为钢轴。

（4）方便调节阀门开启开度，并设有锁定装置。

（5）密闭性要求：当阀的两侧压差为300Pa时，单位面积漏风量≤220m3/（m2.h）。

（6）输出关闭信号。

（7）全开时阻力系数＜0.3。

（8）70℃//280℃熔断。

（9）排烟风机入口防火调节阀：280℃熔断同时输出阀门关闭信号，连锁关闭排烟风机。

## 3.4.全自动防火调节阀(含全自动排烟口、全自动加压风口)

（1）生产制作严格按照国家有关规范标准进行。

（2）所有风阀阀体和阀板必须为镀锌钢板制作。

（3）阀板的支承采用含油密闭轴承、阀板的轴为不锈钢轴。

（4）方便调节阀门开启开度，并设有锁定装置。

（5）密闭性要求：当阀的两侧压差为300Pa时，单位面积漏风量≤220m3/（m2.h）。

（6）输出关闭信号，联锁风柜或风机。

（7）全开时阻力系数＜0.19。

（8）全自动防火阀均为自动电动复位。

（9）电源：DC24V;

（10）控制信号：0～10V或4～20mA;

（11）电动开或关阀门，自动电动复位。

（12）电动调节阀门开度；

（13）提供阀门全开、全关干接点反馈信号；

（14）70℃/280℃熔断;

（15）排烟风机入口防火调节阀：280℃熔断同时输出阀门关闭信号，连锁关闭排烟风机。

（16）风阀执行器的转矩应能在所受风压下打开风阀，常温20℃不同风压下打开风阀所需转矩不低于下表：

| 风阀压力 (Pa) | 300 | 400 | 500 | 600~1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通风阀转矩 (NM/m2) | 6 | 8 | 11 | 12 |
| 密闭风阀转矩 (NM/m2) | 12 | 16 | 18 | 20 |

## 3.5.风口技术要求

（1）生产制作严格按照国家有关规范标准进行。

（2）风口产品应选用防腐性能好，易成型的材料制造，采用铝型材时，应符合GB5237-2017的规定；采用钢材时，应符合GB11253-2019的规定。

（3）风口产品应符合GB321标准要求，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。

（4）在喉部风速为4m/s时，风口再生噪音≤25dB(A)

（5）各种风口尺寸偏差的允许值要求如下：

- 矩形（包括方形）风口的尺寸允差：

| 风口边长（mm） | <300 | 300～800 | >800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允差（mm） | 0 ~ -1 | 0 ~ -2 | 0 ~ -3 |

- 矩形（包括方形）风口两条对角线之间的尺寸允差：

| 对角线长度（mm） | <300 | 300～500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允差（mm） | <=1 | <=2 | <=3 |

（6）圆形风口的尺寸允差：

| 风口直径（mm） | <250 | >250 |
| --- | --- | --- |
| 允差（mm） | 0 ~ -2 | - ~ -3 |

（7）风口装饰平面应平整光滑，其平面度应符合下表规定值：

| 表面积（m2） | <0.1 | 0.1～0.3 | 0.3～0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面度（mm） | 1 | 2 | 3 |

（8）风口装饰面上接口拼缝的缝隙，铝型材应不超过0.15mm，其它材料应不超过0.2mm。

（9）风口叶片应符合下列要求：a.叶片间距的尺寸偏差不大于±1mm；b.叶片弯曲度3/1000mm；c.叶片平行度4/1000mm。

（10）风口产品装饰面颜色应一致，无明显的划伤和压痕，无花斑现象，焊点应光滑牢固。

（11）对风口产品的机械性能要求：a.风口的活动零件，要求动作自如，阻尼均匀，无卡死和松动；b.导流片可调或可拆卸的产品，要求调节器拆卸方便和可靠，定位后无松动现象。

（12）所有风口、可见的饰面为铝合金焗漆，颜色与天花或墙面一致。

（13）所有铝合金风口型材厚度不小1mm。

（14）提供风口的空气动力性能技术参数。

## 3.6.柔性短管（风机、空调器、风管柔性短管）

3.6.1.技术参数

普通型柔性短管是应用于平时送风及排风风机或空调器上，常温的耐温要求在0℃~70℃之间；耐高温型柔性短管应用于消防兼平时使用的设备与风管连接。应能在280℃下连续有效运行0.5h。

3.6.2.功能要求

普通型软接头应采用不低于B1级难燃性能材料，耐高温软接头应具有A级不燃性能，工作压力范围为-2KPa至+2KPa。

3.6.3实验检测

材料进场后，由驻地监理检查到货批次资料，须按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定，随机抽取一定比例，由驻地监理检查合格证明文件，检查外观和规格尺寸，合格后方可使用。所有材料必须提供国家级最新防火检验报告。

## 3.7.风管法兰垫片

3.7.1技术参数

垫片可耐油、耐潮、耐酸碱腐蚀，用于普通风管时，工作温度应满足在0~70℃使用时有效；对于排烟风管必须采用A级不燃材料，耐温要求不低于系统风机耐温要求。

使用年限应不小于15年。

3.7.2实验检验

材料进场后，由驻地监理检查到货批次资料，须按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定，随机抽取一定比例，由驻地监理检查合格证明文件，检查外观和规格尺寸，合格后方可使用。对于耐高温的垫片应出具国家级权威检测机构出具的检测报告。

## 3.8.防火封堵材料

防火封堵材料应满足《防火封堵材料》（GB23864-2009）、《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS 154：2003）等相关规范的要求。应提供由公安部认可资质的检测单位出具的检验报告，应获得《中国国家强制性产品认证证书》。防火堵料具备防火和防烟的功能。

## 3.9.成品支吊架

本工程范围所有专业（包括通风空调、给排水消防及自动灭火、动力照明等专业）管线吊架系统均应采用成品支吊架，包含抗震支吊架。抗震支吊架设置范围：

（1）通风空调系统的防排烟风道、事故通风风道及相关设备；

（2）重力大于1.8kN(即运行重量大于183kg）的吊装设备。

（3）内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。

（4）管道不小于DN65给水、消防、气体灭火等管道系统。

本工程所用产品应提供由权威检测单位出具的整套支吊架系统不低于2小时耐火等级性能测试报告、力学性能合格检测报告，槽钢及紧固件不小于5万次的疲劳荷载测试报告，且应满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 的相关要求。

3.9.1一般要求

（1）所有管线均应采用装配式成品支吊架。成品支吊架系统可由U型槽钢、连接件、管卡及专用零部件等组成，使用过程中，通过螺栓机械连接的方式，装配组合成实际需要的各种支架或吊架形式，成品支吊架所有产品的零配件及型材应在工厂内预制完成，根据现场尺寸装配，不允许在现场进行焊接。可根据现场实际情况进行标高或位置调节，能根据以后系统运行需求进行系统扩展。

（2）平时使用环境为：夏季最高温度达45℃，冬季最低温度达-15℃，并长期处在露天环境或潮湿（相对湿度98%）和有杂散电流腐蚀的环境；同时受机车运行过程中产生的活塞效应影响。地震烈度：7度。

（3）卖方必须具备ISO9001质量体系认证。

3.9.2管线材质及工作条件

（1）消防水管采用热镀锌钢管、试验压力为：1.4Mpa；给排水其他水管为钢塑管，试验压力为：1.0Mpa；空调水管为热镀锌钢管或无缝钢管，试验压力为：1.6Mpa；自动灭火管道为不锈钢管，试验压力为：22.5Mpa。这些管道平时为常压，消防（或工作）时能达到试验压力的标准。

（2）钢板风管采用镀锌或冷轧钢板厚度0.75~2mm，保温风管外保温材料厚度为玻璃棉：厚度40mm，外保温材料的密度：48kg/m3；风压为：1500Pa。有耐火极限要求的风管采用耐火复合风管。

（3）电缆桥架采用钢质桥架，电缆填充率为0.5；

（4）供电和低压需分层敷设，控制和低压宜分层敷设，同层敷设时，中间应采用金属隔板分开。

（5）相同通信、信号桥架安全等级不同，宜单独桥架敷设。困难情况下，不同专业相同等级、没有特殊要求的线缆，可以共用桥架敷设。

（6）室内管线支吊架荷载系数的选取以及荷载计算公式参照《16CK208装配式室内管道支吊架的选用与安装》。

3.9.3深化设计要求

装配式管道支吊架安装前，施工单位必须按照机电管道安装相关规范的要求，结合支吊架成品力学特性、管道数量、布置方案和承载负荷情况，对装配式管道支吊架进行深化设计，提供深化图纸及受力计算书（包括水平方向受力），经设计单位会签后方能安装。

（1）深化设计应满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 的相关要求按照国标图集《装配式管道吊挂支架安装图》（03SR417-2）的要求，提供完整的支吊架深化设计施工图图纸，包含综合管线布置图（平面、系统图）、节点大样图、局部支吊架图和固定支吊架图。

（2）有关支吊架的结构安全性计算的要求：结构荷载分项系数不应小于1.4，结构安全等级为一级，相应重要性系数为1.1，并须考虑足够的施工安装荷载。为了保证管线调整和维护的需要，在计算时，其结构承载能力应考虑不小于20％的安全富余量。

（3）存在温差变形的管道支吊架，需按规范规定设置专用滑动支架和固定支架。

（4）支吊架的间距设置，需考虑桥架本身能否适应间距、支吊架承重能否满足要求两方面。支吊架的间距宜控制在1500mm-2000mm之间，不大于2000mm，并应根据设计要求设置相应的固定支架，滑动支座等

3.9.4材料技术要求

（1）材质要求：槽钢、管卡及各种连接件：Q235/S250GD/S235JR钢材或同等性能钢材

螺栓：8.8级

紧固件：8.8级

横杆、竖杆、脚座、连接节点、管束：5.8级

（2）U型槽钢为冷轧成型槽钢，便于以后管道安装、维护和扩展使用，槽钢壁厚应≥2.5mm。槽钢表面可采用采用热镀锌层平均厚度不低于70μm的热浸镀锌处理或采用不小于25μm厚热镀锌外加70μm厚环氧喷涂的复合防腐处理。若采用环氧喷涂，环氧喷涂颜色根据设计需要而定。槽钢现场切割部分切口，应保证切口断面垂直，切割后应去除切口毛刺，对切口进行涂层修补处理，修补后的涂层厚度不应小于原涂层厚度。U型槽钢内缘须有齿牙，且齿牙深度不小于1mm，横杆与竖杆的连接应采用螺孔对穿型连接方式。U型槽钢连接安全可靠，整套综合管线安装完成后应具有抗震、抗冲击、抗滑移性能。

（3）配套安装金属管道的管卡内需配惰性橡胶内衬垫，要求内衬垫材料防火性能达到B1级，以达到绝缘、防震，降噪的效果。

（4）所有支架的横杆、竖杆、脚座、连接节点、管束及锚栓均应满足受力安全要求，横杆挠度不得超过横杆跨度的1/200。

3.9.5施工技术要求：

管线安装前，施工单位必须根据《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）对固定锚栓进行抗拉拔能力检（试）验，锚栓的拉拔值按照最不利重量的综合支吊架考虑安全系数后的1.5倍来选取。

管线安装前，施工单位还需对综合支吊架系统进行静载试验，静载荷载应不小于考虑安全系数之后的计算荷载，静载时间不低于48小时，确保受力、横杆挠度等均满足设计要求并经监理单位确认后，方可安装管线。静载实验应至少抽检包括最不利位置在内的2榀支架进行实验。

3.9.6质量管控要求：

监理单位应落实如下质量管控要求：

（1）材料申报：检查内容包括但不限于如下：产品合格证，力学性能合格检测报告，锚栓相关性能检测报告，ISO质量体系认证，其他合同技术文件要求项目。

（2）深化设计及受力核算：检查内容详见2.18.2：完成深化设计及受力核算，经设计会签确认。

（3）进场检验：按进场批次重点检查U型槽钢壁厚，齿牙深度，内衬垫燃烧性能（B1级），U型槽钢及配件防腐层厚度。

（4）安装前试验：检查内容详见2.18.4：抗拉拔试验、静载试验，试验报告结果合格；合同技术文件要求其他项目。

（5）样板段验收：须严格落实样板段质量验收制度，样板段应选取设备区走道管线密集区域，并考虑足够的检修空间，样板段验收合格后方可进行批量安装。

## 3.10.排气扇

（1）供电电源：单相交流 220V，50Hz；波动范围：电压±10%、频率±5%。

（2）应采用高效、超低噪音产品，满足设计的风量及电源要求，产品性能应符合《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》（GB/T 14806-2017）的规定。

（3）应选择采用含油滚珠轴承且为全金属构件的排气扇。

（4）排气扇电机的设计寿命不小于30000小时，运行噪音应小于45dB（A）。

（5）天花导管式排气扇须带止回阀。

（6）天花式导管排气扇应用铝箔伸缩软管连接，铝箔伸缩软管应满足以下要求：

材料：0.0035mm铝箔、1.0～1.4mm钢丝

最大耐温：-30℃～150℃

最大耐压：250mmH2O

标准长度：10m

排气扇应经过国家强制性认证即3C认证。

## 3.11.风管耐火极限技术要求

3.11.1.引用的规范、行业标准

本标准中主要引用的规范、行业标准（如下述内容中不为最新版本，请按最新版本采用）。

（1）《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017

（2）《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

（3）《建筑设计防火规范》（2018版）GB 50016-2014

（4）《通风与空调施工质量验收规范》GB 0243-2016

（5）《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428-2009

（6）《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175-2008

（7）《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350-2017

（8）《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835-2016

（9）《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400-2015

（10）《非金属及复合风管》JG/T258-2018

（11）《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》GB/T13912-2020

（12）《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T2518-2019

3.11.2适用范围

《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.8、4.4.8、4.5.7条规定以及《建筑设计防火规范》（2018版）第6.3.5条规定，风管耐火极限要求如下：

（1）排烟风管、排烟补风风管及机械加压送风管耐火极限不低于1.0h。

（2）当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1.50h。

（3）防火阀（不含电动防烟防火阀）两侧各2.0m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限（2.0h或3.0h）。

3.11.3工作条件

（1）耐火复合风管使用环境条件：正常环境温度≤45℃、相对湿度≤95％。

（2）耐火复合风管及材料的仓储条件：在环境温度≤45℃，相对湿度≤95％的条件下长期存放，不影响其使用，各项物理、化学性质不发生变化。

3.11.4耐火复合风管

- 一般要求

（1）耐火极限不大于2.0h的防、排烟风管应采用耐火复合风管。

（2）耐火复合风管的使用应结合BIM等相关技术，实现标准化建模、工厂化加工、现场装配式施工。

（3）耐火复合风管应工厂化生产，排烟风管夹心防火隔热材料总厚度不小于40mm，外层钢板厚度不小于0.3mm，内层钢板板厚度按下表执行。管道弯曲强度≥1.05MPa。镀锌钢板的镀锌层重量应不小于275g/m2，即不低于《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T2518-2019规定的镀层代号275。

（4）供货商应根据自身产品特性，如防火隔热材料材质、厚度结合风管尺寸以及内层钢板厚度，在满足规范要求的前提下，合理选择外侧钢板厚度（0.3mm为最低厚度要求），钢板厚度及风管性能需满足《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017、《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016、《非金属及复合风管》JG/T258-2018、国标图集《非金属风管制作与安装》15K114的要求，且风管在运输、安装全过程中，均不能出现变形。

（5）耐火复合风管防火隔热材料导热系数≤0.033w/m.k，采用法兰连接时，法兰与风管板材的连接应可靠，绝热层不应外露，不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法，并保证有防冷桥隔热技术工艺（可采用断桥隔热金属法兰），不得采用二次外保温，并满足《公共建筑节能设计标准》2015版的要求。

（6）供货商应以表格形式提供耐火复合风管的主要技术参数，应含各种规格风管每延米的总重量，向成品支吊架厂家提资，并配合进行深化设计。

（7）耐火复合风管及部件要求防潮防霉，不得出现反卤和挂霜现象。

（8）耐火复合风管法兰、加固条、支撑件应采用金属材料制作，并做好防腐处理，在规定的使用条件下不得发生锈蚀现象。供货商应充分认识到在地下车库工程施工阶段和运行阶段的潮湿环境条件下，产品不得发生霉变等现象。风管的加固应尽量采用外加固，如采用内加固应满足运营的维修清洗要求。风管应有抗腐蚀的性能。

（9）耐火复合风管若采用L型护角形式加固，L型护角与风管应为一体化产品。

（10）耐火复合风管的设计使用年限按不小于30年考虑。

（11）耐火复合风管应具备与普通钢板风管、土建风道的连接方法，与通风部件（风阀、消声器、软接、防火阀、风口、百叶等）的连接方法。要求复合风管填层材料不得通过开口飘散，开口部位也不因输送冷气流而引起填层材料含水率增加及保温性能下降。

（12）耐火复合风管及连接件必须按《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009提供耐火性能报告（型式检验），并达到设计要求的耐火极限要求。

（13）耐火复合风管板材、夹心防火隔热材料及连接件必须达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012中非匀质制品的A级不燃要求。

（14）供货商应提供国家权威检测部门出具的耐火复合风管的物理化学性能检测报告，内容至少包括密度、导热系数、漏风量、强度、变形量等。应具有足够的整体强度。

（15）供货商提供的耐火复合风管及其他材料应无毒无害、无放射性，不含石棉，符合环保要求。并提供由国家权威检测部门出具的检验报告。

（16）供货商提供的用于工程的全部材料和加工工艺应与送检样品完全一致。

（17）风管厂家应向设计及支吊架厂家提供双面钢板耐火复合风管的重量（包含L型护角），并与支吊架厂家确认支吊架的形式，对风管安装是否有影响。

（18）风管厂家应提供双面钢板耐火复合风管的安装指导文件，规范风管吊装、运输、安装过程中的成品保护。

（19）监理单位应组织业主、设计、施工单位、风管及支吊架供货商，进行设计联络，内容包括不限于风管供货商应提供双面钢板耐火复合风管的整体重量，由设计及支吊架供货商进行确认，风管供货商与施工单位、支吊架供货商确认支吊架的形式，对风管安装的影响等。

2）需要提供的相应技术文件

（1）国家权威检测部门出具的双面钢板耐火复合风管整体耐火极限报告（型式检验）；

（2）国家权威检测部门出具的耐火复合风管板材、夹心防火隔热材料及连接件燃烧性能检验报告；

（3）耐火复合风管夹心防火隔热材料性能（包括不限于容重、导热系数、吸水率）的检测报告；

（4）耐火复合风管漏风量、风管强度试验、抗凝露试验等检测报告。

（5）按国家相关的标准和规范要求，提供检测报告。

（6）耐火复合风管的安装指导文件，规范风管吊装、运输、安装过程中的成品保护。

3）检验检测

（1）承包人采购前应完成通风系统三维建模工作，根据模型拆解下单生产，避免产生现场返工现象；

（2）双面耐火复合风管在工厂加工完成后，须进行出厂检验和试验，内容包括不限于：选取不同外侧钢板厚度对应最大重量的风管，模拟现场安装条件下，放置不小于72小时后，风管不变形。并提供出厂试验报告。

（3）货到工地后，监理单位应对检测报告进行核对，组织对耐火复合风管进行抽检送第三方检测（委托检验），需满足耐火极限要求，并对材料规格、厚度、防腐性能进行抽检，合格后方可进场安装。

（4）风管安装后，监理单位应组织业主、设计、施工单位、供货商对最大尺寸的双面钢板耐火复合风管样板段进行现场验收，通过后方可进行风管安装。

3.11.5外包防火板耐火风管

1）一般要求

耐火极限不小于2.0h的风管，可采用外包防火板的结构形式以满足风管耐火极限要求。

防火板必须按《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009提供耐火性能报告。

外包防火板耐火风管必须按《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009整体送检并取得耐火性能报告（型式检验）。

排烟风管防火隔热材料总厚度应不小于40mm。

防火板、防火隔热材料及连接件必须达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012中非匀质制品的A级不燃要求。

供货商应以表格形式提供防火板的主要技术参数，应含各种规格风管每延米的总重量，向成品支吊架厂家提资，并配合进行深化设计。

防火板及部件要求防潮防霉防蛀，不得出现反卤和挂霜现象。

供货商应充分认识到在车库工程施工阶段和运行阶段的潮湿环境条件下，产品不得发生霉变、起层等现象，风管应有抗腐蚀的性能。

供货商提供的防火板、防火隔热材料及其他材料应无毒无害、无放射性，不含石棉，符合环保要求。并提供由国家权威检测部门出具的检验报告。

防火板切割无粉尘，填层材料不得通过开口飘散。

防火板切割后应对表面进行处理，使表面平整，拼接处应进行密封。

供货商提供的用于工程的全部材料和加工工艺应与送检样品完全一致。

监理单位应组织业主、设计、施工单位、风管及支吊架供货商，进行设计联络，内容包括不限于风管供货商应风管的整体重量，由设计及支吊架供货商进行确认，风管供货商与施工单位、支吊架供货商确认支吊架的形式，对风管安装的影响等。

2）需要提供的相应技术文件

国家权威检测部门出具的防火板及外包防火板耐火复合风管耐火极限报告（型式检验）；

国家权威检测部门出具的防火板、防火隔热材料及连接件燃烧性能检验报告；

防火隔热材料性能（包括不限于容重、导热系数、吸水率）的检测报告；

按国家相关的标准和规范要求，提供检测报告。

3）检验检测

货到工地后，监理单位应对检测报告进行核对，组织对风管外包防火板后的整体风管进行抽检送第三方检测（委托检验），需满足耐火极限要求，并对材料规格、厚度、防腐性能进行抽检，合格后方可进场安装。

风管安装后，监理单位应组织业主、设计、施工单位、供货商对最大尺寸的风管样板段进行现场验收，通过后方可进行风管安装。

## 3.12.消声器及静压箱

3.12.1 采用标准

1本技术要求是基于本项目设计文件和图纸提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

2执行的有关标准

设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合如下标准：

（1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

（2）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

（3）《通风消声器》GB/T 41318-2022

（4）《消声器引用标准》GB4760-84

（5）《通风机铆焊件技术要求》ZBJ72039-90

镀锌钢板，应符合（平板YB/T5131-1993，连板GB2518-1988）标准

热轧等边角钢应符合（GB9787-1988）标准

离心玻璃棉板应符合（Q/ALC02-1994）标准

3.12.2. 总体技术要求

1使用不燃材料制作。

2消声器的消声频带宽阔，阻性不小于4个倍频程.

3消声器的消声值不小于10dB(A),消声静压箱的消声值不小于5dB(A).

4消声器的单位长度（1m）的总压力损失系数应不大于0.8,供应商须提供产品的实际总压力损失系数。

5消声器的使用寿命不小于15年。

6消声器所使用的吸声材料应采用工艺性能良好，不产生污染，质量稳定的吸声材料。

3.12.3. 技术规格

1用于本工程消声器、消声静压箱所选用的材料应在符合相应设计要求的同时，还应符合有关防火、防腐、防潮和卫生的国家标准要求；

2考虑到外壳加工质量和材料的广泛适应性和工艺特殊性，特殊、关键部位的消声器外壳采用厚度2~3mm冷轧钢板制造外，常规消声器的外壳统一采用厚度1.2mm镀锌钢板制造；但要注意当该类消声器大边长度尺寸超过1250mm时，必须适当加大其内衬龙骨密度（间距400～450mm）。对于镀锌钢板外壳消声器要求其外壳所有接缝均采用咬口工艺，并在顶角等必要部位补注耐油耐水高弹密封胶（如单组分聚氨酯密封胶）；为保证箱体美观要求平咬口，凸出边条翻到箱体内侧，要求消声器总体外观平整，棱角清晰，板与板之间接口密合。

3消声静压箱的制造要特别注意其各个进出风口的空间位置关系的正确性。

4消声设备（含消声静压箱和消声弯头、消声管段）内部应根据其体形大小合理设置龙骨框架及加强筋板，内衬龙骨由厚度≥1.2mm镀锌板材制作；消声器大边长度尺寸超过1250mm时，必须适当加大其内衬龙骨密度（间距400～450mm）；以确保整体构造具有足够的强度和刚度。消声器内衬加强龙骨的各相交接头之间应采取可靠的焊接方式予以相互联接，确保整体的强度刚度和形状位置精度。消声器外壳应牢固、严密；消声器总体强度刚度应满足在1.5倍工作压力和自身重量荷载作用下整体无显著变形（表面最大挠度不超过其最大线度尺寸的1/200）、接缝处无开裂；其漏风量应符合以下规定。

低压系统风管   QL≤0.1056ΔP0.65

中压系统风管   QM≤0.0352ΔP0.65

高压系统风管   QH≤0.0117ΔP0.65

5消声器与风管联接的法兰统应其所在风管的法兰规格相匹配；镀锌钢板在角钢法兰端面翻边宽度为9mm以上，翻边必须平整；消声器组间直联法兰孔系及外形尺寸规格宜在参照91SB6的推荐尺寸的基础上适当加大。

6消声器内部消声片亦应合理设置龙骨框架及加强筋板，并与外部穿孔钢板可靠固接，以确保其外形平整且具有足够的强度和刚度；穿孔护面钢板按加工图具体要求采用厚度0.8~1.0mm、孔径3mm、穿孔率≥20～25%的优质镀锌穿孔钢板（应确保孔板穿孔处无显著拉伸变形的“毛刺”，并将其光滑的一侧朝外使用）；注意低频消声器内部消声片（厚片）的迎风导流弧面部分不穿孔；大型消声片的穿孔钢板可以拼接，但应将接缝尽可能设置在非敏感部位，并确保接口处平整、光滑、无飞边毛刺，以减少消声片表面摩擦阻力和气流再生噪声；

7消声器、消声静压箱内填充的阻性吸声材料（除有特殊要求者外），统一指定采用容重48kg/m3的 优质离心玻璃棉板。加工单位应严格按照设计图纸（表格）中规定的容重执行；并提交国家玻璃纤维产品质量监督检验中心出具的检验报告；大型消声片内的离心玻璃棉板（毡）允许分层和用小块拼接，但在各层间应使接缝交错布置，并务必确保在片内全部空间敷设均匀、充实；

8阻性吸声材料（离心玻璃棉板）的护面材料，采用密度16×14以上的优质无碱玻璃布（必要时应经设计和监理单位予以确认）；为防止后续加工中钻头对玻璃布的破坏以及局部缝隙导致粉尘泄漏污染，玻璃布不宜直接粘贴在穿孔板内侧，而应用玻璃布单独包敷离心玻璃棉板；内置消声片6面全部包敷，外周消声片至少包敷玻璃棉板的外露主面和4个侧面（包至4个侧面的后侧固定）；为防止后续加工中钻头对玻璃布的破坏，还应采取有效措施限制钻头的钻入深度。

3.12.4.交付要求

1 产品标记：

消声器成品发运前应按照加工图内容，标记相应产品的名称－品种－编号（及分组号）－长度－宽度－高度，以及气流方向；

2 提供资料：

供应商需提供在技术监督局备案的消声器的企业标准复印件；消防系统上采用的消声器等须具有国家消防部门的产品认证。

供应商需提供由国家权威部门出具的消声器检验报告；

制造单位的检验部门在制造过程中和完工后，应按本标书中所提出的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出自检报告，并对检验报告的准确性和完整性负责，以便甲方工程师进行监理。

## 3.13. 风管材料技术要求

3.13.1. 采用标准

1 本技术要求是基于本项目设计文件和图纸提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

2 执行的有关标准

设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合国家标准。

3.13.2. 镀锌钢板风管技术要求：

1镀锌钢板风管总体技术要求

所有风管采用优质机制风管，板材选用优质镀锌钢板。

2 技术要求

- 一般通风、空调风管其厚度及连接方式:

| 风管直径D或长边尺寸b mm | 钢板厚度 mm |  |  | 连接方式 | 风管法兰 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形风管 | 矩形风管 |  |  |  |
|  |  | 通风.空调用 | 消防排烟用 |  |  |
| b(D)<=320 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 插接 |  |
| 320<b(D)<=450 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
| 450<b(D)<=630 | 0.75 |  | 1.0 |  |  |
| 630<b(D)<=1000 |  | 0.75 |  | 法兰 | L30X4 |
| 1000<b(D)<=1250 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
| 1250<b(D)<=2000 | 1.2 |  | 1.2 |  | L40X4 |
| 2000<b(D)<=4000 |  | 1.2 |  |  | L50X5 |

注:当通风、空调系统与消防排烟系统共用时,风管按消防排烟风管处理.

防火阀与防火墙之间的风管:采用 =2.0mm厚钢板制作.

- 提供风管产品的变形量及漏风量检验报告，要求性能优于国家规定值。

- 与设计施工说明有冲突的，以本要求为准。

3. 交付

1 供应商必须提供全套中文技术文件，包括硬件设备技术文件、技术说明书、作业指导书、软件系统、安装测试数据文件、系统安装竣工图、维护操作手册等。

2 提供国家级检测中心测试符合以上材质技术要求的物理性能检测报告。

3 提供同种材质的样品，以供检测及作为验收对比参考，并且成品每段风管预留一段可裁减以备送检是否符合招标条件。

4 提交安装大样图包括风管驳接、吊架及其他要求。

5 制作与安装工艺：可参照生产厂家的技术说明书制作与安装。

4. 服务

1要求在广州地区必须设有永久性常驻维修机构，处理所有维修服务，并配有专职的、具有三年以上设备运行服务经验的技术工程师。该服务必须是每天24小时内提供的，在接到报修通知后按合同约定时间内赶到现场，并必须连续进行，直至故障修妥完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零配件，以满足购货方和使用方的维修需要。

2在工程保修期结束前，须由供应商和厂家工程师和使用方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商和厂家负责修理，在修理之后，供应商和厂家应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给购货方和使用方。

3供应商和厂家免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商和厂家应及时给予免费维修或免费更换。

## 3.14. 保温材料技术要求

3.14.1. 采用标准

1本技术要求是基于本项目设计文件和图纸提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

2执行的有关标准

设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合如下标准：

（1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

（2）《 通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

（3）《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794-2021

（6）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

3.14.2. 总体技术要求

1 优先采用导热系数小，湿阻因子大，吸水率低，密度小，综合经济效益高的材料。

2 保温材料为不燃或难燃材料，保温材料的粘合剂及贴面的防火级别应不低于选用的保温材料相同。（满足有关规范的要求）

23 按广州环境温度33.5℃、相对湿度83％工况时按设计要求不会出现结露。

4安装在吊顶内的排烟风管(包括兼用排烟的排风管) 的隔热层必须采用不燃材料，其粘结剂应为不燃材料。

3.14.3 技术要求

1玻璃棉保温材料

容重：用于风管≥ 40kg/m3，用于水管≥ 64kg/m3；氧指数≥32；

导热系数≤0.04W/m·K(平均温度70℃时), 导热系数≤0.035W/m.k（0℃时）；

吸湿性:在49℃，相对湿度90%时，不大于其重量的3%

湿气渗透率: 最大0.013克/24小时·平方米 ·毫米水银

燃烧性能：为不燃材料（需有国家防火建筑材料质量监督检验中心NFTC认证），以上参数应符合“国家防火建筑材料质量监督检验中心”GB8624-2006规定要求。

贴面：铝箔贴面带夹筋；憎水性防潮防腐贴面外表面采用白（或黑）色防潮防腐贴面（含金属化聚丙烯膜面层），供货单位须提供色样，由设计院及业主选定颜色后方可供货。

2闭孔发泡橡塑保温材料或不燃铝箔贴面橡塑复合隔热材料

导热系数≤0.034W/m.K(0℃时),≤0.036W/(m.K)(40℃时)；

湿阻因子≥5000，氧指数≥32；

透湿系数≤4.4×10-10g/(m·s·Pa)；

真空吸水率≤5％；

燃烧性能：燃烧产物毒性较小且烟密度小于等于50的难燃材料（需有国家防火建筑材料质量监督检验中心NFTC认证），以上参数应符合“国家防火建筑材料质量监督检验中心”GB8624-2006规定要求。

3.14.4. 交付要求

所有保温材料产品须提供检验报告，国家相关的消防认证及标准样品。

四、分体空调技术要求

提供的分体式空调器（以下简称“空调器”），是满足基本技术要求的运行可靠、技术先进、空间节省、安装简单、维护方便、高效节能、控制灵活的成熟产品。是提供设备的生产厂家，具备国家强制性3C认证。满足国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019和《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级指标》GB19576-2019中有关规定的要求。

4.1基本要求

（1） 提供的空调器采用R22制冷剂，所提供空调器的各主要技术参数基于此。

（2） 空调器仓储、使用环境条件及使用寿命

1）室外机均布置于房间所在建筑物屋顶或室外附近。空调器室外机满足在环境温度－5～43℃，相对湿度20％～98%、日晒雨淋的条件下，每天12小时、每年90天连续正常运行。按需提供低温或高温条件下的机组运行效率衰减曲线或衰减值。

2）空调器室外机能在环境温度-5～50℃、相对湿度不超过98％的仓储条件下储存后，仍能正常起动和运行。

3）空调器的使用寿命不少于15年。其中压缩机的质保期不少于3年。

（3） 空调器符合相关规范的要求，并按规定程序批准的图样和技术条件制造。室内室外机间的冷媒接管的长度满足安装要求，所提供空调器的制冷量是指在考虑了室内室外机间冷媒的接管长度及室外环境等因素后经过修正后能提供给房间的实际制冷量。

（4） 按铭牌标示的气候类型进行性能试验；对于使用两种及以上气候类型的空调器，在铭牌标出的每种气候类型工况条件下进行试验。

（5）  结构要求

提供的单台空调器，至少由以下主要配套部件构成：

1）电动压缩机、电动机、风机（风扇）、冷凝器组成的室外机，压缩机采用定频压缩机。

2）冷媒直接蒸发器、风机（风扇）、电空调器成的室内机，室内机具备壁挂式、分体柜式、天花式以满足安装要求；

3） 冷媒管路系统（气管、液管）及配套的保温材料；

4）挂壁式室内机配液晶显示的无线控制器、柜式空调器自带液晶显示的控制面板。控制器采用中文界面，操作使用简单。温度可在19℃～30℃范围调节，可检测房间温度。

5）空调器具有以下保护性能：压缩机高压保护、蒸发器防冻结保护、压缩机低压保护、压缩机排气温度过高保护、过电流保护。

（6） 外观

1）空调器的黑色金属制件，表面进行防锈蚀处理，列出防锈处理的工艺及所用材料。

2）电镀件表面光滑、色泽均匀、无剥落、针孔、明显的无的花斑和划伤等缺陷。

3）涂装件表面，无明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及无的皱纹和其它损伤。

4）装饰性塑料件表面平整、色泽均匀，塑料件耐老化；无裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷。

（7） 空调器各零部件的安装应牢固可靠，管路间或管路与零部件无相互摩擦和碰撞。

（8） 空调器一般在压缩机制冷运行或电加热装置制热和加湿运行时，风扇电机同时启动。

（9） 带有远距离操作装置（遥控器）的空调器，除了空调器开关或控制器之类操作外，有不会使电路闭合的结构。

（10）  空调器的保温层有良好的保温性能。

（11）  空调器制冷系统受压零部件的材料能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下，不产生劣化且保证整机正常工作。

（12）  热泵型空调器的热泵额定（高温）制热量不低于其额定制冷量。

（13）  设备铭牌不仅包含设备的主要性能参数、安装地点、生产日期和生产厂家等信息外，还包括设备的编号

4.2性能要求

（1） 制冷系统密封性能

在正常的制冷剂充灌量下，用灵敏度为1×10-6Pa·m3/s的检漏仪进行检验，制冷系统各部分无制冷剂泄露。

（2）  制冷量、制热量

空调器实测制冷量、制热量不小于额定值的95％。

（3）  制冷消耗功率、制热量消耗功率

测定空调器的输入功率、电流，其实测制冷消耗功率、制热量消耗功率不大于额定值的110％。

- 最大运行制冷

空调器在第1h连续运行期间，过载保护器不跳开；当空调器停机3min后，再启动连续运行1h，但在启动运行的最初5min内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初5min内过载保护器不复位时，在停机不超过30min内复位的，连续运行1h。

对于手动复位的过载保护器，在最初5min 内跳开的，并在跳开10min后使其强行复位，能够再连续运行1h。

- 最小运行制冷

空调器在10 min的启动期间后4h运行中，安全装置不跳开；蒸发器室内侧的迎风表面凝结的冰霜面积不大于蒸发器迎风面积的50％。

- 电热装置制热消耗功率

电热装置制热额定消耗功率≤200W的，实测值的允许偏差为±10％；制热额定消耗功率＞200W的，实测值的允许偏差为－10％~＋5％。

- 热泵最大运行制热

空调器在第1h连续运行期间，过载保护器不跳开；当空调器停机3min后，再启动连续运行1h，但在启动运行的最初5min内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初5min内过载保护器不复位时，在停机不超过30min内复位的，连续运行1h。

对于手动复位的过载保护器，在最初5min内跳开的，并在跳开10min后使其强行复位，能够再连续运行1h。

（9）冻结

按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455规定的试验工况下运行时，蒸发器室内侧迎风表面的冰霜面积不大于蒸发器迎风面积的50％。空调器室内侧不有冰掉落、水滴滴下或吹出。

（10）凝露

按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455规定的试验工况下运行时，空调器箱体外表面凝露不滴下，室内送风不带有水滴。

（11）凝结水排除能力

按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455规定的试验工况下运行时，空调器具有排除冷凝水的能力，并且无水从空调器中溢出或吹出，以至弄湿建筑物或周围环境。

（12）自动除霜

按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455规定的试验工况下运行时，要求除霜所需总时间不超过试验总时间的20％；在除霜周期中，室内侧的送风温度低于18℃的持续时间不超过1min。另外，除霜周期及除霜刚结束后，室外侧的空气温度升高不大于5℃。

（13）噪声

按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455规定的试验工况下试验时，空调器在半消声室噪声测定值（声压级）符合下表的规定；全消声室噪声测定值与下表所示值减去1dB（A）。

空调器噪声值

| 额定制冷量W | 室内噪声dB（A） |  | 室外噪声dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整体式 | 分体式 | 整体式 | 分体式 |
| ＜2500 | ≤52 | ≤40 | ≤57 | ≤52 |
| 2500～4500 | ≤55 | ≤45 | ≤60 | ≤55 |
| 4500～7100 | ≤58 | ≤52 | ≤63 | ≤60 |
| ＞7100~14000 | -- | ≤55 | -- | ≤65 |
| ＞14000 | -- | ≤60 | -- | ≤68 |

（14） 运输

包装好的空调器在运输过程中，空调器不损坏，紧固件不得松动，制冷剂无泄露，空调器噪声值符合上表的要求。

（15） 运转

在环境温度接近额定制冷工况的条件下，空调器连续运行，其实测电流、输入功率等参数符合产品设计要求。

（16） 空调器的包装符合《家用和类似用途电器包装通则》GB/T 1019-2008的有关要求（防潮、防振、防撞等）。

（17） 电镀件

空调器的电镀件按GB/T 2423.17进行盐雾试验。金属镀层上的每个锈点锈迹面积不超过1mm2，每100cm2试件镀层不超过2个锈点、锈迹；小于100cm2时，无锈点、锈迹。

（18） 表面涂层

涂层表面外观良好。不允许有明显的针孔，试样主要表面任意100cm2正方形面积内，不得有直径为0.5mm～1.0mm气泡2个以上，不允许出现直径大于1.0mm的气泡。

（19） 涂漆件的漆膜附着力

漆膜脱落格数不超过15％。

（20）  能效比（EER）

实测制冷量与实测消耗功率的比值EER达到2级以上能效等级水平

（21）  电源额定频率为50Hz，单相交流额定电压220V。在电源波动范围-20%～+10%时，空调器能正常运行。

（22）  空调器正常使用条件下，当空调器的设定值在18℃～30℃中某调定值时，其控制温度可在调定值的±2℃范围内自动调节。

五、精密空调

精密空调由风道系统、制冷系统、加湿系统、电加热系统、配电系统以及控制保护系统组成。满足《数据中心能效限定值及能效等级》GB 40879-2021

1）机械性能

（1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

（2）操作及维修安全、方便。

（3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。机组内部结构框架宜为模块化结构，在运输不便时，可拆解为最大尺寸不超过875mm宽*990mm深*1980mm高的模块进行搬运，不允许散件进场。

（4）标牌、标记：应平整清晰。

2）电气性能

（1）电气性能应符合IEC标准。

（2）输入电压允许波动范围： 380V+15%。

（3）频率：40Hz~100Hz。

3）机组的温度、湿度控制性能

（1）机组应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

（2）温度、湿度控制性能：

温度调节范围：+17℃～+32℃。

温度调节精度：±1℃。

湿度调节范围：30%～80%RH。

湿度调节精度：±5%RH。

温、湿度波动超限应能发出报警信号。

4）空气洁净度控制要求

（1）机组应配置中效空气过滤器，空气过滤器应便于反复清洗、更换，过滤器应保证机房的洁净度达到GB50174-2017《数据中心设计规范》标准：每立方米空气中粒径大于或等于0.5μM的悬浮粒子数，应少于17，600，000粒。

（2）初效过滤器应采用板式初效过滤器，滤网应采用尼龙网或铝轧网等非燃材料。

5）机组控制功能

机组应具有：电源过压/欠压、气流丢失、高湿/低湿、高温/低温、压缩机过载、压缩机高/低压、风机过载、加湿故障、漏水及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能；具有自动保护、来电自动重启动等功能；机组应具有大容量的故障报警记录储存功能及维护提示设定功能。

控制系统可通过U盘进行控制器程序维护，提供控制器U盘插口图片。

机组应具有先进的微处理控制器，采用彩色触控屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。为确保机组全生命周期内均能获得原厂产品服务，控制器与机组需为同一品牌产品。

6）机组的技术性能

（1）机组应具有高效节能性，精密空调能效指标满足绿色建筑设计标准的要求。满足国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015及《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级指标》GB19576-2019中有关规定的要求。

（2）显热比应≧0.90；机组噪声应≦60dB。

（3）机组宜配置全封闭涡旋压缩机，每台机组宜配置2个或以上压缩机，1个EC风机；机组应采用R410a环保冷媒。

（4）机组宜选用“V” 或“∧”型大面积蒸发器，保障换热效率。

（5）机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

（6）机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。室内主风机应采用EC风机送风系统，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少；机组应配置独立的风机和电机。

（7）机组应具备电子再热器，或根据特殊要求配置热水或蒸气式再热器功能。加热系统应带过热保护装置。

（8）机组宜采用远红外型或电极加湿器，45KW以下空调加湿量不低于5.0Kg/h，50KW以上空调加湿量不低于13Kg/h，要求加湿速度快，确保高效性。

7）与其他专业的接口要求

（1）应满足与动照专业接口：

动照专业提供一路电源AC380±10%、50Hz±5%至机组的接线端子处或投标人自带的就地控制箱；室外机的接线应采用三相四线制，接地保护应采用TN-S制。，室外机无需单独提供电源。

（2）应满足与其他专业接口：

投标人应在投标文件中提供设备基础要求。

投标人应在投标文件中提供与装修、给排水专业等的接口要求，并在设计联络阶段确定。

8）供货范围

投标人提供的精密空调及其附件应符合本技术要求和相关标准。

投标人应在设计方案的基础上进行深化和优化设计，相关费用及其工程量含在精密空调系统投标总价中。

（1）供货范围内容

①精密空调的供货范围应包括：压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、中高效空气过滤器、加湿器、加热器、排水器及其它组件等。

②随机提供安装精密空调所需的减振装置。

③随着工程施工设计的不断深入，招标人有权保留对投标设备的主要技术参数进行修改的权利，但这种修改将不致于会造成投标设备价格的重大调整。

④招标文件中规定的技术文件（投标人应在投标文件中提供由国家权威部门出具的同类型设备的性能检测报告）。

⑤备品备件：投标人应在投标文件中按照要求提供备品备件（包括安装专用工具和专用测试设备）清单，并分项报价。备品备件（包括安装专用工具和专用测试设备）总价为设备总价的3%，具体的规格型号、数量由招标人确定。

（2）整机及主要部件产地

精密空调的供货范围应包括：压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、中效空气过滤器、加湿器、加热器、储液器及其它组件等。

（3）图纸及技术文件

①工作原理、产品特点。

②规格性能表。

③机组外形尺寸及安装图。

④设备的安装要求，安装细节（型材及螺栓的型号）及图纸。

⑤机组电气线路图、控制电路原理图。

⑥机组主要部件名称、数量。

⑦安装说明、使用要求。

⑧上述图纸资料中第2、3、4、5项需设计在设计联络时确认。

⑨维护保养手册、操作手册。

⑩机组性能测试报告。

⑪进口材料、部件的商检报告。

9）现场服务

（1）投标人应根据设计方案负责精密空调系统的深化设计工作，包括但不限于设备、风管、风口及冷媒、冷凝管路、控制系统的施工平面图、系统原理图的深化设计，并将电子版和纸质文件提交给招标人。

（2）投标人应负责投标设备的现场二次搬运、安装、调试、工程验收等工作，对有问题的设备应及时无偿更换。

（3）投标人应在投标文件里提供机组的供货、安装、调试时间，应确保招标人制定的工期计划按时完成。

（4）投标人在投标设备正式投运前，应对投标设备进行全面检查和维护，并应负责现场的成品保护工作。

（5）对有问题的设备，投标人应及时无偿更换，保证工程按工期要求完成。

六、安装技术要求

通风空调系统施工范围包括本工程的通风空调系统所有设备材料的安装、调试。

6.1施工技术要求

（1）所有设备及系统的安装必须符合规程和规范中所列规范要求。未尽规范参照相关国标及设计要求执行。

（2）风机设备的安装除遵守规范和本招标文件规定的技术标准外，还需按照设备厂家提供的有关安装资料和图纸进行安装。

（3）所有设备的安装必须留有足够的检修空间，风机设备的接线盒位置必须安装在方便检修的位置。

（4）通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口，必须加设防护罩（网）或采取其他的安全措施；安装在室外的风机电动机、阀门电动执行机构，须加装防雨罩。

（5）所有吊式安装风机全部采用型钢拖吊方式。对净重量在100kg以上的吊装风机，需进行其固定及悬吊装置过载试验，试验荷载为风机重量的2.5倍，试验时间为10分钟，试验记录参考省统表《大型灯具牢固试验记录》的格式和内容，试验结果经总监理工程师签字后报质量安全监督站。

（6）风管法兰的保温腰带安装完成后须用包装带进行捆扎，水管过墙处的保温套管不得有接口，水管保温完成后必须按要求采用包装带进行捆扎处理。

（7）成品支吊架（综合支吊架和抗震支吊架）应由厂家进行深化设计，承包人确认后，加工制作应由厂家配送，待材料进场后，在厂家技术人员现场指导下，按照设计图纸要求对C型钢进行切割处理，然后将C型钢、弹簧螺丝、底板等统一拼装。拼装后需按要求进行拉拔试验。

（8）应按实际情况设“风管自动生产线”，用数控设备进行镀锌钢板的剪切、折方、咬口等工作。或采用工厂半成品风管，把半成品风管运回风管加工区进行人工法兰铆接等工作。

6.2施工接口

- 与建筑专业的接口（设备基础等）

- 与装修专业的接口（天花风口、挡烟垂壁等）

（3）与动力照明配电系统的接口（设备配电，联动等）