- 广州市轨道交通十三号线二期彩虹桥站～纪念堂站区间临迁安置点改造工程

电气专业

智能化系统技术要求

- 中铁第六勘察设计院集团有限公司

工程设计证书  综合甲级   编号A112005396

2024年4月   广州

# 目  录

第一章 总则	1

一、 项目概况	1

二、 招标内容	1

三、 标准与规范	2

四、 系统设备配置标准	3

五、 质量保证	4

六、 工程界面	4

七、 深化设计要求	4

八、 工程质量验收	5

九、 招投标要求	7

十、 项目服务要求	8

1． 售后服务	8

2． 培训要求	9

3． 安全管理需求	10

4． 工程移交	10

5． 工程验收	10

第二章 系统设计	11

一、 综合布线及计算机网络系统	11

1． 系统概述	11

2． 系统架构	11

3． 系统设计	11

4． 主要设备技术参数	14

二、 视频监控系统	16

1． 系统概述	16

2． 系统功能	17

3． 系统架构	17

4． 系统设计	18

5． 主要设备技术参数	18

三、 门禁管理系统（可视对讲系统）	24

1． 系统概述	24

2． 系统功能	24

3． 系统设计	26

4． 主要设备技术参数	26

四、 有线电视系统	30

1． 系统概述	30

2． 主要设备技术参数	31

五、 电子巡查系统	31

1． 系统概述	31

2． 系统功能	32

3． 系统设计	32

4． 主要设备技术参数	32

六、 入侵报警系统	33

1． 系统概述	33

2． 系统功能	33

3． 主要设备技术参数	34

七、 停车场管理系统	35

1． 系统概述	35

2． 系统功能	35

3． 主要设备技术参数	36

八、 电梯监控及五方对讲系统	37

九、 建筑设备监控系统	37

1． 系统概述	37

2． 系统功能	38

3． 系统组成	38

4． 主要设备技术参数	38

十、 能源管理系统	40

1． 系统概述	40

2． 系统设计及系统组成	40

3． 主要设备技术参数	41

十一、 智能化集成系统	41

1． 系统概述	41

2． 系统功能	42

3． 主要设备介绍	42

十二、 机房工程	43

1． 系统概述	43

2． 机房装修	43

3． 机房照明	43

4． 防雷接地	44

5． 主要设备技术参数	44

十三、 管槽、线缆	46

智能化系统

## 总则

  - 项目概况

项目位于广州市越秀区流花湖公园旁，东风西路北侧，地上由一栋信访局临时办公楼和一栋临时信访厅组成，地上五层，地下一层。项目总建筑面积：5896.61㎡，地上建筑面积（信访局临时办公楼改造+新建临时信访厅）：5362.38㎡，地下建筑面积：534.23㎡，其中信访局临时办公楼改造建筑面积3350.31㎡，建筑层数为地上5层，高度约15m，主要功能为办公；地下室总建筑面积：534.23㎡，主要功能为地下车库及设备用房；新建临时接访厅总建筑面积2546.3㎡，建筑层数为地上3层，建筑高度约9m,主要功能为办公接访。

  - 招标内容

本次招标内容（包括但不限于）：本项目智能化系统工程的深化设计、竣工图设计；设备材料、软件、工具、备品备件、资料的提供；运输、装卸及其现场存储；系统设备、管线安装；应用软件开发；系统调试；与相关机电系统的联调；系统试运行，系统参数优化；系统验收；技术培训、技术服务与支持、软件升级、维护保养等售后服务。

本次招标的智能化系统工程包括以下系统（具体系统数量以招标图纸设计为准）：

- 综合布线及计算机网络系统

- 有线电视系统

- 视频监控系统

- 门禁管理系统（可视对讲系统）

- 电子巡查系统

- 入侵报警系统

- 停车场管理系统

- 电梯五方对讲系统

- 建筑设备监控系统

- 能源计量及管理系统（水、电）

智能化集成系统

- 机房工程

  - 标准与规范

供应商提供的设计方案、产品和安装施工必须遵循但不限于以下国家/行业标准和规范，除特别声明，供应商使用的规范必须是最新的现行版本：

（1）国家现行的有关规范、规程及相关行业标准

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《安全防范工程技术标准》 GB 50348-2018

《安全防范工程通用规范》 GB 55029-2022

《安全防范系统通用图形符号》 GAT74-2017

《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018

《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》GB 51433-2020

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《办公建筑设计标准》 JGJ／T 67-2019

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《住宅设计规范》GB 50096-2011

《住宅建筑规范》GB 50368-2005

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011

《住宅区和住宅建筑内光钎到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012

《建筑电气与智能化通用规范》55024-2022

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014

《电子会议系统工程设计规范》GB 50799-2012

《用户电话交换系统工程设计规范》GB/T 50622-2010

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《公共广播系统工程技术标准》 GB/T 50526-2021

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T 229-2010

《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019

《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015

《广东省公共建筑节能设计标准》 DBJ 15-51-2020

《广东省绿色建筑设计规范》DBJ/T 15-201-2020

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

（2）国家相关部委的其他相关规范与要求；省/市相关规定与要求

（3）供应商的施工安装要求除符合以上标准和规范外，还应符合各个设备材料产品技术使用要求，并满足和达到相关职能部门的验收要求。

  - 系统设备配置标准

成熟性：本工程主要系统设备应选用主流品牌，并在国内已得到成熟应用的产品。

先进性：同一品牌设备应选用新系列产品,不得选用已淘汰或即将淘汰的系列产品。

适用性：系统配置应根据建筑使用功能的实际需求,遵循适用性原则。

可靠性：系统设备应具有较高的可靠性和容错性，具备系统长期稳定工作的能力，同时还应考虑高可靠性和低运行成本两方面的因素。

开放性：系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。

可扩充性：系统配置应考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

高性价比：在实现系统先进性，可靠性的前提下，系统的配置应具有高性价比。

方便性：应选用较易学习掌握、操作简便和维护容易的系统设备。

节能环保：采用先进的、自动化、智能化的物业管理手段实现有效节省人力，减少人员的开支。

  - 质量保证

- 承包人所提供产品的质量、安装施工工艺、测试手段及方法均应符合国际、国内最新颁布的标准和规范要求。

- 承包人提供的全部设备均应经过检验，且备有有效的检验报告和合格证。检测的内容应参照国家相关标准与信息化项目监理标准。

- 承包人所提供的产品必须是全新的、无破损的，并为原厂包装，并符合招标文件及合同规定的规格、质量。如不符时，承包人应负全责并免费更换全部不合格产品，所有因产品规格不符、质量不符及因产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由承包人负责，业主保留终止合同和向承包人索赔的权利。

- 承包人所提供的商业产品应是制造商生产的标准产品系列，必须提供由产品制造商签发的产品品质保证书。

- 承包人所提供的所有软件产品必须为正版软件，并保证业主获得合法有效的使用权和使用周期。否则，由此引起的法律诉讼、裁决、费用和延误均与业主无关，由承包人承担有关侵权法律责任和经济责任。

- 承包人必须承诺所使用 产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已获得3C认证证书。

- 承包人所选用的设备材料必须符合系统的参数要求，在招标文件中有推荐品牌要求的设备材料必须出具原厂机构包含本项目实施区域相对应的项目授权书。

- 承包人应对系统的正常运行负全责，并提供三年的免费售后保质期。

  - 工程界面

在智能化系统与其它相关专业的施工界面上，由承包人进行协商、讨论、协调和落实，明确在界面上各自应完成的工作。

  - 深化设计要求

- 承包人应在业主规定的时间内，完成本工程的深化设计，深化设计内容及深度应满足以下要求。提交的深化设计资料包括完整的图纸资料和电子文件，提交数量按合同要求执行。

- 承包人应对其提供的图纸和资料负责。

- 承包人所做的深化设计不得与招标文件、投标方案有实质性改变。

- 深化设计内容包括：

- 深化设计说明（说明实施系统的构成、功能、主要软硬件性能指标等）；

- 各系统系统图（按实施系统设备的物理位置和逻辑关系绘制，应表示清楚设备和线缆的型号、规格，包括系统结构图、网络拓扑图）；

- 平面图（表示清楚各系统设备的实际位置、安装方式、编号、线槽/线管的走向与规格等）

- 设备安装大样图（包括各弱电机房设备的平、立、剖面安装图，弱电间设备布置大样图，各系统主要设备的安装大样图）

- 主要弱电机房彩色效果图

- 各系统或设备的监控原理图及电气端子接线图

- 系统集成功能及软件流程图

- 设备材料明细表

- 合同中涉及的所有设备技术资料及使用说明书

- 所有深化设计图纸文件只有被业主接受的情况下，才可用于工程施工，在实施中如有必要修改，需经业主、设计、监理批准。

- 如果发生技术文件短缺、遗失或损坏，承包人应在收到业主通知后一周内补齐这部分文件。由于承包人提交了不完整或不正确的图纸及数据引起的制造、安装或调试的延误和造成的损失，应由承包人负责。

  - 工程质量验收

- 工程质量验收包括系统检测及竣工验收。

- 工程验收应在工程施工安装及测试完成后进行。未被业主及有关管理部门验收通过，工程不被视为完成。

- 各系统的检测、验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行；有特殊要求的系统还应由相关部门认可的专业检测机构组织实施。

- 检测设备、检测方法应符合相关规定，检测设备应使用在检定有效期内。

- 承包人在执行合同过程中应负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格，若因承包人对设施、设备的保护措施不当等原因造成本系统设备或其它设备和设施的受污、受损，承包人须负责清洁或给予无偿更换。如因承包人原因造成其它设备和设施的损坏，承包人须承担修理费用或给予赔偿。

- 承包人提出工程竣工验收申请前，应至少完成如下工程竣工资料：

- 系统竣工图（平面图、系统图、原理图、连接图等）；

- 机柜、机架竖向布置图、平面布置图；

- 系统综合安装图、安装大样图、剖面图；

- 系统阶段施工过程记录及验收记录；

- 系统隐蔽工程记录；

- 系统测试报告（包括测试方法、程序、项目、仪器、测试数据）；

- 系统原理、工艺文字说明；

- 前端设备地图及编号表；

- 线缆端接及设备端口分配对照表；

- 系统初始化配置清单；

- 系统设备、材料清单（包括型号、规格及数量）；

- 系统设备、材料产品说明书及技术资料；

- 系统使用操作及维护手册；

- 备品备件清单；

- 仪器仪表、工具清单；

- 其它有关管理机构和档案管理机构要求的资料。

- 验收合格条件：

- 承包人已完成按合同约定的工程施工安装、测试、调试工作；

- 试运行时性能满足合同要求；

- 性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至业主满意；

- 已提供了合同约定的全部货物和资料；

- 投标方竣工资料齐备完整；

- 符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。

- 如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则承包人应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。整改修复期间承包商应继续承担本规格书中规定的试运行期间的任务。

- 承包人有义务协助业主向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步核验，则承包人应给予配合，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，承包人有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

  - 招投标要求

- 本项目智能化系统工程工程使用的所有弱电线缆的防火等级均要求达到阻燃以上等级。

- 各系统的部件和材料应符合制造商提供的规格书给定值的电压、电流、温度、应力或任何其他条件。所有设备均应具有短路保护，包括电源内部的保护。当由于电源系统切换、线路故障或地电位升高引起电压幅度和相位变化时，设备不致受到损坏且保持正常性能。

- 所有电缆应接至端子排。所有端子排、电缆、接线及设备应采用业主认可的标签标识，标签采用永久性不沾水、不退色标签。

- 招标图纸设计为非选型设计，承包人应充分考虑到各系统不同品牌产品的差异性：本次招标要求的设备种类及数量包含但不限于技术规格书及招标图纸上的设备材料。对于规格书、图纸已表示或列明的设备，原则上须包含；对于未表示或列明但实现本工程所有功能所必需的设备（如一些安装配件、支架立杆、电源模块等附件辅材）应该在报价清单中详细列出并计入总报价。如果是实现系统功能必需的设备和必需增加的数量，但承包人没有在投标清单列出，中标后业主有权要求承包人无偿补足。

- 所有招标技术文件（包括设计说明、系统图、平面图、材料表、技术规格书等）存在不清楚、矛盾或疑义的，应在招标过程中以正式文件的形式向招标人提出，中标后如由此产生分歧的，一律按高标准、高工程量、高造价标准执行，不得引起工程造价的增加和工期的延误，由此造成的一切损失由承包人承担，技术文件的最终解释权归招标人所有。

- 招标图纸各系统架构和系统功能已经获得我司认可，原则上各投标单位所做的技术方案不得与招标文件有实质性架构调整。如各投标单位根据和厂商的合作关系，产品架构有更优化建议的，可在回标技术方案中以亮点形式提出，须获得我方认可。但由此引起本系统及相关联系统的设备数量及造价变化，由投标单位自行风险考虑，中标后不得引起工程造价的增加和工期的延误。

- 对于图纸表达不完善的（如只有平面布点，没有管线表示），由投标单位自行风险考虑，在满足系统点位和系统功能前提下，需自行计量补足设备数量和工程量。

- 各投标单位的回标技术方案及材料清单，需严格按照图纸系统数量及名称进行分类，不相关的材料设备不应放在同一系统内。结合招标文件内容和要求，由投标单位自行计量设备和报价，如有漏报错报少报的，将被视为已将其费用平均摊到该系统的其他分项中，由此造成的一切损失由供应商承担，发包方不再支付因此而增加的费用。

- 工程量清单需提供差异备注说明，对招标图纸提供的参考设备类型和数量如有做增减或优化的，须增加一列备注注明原因。

- 工程量清单各系统设备需标注清楚品牌名称和具体产品型号（全称）。没有指定品牌要求的主要设备，需为国内主流产品，并标明具体品牌型号，不得以“国产优质”等含糊不清表达。

- 各投标单位必须严格按照招标文件要求的品牌及技术范围投标，不得擅自更改。回标文件需提供主要系统设备原厂授权书及售后服务承诺（盖章证明），需提供品牌响应表和技术规格书响应表。

- 供应商需充分考虑智能化设备外观、软件设置、管槽规格及走向上的不确定性，在中标后应配合业主及设计方要求进行选型及确定，并不得以此为理由增加造价。

- 品牌要求：国产优质品牌或合资品牌。

  - 项目服务要求

    - 售后服务

项目要求提供三年质保服务，免费服务期从技术服务与实施结束并通过现场验收签证之日起计算。质量保证期内，除人为和不可抗力因素损坏外，全部免费服务。

如果所提供设备在使用过程中出现故障，在接到用户故障报警后，中标人应在2小时之内响应用户的服务请求，对于通过电话无法解决的问题，中标人应派遣技术工程师到用户现场服务。

中标人应委派技术工程师和技术专家对用户设备进行一年两次的定期巡检，该工作的目的是向用户提供有关系统调整、优化、故障预防等建议，帮助用户及时发现潜在的问题，提高系统的运行效率。

验收完成后根据要求提供2人为期24个月的运维服务，进行日常运维保障工作。中标人应以当前业界ITIL服务管理主要理论中的配置管理标准作为指导，结合现有的IT运维管理基础，以文档、图表或配置管理软件作为展现手段，保障运行维护体系的高效、协调运行，同时依据管理环节、管理内容、管理要求制定统一的运行维护工作流程，实现运行维护工作的流程、标准化、规范化。

主要的服务内容包括：

对主要区域各个系统的运行情况进行巡检，检查内容包括：大屏显示状态、UPS电源的延时时间、各设备报警、机房洁净度等。

利用基础设施监控系统对大屏显示系统、配电系统、机房动环等设备状态进行实时监控，出现异常及时做出响应。

负责对设备的维修、保养等，协调设备供应商提供服务。

处理突发事件。

    - 培训要求

中标人将针对各个子系统提交详细的培训计划，对受训学员的资格有一定要求，并按培训计划协调培训工作的实施，通过培训使用户能够独立运行和维护相关系统。中标人负责提供本项目范围内技术及管理培训，负责指导接管单位的管理人员了解系统工程的设计、管理、维修、维护、保养以及事故的处理等。

为了更好的进行培训工作，合理安排培训内容，中标人应成立以技术质量总监为核心，包括现场工程师在内的培训小组，专门负责系统的培训工作。制定本项目范围内子系统的培训内容和计划；根据用户的要求，在实施过程中进行必要的调整。

为使培训对象更好的掌握培训内容，在培训课程的安排上将保证既有理论讲解，又有实际操作，使接手管理的用户使用人员能熟练掌握整个工程各个系统的基本操作；使系统管理员有进行日常维护的能力，能对系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除系统因使用或操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。

    - 安全管理需求

中标人必须服从招标人对安全各项管理规定和要求并签署责任书，对因工作疏失出现的机房消防安全、网络与信息安全、安全保密责任事故，必须承担相应责任，接受惩处。

    - 工程移交

工程项目移交的范围包括工程资料移交、工程实体移交（含备品备件）和使用维护管理移交（含设备维护培训及交底）。原则上力争在工程竣工验收备案后一个月之内完成。承包人应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，且移交计划需报发包人及监理单位审核，在经发包人及监理单位审核同意后按计划进行移交。

    - 工程验收

项目已按施工图纸和合同规定的要求施工完毕，并达到本合同约定的标准，能够满足使用要求。所有系统设备安装工程施工完毕，经系统调试、试运行达到设计与质量要求。

交付竣工图和其他技术资料齐全。现场卫生清理完毕、达到使用要求。工程资料通过监理或质检站的核验。当具备上述前提条件，中标人应向监理及建设方提出验收申请，按照建设方和监理公司的验收程序配合建设方进行工程的验收。最终形成各方签认的完整的验收报告。

在工程竣工验收后，即进入工程试运行期。试运行期间，中标人应按照培训方案完成对建设方维护及管理人员的系统培训，使维护及管理人员做到应知应会。同时中标人应指定售后服务经理，保持与用户的密切联系。随时排除现场出现的各种故障，确保正常运行。

## 系统设计

  - 综合布线及计算机网络系统

    - 系统概述

综合布线系统对于现代化的办公来说，就如体内的神经，它采用了一系列高质量的标准材料，以模块化的组合方式，把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合，经过统一的规划设计，综合在一套标准的布线系统中，将各子系统有机地连接起来，为系统集成提供了物理介质。

本项目综合布线及计算机网络系统主要用于智能化弱电系统通讯使用（如外网（WIFI覆盖）、内网、设备网使用）。

    - 系统架构

整个综合布线系统采用星型布线结构，以消防控制室和网络机房为中心向各个弱电间以星型结构辐射，数据主干采用室内、室外光缆布线。各弱电间管理区域以局部星型结构进行网络布线，以配线间为中心向工作区星型辐射，水平距离小于90米，布线产品全线采用六类带十字骨架布线产品。

本项目计算机网络系统采用典型的两层紧凑型网络结构，即核心层和接入层。

最终整个布线网络系统将达到主干万兆、千兆到末端的技术要求。

    - 系统设计

本项目的综合布线系统分为工作区子系统、水平布线子系统、垂直干线子系统、管理间子系统、设备间子系统。设计和施工主要考虑智能化设备点位的布置，水平线缆的走向，管理间设置，主干电缆光缆的走向,设备间内配线设备的安装,线缆的走向,管理以及进线间到设备间的电缆光缆走向、设备端接等。

工作区子系统：

工作区子系统主要为各智能化末端设备，如摄像机、门禁控制器。

水平布线子系统：

末端智能化设备布线采用用六类非屏蔽四对双绞线，水平线缆由各弱电间引出，长度在90米之内，以星型拓扑结构从弱电间延伸至用户工作区。

干线子系统：

数据主干：采用24芯室内单模光纤从网络机房引出至各弱电间。

管理间子系统：

管理间内设备布置应合理，便于设备安装及进出线，管理间机柜内放置接入层交换机、光纤配线架、铜缆配线架。接入层交换机、光纤配线架、铜缆配线架的选择均应该满足19英寸标准机柜安装，19英寸标准机柜带门锁并应考虑以后网络设备的放置和跳线，预留足够的空间留给交换机安装使用，机柜前后门均采用可装卸的组成方式。各个配线架均配置线缆管理器、防尘保护装置和色标。

设备间子系统：

设备间子系统是建筑中主干线缆终接的场所，本项目设备间位于办公楼十二层网络机房，包含中心配线设备、计算机网络设备、各系统服务器等。

本项目计算机网络系统设计：办公网配置1台核心交换机、内网配置1台核心交换机、设备网配置1台核心交换机，核心交换机配置双电源、具备双引擎插槽。各楼层配线间内采用可堆叠的接入交换机，根据接入设备的种类，可选用POE和非POE交换机，通过光纤接入网络机房相关网络的核心交换机。

网络安全：

局域网安全

接入层交换机采用端口隔离和端口安全设置，不同子系统设备端口相互之间不能访问，只能访问相应的系统工作站；

采用虚拟局域网技术（VLAN）将网络划分为多个子网，通过VALN控制设备网各系统之间的数据访问，若需要互相通信的端口可以通过核心层交换机的交换功能实现；同时也可以通过在交换中设置访问列表（Access Lists），控制相互通信设备间的数据来往方向。

网络边界安全

为保证网络安全，设置防火墙、设置安全准入、路由等。

防火墙本次项目中可以用于网络边界安全防护以及Internet安全防护。虚拟防火墙功能可以拥有系统资源、管理员、安全策略、用户认证数据库等功能。具备虚拟防火墙功能，可以便于后期多系统扩展多防火墙应用需要，更进一步保证各系统的安全。

防火墙设计：防火墙具备身份认证功能、安全状态评估、网络设备管理、网络拓扑管理、基于角色的网络授权、ARP攻击防御等功能。

安全准入设计：网络接入控制、桌面管理和终端安全管理功能，可以为业务内网提供全面、完善的端到端网络安全解决方案。安全准入系统，可通过将网络接入控制和用户终端安全策略控制相结合，以用户终端对企业安全策略的符合度为条件，控制用户访问网络的接入权限，从而降低病毒、非法访问等安全威胁对企业网络带来的危害。

上网行为安全管理

1）互联网出口上网行为管理

AC于互联网出口，针对有线网络终端和用户提供接入认证、权限控制、合规审计。此外，针对有线/无线的全部用户、关键应用，提供全局统一的带宽控制策略。

智能联动：互联网出口上网行为管理设备和无线网络设备之间需要通过用户认证信息的联动、单点登录等功能，将上网终端和用户身份信息进行同步关联，让用户只需要认证一次就可以让多台AC同步识别身份信息，便于后续的报表分析、审计等。

2）有线和无线网络统一上网行为管理

部署上网行为管理设备满足安全合规管理的要求，提升IT运维效率，提升用户上网的操作体验。为了针对不用角色身份的用户，避免身份冒充、权限滥用等出现，提供即安全又便捷的认证方式，安全设备管理提供如下多种身份认证。

3）内部办公人员认证

AC支持本地认证功能，包括Web认证、用户名/ 密码认证、IP/MAC/IP-MAC 绑定、USB-Key等。通过本地认证功能，能够准确识别上网用户，从而对该用户进行上网行为管理，而对于未通过认证的用户则限制其网络访问权限。

4）来访客人和租户认证

为了省去复杂的临时账号申请机制， 让外来访客便捷的接入网络， 但又满足合规要求。上网行为管理AC提供了短信认证、微信认证、二维码认证等多种方式，当来宾接入网络后，系统会自动推送出专门针对来宾访客认证界面。

    - 主要设备技术参数

      - 六类非屏蔽双绞线

- 执行YD/T1019-2013标准，十字骨架填充，U/UTP。

- 外护套材质LSZH

- 阻燃等级包括：IEC60332-1 & GB31247 B2.

      - 铜缆配线架

- 可安装含24个模块,光铜混用,屏蔽非屏蔽通用

- 可用多种不同颜色的防尘盖区分数据和语音各种功能端口；自带背部线缆托架；

- 安装方式：19英寸机柜或机架式安装；

- 打线方式：T568A或T568B；

- 标签：透明端口标签盖，标签盖开启后标签可更换；

- 模块安装要求：前方或后方可拆卸模块，前端施工和维护管理；

      - 六类RJ45数据跳线

- 六类传输带宽达250MHz，特性阻抗为100欧姆，跳线长度2m，护套低烟无卤

      - 室内单模光纤

- 规格：G652d标准零水峰单模

- 网络应用：支持100G网络应用

- 芯数：6/12/24芯

- 最大纤芯衰耗： 0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1383nm\1550nm

- 光缆结构：全干式防水，金属铠装，支持架空和管道铺设

- 工作温度范围：－10至60度

      - 光纤配线架

- 配线架端口：24口，最大可熔接48芯光纤

- 安装方式：19英寸机柜式安装

- 标签：自带明显标签

- 阻燃级别符合UL94V-0等级

      - 低烟无卤光纤跳线

- 单模光纤跳线有LC/SC/ST多种连接头型号。

- 光纤类型：零水峰单模光纤

- 最大纤芯衰耗： 0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1383nm\1550nm 工作温度：-10 °C 至 +60 °C

      - 低烟无卤尾纤

- 单模单芯LC1.5米尾纤

      - 光纤耦合器

- 接口选用LC类型

- 连接衰耗：多模0.1dB；单模0.2dB。

      - 弱电间机柜

- 容量：12U

- 尺寸：600*600*800mm

- 配置：含1个16A 12位PDU、风扇等配件

      - 核心交换机

- 交换容量≥15Tbps；

- 转发性能≥2880Mpps

- 业务槽位≥3个

- 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余

- 电源模块冗余

      - 24口POE接入交换机

- 包转发速率：≥126Mpps

- 交换容量：≥330Gbps

- 支持千兆电自适应以太网电端口≥24个，千兆SFP口≥4个，支持PoE+供电

- 支持用千兆接口做横向虚拟化

- 为统一管理及兼容性，接入交换机需与核心交换机同一品牌

      - 24口接入交换机

- 包转发速率：≥126Mpps

- 交换容量：≥330Gbps

- 支持千兆电自适应以太网电端口≥24个，千兆SFP口≥4个

- 支持用千兆接口做横向虚拟化

- 为统一管理及兼容性，接入交换机需与核心交换机同一品牌

      - 48口POE接入交换机

- 包转发速率：≥126Mpps

- 交换容量：≥330Gbps

- 支持千兆电自适应以太网电端口≥48个，千兆SFP口≥4个，支持PoE+供电

- 支持用千兆接口做横向虚拟化

- 为统一管理及兼容性，接入交换机需与核心交换机同一品牌

      - 48口接入交换机

- 包转发速率：≥126Mpps

- 交换容量：≥330Gbps

- 支持千兆电自适应以太网电端口≥48个，千兆SFP口≥4个

- 支持用千兆接口做横向虚拟化

- 为统一管理及兼容性，接入交换机需与核心交换机同一品牌

  - 视频监控系统

    - 系统概述

视频监控系统是整个安防系统的重点，它是一个分布式的系统，为建筑提供安全监视、设备监控、生产运行、案发后查、证据提取等有效的技术手段，特别是要防范火灾，失窃以及恶意破坏等，对各种安全生产构成了极大威胁的情况来加以监视。

视频监控系统最直接、最主要的作用就是使管理人员能远程实时掌握建筑内各重要区域发生的情况，保障监管区域内部人员及财产的安全。贯彻预防为主、防控结合的方针，根据前端设备的分布情况，以合理性、适用性、成熟性、可靠性、可实施性、可扩充性、安全性为设计原则，建成一个统一、完整、先进、具有很高性能价格比的监控体系。

    - 系统功能

系统采用数字化监控设施，实现多系统融合，管理更加透明、统一，资源共享。

控制中心进行视频实时监控，分屏管理，达到维护治安和防止破坏的作用，使监控中心的值班员可以把这些危害和隐患扼制在萌芽状态，杜绝财产损失、确保人员生命安全。

系统监控中心设置为禁区，有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段，并设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。

所有摄像机输出的视频信号均通过网络传输至消防监控中心。各路视频信号均在NVR上进行24小时录像，要求录像保存时间为不低于90天。

在消防控制中心内设置监控工作站及液晶监视器墙，值班人员可以直接在监控工作站及监视器墙上监视及回查图像。

    - 系统架构

视频监控系统由四部分组成：前端视频信号采集设备、传输网络、后端管理系统、视频显示系统。具体主要包括前端数字高清摄像机、控制传输线路、计算机网络、网络控制键盘、高清解码器、监视器、磁盘阵列、操作工作站、监控管理中心服务器及配套随机附件成组。

监控系统组成示意图如下：

    - 系统设计

本工程视频安防监控系统采用数字监控系统，系统主机采用视频管理工作站、视频管理分析服务器和储存服务器（磁盘阵列）。

本工程各出入口、地下室、电梯轿箱内、重要房间及均设视频监视摄像机，走道内监视摄像机壁挂或吊装，电梯轿箱内监视摄像机吸顶安装。

所有摄像机由POE交换机供电。

视频监控系统采用全数字系统，所有视频信号可手动/自动切换。

所有摄像点能同时录像，录像选用NVR网络硬盘录像机，容量不低于动态录像储存三个月的空间，并可随时提供调阅及快速检索，图像应包含摄像机机位、日期、时间等，存储时间不低于90天。

按系统图所示做时序切换。切换时间1～30秒可调，同时可手动选择某一摄像机进行跟踪、录像。系统配置4台46"液晶拼接屏。

    - 主要设备技术参数

      - 半球摄像机

- 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机；

- 支持H.265及H.264编码；

- 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；

- 快门 1/3秒至1/100,000秒；

- 镜头 (4mm, 6mm,8mm,12mm可选)；

- 宽动态范围 120dB；

- 帧率 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；

- 红外照射距离 10-30米；

      - 红外枪型摄像机

- 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；

- 支持H.265及H.264编码；

- 最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头： (4mm,6mm,8mm,12mm,16mm可选)；

- 帧率：50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720)；

- 宽动态范围：120dB；

- 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)；

- 功耗：7W MAX；

- 红外照射距离：30-50米 ；

      - 电梯半球摄像机

- 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机；

- 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；

- 快门 1/3秒至1/100,000秒；

- 镜头： (4mm ，2.8mm,6mm,8mm可选)；

- 宽动态范围 120dB；

- 视频压缩标准 H.265 / H.264；

- 帧率 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720)；

      - 一体化球型摄像机

- 支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略、周界（支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警）、SMD3.0

- 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

- 采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器

- 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）

- 支持H.265编码，实现超低码流传输

- 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀

- 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察,无观察盲区

- 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

- 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

- 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

- 支持DC24V±25%宽电压输入。

      - 200万像素防油污枪型摄像机

- 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；

- 像素：200万；

- 最大分辨率：1920×1080；

- 最低照度：≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0002Lux(黑白模式);≤0Lux(补光灯开启)；

- 最大补光距离：≥80m（红外）；

- 镜头焦距：3.6/6/8mm可选；

- 通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

- 热度图：支持；

- 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

- 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；

- 智能编码：H.264；H.265；

- 宽动态：≥120dB；

- 透雾功能：支持；

- 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；

- 最大Micro SD卡：256 GB；

- 供电方式：DC12V/POE；

- 防护等级：IP67

      - 无线网桥

- 业务端口2个

- 1*PoE RJ45(输入：AC 220V，输出：24V/0.5A)、1*LAN RJ45 100M

- 无线标准IEEE802.11 a/n

- 工作频率5.8G:5745~5825MHz（支持频率扩展，扩展范围4920~6100MHz）

- 无线方向角 水平40度，垂直15度

- 传输距离不小于3km

- 加密方式WPA-PSK；WPA2-PSK

      - 存储服务器

- 支持1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口；

- 最大支持200路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放；

- 接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入；

- 支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；

- 支持视频流直存；

- 支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；

- 支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP；

- 支持N+M模式下的视频和图片集群功能；

- 支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备。

- 可在设备前面板自带的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息。

- 设备具有液晶屏提示、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。

      - 存储硬盘

- 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口

      - 视频管理服务器

- 2U机架式服务器机箱

- 处理器：16核，2.5GHz

- 内存：8G

- 硬盘：1TB硬盘*1

- 最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe

- 支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe

      - 综合管理平台

硬件：

- 2U双路标准机架式服务器，CPU：≥1颗 HG7163(≥16核，2.4GHz)

- 内存≥2*8G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存

- 硬盘：≥2块500G 10K 2.5英寸SAS盘，可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘

- 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10

- PCIE扩展：可支持6个PCIe扩展插槽

- 接口：≥2个千兆电口，≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口

- 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源

- 操作系统：Microsoft Windows Server 2016

软件：

- 系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。

- 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。

- 要求支持统计服务器在线率及各服务器在线详情

- 要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。要求支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计；

- 要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、画面冻结、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变；

- 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。

- 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。

- 要求支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份。要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能。

      - 显示屏

- 显示尺寸 46 寸

- 背光源类型 LED直下式背光源

- 像素间距 0.53 mm

- 物理拼缝 ≤ 3.5 mm

- 物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）

- 亮度 ≥ 500 cd/m2

- 可视角 178°(水平)/ 178°(垂直)

- 色深度 16.7 M(8 bit)

- 对比度 45000:1 (Typ.)

- 音视频输入接口 VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1

- 数据传输接口 USB × 1

- 控制接口 RJ45 for RS-232（输入× 1，输出 × 1）

- 电源 100~240 VAC, 50/60 Hz

      - 高清解码器

- 采用嵌入式非X86架构，采用无源背板5U机箱，单主控板，单电源，至少4路DVI输入和4路HDMI输出

- 支持解码8路2400W@25fps、或16路1200W@25fps、或32路800W@25fps、或64路400W@25fps、或 128路200W@30fps，256路720P@30fps，或256路4CIF@30fps以下分辨率

- 支持走廊模式显示功能

- 支持1/4/6/8/9/16/32/64画面分割显示。支持开窗和漫游功能。

- 系统的画面显示可任意编程，支持所有画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能，可自动或手动切换。对摄像信号具有实时传输、切换显示等功能。

- 具备4个千兆网口，支持链路聚合，支持NAT功能。

  - 门禁管理系统（可视对讲系统）

    - 系统概述

门禁管理系统的主要作用是甄别内部和外部人员，防止非授权人员随意进入受控区域。系统通过在受控区域的出入口设置电锁、读卡器、出门按钮等装置，持有效卡片的人员方可刷卡通过，无效刷卡及人员长时间逗留时系统自动报警提醒监控中心值班人员关注。

可视对讲系统采用全数字系统。全数字系统是基于TCP/IP通讯协议来传输音视频及控制信号的系统，可联网控制所有出入口，出入门方式设置为单向方式，即进门刷卡，出门按钮的方式。

    - 系统功能

1)基本信息管理：内部人员的照片、个人密码、及其他个人信息的综合管理。

2)有效期限设置：可设定使用期限，可对内部人员分组管理等。

3)门禁权限管理：对人员的权限及时限进行统一管理，可按个人及团体两种方式进行权限的设置及下载；

4)信息查询：可实时查询某个门禁点的刷卡记录、查询任意时段的所有刷卡信息，方便管理；记录开门者的卡号和出入时间，自动转换成开门者的姓名。

5)开门方式设置：系统可以支持刷卡开门方式。

6)设备管理：可设置门禁设备的基本参数，如门禁控制器编号、门禁感应器名称、时间等。

7)电子地图：可以建筑平面图和门禁安装的实际位置设置门禁点，对各控制点进行直接的开/闭控制、监视，如对门开关状态的监视等。

8)事件管理：系统对操作员事件、门控器事件以及各类故障事件等进行管理，可查询。

9)统计打印功能：可查询和打印某一日期段的刷卡信息、可根据日、月、自定义时间段的统计打印刷卡统计表、可查询和打印任何日期段的所有门禁刷卡信息；

10)日志管理：系统操作可生成日志文件。

11)报表管理：系统具有自定义报表系统，用户可根据实际情况自己设计报表，或对已设计好的报表进行调整，可定制；

12)报警管理

系统操作员可定义其它某个事件为报警事件，当报警发生时，系统会自动弹出故障点的报警画面，并有声光及语音提示。

同时系统支持胁迫码报警，在卡开门等模式下可产生报警事件。

当刷非法卡、无效刷卡、强行开门（门磁联动）时，控制器输出报警信号，同时联动闭路监控图像

13)系统集成：系统可以实现与安防、消防等其他系统协调联动，当系统接到消防报警信号后，能够自动打开控制区域内的所有大门，有利于控制区域内的人员逃生；

14)操作员管理：可建立不同级别的系统操作员，并设置口令、权限，便于系统的管理和维护，各个操作员只能根据自己的权限进行系统操作、管理。

15)在线升级：门禁控制器可实现在线软件升级。

16)能自动验证、鉴别出入人员的身份，完成人员的出入控制，限制无关人员的进入。

17)具有强大的统计和报表功能，用户可根据自己的实际情况自定义报表。

18)系统可以通过管理软件按门、按时间、按人员设置有效开门区域、有效开门时段的权限；随时查看人员出入的历史记录。

19)能自动验证人员的进出权限，记录出入人员的基本信息和时间信息，包括进出的日期、时间、卡号、姓名等持卡人出入信息；

20)对非法使用卡或强行打开门锁等非正常情况，系统能自动发出报警信号，并自动记录非常状况的时间、门号、状态等详细信息，确保门锁安全和事后查证。

21)可通过管理软件设置、修改持卡人的出入权限。

22)门禁权限可自动根据部门信息设置，方便管理。

23)系统联动

视频监控系统联动

门禁控制器可实现与视频监控系统的联动，采用软件或硬件方式，视频监控系统门禁系统的信号进行预先设定的相关的事件处理。

消防系统的联动

门禁控制器具有消防信号扩展输入，可实现用户所有门禁的控制器与消防系统的实时联动,每个控制器都具有独立的消防信号扩展输入功能，每个控制器都可以接一路消防信号；采用硬件联动的方式与消防系统联动，确保实时联动，及时在脱机的情况下依旧不影响与消防系统的联动。接到消防系统报警信息后，门禁控制器自动打开所控制的门，方便人员逃生。

电子地图功能

可根据实际平面图和门禁点设置情况，对电子地图上门禁设备端口的分布情况进行编辑，设置要监控的设备、端口图形标识及门禁事件、报警下的各种图形标识，设置完毕后启动电子地图实时监控即可实现对电子地图上各端口进行实时监控。在有门禁实现发生时系统自动根据设置显示或报警，可实时对所有门禁设备端口的状态及人员刷卡的行迹进行跟踪管理，方便系统管理。

    - 系统设计

门禁管理系统由服务器、工作站、发卡器、门禁控制器、读卡器、开门按钮、电控锁、门磁开关等硬件及管理软件组成。（可视对讲系统由管理主机、单元门口主机、室内可视对讲分机、小区局域网及配套设备组成。）

系统服务器和系统发卡工作站设于消防控制中心。安装于各出入口的读卡器通过标准通信接口与出入口门控制器相连，I/O端口模块可接收报警按钮及门磁开关的报警开关信号。系统采用以太网结构，各出入口门控制器及I/O端口模块通过区域管理器接入智能专网，以TCP/IP协议将数据上传至工作站。

    - 主要设备技术参数

      - 读卡器

- 门禁读卡器防水满足IP65要求

- 读写距离：不小于4CM：；

- 通讯协议：Wiegand26通讯；

- 具有声光提示，可直观区分不同状态的卡片；

- 配有防拆开关设计，异常拆除时在监控平台会产生报警提示。

- 支持人脸识别及刷卡功能

- 感应时间≤8ms

      - 磁力锁

- 最大拉力：单门280kg，双门560kg

- 输入电压：DC12V or DC24V

- 锁的开启次数要求≥100万次

- 使用环境满足环境要求，所有外露的锁体，吸板以及安装支架的表面处理需通过24 小时盐雾测试，以及48 小时湿度测试

- 带门磁功能

- 支持用于90°开的任何有框门

      - 出门按钮

- 出门按钮选用可安装在标准86底盒的大键按钮，明显、美观

- 出门按钮应装有线路侦测电路，控制器可以判断出门按钮的正常、反常、破坏（剪断、旁路）等状态。

      - 发卡器

- 卡片种类：Mifare1卡

- 通讯方式：RS232/USB连接；

- 读写时间：<0.3s

- 感应距离：>30mm

- 读写距离：不小于2CM；

- 工作温度：0℃～50℃

- 相对湿度：30%-90%（不凝露）

      - 门禁控制器

- 响应时间：系统主要操作响应时间应小于2秒

- 卡片识读感应距离不小于4CM

- 外壳防护等级应满足IP42等级

- 系统容量：至少满足80万张用户卡，可存储至少10万条门禁刷卡记录、3000条报警事件、3000条巡更记录

- 远程在线升级：可对设备底层程序实现在线升级，方便系统后期维护

- 多种开门模式: 刷卡开门、卡 + 密码开门、多卡开门（2-8张卡）、任意模式下支持8位超级密码开门。

- 支持胁迫码报警: 卡 + 密码开门模式下，输入四位胁迫码可产生报警事件。

- 脱机工作: 具有脱机工作模式，在上位管理计算机对门禁控制器设置好参数、权限、时限后，门禁控制器便可独立运行工作。

- 消防联动:通过一路消防联动信号输入可控制所有门的强行打开，满足消防要求。

- 工作环境：温度-10摄氏度——50摄氏度，湿度5%——90%。

- 数据在停电的状态下10年不丢失。

- 通讯方式：TCP/IP标准以太网通讯。

- USB接口：可通过U盘进行权限下载和记录采集。

- 配套提供门禁箱、电源等配件

      - 管理中心主机（可视对讲系统）

- 应基于以太网通信，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号

- 屏幕尺寸：7寸。

- 管理户数：≥1000户。

- 界面日期时间显示和调整功能。

- 触摸滑动式操作，中文菜单，图文并茂。

- 双键盘操作（轻触按键和触摸屏）。

- 免提/手柄通话，遥控开锁，监视功能。

- 设置主机模式功能（白天、夜间）。

- 通话查询功能（已接来电、未接来电、拔出记录≥100条记录）

- 报警查询功能（用户报警、边界报警、布撤防、刷卡记录≥100条记录）。

- 来电铃声功能。

- 屏幕亮度调节，通话音量调节功能。

- 通讯录查询，用户防区状态，门状态查询功能。

- 本机外置和内置镜头开启/关闭功能。

- 45度角台式摆放设计，无需支架。

- 可实现多管理中心时，平级管理和分级管理功能。

      - 门口机

- 像头参数

- 1/3″CCD摄像头

- 清晰度：420线

- 扫描频率：15625Hz  50Hz

- 摄像头工作电流：≤170mA（彩色）

- 主机参数

- 彩色液晶显示屏：128×64点阵

- 界面显示： 7寸TFT超大屏

- 工作电压：DC13.8V±5%

- 通话时限：60秒

- 频率响应：300～3400Hz±3dB

- 应答通道全程响度评定值：18dB±5dB

- 主呼通道全程响度评定值：13dB±5dB

- 环境温度：-28℃～+72℃

- 环境湿度：45%～95%

- 大气压力：86KPa～106KPa

- 主要功能特点

- 应基于以太网通信，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号

- 金属压铸一体成型框架。

- 内部多重防水功能。

- 液晶显示屏，中文显示。

- 可直接呼叫分机，并与分机实现对讲。

- 可直接呼叫管理机，并与管理机实现对讲。

- 呼叫、通话、开锁均有中文显示。

- 能接受分机与管理机的远程监视及开锁。

- 开锁（遥控开锁/密码开锁/刷卡开锁）语言提示功能。

- 可以利用分机密码实施开锁，同时给住户分机进行撤防。

- 能对主机进行二位、四位编码。

- 防拆报警功能。

- 门口机集成非接触卡读卡器，用户通过刷卡开锁和撤防。

- 读卡器配手机NFC及蓝牙beacon读卡功能读头

- 利用管理机可以把门口机视频信号切换到管理中心。

- 一栋楼可并接多台主机，多栋楼所有主机亦可互联。

      - 户内机

- 应基于以太网通信，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号

- 屏幕尺寸：7寸。

- 分机与主机、管理机之间可双向通话。

- 分机与主机通话时可遥控主机开锁。

- 自带八防区报警功能，按键布防、密码撤防。

- 能修改密码，并且使用密码可在门口机上密码开锁和撤防。

- 具有动听的和弦音振铃选择及和弦音量调节。

- 住户持非接触卡在门口机上刷卡开锁，同时能对分机撤防。

- 管理中心计算机与管理机可接收分机各防区报警信息。

- 分机可查询信息和访客图像、访客留言功能。

- 分机免打扰设置功能。

- 分机门铃功能。

- 分机监视门口机或门前机功能。

      - 电源模块（整流器）

- 掉电自动切换功能；

- 自动浮充充电的功能；

- 蓄电池欠电压保护功能；

- 过电流或短路保护功能；

- 蓄电池过放电保护功能。

  - 有线电视系统

    - 系统概述

有线电视系统信号接广播电视运营商信号，系统配置宽带双向有线电视系统接收及传输网络系统，提供当地多套有线电视节目，以满足用户的收视需求。

有线电视系统的信号源取自市政有线电视网络信号。接入小区的有线电视干线自小区室外管沟引入有线电视前端机房，与前端设备端接，信号经滤波、放大、处理后，由干线传送至各楼层，经楼层光纤分纤箱至每个住户家居配线箱，再由配线箱分配到各有线电视信号终端插座。

本系统可通过光纤接收来自外部的市有线电视信号，各电视信号源经调制器调制后，经过混合器将多路、多类信号混合为一路复合信号向用户传送。

    - 主要设备技术参数

      - 放大器

  - 频率范围：上行：5-65MHz；下行：87-750/860MHz。

  - 标称增益：上行：≥20dB；下行：≥30dB。

  - 噪声系数：≤10 dB。

  - 输入/输出阻抗：75欧。

  - 反射损耗：≥16 dB。

      - 分支分配器

  - 锌合金压铸外壳，表面镀锡处理。

  - 采用全锡封方式，屏蔽度：5-1000MHz≥100dB。

  - 安装简单，两边孔位用来固定主体。

  - 阻抗：75欧。

  - 连接方式：F型。

      - 分配器

  - 锌合金压铸外壳，表面镀锡处理。

  - 采用全锡封方式，屏蔽度：5-1000MHz≥100dB。

  - 表面喷漆处理，防氧化、不变色。

  - 安装简单，两边孔位用来固定主体。

  - 阻抗：75欧。

  - 连接方式：F型。

  - 电子巡查系统

    - 系统概述

电子巡查系统，指对保安巡查人员的巡查路线、方式及过程进行管理和控制的电子系统。主要特点是可助提高巡更工作人员的责任心、积极性，及时消除隐患，防患于未然。

    - 系统功能

本项目采用离线式感应电子巡更系统。其工作原理是应用RFID技术，采用低频电子标签做为巡逻地址信息钮安装在巡逻的楼层、线路等关键检查点处，保安人员在巡查时携带数据采集器读取安装在楼层、线路上的巡更地址钮，数据采集器即时记录下巡逻人员到达的地点和巡查时间。由管理人员定期将巡更记录通过数据传输座（或数据线）上传到计算机中，运行专用的巡检管理系统软件，就可以通过计算机方便快速地查询到保安人员巡逻记录，并提示出漏检、误点信息，统计打印输出各种报表。

    - 系统设计

电子巡查系统主要由感应式电子巡更系统，该系统由数据采集器（也叫巡更器）、地址信息钮、人名识别钮、数据传输座（或数据线）及电脑管理软件组成。

    - 主要设备技术参数

      - 系统软件

软件自带数据库。基础信息可设置线路、地点、人员、排班计划。巡检情况查询 (包含合格、漏检、误点、顺序等)；合格率统计报表；日志查询；用户权限管理。查询统计报表支持Excel表格导出。

      - 巡检点、人员信息钮

| 名称 | 性能特点及适用场所 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 巡检点 | 无源器件，ABS外壳超声波焊接封装，防水，耐腐蚀，耐高低温。 | 规格：Ф40×8.2mm 频率：125kHz 温度：-40～60℃ |
| 人员身份钮 | 人员身份标识。无源器件，超声波压焊封装，防水；颜色明亮，标识醒目。 | 规格：30×43×4mm 频率：125kHz 温度：-40～60℃ |

      - 巡更棒

| 读卡类型：125kHZ ID卡 | 读卡方式：自动读卡，感应式 |
| --- | --- |
| 读卡距离：0～3cm(读卡兼容性好) | 读卡提示：LED指示灯+振动提示+文字显示 |
| 存贮记录：8万条 | 振动记录：3万条 |
| 显示屏幕：128*64高清彩屏 | 通讯接口：磁吸式 USB免驱动通讯，高速下载数据 |
| 手电功能：5档强光照（选配功能） | 手电开关：触摸开关（带手电功能的机型） |
| 供电电池：3.7V 900mAh充电式锂电池,内置式 | 工作功耗：100mA |
| 充电器：5V 1A 充电器 | 工作环境温度：-20 ～70℃ |
| 工作环境湿度：相对湿度10～95% | 防护等级：IP56 |

  - 入侵报警系统

    - 系统概述

报警系统是利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。随着人们安全意识的不断提高，对项目内部安全提出了更高的要求，项目治安安全显得越来越重要。入侵报警系统防患于未然，用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区，入侵报警系统结合安防监控、内部对讲系统，遥相呼应，作为现代化管理有力的辅助手段,它将防区内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室，可减少管理人员的工作强度，提高管理质量及管理效益。

    - 系统功能

系统主要用于防范重要房间或区域，在重要前端安装各种不同功能的报警探测装置或紧急报警按钮，通过入侵报警主机的集中管理和操作控制，如布、撤防等，构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后，自动发出报警信号，提示相关管理人员及时处理报警信息。

通过在重要的室内设置各类探测器，构成了一套多层次全方位的安全入侵报警系统。只要有人非法闯入，即会触发报警信息。一方面，系统会自动把报警信号传送至控制中心，值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位；而另一方面，也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。

控制中心报警控制器，可通过键盘进行编程，可设置布、撤防密码，可显示报警方位，根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。系统具有防破坏功能，在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报警。

    - 主要设备技术参数

- 报警控制主机

- 主机提供8个有线防区，可扩展到200个防区。

- 支持125个无线防区。

- 可分为8个独立控制的子系统。

- 提供7个等级150 个用户码。

- 提供32条键盘宏指令，每个命令最多32 个字符。

- 主机可能保存512 条事件记录。

- 多种布防功能，如快速布防、群旁路、强布存防、事件布防等。

- 具有时间表功能，支持假日时间表、 定时事件、 访问时间表、 终端用户输出编程模式。

- 支持4 和10 位的账号的ADEMCO Contact ID 和ADEMCO 4+ 2 Express。

- 防区扩展模块

- 一个常开或常闭防区输入。

- 带地址编码设置开关。

- 和总线报警主机通讯采用MBus协议。

- 和主机最大传输距离为2400米。

- 探测器

- 内置微处理器，对输入的红外和微波信号进行分析和处理。

- 采用K波段微波技术及特别赋形天线，能更好地捕获信号及防止误报。

- 具有温度补偿，提高对环境温度适应性。

- 带有下望窗功能。

- 探测范围：不小于11*11m。

- 灵敏度：探测范围内正常步速2～4步。

- 防拆功能。

抗白光干扰： 6500Lux。

- 紧急报警按钮（带拉绳）

- 防火ABS外壳

- 按钮+拉绳式

- 输出连接方式:常开或常闭

- 采用有线连接的方式

  - 停车场管理系统

    - 系统概述

本项目在地下停车场出入口设置停车场管理系统，对停车场进出车辆实施自动管理。系统具备出入口管理、停车收费管理、车辆图像对比、车辆进场多角度拍摄、不停车收费等多种功能。

停车场管理系统使用视频车牌识别方式进行综合管理，此系统可以有效提高地库车辆管理，提高停车场的信息化、智能化管理水平，给车主提供一种更加安全、舒适、方便、快捷和开放的环境，实现停车场运行的高效化、节能化、环保化，降低管理人员成本、节省停车时间，使停车场形象更加完美。

    - 系统功能

(1)无需刷卡/取票，视频识别车辆，实现高速识别入场；

(2)视频免取卡收费系统收费准确率可提高到99%以上；

(3)通过车牌识别核算停车费，车辆的车牌为进出唯一凭证，核算机制严密，避免收费漏洞；

(4)缴费方便，支持多渠道缴费方式，包含出口收费、手机微信、支付宝、手持终端及中央收费站等；

(5)提升停车场的信息化功能，有效统计停车场车流、使用率等信息，车场管理单位通过监控界面可以实时了解停车场的使用状况；

(6)能提示管理人员当前系统的工作状态：“正常运行、串口故障、网络故障、视频故障、车辆检测”，以确认系统是否正常运行；

(7)支持按车辆进入时间生成条形码，解决无牌车辆通行问题，出入口闸机具备防砸车功能。

(8)可实时抓拍进入车库内车辆照片，自动识别车辆信息（车牌号、车辆类型、车辆颜色、进入时间和闸口等），并可实现人工确认车辆信息及控制道闸开关，支持过车后查询车辆放行信息。

(9)根据收费日期或收款人，可查询出服务器或本地的收费记录——车牌号、车牌类型、驶入时间、驶离时间、停留时长、应收金额、实收金额、优惠金额、收款人、备注。并可将查询的收费记录进行导出，方便用户对账。

    - 主要设备技术参数

      - 车牌识别一体机

- 智能车牌识别控制终端是集车牌识别、LED信息显示、语音提示、LED自动补光等功能为一体的停车场出入口智能控制设备；

- 产品使用镀锌钢板加工成型，标准防锈表面处理工艺：电镀、喷粉烤漆。

- 200万高清车牌识别模块，分辨率1920x1080 ，高性能4核TI处理器，处理速度快识别率高，优秀的视频检测/识別技术，车牌识别率99.8% ，硬件式宽动态，自动测光控制和宽动态调节，图像效果佳，自动调试，能快速识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌、“2012式”军车牌和“2012式”武警车牌的汉字、字母、数字、颜色等。

- 四行四字高亮LED三色显示屏（绿、红、黄可选），显示信息可自定义，万能语间模块，可定制我播报语音；内嵌式高亮白光补光灯。

- 图像传感器≥1/2.9"

- 图片分辨率≥1920×1080

      - 智能道闸机

- 起闸3.2S，杆长﹤﹦5M直杆，加压力电波﹤﹦4.5M直杆，可做4M以内的栅栏杆和4.5M以内的折臂杆。

- 弦连杆传动力矩平衡高速道闸，防撞结构(超过4.5米做不防撞结构)，2.5mm冷轧板金属材料，标准颜色有银灰、香槟金可选。

- 60-80W（根据负载选择）力矩电机，闸杆起落时间0.9～3.2s.

- 适用环境温度-40～ 75摄氏度，相对湿度小于95％无凝露，闸杆中心离地高度920mm，最先进的自动栏杆之一，提供485串行通讯网络控制接口，多系统接口，具备防砸抬杆报警、车辆计数、栏杆状态批示等接口，力矩电机数字编码控制技术，U形结构吸震性强。

- 使用寿命大于500万次，左右方向可根具现场灵活调用，机箱外形采用特殊工艺处理(整机先电镀后，再做颜色)防锈处理好。

      - 系统管理软件

- 采用Windows操作系统，软件应采用简体中文。

- 出口操作员在软件主界面上可以通过软件手动开闸、手动落闸等。

- 具有严格的权限控制，确保系统安全。在手工抬闸、手工出场、黑名单卡片刷卡等。

- 具有各种统计报表，可对收费、出入场、车流量等进行统计，并提供车流量统计、场内停车状况、警报信息等报表。

- 具有操作员交接班功能，在交接班时将临时卡数量、收费金额等记录下来，以备查阅。

- 收费标准的定义灵活，具有按次收费、按时间段收费、按车类型收费等设置，并可设置免费停车时间的长短。

- 支持网络版，可将多个停车场进行联网，管理员在客户端可看到任何一个停车场的当前运作情况。

- 具有出入口图像对比功能（四画面对比，两个静止，两个实时监控）：车辆进场时，自动启动摄像功能，并将照片存储在电脑中。出场时，电脑自动将新照片和该车入场时的照片进行对比，车牌识别的准确率应不小于95%，监控人员能实时监视车辆的安全情况。

- 系统支持微信、支付宝二维码等多种缴费方式。

  - 电梯监控及五方对讲系统

电梯五方对讲系统（五方对讲），用于监控管理中心与电梯轿厢、电梯控制机房等之间的报警、对讲、监听。

本承包商按照图纸、规范及相关的规定完成本工程电梯五方对讲系统由电梯机房至小区中控室的线缆、线管供应及施工工作，另五方对讲设备由电梯厂家提供，本承包商配合电梯厂家进行电梯控制调试。

具体敷设线缆型号需与具体电梯厂家沟通确认后方可采购与施工，投标用RYJP6*1.0规格报价。

  - 建筑设备监控系统

    - 系统概述

建筑设备监控系统的主要目的在于将项目内的各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、监视、管理、管控、判断，采用集散型控制系统和最优化的控制手段对各系统设备在各自的地块内进行集中监控和管理。

    - 系统功能

建筑设备监控系统是项目智能化系统的主要组成部分之一，它通过提供对各种设备进行集中监测和遥控，提高建筑物的现代化管理水平。

本系统装置直接监测和控制大楼内新风机、送/排风机、潜污泵、变配电等设备，同时收集、记录、保存及管理各系统中重要信息及资料，通过对大楼内机电设备进行监视、联动控制、管理，同时达到高效、节能、综合报警处理、科学管理和降低管理费的目的。

    - 系统组成

系统由三个主要部份组成：中央监控管理中心、直接数字控制器（DDC）及扩展模块、现场传感器及执行器。

应采用“分散控制、集中管理”的集散型控制模式，提供标准的平台和开放的技术，数据通道多级冗余，从而确保系统使用的可靠性。

系统应以模块方式组成，日后若需增加功能或设备时，只要增加有关模块。

系统扩展不会造成困难。同时系统还必须充分考虑今后项目建设的需要，保证只需要增加现场控制器与现场设备，无须增加控制中心设备与软件，实现新建或改造建筑物设备的监测和控制完全无缝并入系统。

系统采用标准的TCP/IP、BACnet、LonWorks、OPC DA/AE、MODBUS、Web Services等开放性标准协议，它作为整个建筑物范围中的通讯骨架及系统中之分站控制器和工作站的通讯网络，应能完整而严密地传递信息。

系统应按全开放式系统结构与要求设计，在满足高度智能化和系统集成化技术要求的同时，又要满足系统升级换代、系统扩展的要求。

    - 主要设备技术参数

      - 管理工作站

- CPU：英特尔® I5-9400 处理器2.9GHz或以上；

- 内存：8G DDR3或以上；

- 硬盘：500GB SATA硬盘或以上；

- 显示器：19”液晶显示器；

- 网络：10/100M以太网卡；

- 其它：键盘鼠标1套，8速或以上DVD-RW，至少2个RS-232串行口和1个并行口；

- 操作系统：含正版操作系统。

      - 服务器

- CPU：英特尔® Xeon E-2126 处理器或以上；

- 内存：16G DDR4，最大32G；

- 硬盘：128GB SSD 硬盘或以上；

- 插槽：带有两个PCIe x8和两个PCIe x4插槽的 Riser；

- 网络：双千兆以太网卡；

- 光驱：内置8倍速或以上DVD-ROM，SATA接口；

- 操作系统：含正版操作系统。

      - 管理软件

      - 打印机

- 打印方式：针式打印；

- 尺寸：350×589×167.5mm；

- 打印速度：440字/秒；

- 纸张尺寸：单页纸、单页多联表格、卡片、连续纸（单联和多联）、带标签的连续纸、信封、卷纸；

- 接口：USB1.1，IEEE-1284双向。

      - 网络控制器

- 支持BACnet TCP/IP及BACnet MS/TP协议；

- 不低于128M非易失性固态闪存，用于存储所有的程序和数据；

- 不低于128M SDRAM （动态随机存取存储器）用于操作数据动态内存；

- 通讯接口：10M/100M RJ45 以太网接口；支持BACnet、LonTalk、TCP/IP、Modbus、OPC、ODBC、XML、CORBA、SQL等标准通用开放式通信协议和规范。

      - 现场控制器（DDC）

- 处理器必须要达到32位,内存不低于8M，闪存不低于16M；

- 通讯接口：包含BACNET MS/TP口，通讯速率应不低于76.8kbps；

- I/O输出:模拟量输入：DC 4～20mA或0～10V；模拟量输出：DC 0～10V或4～20mA。

      - 网关

- 支持BACnet TCP/IP及BACnet MS/TP协议；

- 作为总线与TCP/IP以太网之间信号转换装置，以太网网络接口采用RJ45接口，以太网通信速率不少于10M；

- 可实现子网电气隔离，数据互通；

- 系统故障时无需断电软复位功能；

- 从IP网络任意节点可自由访问BAS系统。

      - I/O扩展模块

- 处理器必须要达到32位；

- 通讯接口：包含BACNET MS/TP口，通讯速率应不低于76.8kbps；

- I/O输出:模拟量输入：DC 4～20mA或0～10V；模拟量输出：DC 0～10V或4～20mA。

      - 传感器

- 压差开关：压差报警监测，量程范围:50-500Pa。

- 液位开关：水位报警，最大深度10.19 m H2O 承压，工作温度： 0 - 50 ℃。

- CO变送器：量程：0-200ppm，精度：±2%，输出信号：采用跳线开关可选：4-20mA（回路供电）或2-10V（负载必须大于50K）。

CO2变送器：测量范围： 0-2000 ppm的工厂校准， 输出：4～20mA，0～10V，操作条件：温度： 0 º C到50 ℃ （ 32 º F到122 º六） 湿度： 0至95 ％相对湿度，非冷凝。

  - 能源管理系统

    - 系统概述

能源管理系统对建筑内部水能、电能进行能耗采集分析。

    - 系统设计及系统组成

能源管理系统对建筑内部水能、电能进行能耗采集统采用总线结构，由服务器、工作站、通信管理器及智能表组成，所以智能表均带 RS-485/M-BUS 接口；通信管理器通过总线采集各表信息并通过 TCP/IP 以太网将数据传回管理工作站分析。

    - 主要设备技术参数

- 能耗管理平台软件

- 基于C/S架构的建筑级能源管理软件，具有设备监控，能耗分析，能源计量，综合计费，报表管理的综合性软件；

- 支持功能权限的角色管理；

- 支持在线图形化监控；

- 支持能耗分类分项统计分析；

- 设备报警和能耗限值报警。

- 区域采集器

- 支持B/S架构，应用于多路RS485的仪表采集通道；

- 每路通道最多管理32个仪表；每路通道协议可单独配置；

- 每路通道的仪表必须为同一类型仪表（仪表类型、仪表协议、通讯参数都必须相同）

- 上行TCP连接（可选M-BUS总线）

- 下行Rs485通信接口，可选配Rs485转M-BUS转换器支持M-BUS总线；

- 转换器

- 最多可接32台M-BUS仪表；

- 上行连接: RS232或RS485；光电隔离；

- 下行连接: M-BUS；波特率: 300~9600bps；

- 通道过流、保护短路保护，故障解除自动恢复；

- 带延时参数。

  - 智能化集成系统

    - 系统概述

本系统是以数字可视化平台为核心，将智能化子系统、设备设施全生命周期管理、能源精细化管理、安防、消防等综合运维系统通过“可视化、集成化、智能化”的技术手段建立物联网综合运营管理中心，实现建筑以“安全、高效、节约”为目标的现代建筑智慧运营管理体系。项目的主要目标为：

- 平台的功能、数据结构必须遵循国家、行业的相关规范与标准，做到有章可循、有据可依；

- 平台的功能应用和技术架构能支撑各类运营业务，满足用户、物业、管理者等群体对运营业务的需求；

- 平台应有效解决项目建筑运营综合管理平台投入运营以后各类业务信息系统无法互通、存在大量信息孤岛问题，保障各业务子系统均能有效接入平台，并实现业务、数据互通；

- 平台需提供统一的服务标准及流程功能，为各服务提供商及管理团队提供流程及服务标准保障；

- 平台需提供一站式服务能力，从管理、客服、运维等方面为管理者提供一站式服务入口及功能；

- 平台需为监管团队提供相关人员管理及人员培训功能，为管理者对于服务人员的精细化管理及人员技能提升提供平台功能支撑；

- 建立一站式综合运营监控指挥中心，大幅节约人工运维成本；

- 应用物联网技术，建立智能建筑运营集中监控，在保障设备设施安全运行的基础上，最大可能节约运行能耗；

- 建立智能可视化安防/消防管理中心，杜绝重大安全事故发生；

- 建立典型的现代建筑智慧运营典型范例，为其他建筑输出先进的智慧运营管理模式。

    - 系统功能

智能化集成系统主要是对整栋大楼的机房监控系统、出入口控制系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、火灾自动报警系统、冷水机组、自动灌溉系统、能源计量及管理系统、电力监控系统、电梯运行状态监控系统、建筑设备监控系统的集中化管理。

智能化集成系统需要对所要集成的各子系统进行接口网关的开发，各子系统中心设备需要考虑接入授权。

    - 主要设备介绍

- 机房监控系统的端口协议开发

- 出入口控制系统的端口协议开发

- 视频安防监控系统的端口协议开发

- 入侵报警系统的端口协议开发

- 火灾自动报警系统的端口协议开发

- 能源计量及管理系统的端口协议开发

- 电力监控系统的端口协议开发

- 电梯运行状态监控系统的端口协议开发

- 建筑设备监控系统的端口协议开发

注：端口协议开发需要相应的厂家进行协调配合。

  - 机房工程

    - 系统概述

本项目机房工程主要包括消防安防控制室、网络机房及UPS机房。在办公及住宅首层设置消防（安防）控制室、在办公十二层设置网络机房及UPS机房，本次机房设计内容涵盖装修、照明、防雷接地等。本项目设备材料均采用国产优质品牌。

    - 机房装修

在装修做法上，整个机房装修设计体现出现代科技风范，以亚光象牙白为主体色调，为机房营造一种淡雅柔和的工作环境。机房天花、墙面、地板均做好屏蔽接地、防尘、防潮、防水、保温等措施，严格按国家相关规范设计，确保将来机房各系统的稳定运行。

主要装修工程包括天花、地面、墙面装饰、隔断工程、门窗工程等，装修主要材料及要求如下：

（1）天面安装优质方型铝合金天花吊顶，机房的净空应保证2700 mm以上。安装铝合金天花板之前应对楼板底进行防尘处理，涂刷防尘漆。

（2）机房地面敷设防静电地板，安装高度≥300mm。安装防静电活动地板前应对地面进行找平和防尘处理，并涂刷防尘漆。

（3）机房所有砖墙面及柱面进行找平和防尘处理，并涂刷防尘漆。气瓶间墙面材料要求采用ICI防尘防霉乳胶漆，在施工前刮腻子找平，乳胶漆面层至少涂3遍。

    - 机房照明

机房照明的照度标准值应按照300lx～500lx设计，一般显色指数不宜小于80 。

机房内的主要照明光源宜采用高效节能荧光灯，也可采用LED灯。荧光灯镇流器的谐波限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值》GB17625.1的有关规定，灯具应采取分区、分组的控制措施。

照明灯具不宜布置在设备的正上方，工作区域内一般照明的照明均匀度不应小于0.7，非工作区域内的一般照明照度值不宜低于工作区域内一般照明照度值的1/3。

机房内的照明线路宜穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷。

    - 防雷接地

机房防静电地板下敷设40×4紫铜带接地，用绝缘端子固定在防静电地板下，形成悬浮接地网（等电位网）；用不小于25mm2铜芯线引入就近的建筑物零电位接地点。为避免电磁干扰，可采用将各种接地的接地线分别接到接地母线上，由接地母线采用一根接地线单点与接地体相连接。

机房内的避雷器、机柜(箱)、设备金属外壳、电缆金属护套(或屏蔽层)、金属天花板、金属墙板、抗静电地板、IT及智能化设备直流地、电线管、线槽、空调的金属风管等直流地、安全地全部用铜芯线接入机房内等电位接地网，汇入建筑指定接地点。接地电阻不大于1Ω。

按D级防雷：市电配电柜、UPS输出配电柜电源进线端口处安装防雷器。

室外进线应配置相应的避雷器。

    - 主要设备技术参数

      - 防静电地板

采用全钢无边防静电活动地板，地板厚度不小于3.5cm，钢板厚度不小于1.2mm。

防静电地板主要参数要求：

| 尺寸（mm） | 600X600±0.3 |
| --- | --- |
| 板厚（mm） | 34±0.3 |
| 集中荷载kg | 400-350 |
| 分布荷载kg/sqm | 3000--2500 |
| 密度kg/m3 | 750±20 |
| 平面度（mm） | 0.7 |
| 500HZ行走噪音 | 21dB |
| 浸水24小时后变形 | 5% |
| 最大吸水率 | 35% |
| 易燃等级 | 1级 |
| 阻燃时间 | 60分钟 |
| 不导电芯板的电阻(ohm) | 1.5×108～3.5×108 |

      - 墙面

墙面必须满足：易清洁、易维护、阻燃、环保、无异味无毒，符合强制性国家标准：GB18585—2001《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》。

      - 微孔铝扣天花板

规格是600*600mm，白色亚光，厚度不小于0.8mm，机械强度高、不变形、不起尘、易清洁、有吸音效果，色调柔和，兼有EMI电磁屏蔽作用。

      - UPS电源设备

| 序号 | 项 目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1）应具有手动维修旁路，实现不停电维护； 2）应采用高频IGBT模块进行整流； 3）应具有ECO工作模式； 4）应具有短路、过流、欠压和过热自动保护功能； 5）应能有效净化电网的脉冲，浪涌电压，尖峰电压，频率漂移等干扰； 6）应能自动检测电池的容量和备用时间； 7）抗无线电干扰能力应符合GB/T14715中EMC限值规定； 8）应具有LCD显示屏以及中文操作监控界面， 9）具有RS485、RS232、SNMP、MODBUS等开放的通信接口及协议，配套提供与以太网连接的网关。 |
| 2 | 技术要求 | 1）主路输入电压：三相四线，380V±15%（满载工作状态） 2）主路输入功率因素：≥0.8； 3）主路输入频率：50Hz±10%； 4）旁路输入电压：三相四线，380V±10%； 5）旁路输入频率：50Hz±5%； 6）稳态输出电压：380V±1%； 7）动态输出电压：380V±5%； 8）输出频率：50Hz±1%； 9）总谐波失真：≤3%； 10）输出功率因数：0.8（滞后）； 11）整机效率：双转换模式≥94%，ECO模式≥97%； 12）噪声：≤65dB； 13）过载能力：过载125％不少于10分钟；过载150％不少于1分钟。 |
| 3 | 蓄电池要求 | 1）材质要求：全密封阀控式免维护胶体蓄电池； 2）标称电压：12V； 3）寿命：≥10年； 4）80%放电深度的循环寿命：＞200次； 5）不产生腐蚀气体； 6）任意两个电池之间压差≤50mV； 7）蓄电池静置90天后，其荷电保持能力不低于80%； 8）蓄电池充电静止24小时后，单体开路电压高于12.6V； 9）某节电池损坏应不影响整机运行； |

  - 管槽、线缆

本次招标包含所有智能化系统的管道、桥架、线缆、热镀锌线槽、接线/过线盒等设备、材料的供应、制造、运输、仓储、安装等工作。

所有辅材必须满足消防验收，涂防火阻燃涂料。

应根据招标图纸，提出与其他机电专业及主体工程的配合要求。

承包商提供的设施必须是一个完整的系统。除本技术规格书明确列出的主要设备及项目外，凡系统正常运行所需的所有设备、配件及项目，包括人工在内，均应包括在本设计范围之内。

智能化各系统线缆采用金属管进行保护。

线敷设后，应认证对线，并加上识别标记，每个回路导线对地绝缘电阻值不小于20MΩ。

线槽应采用防火材料制成，所有弱电线槽应有警示及鉴别标志或铭牌，子系统共槽应槽内分割，并良好接地。

线槽配线利用率不高于60％。

镀锌钢管应良好接地。

管内穿线、管径利用率不高于40%。

穿线管的弯曲半径，在放线缆时不小于线缆外径的10倍。

应根据目前国际或国内最新标准进行系统设计，确保管道、热镀锌线槽满足本项目各智能化子系统的需要。

A.	电缆托盘须由低碳钢制作并于冲孔后热浸锌，并符合CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》的要求。

B.	冲孔须为椭圆形排列。

C.	须使用标准弯节和分支节。

D.	所有夹紧螺栓，螺帽，垫片等均须热镀锌。

E.	除上述要求外，整个电缆托盘系统须有电气上的连续性接地。

F.	电缆桥架之尺寸如下（以下要求适用于轻质节能类型）：

| 各类托盘（槽盒）板材最小允许厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托盘宽 B | 平板型 |  | 波纹底 |  |  | 模压增强型 |  |
|  | 槽体 | 盖板 | 槽体 | 槽体 | 盖板 | 槽体 | 盖板 |
| B＜300 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 300≤B＜500 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 |
| 500≤B＜800 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
| 800 、1000 | — | — | — | — | 0.6 | 1.5 | 0.6 |

满足国标相关要求并确保相关验收通过

热镀锌线槽材料必须符合GB716—1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板，钢板厚度：≥2mm。外观光滑，不起泡，无裂纹。

热镀锌线槽设计与制造必须符合《钢制电缆桥架工程设计规程》CECS/T 31-2017及《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》GB∕T 23639-2017的相关规定。

各系统管路规格参照招标图纸。

标准：符合GB/T3091—93 标准；

弱电线管及配套的标准连接件必须选择符合国家产品标准的产品。材质要求符合标准，表面镀层均匀，厚度达标。无毛刺、无锈斑、无擦伤、无划伤。

线管之间的连接要求采用配套的标准连接件，不许采用焊接连接。

线管与底盒之间的连接要求采用配套的标准连接件，不许采用焊接连接。

弱电线管要求避免强弱电线管交叉，如近距离平行敷设，平行距离必须大于150mm。

弱电线管要求与各类水管、气管保持300mm以上的距离。

折伤变形的线管不得在工程中采用。

底盒施工：

工程要求全部采用镀锌一次成型冲压底盒。底盒及配套的标准连接件必须选择符合国家产品标准的产品。材质符合标准，表面镀层均匀，厚度达标。无毛刺、无锈斑、无擦伤、无划伤。

线管与底盒之间的连接要求采用配套的标准连接件，不许采用焊接连接。

底盒定位要求准确，水平高度一致，同一组底盒间间距一致，横平竖直，误差不得大于3mm。

线槽、线管的安装要求

智能化系统线槽/线管按照强/弱电、交/直流线路分槽/管敷设的原则，并结合线路的类别、管理和维护的便利等因素进行安装。

管线槽的设置

1）	室外电信/有线电视进线、设备管理、安防等系统线缆采用HDPE管埋地敷设，沿途设置手孔，从手孔引至摄像机的线缆采用PVC管埋地敷设。

2）	室外进出建筑物的线缆、通信线缆采用钢套管敷设。