## 表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
东莞市城市轨道交通2号线三期工程110千伏滨海湾主变电所施工总承包项目（2733标）
投标报价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程110千伏滨海湾主变电所施工总承包项目（2733标）
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |  |  | 其中
|  | 不含税金额（元） | 增值税额（元） | 含税金额（元） | 人工费（元） | 绿色施工安全防护措施费（元）
1 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所建筑装饰工程 |  |  |  |  | 582358.2
2 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所事故油池建筑装饰工程 |  |  |  |  | 3164.24
3 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所站场部分土建工程 |  |  |  |  | 86828.28
4 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-站场部分市政工程 |  |  |  |  | 45107.09
5 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所35kV电缆线路土建部分 |  |  |  |  | 1019561.23
6 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所110kV电缆线路土建部分 |  |  |  |  | 34227.58
7 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所路基和边坡支护 |  |  |  |  | 133581.63
8 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所动力照明及防雷接地部分 |  |  |  |  | 110890.71
9 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所给排水及消防部分 |  |  |  |  | 206721.15
10 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所通风空调部分 |  |  |  |  | 18641.46
11 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所施工电源部分 |  |  |  |  | 11695.11
12 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所电气部分 |  |  |  |  | 122959
13 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所通信部分 |  |  |  |  | 5087
14 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分 |  |  |  |  | 17711
15 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所110kV电缆线路电气部分 |  |  |  |  | 66821
16 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所电气部分备品备件 |  |  |  |  | 0
合计 | [5 empty] | 2465354.68

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所建筑装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 屋面及防水工程
1.8 | 保温、隔热、防腐工程
1.9 | 楼地面装饰工程
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | 天棚工程
1.12 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 582358.2
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 2.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 1125.29 |  | 0
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.部位:桩间土 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 303.35 |  | 0
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 244.04 |  | 0
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 186.32 |  | 0
5 | 010103002001 | 场内运输 | 1.场内运输 2.运距:综合考虑 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 361.07 |  | 0
桩基工程
6 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩-试验桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:18~20m 3.桩外径、壁厚:PHC-500-AB-100 4.沉桩方法:锤击法 5.其他详见施工图和招标文件 |  | m | 57 |  | 0
7 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:18~20m 3.桩外径、壁厚:PHC-500-AB-100 4.沉桩方法:锤击法 5.其他详见施工图和招标文件 |  | m | 1425 |  | 0
8 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.桩外径、壁厚:预制钢筋混凝土管桩（PHC-500-AB-100） 2.送桩深度:综合考虑 3.沉桩方法:锤击法 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m | 156 |  | 0
9 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩芯回填 | 1.混凝土强度等级:C30微膨胀混凝土 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m3 | 12.08 |  | 0
10 | 010301002005 | 管桩内圆铁件 | 1.部位:桩插筋处 2.4厚圆形封顶钢板 3.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 0.173 |  | 0
11 | 010515001001 | 桩头插筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢10内、三级螺纹钢φ18~25 2.其他详见图纸及招标文件 |  | t | 3.187 |  | 0
12 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:十字桩尖 2.其他详见图纸及招标文件 |  | 个 | 78 |  | 0
13 | 010301002006 | 接桩 | 1.接桩:焊接宜优先采用二氧化碳保护焊 2.当桩需要接长时,已入土桩段的桩头宜高出地面0.5~1.0米 3.其他详见施工图和招标文件 |  | 个 | 78 |  | 0
14 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:砼管桩 2.桩头截面、高度:PHC-500-AB-100 3.其他详见施工图和招标文件 |  | 根 | 78 |  | 0
15 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.弃碴运距:综合考虑 2.包含场内集中堆放 3.含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 27.86 |  | 0
砌筑工程
16 | 010401001001 | 砖基础 | 1.基础类型:砖基础 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:MS10专业砂浆 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 12.25 |  | 0
17 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.部位:±0.000以下及卫生间 2.墙体类型:150mm厚内墙 3.砌块品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 2.41 |  | 0
18 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.部位:±0.000以下及卫生间 2.墙体类型:200mm厚内墙 3.砌块品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 14.88 |  | 0
19 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.部位:±0.000以下及卫生间 2.墙体类型:240mm厚内墙 3.砌块品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 12 |  | 0
20 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.部位:±0.000以下及卫生间 2.墙体类型:300mm厚内墙 3.砌块品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 33.69 |  | 0
21 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.墙体类型:150mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 3.57 |  | 0
22 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.墙体类型:200mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 86.62 |  | 0
23 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.墙体类型:240mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 129.64 |  | 0
24 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.墙体类型:300mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 43.86 |  | 0
25 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.墙体类型:240mm厚外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 216.76 |  | 0
26 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.墙体类型:300mm厚外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 18.48 |  | 0
27 | 010401012001 | 砖砌台阶 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 2.19 |  | 0
混凝土及钢筋混凝土工程
28 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 131.64 |  | 0
29 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 53.1 |  | 0
30 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 413.73 |  | 0
31 | 010501004002 | 集水坑 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 19.31 |  | 0
32 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 9 |  | 0
33 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 73.94 |  | 0
34 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 204.99 |  | 0
35 | 010502001002 | 矩形柱-消防水池 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 5.24 |  | 0
36 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 194.39 |  | 0
37 | 010504001002 | 直形墙-消防水池 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 76.56 |  | 0
38 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 591.1 |  | 0
39 | 010505001002 | 有梁板-消防水池 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 95.24 |  | 0
40 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 0.53 |  | 0
41 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 6.48 |  | 0
42 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 21.28 |  | 0
43 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 25.49 |  | 0
44 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 24.06 |  | 0
45 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 1.75 |  | 0
46 | 010503004002 | 反坎 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 1.65 |  | 0
47 | 010507001001 | 散水 | 1.面层:面撒纯水泥随捣随抹光 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 130.43 |  | 0
48 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:C15素混凝土 2.垫层:300mm厚3:7灰土 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 18 |  | 0
49 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 0.75 |  | 0
50 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位:柱脚构造 2.构件的类型:C20砼保护帽 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 0.18 |  | 0
51 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 4.459 |  | 0
52 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 φ10内 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 33.811 |  | 0
53 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 φ12-16 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 60.226 |  | 0
54 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 φ18-25 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 151.529 |  | 0
55 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 5.371 |  | 0
56 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢筋HRB400 φ10内 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 39.08 |  | 0
57 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢筋HRB400 φ12-16 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 1.729 |  | 0
58 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 3.其他详见施工图和招标文件 |  | 个 | 3743 |  | 0
59 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 3.其他详见施工图和招标文件 |  | 个 | 3119 |  | 0
60 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 0.018 |  | 0
金属结构工程
61 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M30地脚螺栓(Q345B) 2.其他详见图纸及招标文件 |  | 套 | 24 |  | 0
62 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:构架柱脚 2.钢材品种、规格:柱脚底板-30xφ1030、加劲板-12x300、锚栓垫板-20x100x100、抗剪件φ245x8 3.油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷云铁醇酸防锈底漆二遍,漆膜厚度25-30μm;醇酸磁漆面漆二遍,漆膜厚度40-50μm 4.其他详见图纸及招标文件 |  | t | 0.532 |  | 0
63 | 010606008001 | 钢梯 | 1.部位:集水井 2.钢梯形式:爬式 3.钢材品种、规格:φ20钢筋 4.油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷云铁醇酸防锈底漆二遍,漆膜厚度25-30μm;醇酸磁漆面漆二遍,漆膜厚度40-50μm 5.其他详见图纸及招标文件 |  | t | 0.014 |  | 0
64 | 010606008002 | 钢梯 | 1.部位:屋面 2.钢梯形式:爬式 3.钢材品种、规格:L50*6、L70*6、φ20钢筋 4.预埋件:-100*100*6钢板、2φ10锚筋 5.油漆品种、刷漆遍数:涂防锈漆一道，银灰色油漆二道 6.参见11ZJ901-1/39 7.其他详见图纸及招标文件 |  | t | 0.057 |  | 0
65 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:楼梯间和人流通道的填充墙 2.材料品种、规格:φ1.2钢丝网，网目20*20，φ8尼龙锚栓固定，L=60，双向间距400 3.详见11ZJ103第24页 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 729.01 |  | 0
66 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:凡不同墙体材料连接处,墙面开孔、剔槽的填补、墙体易开裂的薄弱部位(窗口上下45°角)、经常受磕碰易于损坏的部位(墙体的阳角)等 2.加固方式:加抹2-3mm水泥砂浆加强,并随即压入耐碱玻纤网格布一层做抗裂增强处理 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 91.69 |  | 0
门窗工程
67 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢质防火门，甲级单扇 2.制作安装含门锁、门把、闭门器、顺位器等五金配件 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 32.12 |  | 0
68 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢质防火门，甲级双扇 2.制作安装含门锁、门把、闭门器、顺位器等五金配件 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 86.1 |  | 0
69 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢质防火门，乙级双扇 2.制作安装含门锁、门把、闭门器、顺位器等五金配件 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 16.5 |  | 0
70 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢质防火门，丙级单扇 2.制作安装含门锁、门把、闭门器、顺位器等五金配件 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 4.4 |  | 0
71 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门框、扇材质:成品铝合金平开门 2.制作安装含门锁、门把、闭门器、顺位器等五金配件 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 5.94 |  | 0
72 | 010801001001 | 木质门 | 1.门框、扇材质:成品镶板木门 2.制作安装含门锁、门把、闭门器、顺位器等五金配件 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 3.45 |  | 0
73 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:90系列断桥铝合金中空玻璃平开窗 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6白玻中空玻璃 3.制作安装含门锁、门把、闭门器、顺位器等五金配件 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 180.84 |  | 0
屋面及防水工程
74 | 011101006001 | 屋面找平层 | 1.部位:屋① 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 798.61 |  | 0
75 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋① 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料两遍 3.刷基层处理剂一遍 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 847.77 |  | 0
76 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋① 2.卷材品种、规格、厚度:防水层-2层3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 847.77 |  | 0
77 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋① 2.混凝土种类:40mm厚C20细石混凝土 3.钢筋:内配φ4钢筋双向中距150 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 794.92 |  | 0
78 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:楼地面①-35kV配电室、电容器室、配电装置室及蓄电池室等设备房间 2.涂膜厚度、遍数:5mm厚聚氨防水层(两道) 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 559.93 |  | 0
79 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位:楼地面②-消防水池、消防泵房、室内电缆沟 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5掺防水剂的防水砂浆,分层抹压 3.素水泥浆一遍 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 319.12 |  | 0
80 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:楼地面③-电缆夹层 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚聚合物乳液防水涂料防潮层 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 664.12 |  | 0
81 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:楼地面④-卫生间 2.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 35.66 |  | 0
82 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:楼地面④-卫生间 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 35.66 |  | 0
83 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:室外露台 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道，四周返高至完成面以上300 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 134.68 |  | 0
84 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位:室外露台 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5防水水泥砂浆坡向地漏 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 118.71 |  | 0
85 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙② 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚高分子防水涂料一道 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 2107.18 |  | 0
86 | 010904001002 | 地下室底板防水 | 1.部位:地下防水①-电缆夹层、消防水池、消防水泵房等地下部分底板 2.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚高分子自粘橡胶复合防水卷材 3.刷基层处理剂一遍 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 1166.06 |  | 0
87 | 010903001001 | 地下室侧壁防水 | 1.部位:地下防水②-电缆夹层、消防水池、消防水泵房等地下部分侧壁 2.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚高分子自粘橡胶复合防水卷材 3.刷基层处理剂一遍 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 409.86 |  | 0
保温、隔热、防腐工程
88 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋① 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板详节能专篇(倒置式屋面增加25%) 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 794.92 |  | 0
89 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋① 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:干铺聚酯纤维无纺布一层 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 794.92 |  | 0
90 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.部位:地下防水①-电缆夹层、消防水池、消防水泵房等地下部分外墙 2.保温隔热方式:50mm厚XPS板保护层(或砌体保护层) 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 409.86 |  | 0
91 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.部位:地下防水②-电缆夹层、消防水池、消防水泵房等地下部分底板 2.隔离层材料品种、厚度:点粘石油沥青纸胎油毡一层 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 1166.06 |  | 0
楼地面装饰工程
92 | 011101005001 | 水泥基自流坪楼地面 | 1.部位:楼地面①-35kV配电室、电容器室、配电装置室及蓄电池室等设备房间 2.面漆材料种类、厚度:0.5-1.5mm厚水泥基面涂层 3.中层漆材料种类、厚度:0.5-1.5mm厚水泥基中涂底涂层(连续成膜无漏涂) 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 559.93 |  | 0
93 | 011101005002 | 地面混凝土 | 1.部位:楼地面①-35kV配电室、电容器室、配电装置室及蓄电池室等设备房间 2.地坪:150mm厚C25混凝土,含水率<6% 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 559.93 |  | 0
94 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:楼地面①-35kV配电室、电容器室、配电装置室及蓄电池室等设备房间 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平水胶比0.4-0.45 的水泥砂浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 559.93 |  | 0
95 | 011101005003 | 混凝土垫层 | 1.部位:楼地面①-35kV配电室、电容器室、配电装置室及蓄电池室等设备房间 2.垫层:80mm厚C20混凝土垫层内配双向φ6@200钢筋网 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 559.93 |  | 0
96 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:楼地面②-消防水池、消防泵房、室内电缆沟 2.面层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 319.12 |  | 0
97 | 011101006003 | 找坡层 | 1.部位:楼地面②-消防泵房、室内电缆沟 2.找坡层厚度、砂浆配合比:最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层 实际厚度(mm):43.15 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 40.89 |  | 0
98 | 011101005004 | 金刚砂楼地面 | 1.部位:楼地面③-电缆夹层 2.面层材料种类:3mm厚耐磨金刚砂面层地面 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 664.12 |  | 0
99 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:楼地面③-电缆夹层 2.面层厚度、混凝土强度等级:C30混凝土50mm厚,随捣随光,强度达标后表面进行打磨或者喷砂处理 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 664.12 |  | 0
100 | 011101006004 | 找坡层 | 1.部位:楼地面③-电缆夹层 2.找坡层厚度、砂浆配合比:最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层 实际厚度(mm):67 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 664.12 |  | 0
101 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:楼地面④-卫生间 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚300mmx300mm防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2水泥砂浆结合层 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 35.66 |  | 0
102 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:楼地面④-卫生间 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 35.66 |  | 0
103 | 011101006005 | 找坡层 | 1.部位:楼地面④-卫生间 2.找坡层厚度、砂浆配合比:泡沫凝土填充层找坡2% 实际厚度(mm):56 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 35.66 |  | 0
104 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:楼地面⑤-其余所有房间 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600mmx600mm防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:1水泥砂浆结合层 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 713.27 |  | 0
105 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:楼地面⑤-其余所有房间 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.素水泥浆一遍 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 713.27 |  | 0
106 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.部位:楼地面⑥-继电保护及通信室 2.面层材料品种、规格、颜色:300mm高活动地板(带配套踢脚) 3.龙骨:地板龙骨 4.开孔处支架高度、材料种类:水平槽钢C10长度与开孔长度相同；垂直支撑槽钢C10(每埋件处设) 5.预埋件:-140X100X6,锚筋4φ6L=80@600 6.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 189.45 |  | 0
107 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:楼地面⑥-继电保护及通信室 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹面压光 3.素水泥浆一遍 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 189.45 |  | 0
108 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.部位:踢脚①-所有陶瓷地砖楼地面对应的踢脚(卫生间除外) 2.踢脚线高度:150mm 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚面砖,水泥浆擦缝 4.粘贴层厚度、材料种类:3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 5.底层材料品种、规格、颜色:17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 6.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 99.84 |  | 0
109 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:踢脚②-水泥砂浆,砂浆自流平楼地面对应的踢脚 2.踢脚线高度:150mm 3.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 4.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 5.刷素水泥浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶) 6.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 81.68 |  | 0
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
110 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙①-消防水池内墙、室内电缆沟侧墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找平 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 254.69 |  | 0
111 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙①-消防水池内墙、室内电缆沟侧墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚聚合物水泥防水砂浆,分层压实抹平 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 254.69 |  | 0
112 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙①-消防水池内墙、室内电缆沟侧墙 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2水泥砂浆保护层 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 254.69 |  | 0
113 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙②-卫生间 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 110.89 |  | 0
114 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙③-蓄电池室 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2水泥砂浆 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 225.41 |  | 0
115 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙④-除以上外所有内墙 2.专用界面剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚专用抹灰砂浆 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 5100.34 |  | 0
116 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙④-除以上外所有内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚干粉类聚合物抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 |  | m2 | 5100.34 |  | 0
117 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙② 2.专用界面剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚专用抹灰砂浆分两次抹灰 4.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(门窗套及窗台,门窗洞口周边及阳角阴角各200宽部位,加铺一层耐碱网布) 5.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 2316.18 |  | 0
118 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:内墙②-卫生间 2.安装方式:3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚300X450釉面砖,白水泥擦缝 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 110.89 |  | 0
119 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.部位:外墙② 2.面层材料品种、规格、颜色:5~7mm厚100X200面砖,陶瓷墙地砖胶黏剂粘贴,填缝剂填缝 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 2316.18 |  | 0
天棚工程
120 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:顶棚①-警传室、卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架 3.面层材料品种、规格:300X300铝合金方形板(0.5mm厚) 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 225.64 |  | 0
121 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.部位:室外雨蓬、挑檐、外凸窗台及阳台板底 2.抹灰厚度、材料种类:10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 102.67 |  | 0
油漆、涂料、裱糊工程
122 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.部位:内墙③-蓄电池室 2.刮腻子遍数:局部腻子两遍、磨平 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 225.41 |  | 0
123 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.部位:内墙④-除以上外所有内墙 2.2~5mm厚专用基底料打底找平 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 5100.34 |  | 0
124 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙③-蓄电池室 2.油漆品种:白色无机涂料，耐火等级为A级 3.刷漆遍数:涂饰底涂料，涂饰面层涂料，涂饰第二遍面层涂料 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 225.41 |  | 0
125 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙④-除以上外所有内墙 2.油漆品种:白色无机涂料，耐火等级为A级 3.刷漆遍数:涂刷封底漆封底，涂抹0.8mm厚石粉类涂料找平层，涂抹0.7mm厚石粉类涂料找平层，涂抹0.5mm厚石粉类涂料面层 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 5100.34 |  | 0
126 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.部位:顶棚②-蓄电池室 2.3mm厚专用基底料打底找平 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 423.73 |  | 0
127 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.部位:顶棚③-除以上及预留设备间外所有顶棚 2.2-3mm厚专用基底料打底找平 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 2214.55 |  | 0
128 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位:顶棚②-蓄电池室 2.油漆品种:白色无机涂料，耐火等级为A级 3.刷漆遍数:涂饰底涂料，涂饰面层涂料，涂饰第二遍面层涂料 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 423.73 |  | 0
129 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.部位:顶棚③-除以上及预留设备间外所有顶棚 2.油漆品种:白色无机涂料，耐火等级为A级 3.刷漆遍数:涂刷配套封底料，涂抹0.8mm厚石粉类涂料找平层，涂抹0.7mm厚石粉类涂料找平层，涂抹0.5mm厚石粉类涂料面层 4.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 2214.55 |  | 0
130 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.部位:室外雨蓬、挑檐、外凸窗台及阳台板底 2.油漆品种、刷漆遍数:面刷白色涂料 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 102.67 |  | 0
其他装饰工程
131 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢方管60*3立柱、-40*4扁钢、-60*5通长扁钢 3.固定配件种类:预埋件 4.高度:1100mm 5.参见22J403-1-2-7-B2型 6.其他详见图纸及招标文件 |  | m | 78.24 |  | 0
132 | 粤R2-5-1 | 盖板 | 1.盖板规格型号:热镀锌钢格栅盖板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 3.85 |  | 0
133 | 011101001004 | 白蚁防治 | 1.名称:白蚁防治 |  | 项 | 1 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
134 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 |  | m2 | 2604.45 | 44.19 | 115090.65
135 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 |  | kg | 7358.97 | 4.27 | 31422.8
136 | 粤050401008001 | 施工围栏 | 1.骨架：立杆：100*100*5mm方钢，横杆50*50*3mm方钢，撑杆40*80*2mm； 2.板面：1.2mm厚钢板； 3.立柱和撑杆混凝土基础：C25砼，300*300*300mm； 4.钢材防腐：除锈、防锈漆两道； 5.预埋件：M10膨胀螺栓，200*200*10mm钢板 6.围栏高度:2.5m 7.大门：1.2mm厚钢板双面，电动滑动门，尺寸6400*2500mm |  | m | 325 | 507.4 | 164905
| 2 | 措施其他项目
137 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 144.94 |  | 0
138 | 011702001002 | 满堂基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 有梁式 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 158.17 |  | 0
139 | 011702001003 | 桩承台 | 1.基础类型:桩承台模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 157.67 |  | 0
140 | 011702013001 | 集水坑 | 1.基础类型:集水坑模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 36.67 |  | 0
141 | 011702001004 | 设备基础 | 1.基础类型:设备基础模板(块体体积m3) 5以内 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 12 |  | 0
142 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础类型:基础梁模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 426.63 |  | 0
143 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.支撑高度:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外  2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 131.83 |  | 0
144 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.支撑高度:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.9 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 52.74 |  | 0
145 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.支撑高度:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.1 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 985.73 |  | 0
146 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.支撑高度:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.1 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 35.45 |  | 0
147 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.支撑高度:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内  2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 13.33 |  | 0
148 | 011702003001 | 构造柱 | 1.支撑高度:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内  2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 16.18 |  | 0
149 | 011702003002 | 构造柱 | 1.支撑高度:构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.9 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 10.07 |  | 0
150 | 011702003003 | 构造柱 | 1.支撑高度:构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.1 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 243.09 |  | 0
151 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 120.03 |  | 0
152 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.1 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 1430.41 |  | 0
153 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.1 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 21.27 |  | 0
154 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m  2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 623.68 |  | 0
155 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 26.38 |  | 0
156 | 011702011001 | 直形墙 | 1.支撑高度:直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内  2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 1738.49 |  | 0
157 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 940.65 |  | 0
158 | 011702014002 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 75.49 |  | 0
159 | 011702014003 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.1 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 1257.83 |  | 0
160 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 59.75 |  | 0
161 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 4.37 |  | 0
162 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板 直形 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 143.85 |  | 0
163 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 229.24 |  | 0
164 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 23.93 |  | 0
165 | 011702008002 | 反坎 | 1.反坎模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 14.22 |  | 0
166 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 18 |  | 0
167 | 011702028001 | 压顶 | 1.压顶模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m | 28 |  | 0
168 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 2876.16 |  | 0
169 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 185.19 |  | 0
170 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m实际高度(m):5.2内 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 1471.43 |  | 0
171 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.1 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 828.68 |  | 0
172 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.9 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 46.75 |  | 0
173 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m  2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 1125.29 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (2)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-事故油池建筑装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 水处理构筑物
1.3 | 楼地面装饰工程
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 3164.24
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措 (2)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-事故油池建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 195 |  | 0
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 129.22 |  | 0
3 | 010103002003 | 场内运输 | 1.场内运输 2.运距:综合考虑 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 65.78 |  | 0
水处理构筑物
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m3 | 2.22 |  | 0
5 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 10.33 |  | 0
6 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 16.41 |  | 0
7 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 2.95 |  | 0
8 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 0.43 |  | 0
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:箍筋 圆钢 φ10mm以内 2.其他详见图纸及招标文件 |  | t | 0.076 |  | 0
10 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直筋 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 0.032 |  | 0
11 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直筋 螺纹钢筋HRB400 φ12-16 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 3.979 |  | 0
12 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直筋 螺纹钢筋HRB400 φ18-25 2.其他详见施工图和招标文件 |  | t | 0.034 |  | 0
13 | 040504004001 | 砖砌井筒 | 1.井筒规格:Φ1000 2.砌筑材料品种、规格:MU15蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑,砌体施工等级B级 3.井盖:检修人孔采用φ1000轻型球墨铸铁井盖及支座,承重等级不低于C250 4.其他详见施工图和招标文件 |  | 座 | 2 |  | 0
楼地面装饰工程
14 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:采用M10的1:2水泥砂浆(内掺8%抗裂防水剂)粉刷厚20mm |  | m2 | 11.4 |  | 0
15 | 040601028001 | 柔性防水 | 1.材料品种、规格:顶板施工完毕后应在表面涂一层沥青保护 |  | m2 | 20.21 |  | 0
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
16 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:池内壁 2.面层厚度、砂浆配合比:采用M10的1:2水泥砂浆(内掺8%抗裂防水剂)粉刷厚20mm 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 59.29 |  | 0
17 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:池外壁 2.面层厚度、砂浆配合比:采用M10的1:2水泥砂浆(内掺8%抗裂防水剂)粉刷厚20mm 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 56.57 |  | 0
天棚工程
其他工程
18 | 040601029001 | 沉降(施工)缝 | 1.部位:后浇带、施工缝 2.材料品种:热镀锌止水钢板300*3.0 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m | 18.23 |  | 0
19 | 010606008003 | 爬式钢梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材规格:φ20@350 3.涂料品种、喷刷遍数:钢筋除锈后涂无毒环氧漆(一道底漆两道面漆) 4.其他详见图纸及招标文件 |  | t | 0.109 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
20 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.搭设高度:4.5m以内 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 67.7 | 12.6 | 853.02
| 2 | 措施其他项目
21 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 1.94 |  | 0
22 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:池底板模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 10.16 |  | 0
23 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:池墙模板 2.支模高度:4.6m以内 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 109.87 |  | 0
24 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:池盖模板 2.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 10.21 |  | 0
25 | 041102013001 | 梁模板 | 1.构件类型:构筑物及池类 异形梁 木模 2.支模高度:3.6m内 3.其他详见图纸及招标文件 |  | m2 | 6.06 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (3)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-站场部分土建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土方工程
1.2 | 围墙
1.3 | 主变压器基础
1.4 | 主所支架及基础
1.5 | 调节池
1.6 | 污水处理池
1.7 | 照明、成品消防、垃圾箱基础
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 86828.28
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措 (3)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-站场部分土建工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
土方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 |  | m3 | 4200 |  | 0
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 5890 |  | 0
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 1900 |  | 0
围墙
4 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩长:18m以内 2.桩类型、外径、壁厚:AB型预制管桩C80，φ500，壁厚100mm 3.桩倾斜度:应满足招标图纸要求 4.沉桩方法:静力压桩 |  | m | 424 |  | 0
5 | 010301002002 | 桩芯填混凝土 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30微胀细石混凝土 3.部位：管桩桩芯 |  | m3 | 8.48 |  | 0
6 | 010301002003 | 管桩内圆铁件 | 1.部位:桩插筋处 2.4厚圆形封顶钢板 3.其他详见招标图和招标文件 |  | t | 0.107 |  | 0
7 | 010515001001 | 桩头插筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢10内、三级螺纹钢φ18~25 2.其他详见图纸及招标文件 |  | t | 1.703 |  | 0
8 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:十字桩尖 2.其他详见招标图纸及招标文件 |  | 个 | 48 |  | 0
9 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:截预制管桩 |  | 根 | 48 |  | 0
10 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.截(凿)桩头 2.桩头运输：综合考虑 |  | m3 | 5.3 |  | 0
11 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.部位:基坑 |  | m3 | 498.14 |  | 0
12 | 010101004003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.部位:沟槽 |  | m3 | 617.33 |  | 0
13 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 889.96 |  | 0
14 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 366.01 |  | 0
15 | 010404001001 | 垫层 | 1、500mm厚，3:7砂石垫层 |  | m3 | 140.5 |  | 0
16 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2.墙体类型:240mm厚砖基础240×115×53mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌（预拌）砌筑砂浆 |  | m3 | 60.29 |  | 0
17 | 010403002001 | 石勒脚 | 1.300mm宽、300mm高 2.MU30块石砌筑 3.M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 15.92 |  | 0
18 | 020102003001 | 预制清水砼勒脚板 | 1.预制清水砼勒脚板 2.尺寸：260mm高，40mm厚 3.内配钢筋：4A8,A8@150 4.混凝土等级：C30 5.详见招标图纸 |  | m2 | 45.99 |  | 0
19 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖240×115×53mm 2.墙体类型:240mm厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌（预拌）砌筑砂浆 |  | m3 | 132.09 |  | 0
20 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、60mm厚C30混凝土面层 2、60mm厚C15混凝土垫层 3、素土夯实 |  | m2 | 95.54 |  | 0
21 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 8.86 |  | 0
22 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 40.34 |  | 0
23 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 53.6 |  | 0
24 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 45.07 |  | 0
25 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 13.71 |  | 0
26 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.21 |  | 0
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 φ10内 |  | t | 0.844 |  | 0
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ12-16 |  | t | 6.455 |  | 0
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ16外 |  | t | 8.565 |  | 0
30 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10内 |  | t | 2.549 |  | 0
31 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ12-16内 |  | t | 2.917 |  | 0
32 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 φ10内 |  | t | 0.833 |  | 0
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.12mm厚1:3水泥砂浆 2.8mm厚1:2水泥砂浆收光 3.内掺玻璃纤维抗裂或挂钢丝网抗裂 |  | m2 | 1614.93 |  | 0
34 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.外刷外墙漆一底两面,颜色现场确定 |  | m2 | 1614.93 |  | 0
35 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.500x500x20厚灰色花岗岩贴面 2.20mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 17.57 |  | 0
36 | 010903004001 | 伸缩缝 | 1.建筑胶填充 |  | m | 42.5 |  | 0
37 | 010804003001 | 大门 | 1.门代号及洞口尺寸:DM1,6000*2500mm 2.门框或扇外围尺寸:骨架304钢板100*50*3mm，方管25*20*3压条，斜撑采用304,70*50*3mm 3.门框、扇材质:双层3mm304钢板中空44mm 4.五金种类、规格:电动门轨道及行走轮 5.其他:详见招标图纸详图 |  | 套 | 1 |  | 0
38 | 010804003002 | 钢门 | 1.门代号及洞口尺寸:DM2,1200*2500mm 2.门框或扇外围尺寸:骨架304钢板100*50*3mm，方管25*20*3mm压条， 3.门框、扇材质:双层3mm304钢板中空44mm 4.其他:详见招标图纸详图 |  | 套 | 1 |  | 0
主变压器基础
39 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩长:18m以内 2.桩类型、外径、壁厚:AB型预制管桩C80，φ500，壁厚100mm 3.桩倾斜度:应满足招标图纸要求 4.沉桩方法:静力压桩 |  | m | 112 |  | 0
40 | 010301002005 | 桩芯填混凝土 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30微胀细石混凝土 3.部位：管桩桩芯 |  | m3 | 1.41 |  | 0
41 | 010301002006 | 管桩内圆铁件 | 1.部位:桩插筋处 2.4厚圆形封顶钢板 3.其他详见招标图和招标文件 |  | t | 0.018 |  | 0
42 | 010515001016 | 桩头插筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢10内、三级螺纹钢φ18~25 2.其他详见图纸及招标文件 |  | t | 0.284 |  | 0
43 | 粤010301005002 | 桩尖 | 1.桩尖类型:十字桩尖 2.其他详见招标图纸及招标文件 |  | 个 | 8 |  | 0
44 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:截预制管桩 |  | 根 | 8 |  | 0
45 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.截(凿)桩头 2.桩头运输：综合考虑 |  | m3 | 0.88 |  | 0
46 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.部位:基坑 |  | m3 | 212.53 |  | 0
47 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 71.94 |  | 0
48 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 128.53 |  | 0
49 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 16.71 |  | 0
50 | 010501005002 | 基础混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 56.32 |  | 0
51 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌（预拌）砌筑砂浆 |  | m3 | 24.36 |  | 0
52 | 011201001002 | 砖基础一般抹灰 | 1.M10抹灰砂浆 |  | m2 | 220 |  | 0
53 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件圆钢 2.钢筋种类、规格:圆钢≤Φ10内 |  | t | 0.642 |  | 0
54 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件带肋钢筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12-Φ16 |  | t | 1.832 |  | 0
55 | 060212010001 | 预埋钢板 | 1.预埋钢板 |  | t | 0.378 |  | 0
56 | 040202010001 | 卵石 | 1.卵石深度420mm,粒径50-80mm |  | m3 | 43.2 |  | 0
57 | 040601016001 | 不锈钢围栏 | 1.80*80*2.5mm主立柱 2.50*34*1.5mm横； 3.19*19*1.0mm间隔100mm 4.材质：304不锈钢 5.其他详见招标图和招标文件 |  | m | 80 |  | 0
58 | 010512008001 | 集油井盖 | 1、集油井盖； 2、材质：钢材 3、尺寸：450*450mm 4、其他详见招标图和招标文件 |  | 个 | 2 |  | 0
主所支架及基础
59 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.部位:基坑 |  | m3 | 36.99 |  | 0
60 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 29.26 |  | 0
61 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 7.74 |  | 0
62 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.97 |  | 0
63 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.77 |  | 0
64 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件圆钢 2.钢筋种类、规格:圆钢≤Φ10内 |  | t | 0.064 |  | 0
65 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件带肋钢筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12-Φ16 |  | t | 0.16 |  | 0
66 | 060212010002 | 预埋钢板 | 1.预埋钢板、地脚螺栓 |  | t | 0.56 |  | 0
67 | 040205003001 | 支架 | 1.圆钢管D=273mm,t=7mm,L=3332mm 2.[8接地装置 3.350×350×10底座 4.其他详见招标图纸和招标文件 |  | 根 | 6 |  | 0
调节池
68 | 010101004006 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.部位:基坑 |  | m3 | 49.11 |  | 0
69 | 010103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 32.52 |  | 0
70 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 16.59 |  | 0
71 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.02 |  | 0
72 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 |  | m3 | 1.59 |  | 0
73 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 |  | m3 | 7.53 |  | 0
74 | 010401001003 | 砖基础 | 1、MU20混凝土普通砖,M10水泥砂浆 |  | m3 | 2.09 |  | 0
75 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件圆钢 2.钢筋种类、规格:圆钢≤Φ10内 |  | t | 0.034 |  | 0
76 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件带肋钢筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12-Φ16 |  | t | 2.296 |  | 0
77 | 060212010003 | 预埋槽钢及钢挂钩 | 1.预埋槽钢及钢挂钩 |  | t | 0.048 |  | 0
78 | 080601027001 | 钢爬梯 | 1钢爬梯面涂无毒环氧漆 |  | t | 0.027 |  | 0
79 | 010512008002 | 钢盖板 | 1、钢盖板 2、钢材：Q235C号钢，热镀锌防腐处理 3、详见招标图纸 |  | m2 | 4.94 |  | 0
污水处理池
80 | 010101004007 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.部位:基坑 |  | m3 | 38.23 |  | 0
81 | 010103001010 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 24.68 |  | 0
82 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 13.55 |  | 0
83 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.96 |  | 0
84 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 |  | m3 | 1.95 |  | 0
85 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 |  | m3 | 2.7 |  | 0
86 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件圆钢 2.钢筋种类、规格:圆钢≤Φ10内 |  | t | 0.014 |  | 0
87 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件带肋钢筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12-Φ16 |  | t | 0.927 |  | 0
88 | 010512008003 | 钢盖板 | 1、钢盖板 2、钢材：Q235C号钢，热镀锌防腐处理 3、详见招标图纸 |  | m2 | 1.65 |  | 0
照明、成品消防、垃圾箱基础
89 | 010101004008 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.部位:基坑 |  | m3 | 14.28 |  | 0
90 | 010103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 12.69 |  | 0
91 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 1.6 |  | 0
92 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.82 |  | 0
93 | 010501005003 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.54 |  | 0
94 | 030411001001 | 电缆保护管 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80mm |  | m | 318.5 |  | 0
95 | 050307017001 | 垃圾箱 | 1.规格尺寸:2.2*1*2m 2.垃圾箱材质:不锈钢成品垃圾箱 |  | 个 | 2 |  | 0
96 | 050307017002 | 消防砂箱 | 1.规格尺寸:1.5*1.5*1.5m 2.消防砂箱材质:不锈钢成品消防砂箱，内填2m3细砂 |  | 个 | 1 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 2 | 措施其他项目
97 | 011702001001 | 设备基础模板 | 1.设备基础模板 |  | m2 | 22.38 |  | 0
98 | 011702001002 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 23.28 |  | 0
99 | 011702001003 | 桩承台模板 | 1.桩承台模板 |  | m2 | 65.43 |  | 0
100 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 268 |  | 0
101 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 114.33 |  | 0
102 | 011702025001 | 压顶、扶手模板 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 176.9 |  | 0
103 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.墙高:单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 |  | m2 | 449.75 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (4)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-站场部分市政工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 停车坪、操作地坪、道路工程
1.2 | 临时道路工程
1.3 | 电缆沟、工作井
1.4 | 种植草皮
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 45107.09
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措 (4)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-站场部分市政工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
停车坪、操作地坪、道路工程
1 | 040305001001 | 垫层 | 1、部位：场区道路、停车坪 2、碎石或砾石300mm厚 |  | m3 | 304.59 |  | 0
2 | 040305001002 | 垫层 | 1、部位：操作地坪 2、碎石150mm厚 |  | m3 | 75.74 |  | 0
3 | 040305001003 | 垫层 | 1、部位：场区道路、停车坪 2、粗砂垫层100mm厚 |  | m3 | 101.53 |  | 0
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、部位：操作地坪 2、100mm厚C20素混凝土面层 |  | m2 | 504.94 |  | 0
5 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、部位：场区道路、停车坪 2、C30混凝土180mm厚，内掺5%聚丙烯抗裂纤维 3、C30混凝土120mm厚，内掺5%聚丙烯抗裂纤维 |  | m2 | 1015.29 |  | 0
6 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.部位:站址北侧 2.断面尺寸:500*1000mm 3.混凝土:侧壁150mm，底板200mm 4.混凝土等级:C20 |  | m | 119 |  | 0
临时道路工程
7 | 010101004001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.部位:沟槽 |  | m3 | 130.35 |  | 0
8 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 67.5 |  | 0
9 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 62.85 |  | 0
10 | 040305001004 | 垫层 | 1、部位：临时道路 2、碎石或砾石300mm厚 |  | m3 | 388.8 |  | 0
11 | 040305001005 | 垫层 | 1、部位：临时道路 2、粗砂垫层100mm厚 |  | m3 | 129.6 |  | 0
12 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、部位：临时道路 2、C30混凝土180mm厚，内掺5%聚丙烯抗裂纤维 3、C30混凝土120mm厚，内掺5%聚丙烯抗裂纤维 |  | m2 | 1296 |  | 0
13 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.部位：临时道路 2.断面尺寸:500*500mm 3.混凝土:侧壁150mm，底板200mm 4.混凝土等级:C20 |  | m | 266 |  | 0
14 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.名称：钢筋混凝土涵管 2.规格：φ800 |  | m | 10 |  | 0
15 | 040501004001 | 双壁波纹管 | 1.名称：双壁波纹管 2.规格：φ500 |  | m | 50 |  | 0
电缆沟、工作井
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 811.56 |  | 0
17 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 483.14 |  | 0
18 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 326.99 |  | 0
19 | 040501019001 | 35KV 电缆沟1900*1850 | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C30抗渗P6钢筋混凝土电缆沟，截面尺寸1900*1850mm 3、电缆沟盖板参照02J331 B15-8 4、钢筋 5、其他详招标图纸 |  | m | 61.17 |  | 0
20 | 040501019002 | 35KV 电缆沟1900*1850（过道路） | 1、150mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C30抗渗P6钢筋混凝土电缆沟，截面尺寸1900*1850mm 3、钢筋 4、其他详招标图纸 |  | m | 10 |  | 0
21 | 040501019003 | 110KV 电缆沟1600*1550 | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C30抗渗P6钢筋混凝土电缆沟，截面尺寸1600*1550mm 3、电缆沟盖板参照02J331 B15-8 4、钢筋 5、其他详招标图纸 |  | m | 36.44 |  | 0
22 | 040501019004 | 110KV 电缆沟1600*1550（过道路） | 1、150mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C30抗渗P6钢筋混凝土电缆沟，截面尺寸1600*1550mm 3、钢筋 4、其他详招标图纸 |  | m | 12 |  | 0
23 | 040501019005 | 主变区域电缆沟1900*1550 | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C30抗渗P6钢筋混凝土电缆沟，截面尺寸1900*1550mm 3、电缆沟盖板参照02J331 B15-8 4、钢筋 5、其他详招标图纸 |  | m | 11 |  | 0
24 | 040501019006 | 主变区域电缆沟1600*1350 | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C30抗渗P6钢筋混凝土电缆沟，截面尺寸1600*1350mm 3、电缆沟盖板参照02J331 B15-8 4、钢筋 5、其他详招标图纸 |  | m | 23 |  | 0
25 | 040205004001 | 标志板 | 1、1厚圆型白色底和不等边六边形及相应黑色黑体字标牌 |  | 块 | 3 |  | 0
26 | 080601011001 | 标桩 | 1、复合材料标志桩100*100*700mm 2、桩志桩桩面符号及油漆 |  | 根 | 3 |  | 0
种植草皮
27 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:铺草皮 |  | m2 | 1230 |  | 0
28 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填厚度:50mm 2.回填土质要求:种植土 |  | m3 | 61.5 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 2 | 措施其他项目
29 | 011702026001 | 电缆沟、地沟模板 | 1、混凝土基础垫层模板制安 2、底板、井壁、井盖现浇模板制安 3、井筒模板制安 |  | m2 | 922.48 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (5)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-35kV电缆线路土建部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 路面拆除修复工程
1.2 | 挡土墙
1.3 | 电缆埋管、电缆沟、工作井
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 1019561.23
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措 (5)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-35kV电缆线路土建部分 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
路面拆除修复工程
1 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1、水泥稳定碎石 水泥含量5% 厚度 20cm |  | m2 | 3112 |  | 0
2 | 040202003002 | 水泥稳定土 | 1、水泥稳定石粉渣 水泥含量4% 厚度 20cm |  | m2 | 3112 |  | 0
3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、4cm沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13） |  | m2 | 3112 |  | 0
4 | 040203003001 | 沥青混凝土 | 1、6cm中粒式SBS改性沥青砼AC-20C |  | m2 | 3112 |  | 0
5 | 040203003002 | 沥青混凝土 | 1、20cm粗粒式沥青砼AC-25C |  | m2 | 3112 |  | 0
6 | 040203004001 | 封层 | 1、0.8cm稀浆封层ES-3型 |  | m2 | 3112 |  | 0
7 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:大理石人行道砖6cm 2.1:3水泥砂浆4cm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:5%水泥稳定碎石20cm |  | m2 | 1880 |  | 0
8 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 2、厚度综合考虑 3、挖石机装石自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 4、含渣土处置 |  | m2 | 3112 |  | 0
9 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、拆除道路基层 2、厚度综合考虑 3、挖石机装石自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 4、含渣土处置 |  | m2 | 3112 |  | 0
10 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除人行道砖 机械拆除 2、厚度综合考虑 3、挖石机装石自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 4、含渣土处置 |  | m2 | 1880 |  | 0
挡土墙
11 | 010403004001 | 挡土墙 | 1.MU30块石砌筑 2.M7.5水泥砂浆 3.排水管直径100mm，每2m设置一个 4.碎石长粗砂滤水层（详见招标图纸） |  | m3 | 192 |  | 0
电缆埋管、电缆沟、工作井
12 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 7683.57 |  | 0
13 | 010103002014 | 场内运输土方 | 1.场内运输土方 2.运距:综合考虑 3其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 3162.78 |  | 0
14 | 010103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 1565.18 |  | 0
15 | 010103001015 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 2801.23 |  | 0
16 | 010103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:300mm厚中粗砂或石粉内掺10%水泥 |  | m3 | 300 |  | 0
17 | 010202006001 | 拉森钢板桩支护 | 1、管、基坑打拔拉森钢板桩 混凝土及钢筋混凝土管道基础支护 2、管、基坑打拔拉森钢板桩 拔拉森钢板桩 |  | t | 2283 |  | 0
18 | 010202011001 | 钢支撑 | 1、32a工字钢横向支撑，25a工字钢纵向支撑间距5m，钢板250X380X10@5000， 2、支撑安装及拆除 |  | t | 358.247 |  | 0
19 | 010202003001 | 松木桩 | 1.桩长:4m 2.材质:松木桩 3.尾径:100mm |  | 根 | 2813 |  | 0
20 | 040501019007 | 混凝土渠道 电缆沟1900*1820（A1型) | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25钢筋混凝土电缆沟，截面尺寸1900*1820mm 3、预制砼盖板GB-1680*500*120（每十块中一块带起盖孔，槽钢包边） 4、钢筋 5、每隔30m设伸缩缝,缝宽30mm 6、其他详招标图纸 |  | m | 392.4 |  | 0
21 | 040501019008 | 混凝土渠道 电缆沟1900*1900（A2型) | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25钢筋混凝土电缆沟，截面尺寸1900*1900mm 3、钢筋 4、每隔30m设伸缩缝,缝宽30mm 5、其他详招标图纸 |  | m | 643.2 |  | 0
22 | 030408003001 | 电缆埋管 （B型） | 1、100mmmm厚C20混凝土垫层 2、36根CPVC-D150*5.5管埋设、1根CPVC-D100*5管埋设 3、C25细石砼包封，截面尺寸2049*994mm 4、顶部原土回填，两侧中粗砂（掺10%水泥灰）回填 |  | m | 93 |  | 0
23 | 040501008001 | 拖拉顶管 | 1.名称:电缆顶管 2.材质及规格:9*MPPΦ149*13、1*MPPΦ100*5 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 210 |  | 0
24 | 040501008002 | 拖拉顶管 | 1.名称:电缆顶管 2.材质及规格:9*MPPΦ149*13 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 630 |  | 0
25 | 040504002001 | 直线工作井 | 1.名称:直线工作井 2450*2400*3420mm 2、100mm厚C20混凝土垫层 3、200mm厚C25钢筋混凝 3、预制砼盖板GB-1030*250*120，槽钢包边 4、钢筋、钢爬梯、预埋件 5、其他详招标图纸 |  | 座 | 5 |  | 0
26 | 040504002002 | 转角工作井 | 1.名称:35KV转角工作井 2、100mm厚C20混凝土垫层 3、200mm厚C25钢筋混凝 3、预制砼盖板GB-1030*250*120，槽钢包边 4、钢筋、钢爬梯、预埋件 5、其他详招标图纸 |  | 座 | 5 |  | 0
27 | 040504002003 | 检查井（A1） | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25钢筋混凝土检查井，尺寸1920*1900*2120 3、预制砼盖板GB-1680*500*120mm，槽钢包边 4、钢筋、钢爬梯、预埋件 5、其他详招标图纸 |  | 座 | 30 |  | 0
28 | 040504002004 | 检查井（A2） | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25钢筋混凝土检查井，尺寸1900*1900*2600mm 3、Φ800球墨铸铁防噪防沉降井盖 4、钢筋、钢爬梯、预埋件 5、其他详招标图纸 |  | 座 | 22 |  | 0
29 | 040205004002 | 标志板 | 1、1mm厚圆型白色底和不等边六边形及相应黑色黑体字标牌 |  | 块 | 864 |  | 0
30 | 080601011002 | 标桩 | 1、复合材料标志桩100*100*700mm 2、桩志桩桩面符号及油漆 |  | 根 | 288 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
31 | 粤050401008001 | 施工围栏 | 1.骨架：立杆：100*100*5mm方钢，横杆50*50*3mm方钢，撑杆40*80*2mm； 2.板面：1.5mm厚彩钢板； 3.立柱和撑杆混凝土基础：C25砼，300*300*300mm； 4.钢材防腐：除锈、防锈漆两道； 5.预埋件：M10膨胀螺栓，200*200*10mm钢板 6.围栏高度:2.5m |  | m | 1280 | 138.2 | 176896
| 2 | 措施其他项目
32 | 011702026002 | 模板 | 1、混凝土基础垫层模板制安 2、底板、井壁、井盖现浇模板制安 3、井筒模板制安 |  | m2 | 10229.15 |  | 0
33 | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 52 |  | 0
34 | 041101005002 | 井字架 | 木制井字架 井深(m以内) 4 |  | 座 | 10 |  | 0
35 | 041103001001 | 防水墙 | 1.电缆沟内设置防水墙（净尺寸1500*1500mm），长度为3m 2.水泥沙包，中间夹黄泥 |  | 处 | 1 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (6)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-110kV电缆线路土建部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 路面拆除修复工程
1.2 | 电缆埋管、电缆沟、工作井
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 34227.58
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措 (6)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-110kV电缆线路土建部分 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
路面拆除修复工程
1 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土面层:15cm厚C25混凝土 |  | m2 | 288 |  | 0
2 | 040202003003 | 水泥稳定土 | 1.水泥稳定级配碎石 水泥含量5% 厚度 20cm |  | m2 | 288 |  | 0
3 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土面 机械拆除 2、厚度综合考虑 3、挖石机装石自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 4、含渣土处置 |  | m2 | 288 |  | 0
电缆埋管、电缆沟、工作井
4 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 297.56 |  | 0
5 | 010103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:综合考虑 3.含渣土处置 4.其他详见招标图和招标文件 |  | m3 | 196.33 |  | 0
6 | 010103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 101.23 |  | 0
7 | 040501019009 | 单回路 电缆沟1200*800（A1型) | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25钢筋混凝土电缆沟，截面尺寸1200*800mm 3、预制砼盖板GB-980*500*100，每十块中一块槽钢包边 4、钢筋 5、每隔30m设伸缩缝,缝宽30mm 6、其他详招标图纸 |  | m | 81.48 |  | 0
8 | 030408003002 | 电缆埋管（B型） | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、4根PVC-C DS200×11(管内径200)管埋设、2根PVC-C DS100×5(管内径100)管埋设 3、C25细石砼包封，截面尺寸700*700mm 4、顶部原土回填，两侧中粗砂（掺10%水泥灰）回填 5、其他详招标图纸 |  | m | 20 |  | 0
9 | 040504002005 | 直线工作井 | 1.名称:直线工作井 2540*2000*2940mm 2、100mm厚C20混凝土垫层 3、200mm厚C25钢筋混凝 3、预制砼盖板GB-1800*300*140，槽钢包边 4、钢筋、钢爬梯、预埋件 5、其他详招标图纸 |  | 座 | 3 |  | 0
10 | 040504002006 | 转角工作井 | 1.名称:110KV转角工作井 2、100mm厚C20混凝土垫层 3、200mm厚C25钢筋混凝 3、预制砼盖板1800*500*140mm，槽钢包边 4、钢筋、钢爬梯、预埋件 5、其他详招标图纸 |  | 座 | 1 |  | 0
11 | 040504002007 | 检查井 | 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25钢筋混凝土检查井，尺寸1920*1600*1100mm 3、预制砼盖板GB-1380*500*120，槽钢包边 4、钢筋、钢爬梯、预埋件 5、其他详招标图纸 |  | 座 | 6 |  | 0
12 | 040205004003 | 标志板 | 1、1mm厚圆型白色底和不等边六边形及相应黑色黑体字标牌 |  | 块 | 24 |  | 0
13 | 080601011003 | 标桩 | 1、复合材料标志桩100*100*700mm 2、桩志桩桩面符号及油漆 |  | 根 | 45 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
14 | 粤050401008001 | 施工围栏 | 1.骨架：立杆：100*100*5mm方钢，横杆50*50*3mm方钢，撑杆40*80*2mm； 2.板面：1.5mm厚彩钢板； 3.立柱和撑杆混凝土基础：C25砼，300*300*300mm； 4.钢材防腐：除锈、防锈漆两道； 5.预埋件：M10膨胀螺栓，200*200*10mm钢板 6.围栏高度:2.5m |  | m | 150 | 138.2 | 20730
| 2 | 措施其他项目
15 | 011702026003 | 模板 | 1、混凝土基础垫层模板制安 2、底板、井壁、井盖现浇模板制安 3、井筒模板制安 |  | m2 | 468.93 |  | 0
16 | 041101005003 | 井字架 | 木制井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 10 |  | 0
17 | 041103001002 | 防水墙 | 1.电缆沟内设置防水墙（净尺寸800*500mm），长度为3m 2.水泥沙包，中间夹黄泥 |  | 处 | 2 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (7)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-路基和边坡支护 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 133581.63
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措 (7)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-路基和边坡支护 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010201004001 | 压路机夯实 | 1.原土打夯 机械夯实 压路机碾压 |  | m2 | 9511 |  | 0
2 | 050102014001 | 植草砖内植草 | 1、六角混凝土空心砖150*50*25mm 2、喷播植草防护 |  | m2 | 1360.55 |  | 0
3 | 010403007001 | 石护坡 | 1、M10水泥砂浆浆砌片石护脚 |  | m3 | 909.44 |  | 0
4 | 010302001001 | 钻孔灌注桩 | 1.桩径:1000mm 2.成孔方法:钻孔灌注桩 3.护筒类型、长度:钢护筒2m 4.混凝土种类、强度等级:C35水下混凝土 5.外运运距:综合考虑 6.其他:泥浆消纳费及处置费 |  | m3 | 796.37 |  | 0
5 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:钻孔灌注桩 2.桩头截面、高度:φ1000mm 3.有无钢筋:无钢筋 |  | m3 | 32.59 |  | 0
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.截(凿)桩头 2.桩头运输：综合考虑 |  | m3 | 32.59 |  | 0
7 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:桩钢筋笼制作安装 |  | t | 97.546 |  | 0
8 | 010202009001 | 喷射混凝土 | 1.厚度:100mm厚 2.混凝土（砂浆）类别、强度等级:预拌商品混凝土，C25细石混凝土 3.钢筋网:A8@150*150 4.插筋、拉筋:C16插筋，间距1x1.2m；横向拉筋C18@1000 |  | m2 | 458.52 |  | 0
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1、桩间土设置排水管； 2、110PVC管； 3、滤布包卵石，尺寸500*300*300mm |  | m | 91.8 |  | 0
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.部位:冠梁、连梁 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 154.56 |  | 0
11 | 010505001001 | 有梁板 | 1.部位:冠梁连接板 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.75 |  | 0
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件箍筋 2.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300)、≤Φ10内 |  | t | 0.536 |  | 0
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件箍筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400)、≤Φ10内 |  | t | 2.478 |  | 0
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件圆钢 2.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300)、≤Φ10内 |  | t | 0.071 |  | 0
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件带肋钢筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400)、Φ12-Φ16 |  | t | 0.025 |  | 0
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.类型:现浇构件带肋钢筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400)、Φ18-Φ25 |  | t | 6.268 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 2 | 措施其他项目
17 | 040103001001 | 回填方 | 1便道施工回填土 2.机械夯实 |  | m3 | 2568 |  | 0
18 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.部位:冠梁、腰梁、内支撑梁、换撑梁 |  | m2 | 412.34 |  | 0
19 | 011702005002 | 单梁、连续梁模板 | 1.部位:换撑梁 |  | m2 | 12.36 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (8)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-动力照明及防雷接地部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 主变电所动力及照明
1.2 | 主变电所防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 110890.71
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措 (8)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-动力照明及防雷接地部分 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
主变电所动力及照明
1 | 030404017001 | 水泵房电源柜 | 1.名称:水泵房电源柜XFBAT 2.规格:柜体尺寸(宽*高*厚)：600X2200X600，IP55防护 3.含:柜内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
2 | 030404017002 | 消防控制柜 | 1.名称:消防控制柜XFAP 2.规格:柜体尺寸(宽*高*厚)：600X2200X600，IP55防护 3.含:柜内元器件 4.其他:参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
3 | 030404017003 | 应急启动柜 | 1.名称:应急启动柜YJAP 2.规格:柜体尺寸(宽*高*厚)：600X2200X600，IP55防护 3.含:柜内元器件 4.其他:参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
4 | 030404017004 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱BZMAL1 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
5 | 030404017005 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱2ZMAL1 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
6 | 030404017006 | 事故照明配电箱 | 1.名称:事故照明配电箱1SGAL1 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
7 | 030404017007 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱1ZMAL1 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
8 | 030404017008 | 事故照明配电箱 | 1.名称:事故照明配电箱2SGAL1 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.其他:参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
9 | 030404017009 | 消防控制室双电源箱 | 1.名称:消防控制室双电源箱1XKSAT1 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
10 | 030404017010 | 动力配电箱 | 1.名称:动力配电箱BDLAP1 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
11 | 030404017011 | 动力配电箱 | 1.名称:动力配电箱1DLAP1 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
12 | 030404017012 | 动力配电箱 | 1.名称:动力配电箱2DLAP1 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
13 | 030404017013 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱TFAC1 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
14 | 030404017014 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱TFAC2 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
15 | 030404017015 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱TFAC3 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
16 | 030404017016 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱TFAC4 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
17 | 030404017017 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱TFAC5 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
18 | 030404017018 | 动力配电箱 | 1.名称:动力配电箱DLAP1 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
19 | 030404017019 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱MWAL1 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
20 | 030404017020 | 双电源箱 | 1.名称:双电源箱AKSALE 2.规格:非标MNS-E、IP54防护 3.含:箱内元器件 4.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
21 | 030404017021 | 检修电源箱 | 1.名称:检修电源箱JXAP1~10 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 10 |  | 0
22 | 030404017022 | 检修电源箱 | 1.名称:检修电源箱JXAP11 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
23 | 030404017023 | 检修电源箱 | 1.名称:检修电源箱JXAP12 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 1 |  | 0
24 | 030404017024 | 检修电源箱 | 1.名称:检修电源箱TY1~2 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 2 |  | 0
25 | 030404017025 | 应急照明电箱 | 1.名称:应急照明电箱BA-CPS1、1A-CPS1、1A-CPS1 2.含:箱内元器件 3.参数见招标图纸 |  | 台 | 3 |  | 0
26 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:T8 LED双管灯 2.型号:220V,2*22W |  | 套 | 95 |  | 0
27 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:壁装T8 LED双管灯 2.型号:220V,2*22W |  | 套 | 17 |  | 0
28 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:T8 壁装 防爆型 LED双管灯 2.型号:220V,1*40W |  | 套 | 6 |  | 0
29 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED投光灯 2.型号:220V,400W 3.安装杠高1.1m 4.类型:含基础、灯杆安装等 |  | 套 | 8 |  | 0
30 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:220V,2*18W |  | 套 | 12 |  | 0
31 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水防尘灯 2.型号:220V,1*12W |  | 套 | 6 |  | 0
32 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.型号:220V,1*18W |  | 套 | 4 |  | 0
33 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED格栅灯 2.型号:220V,3*14W |  | 套 | 23 |  | 0
34 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED庭院灯 2.型号:220V,65W 3.安装杠高3.5m 4.类型:含基础、灯杆安装等 |  | 套 | 21 |  | 0
35 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘T8 LED双管灯 2.型号:220V,2*22W |  | 套 | 6 |  | 0
36 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:事故照明用T8 LED双管灯 2.型号:220V,2*30W |  | 套 | 53 |  | 0
37 | 030412004001 | 应急灯 | 1.名称:安全出口指示应急灯 2.型号:DC24V,1W 3.安装形式:门框挂装 |  | 套 | 4 |  | 0
38 | 030412004002 | 指示灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:DC24V,1W 3.安装形式:门框挂装 |  | 套 | 25 |  | 0
39 | 030412004003 | 指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.型号:DC24V,1W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 7 |  | 0
40 | 030412004004 | 指示灯 | 1.名称:单面疏散指示灯 2.型号:DC24V,1W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 40 |  | 0
41 | 030412004005 | 指示灯 | 1.名称:双面疏散指示灯 2.型号:DC24V,1W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 7 |  | 0
42 | 030412002001 | 应急双头灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2×3W |  | 套 | 76 |  | 0
43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（不含开关插座接线盒） 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 377 |  | 0
44 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V,10A |  | 个 | 24 |  | 0
45 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相密闭三极插座 2.规格:250V,10A |  | 个 | 4 |  | 0
46 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型单相挂式空调插座 2.规格:250V,16A |  | 个 | 3 |  | 0
47 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:防爆型三相柜式空调插座 2.规格:380V,25A |  | 个 | 2 |  | 0
48 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:安全型三相柜式空调插座 2.规格:380V,25A |  | 个 | 9 |  | 0
49 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型单相热水器三极插座 2.规格:250V,16A |  | 个 | 3 |  | 0
50 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A |  | 个 | 27 |  | 0
51 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V,10A |  | 个 | 12 |  | 0
52 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V,10A |  | 个 | 4 |  | 0
53 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V,10A |  | 个 | 18 |  | 0
54 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 61 |  | 0
55 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJV-0.6/1kV-2*6 |  | m | 27.61 |  | 0
56 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-0.6/1kV-3*4 |  | m | 520.06 |  | 0
57 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 |  | m | 292.88 |  | 0
58 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-0.6/1kV-4*4 |  | m | 114.12 |  | 0
59 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-0.6/1kV-4*6 |  | m | 115.87 |  | 0
60 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-0.6/1kV-4*10 |  | m | 91.4 |  | 0
61 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJV-0.6/1kV-4*16 |  | m | 70.6 |  | 0
62 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-0.6/1kV-4*16 |  | m | 13.29 |  | 0
63 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJV-0.6/1kV-5*2.5 |  | m | 94.28 |  | 0
64 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJY-0.6/1kV-5*4 |  | m | 76.3 |  | 0
65 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJV-0.6/1kV-5*4 |  | m | 122.86 |  | 0
66 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJY-5*6 |  | m | 83.22 |  | 0
67 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJY-3*70+2*35 |  | m | 10 |  | 0
68 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-0.6/1kV-4*25 |  | m | 56.78 |  | 0
69 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-0.6/1kV-4×50 |  | m | 207.18 |  | 0
70 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJV-0.6/1kV-4*120 |  | m | 45.7 |  | 0
71 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-0.6/1kV-4*150 |  | m | 113.56 |  | 0
72 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-0.6/1kV-4*240 |  | m | 140.22 |  | 0
73 | 030408001019 | 电缆头 | 1.名称:1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 2.规格：35-70mm2 3.制作、安装 |  | 个 | 8 |  | 0
74 | 030408001020 | 电缆头 | 1.名称:1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 2.规格：90-120mm2 3.制作、安装 |  | 个 | 2 |  | 0
75 | 030408001021 | 电缆头 | 1.名称:1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 2.规格：150-185mm2 3.制作、安装 |  | 个 | 4 |  | 0
76 | 030408001022 | 电缆头 | 1.名称:1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 2.规格：240mm2 3.制作、安装 |  | 个 | 4 |  | 0
77 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZNA-BV-0.6/1-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 2283.97 |  | 0
78 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZNA-BV-0.6/1-4 4.材质:铜芯 |  | m | 184.47 |  | 0
79 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZA-BV-0.6/1-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 3009.97 |  | 0
80 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZA-BV-0.6/1-4 4.材质:铜芯 |  | m | 1765.63 |  | 0
81 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 489.62 |  | 0
82 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 777.55 |  | 0
83 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 8.86 |  | 0
84 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PVC-20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 34.83 |  | 0
85 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PVC-25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 1582.53 |  | 0
86 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PVC-32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 38.36 |  | 0
87 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PVC-40 3.配置形式:暗敷 |  | m | 39.8 |  | 0
88 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PVC-70 3.配置形式:暗敷 |  | m | 75.69 |  | 0
89 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火金属桥架 2.规格:200*100 3.材质:304不锈钢 |  | m | 112.98 |  | 0
90 | 080807009001 | 支架、吊架 | 1.名称:支、吊架制安 2.材质:热镀锌钢 |  | kg | 120 |  | 0
91 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下送配电装置系统调试 |  | 系统 | 14 |  | 0
92 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 8.56 |  | 0
93 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:现状原土回填 |  | m3 | 8.56 |  | 0
94 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及沟槽修补 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 |  | m | 43.4 |  | 0
主变电所防雷接地
95 | 030409005001 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.规格:50*5热镀锌扁钢 3.其他：详见招标文件和招标图纸 |  | m | 749.44 |  | 0
96 | 030409005002 | 接地连接线 | 1.名称:接地连接线 2.规格:φ16热镀锌圆钢 3.其他：详见招标文件和招标图纸 |  | m | 197.82 |  | 0
97 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:Φ16热镀锌圆钢 3.其他：详见招标文件和招标图纸 |  | m | 331.03 |  | 0
98 | 030409005004 | 水平接地体 | 1.名称:水平接地体 2.材质:Φ14紫铜棒 3.其他：详见招标文件和招标图纸 |  | m | 1568.8 |  | 0
99 | 030409005005 | 垂直接地体 | 1.名称:垂直接地体 2.材质:Φ18紫铜棒 3.规格:2.5m 4.其他：详见招标文件和招标图纸 |  | 根 | 56 |  | 0
100 | 030409005006 | 接地深井 | 1.名称:接地深井 2.材质:内置接地深井导体直径Φ100mm壁厚4.5mm热镀锌钢管,深100米/口,孔径≥150mm。 3.其他：详见招标文件和招标图纸 |  | 座 | 4 |  | 0
101 | 030409005007 | 离子接地极 | 1.名称:离子接地极 2.材质:6米/基,配接地观测井、含回填料及连线 3.其他:详见招标文件和招标图纸 |  | 套 | 10 |  | 0
102 | 030409005008 | 物理降阻剂 | 1.名称:物理降阻剂 |  | 吨 | 10 |  | 0
103 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:建筑屋顶避雷针 2.规格:28m 3.其他:详见招标文件和招标图纸 |  | 根 | 2 |  | 0
104 | 030409005009 | 接地铜排 | 1.名称:铜排 2.规格:TMY-40×4 3.含:支柱绝缘子、金具和固定螺栓、500V、辅材 4.其他:详见招标文件和招标图纸 |  | m | 300 |  | 0
105 | 030409005010 | 接地铜排 | 1.名称:铜排 2.材质:TMY-80×8 3.含:辅材 4.其他:详见招标文件和招标图纸 |  | m | 3 |  | 0
106 | 030409005011 | 接地端子 | 1.名称:五防锁具接地端子 |  | 个 | 30 |  | 0
107 | 030409005012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.材质:ZRB-VV-1-1*120 |  | m | 50 |  | 0
108 | 030409005013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.材质:ZRB-VV-1-1*70 |  | m | 200 |  | 0
109 | 030408006001 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:120mm2 |  | 个 | 10 |  | 0
110 | 030408006002 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:70mm2 |  | 个 | 50 |  | 0
111 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用构筑物柱内两根φ16以上的结构钢筋 3.其他：详见招标文件和招标图纸 |  | m | 132.37 |  | 0
112 | 030409008001 | 等电位连接箱 | 1.名称:局部等电位连接箱 2.暗装方式:暗装 |  | 台 | 2 |  | 0
113 | 030414011001 | 接地电阻测试 | 1.名称:接地网电阻测试 |  | 系统 | 1 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 2 | 措施其他项目
114 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (9)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-给排水及消防部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 站外给水部分
1.2 | 站内给水部分
1.3 | 站外排水部分
1.4 | 站内排水部分
1.5 | 事故排油部分
1.6 | 室内给排水部分
1.7 | 室外消火栓部分
1.8 | 室内消火栓部分
1.9 | 消防器材部分
1.10 | 消防泵房部分
1.11 | 气体灭火系统
1.12 | 电气火灾报警
1.13 | 生活污水处理装置部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 206721.15
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措 (9)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-给排水及消防部分 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
站外给水部分
1 | 031001006002 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN100,1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.管道冲洗、消毒 |  | m | 1400 |  | 0
2 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.拆除混凝土面层 机械拆除 厚25cm 2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 100 |  | 0
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除基层 机械拆除 厚20cm 2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 100 |  | 0
4 | 040203007005 | 恢复混凝土路面 | 1.混凝土面层:25cm厚C35混凝土 2.基层:20cm厚6%水泥稳定石粉渣 |  | m2 | 100 |  | 0
5 | 011702014004 | 板式支护 | 1.名称:板式支护 2.支护形式:支密板挡土板（双面） |  | m2 | 110 |  | 0
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 991.2 |  | 0
7 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:中砂 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 148.68 |  | 0
8 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉渣 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 826.69 |  | 0
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 991.2 |  | 0
站内给水部分
10 | 031001006003 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN100,1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.管道冲洗、消毒 |  | m | 120 |  | 0
11 | 031001006004 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:PE 3.规格:DN50,1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 |  | m | 6 |  | 0
12 | 010401011001 | 水表井 | 1.名称:砖砌水表井（含井盖） 2.做法:参05S502第43页 |  | 座 | 1 |  | 0
13 | 031003012001 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 1 |  | 0
14 | 031003003001 | 闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
15 | 031003012002 | 低阻力型倒流防止器 | 1.名称:低阻力型倒流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 1 |  | 0
16 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 88.86 |  | 0
17 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:中砂 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 13.33 |  | 0
18 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉渣 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 74.16 |  | 0
19 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 88.86 |  | 0
站外排水部分
20 | 031001006005 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:DHPE双壁波纹排水管 3.规格:DN400，SN8 4.连接形式:弹性密封圈承插连接 5.管道闭水试验 |  | m | 330 |  | 0
21 | 040504002010 | 雨水检查井 | 1.井名称:雨水检查井（含球墨铸铁井盖） 直径1000 2.砂浆强度等级、配合比:M10 3.混凝土强度等级:C15 4.参20S515第29页，内设防坠网 |  | 座 | 10 |  | 0
22 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.拆除混凝土面层 机械拆除 厚25cm 2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 495 |  | 0
23 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.拆除基层 机械拆除 厚20cm 2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m2 | 495 |  | 0
24 | 040203007007 | 恢复混凝土路面 | 1.混凝土面层:25cm厚C35混凝土 2.基层:20cm厚6%水泥稳定石粉渣 |  | m2 | 495 |  | 0
25 | 011702014006 | 板式支护 | 1.名称:板式支护 2.支护形式:支密板挡土板（双面） |  | m2 | 462 |  | 0
26 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 372.44 |  | 0
27 | 040103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:中砂 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 50.79 |  | 0
28 | 040103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉渣 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 274.64 |  | 0
29 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 372.44 |  | 0
站内排水部分
30 | 031001006006 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:HDPE双壁波纹排水管 3.规格:DN400 SN8 4.连接形式:弹性密封圈承插连接 5.管道闭水试验 |  | m | 138.79 |  | 0
31 | 031001006007 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:HDPE双壁波纹排水管 3.规格:DN300 SN8 4.连接形式:弹性密封圈承插连接 5.管道闭水试验 |  | m | 37.58 |  | 0
32 | 031001006008 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:HDPE双壁波纹排水管 3.规格:DN200 SN8 4.连接形式:弹性密封圈承插连接 5.管道闭水试验 |  | m | 227.57 |  | 0
33 | 031001006011 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC 3.规格、材质:DN200 4.连接形式:粘接 |  | m | 30 |  | 0
34 | 031001006009 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 13.53 |  | 0
35 | 031001006010 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN100,1.0MPa 4.连接形式:电熔连接 5.管道冲洗、消毒 |  | m | 60 |  | 0
36 | 040504009001 | 雨水口 | 1.材质、型号:砌筑，单箅，H≥1.0m 2.含球墨铸铁井盖 3.混凝土强度等级:C20混凝土 4.参16S518第8页 |  | 套 | 8 |  | 0
37 | 040504001001 | 雨水检查井 | 1.井名称:雨水检查井（含球墨铸铁井盖） 直径1000 2.砂浆强度等级、配合比:M10 3.混凝土强度等级:C15 4.参20S515第25页，内设防坠网 |  | 座 | 9 |  | 0
38 | 040504002008 | 污水检查井 | 1.井名称:污水检查井（含球墨铸铁井盖） 直径1000 2.砂浆强度等级、配合比:M10 3.混凝土强度等级:C15 4.参20S515第29页，内设防坠网 |  | 座 | 5 |  | 0
39 | 040504001002 | 强排井 | 1.井名称:砌筑检查井（含球墨铸铁井盖），直径1500 2.混凝土强度等级:C15 3.参见02S515，第25页，内设防坠网 |  | 座 | 2 |  | 0
40 | 040504002009 | 消能井 | 1.井名称:消能井（含球墨铸铁井盖） 直径1000 2.砂浆强度等级、配合比:M10 3.混凝土强度等级:C15 4.参20S515第29页，内设防坠网 |  | 座 | 2 |  | 0
41 | 010507006001 | 玻璃钢化粪池 | 1.有效容积:2m³ 2.型号:YGBH-1-Ⅱ 3.参见14S706,第23，24页 |  | 座 | 1 |  | 0
42 | 030109011001 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵(一备一用) 2.规格:Q=20m³/h,H=7m,n=0.75kw 380V |  | 台 | 4 |  | 0
43 | 030404016001 | 水泵控制箱 | 1.名称:水泵控制箱 2.规格:380V,0.75KW,1控2，手动、自动启停控制，防护等级不低于IP65 |  | 台 | 2 |  | 0
44 | 030404031001 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.规格:设置启泵、停泵、报警3个液位信号 |  | 个 | 2 |  | 0
45 | 031003010001 | 伸缩接头 | 1.名称:伸缩接头 2.规格:DN65，1.0MPa |  | 个 | 4 |  | 0
46 | 031003002001 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN65，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 |  | 0
47 | 031003002002 | 闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:DN65，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 |  | 0
48 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 个 | 4 |  | 0
49 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 1439.34 |  | 0
50 | 040103001009 | 回填方 | 1.填方材料品种:中砂 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 236.99 |  | 0
51 | 040103001010 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉渣 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 1174.08 |  | 0
52 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 1439.34 |  | 0
事故排油部分
53 | 031001002001 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:Q235A 3.规格:D219*6 4.连接形式:焊接 5.管道除锈刷油:人工除锈，采用环氧煤沥青四油二布防腐，防腐层：底漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆，总厚度不少于0.6mm |  | m | 46.85 |  | 0
54 | 040504001003 | 事故排油检查井 | 1.名称:事故排油检查井 2.规格:φ1000 3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700（承重等级不低于D400） 4.参20S515第25页，内设防坠网 |  | 座 | 4 |  | 0
55 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 132.49 |  | 0
56 | 040103001011 | 回填方 | 1.填方材料品种:中砂 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 25.02 |  | 0
57 | 040103001012 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉渣 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 105.69 |  | 0
58 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 132.49 |  | 0
室内给排水部分
59 | 031001003001 | SUS30408薄壁不锈钢给水管 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN15，1.00MPa 3.材质:SUS30408 4.连接形式:卡压连接 5.管道消毒、试压 |  | m | 41.33 |  | 0
60 | 031001003002 | SUS30408薄壁不锈钢给水管 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN25，1.00MPa 3.材质:SUS30408 4.连接形式:卡压连接 5.管道消毒、试压 |  | m | 12 |  | 0
61 | 031001003003 | SUS30408薄壁不锈钢给水管 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN50，1.00MPa 3.材质:SUS30408 4.连接形式:卡压连接 5.管道消毒、试压 |  | m | 10.01 |  | 0
62 | 031001006012 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 25.06 |  | 0
63 | 031001006013 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 |  | m | 21.62 |  | 0
64 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称:蹲便器 2.含低位水箱及全套配件 |  | 套 | 5 |  | 0
65 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.含全套配件 |  | 套 | 2 |  | 0
66 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.组装形式:台式 2.含全套配件 |  | 套 | 2 |  | 0
67 | 031004008001 | 拖布池 | 1.名称:拖布池 2.含全套配件 |  | 套 | 2 |  | 0
68 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.含全套配件 |  | 套 | 3 |  | 0
69 | 031003001001 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15，1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  | 0
70 | 031003001002 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25，1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  | 0
71 | 031003001003 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.规格、压力等级:DN15，1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 9 |  | 0
室外消火栓部分
72 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 |  | m | 204.63 |  | 0
73 | 031001007002 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 |  | m | 78.49 |  | 0
74 | 031003003002 | 闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN200,1.6MPa |  | 个 | 2 |  | 0
75 | 031003010002 | 伸缩接头 | 1.名称:伸缩接头 2.规格:DN200,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
76 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:SSF150/65-1.6 3.附件:SSF150/65-1.6室外消火栓1套，室外消火栓箱1套，120m长DN65水龙带2条，直径19mm直流喷雾水枪2支） 4.参13S201-23、24页，无检修阀、干管安装 |  | 套 | 4 |  | 0
77 | 040504001004 | 阀门井 | 1.名称:阀门井（含井盖） 2.规格:φ1200 3.砂浆强度等级、配合比:M10 4.混凝土强度等级:C10 5.井内径1.20m 井室深1.75m 井深(m) 2.00 6.参见05S502-26页 |  | 座 | 2 |  | 0
78 | 030901012001 | 地上式消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上(双组并列设置) 2.型号、规格:SQS100A,DN100 3.参99S203-23页 |  | 套 | 1 |  | 0
79 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 223.16 |  | 0
80 | 040103001013 | 回填方 | 1.填方材料品种:中砂 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 33.47 |  | 0
81 | 040103001014 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉渣 2.填方粒径要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 181.3 |  | 0
82 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 223.16 |  | 0
室内消火栓部分
83 | 031001002002 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN50，1.0MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 3.84 |  | 0
84 | 031001002003 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN65，1.0MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 0.45 |  | 0
85 | 031001002004 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN100，1.0MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 45 |  | 0
86 | 031001002005 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN150，1.0MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 234.3 |  | 0
87 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.附件:1000*700*180消火栓箱1套，DN65旋转型消火栓2个，全钢水雾型水枪2支，DN65 L=25m内衬里水带2条 3.做法参15S202 |  | 套 | 12 |  | 0
88 | 030901010002 | 室内试验消火栓 | 1.名称:室内试验消火栓 2.附件:SG24A65-J消火栓箱1套，SN65消火栓1个，QZ19水枪1支，DN65 L=25m内衬里水带1条 3.做法参15S202 |  | 套 | 1 |  | 0
89 | 031003002003 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5 |  | 0
90 | 031003002004 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8 |  | 0
91 | 031003002005 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  | 0
92 | 031003002006 | 闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN65,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 |  | 0
93 | 031003002007 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN65,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 |  | 0
94 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 块 | 3 |  | 0
95 | 030109011002 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=25m³/h,H=13.0m,N=2.2kw 380V |  | 台 | 4 |  | 0
96 | 030404016002 | 水泵控制箱 | 1.名称:水泵控制箱 2.规格:380V,2.2KW,1控2，手动、自动启停控制，防护等级不低于IP55 |  | 台 | 2 |  | 0
97 | 030404031002 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.规格:设置启泵、停泵、报警3个液位信号 |  | 个 | 2 |  | 0
98 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.规格:0.2m*0.2m 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.08 |  | 0
99 | 030817008001 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 |  | 个 | 1 |  | 0
100 | 030817008002 | 穿楼板钢套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 |  | 个 | 4 |  | 0
101 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 13 |  | 0
消防器材部分
102 | 030901013001 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式灭火器 2.型号:MFT/ABC50,硫酸铵盐干粉 |  | 具 | 2 |  | 0
103 | 030901013002 | 手提式灭火器 | 1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 |  | 具 | 54 |  | 0
104 | 030901013003 | 灭火器箱 | 1.形式:放置式 2.材质:不锈钢，两瓶装 3.除主变室以外的室内场所用 |  | 个 | 24 |  | 0
105 | 030901013004 | 消防铅桶 | 1.名称:消防铅桶 2.规格:25L 3.设置于消防小房内 |  | 个 | 10 |  | 0
106 | 030901013005 | 消防铲 | 1.名称:消防铲 2.设置于消防小房内 |  | 个 | 10 |  | 0
107 | 030901013006 | 消防斧 | 1.名称:消防斧 2.设置于消防小房内 |  | 个 | 6 |  | 0
108 | 030901013007 | 消防帽 | 1.名称:消防帽 2.设置于消防小房内 |  | 个 | 10 |  | 0
109 | 030901013008 | 成品消防砂箱 | 1.名称:成品消防砂箱 2.含1m3细沙 |  | 套 | 1 |  | 0
110 | 030901013009 | 成品消防小间 | 1.名称:成品消防小间 2.规格:2000*1000*1560 |  | 套 | 1 |  | 0
111 | 030901013010 | 正压式空气呼吸器 | 1.名称:正压式空气呼吸器 |  | 套 | 8 |  | 0
消防泵房部分
112 | 030109001001 | 消防泵 | 1.名称:XBD恒压消防泵 2.型号:Q=45L/S H=55m N=55KW |  | 台 | 2 |  | 0
113 | 030901012002 | 箱泵一体化消防稳压供水机组 | 1.型号、规格:WXB-18-1.5 2.配用水泵Q=1.5L/s,H=55m,N=2.2kw,一用一备，气压罐SQL800*0.6,304不锈水箱4.0m*4.5m*2m，全套控制柜等附加，连接管道及阀门等 3.参17S205 4.做法详见招标图纸 |  | 套 | 1 |  | 0
114 | 031001002006 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 3 |  | 0
115 | 031001002007 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 4.21 |  | 0
116 | 031001002008 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 3.15 |  | 0
117 | 031001002009 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 6.15 |  | 0
118 | 031001002010 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN200，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 28.88 |  | 0
119 | 031001002011 | 内外涂环氧树脂钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN250，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.涂防锈漆调和漆各两遍 |  | m | 20.29 |  | 0
120 | 031001005001 | 球墨铸铁给水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:球墨铸铁管，DN400 |  | m | 11.7 |  | 0
121 | 031001006014 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:DN100,1.0MPa 3.连接形式:电熔连接 4.管道冲洗、消毒 |  | m | 9.47 |  | 0
122 | 030109011003 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=50m³/h,H=15.0m,N=4kw 380V |  | 台 | 2 |  | 0
123 | 030404016003 | 水泵控制箱 | 1.名称:水泵控制箱 2.规格:380V,4KW,1控2，手动、自动启停控制，防护等级不低于IP65 |  | 台 | 1 |  | 0
124 | 030404031003 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.规格:设置启泵、停泵、报警3个液位信号 |  | 个 | 1 |  | 0
125 | 031003010003 | 伸缩接头 | 1.名称:伸缩接头 2.规格:DN100,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
126 | 031003010004 | 伸缩接头 | 1.名称:伸缩接头 2.规格:DN200,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
127 | 031003010005 | 伸缩接头 | 1.名称:伸缩接头 2.规格:DN250,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
128 | 031003003003 | 缓闭止回阀 | 1.名称:缓闭止回阀 2.规格:DN100,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
129 | 031003003004 | 缓闭止回阀 | 1.名称:缓闭止回阀 2.规格:DN200,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
130 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.安装部位:室内 3.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2 |  | 0
131 | 031003003005 | 闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:Z45X-65,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
132 | 031003003016 | 闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:Z45X-100,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3 |  | 0
133 | 031003003007 | 闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:Z45X-200,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12 |  | 0
134 | 031003003006 | 闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:Z45X-250,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
135 | 031003003009 | 泄压阀 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN250，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  | 0
136 | 031003003010 | 液压水位控制阀 | 1.名称:液压水位控制阀 2.规格:YZFA,DN100,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
137 | 030601002003 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 |  | 台 | 3 |  | 0
138 | 030601004001 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 个 | 1 |  | 0
139 | 030601002006 | 电接点压力表 | 1.名称:电接点压力表 2.规格:DN15,1.60MPa |  | 台 | 7 |  | 0
140 | 031006010001 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.规格:DN200 |  | 台 | 1 |  | 0
141 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN50,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  | 0
142 | 031003008002 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  | 0
143 | 031003008003 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN250,1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
144 | 080902007001 | 超声波流量计 | 1.名称:超声波流量计 2.规格:DN200,1.6MPa |  | 台 | 1 |  | 0
145 | 031003012003 | 旋流防止器 | 1.名称:旋流防止器 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 2 |  | 0
146 | 030601002004 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 块 | 6 |  | 0
147 | 030601002005 | 真空表 | 1.名称:真空表 2.压力等级:1.6MPa |  | 块 | 2 |  | 0
148 | 080902006001 | 磁耦合液位计 | 1.名称:磁耦合液位计 |  | 个 | 1 |  | 0
149 | 080902005001 | 液位信号装置 | 1.名称:液位信号装置 2.规格:就地显示水位、远传液位信号，需配备液位显示屏 |  | 台 | 1 |  | 0
150 | 030817008003 | A型柔性防水套管 | 1.名称:A型柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:Φ95×4 |  | 个 | 8 |  | 0
151 | 030817008004 | A型柔性防水套管 | 1.名称:A型柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:Φ114×4 |  | 个 | 2 |  | 0
152 | 030817008005 | A型柔性防水套管 | 1.名称:A型柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:Φ127×4 |  | 个 | 2 |  | 0
153 | 030817008006 | A型柔性防水套管 | 1.名称:A型柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:Φ146×4.5 |  | 个 | 3 |  | 0
154 | 030817008007 | A型柔性防水套管 | 1.名称:A型柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:Φ203×6 |  | 个 | 5 |  | 0
155 | 030817008008 | A型柔性防水套管 | 1.名称:A型柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:Φ265×6 |  | 个 | 2 |  | 0
156 | 030817008009 | A型柔性防水套管 | 1.名称:A型柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:Φ325×8 |  | 个 | 14 |  | 0
157 | 030817008010 | A型柔性防水套管 | 1.名称:A型柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:Φ480×10 |  | 个 | 2 |  | 0
气体灭火系统
气体灭火管道
158 | 031006004002 | IG541灭火药剂储存瓶 | 1.名称:IG541灭火药剂储存瓶 2.规格:HMP90/15，容器阀DN15 3.含药剂 |  | 台 | 22 |  | 0
159 | 031003003013 | 单向阀 | 1.名称:单向阀（灭火剂） 2.规格:YD15/17.2 |  | 个 | 22 |  | 0
160 | 031003003017 | 灭火剂瓶组瓶架 | 1.名称:灭火剂瓶组瓶架 2.规格:HPJ |  | 套 | 22 |  | 0
161 | 031003003018 | 高压软管 | 1.名称:高压软管 2.规格:PG15/7.2 |  | 根 | 22 |  | 0
162 | 031003003019 | 集流（散）管 | 1.名称:集流（散）管 2.规格:HJG/17.2 |  | 段 | 23 |  | 0
163 | 031003003021 | 安全泄放装置 | 1.名称:安全泄放装置 2.规格:HAX23PL |  | 个 | 1 |  | 0
164 | 031003003020 | 低泄高封阀 | 1.名称:低泄高封阀 2.规格:DG0.2/17.2 |  | 个 | 1 |  | 0
165 | 030902005001 | 选择阀 | 1.名称:选择阀 2.规格:XZ50/17.2 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  | 0
166 | 030902005002 | 选择阀 | 1.名称:选择阀 2.规格:XZ65/17.2 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  | 0
167 | 031003002008 | 信号反馈装置 | 1.名称:信号反馈装置 2.型号:XF0.2/17.2 |  | 个 | 3 |  | 0
168 | 031006004003 | 驱动气体瓶组 | 1.名称:驱动气体瓶组 2.规格:QP4/6 3.电磁阀防护等级IP55 4.含药剂 |  | 台 | 3 |  | 0
169 | 031003003025 | 驱动气体瓶组瓶架 | 1.名称:驱动气体瓶组瓶架 2.规格:HQPJ |  | 套 | 3 |  | 0
170 | 031003003024 | 驱动气体管路 | 1.名称:驱动气体管路 |  | 根 | 3 |  | 0
171 | 031003003022 | 单向阀 | 1.名称:单向阀（驱动气体） 2.规格:QD6/6.6 |  | 个 | 3 |  | 0
172 | 031003003023 | 低泄高封阀 | 1.名称:低泄高封阀 2.规格:DG0.2/6.6 |  | 个 | 3 |  | 0
173 | 030902006001 | 喷嘴 | 1.名称:喷嘴 2.规格:HPT40 3.含:装饰盘 |  | 个 | 8 |  | 0
174 | 031003006001 | 减压装置 | 1.名称:减压装置 2.规格:HYJB22/50 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2 |  | 0
175 | 031003006002 | 减压装置 | 1.名称:减压装置 2.规格:HYJB26/65 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1 |  | 0
176 | 031003006003 | 泄压装置 | 1.名称:泄压装置 2.泄压面积:0.12㎡ |  | 组 | 2 |  | 0
177 | 031003006004 | 泄压装置 | 1.名称:泄压装置 2.泄压面积:0.25㎡ |  | 组 | 1 |  | 0
178 | 031001002012 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格:D48*5 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 19.19 |  | 0
179 | 031001002013 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格:D60*5.5 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 37.78 |  | 0
180 | 031001002014 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格:D76*7 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 30.09 |  | 0
181 | 031002001001 | 支架 | 1.形式:支架制作及安装 2.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 |  | kg | 60 |  | 0
182 | 030905002002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 试验容器容积(4L以内) |  | 点 | 3 |  | 0
183 | 030905002003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 试验容器容积(90L以内) |  | 点 | 22 |  | 0
消防报警
184 | 030904001001 | 点型光电感烟探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器 2.含探测器底座 |  | 个 | 7 |  | 0
185 | 030904001002 | 点型光电感温探测器 | 1.名称:点型光电感温探测器 2.含探测器底座 |  | 个 | 14 |  | 0
186 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 16 |  | 0
187 | 030904003001 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 |  | 个 | 8 |  | 0
188 | 030904008001 | 手动/自动转换装置 | 1.名称:手动/自动转换装置 |  | 个 | 8 |  | 0
189 | 030602001001 | 手自动显示 | 1.名称:手自动显示 |  | 台 | 8 |  | 0
190 | 030412001011 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 |  | 套 | 8 |  | 0
191 | 030904009001 | 区域灭火控制器 | 1.名称:区域灭火控制器 |  | 台 | 3 |  | 0
192 | 030404017026 | 辅助电源箱 | 1.名称:辅助电源箱 |  | 台 | 3 |  | 0
193 | 030904016002 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池（辅助电源箱） |  | 套 | 3 |  | 0
194 | 030904012001 | 集中报警主机 | 1.名称:集中报警主机 |  | 台 | 1 |  | 0
195 | 030904016001 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池（系统控制主机用） |  | 套 | 1 |  | 0
196 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 3 |  | 0
197 | 030404032001 | 电源接地箱 | 1.名称:电源接地箱 |  | 台 | 1 |  | 0
198 | 030404032002 | 电源切换箱 | 1.名称:电源切换箱 |  | 台 | 1 |  | 0
199 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:控制电源线 2.配线形式:管内/线槽 3.型号:WDZNH-BVR-2.5 |  | m | 141.39 |  | 0
200 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:接地线 2.配线形式:管内/线槽 3.型号:WDZNH-BV-6 |  | m | 50.17 |  | 0
201 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:回路线 2.配线形式:管内/线槽 3.型号:WDZNH-RVVSP-2*1.5 |  | m | 982.52 |  | 0
202 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:压力开关线 2.配线形式:管内/线槽 3.型号:WDZNH-BYS-2*1.5 |  | m | 51.14 |  | 0
203 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电磁阀线 2.配线形式:管内/线槽 3.型号:WDZNH-BYR-2*2.5 |  | m | 51.14 |  | 0
204 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:Φ20 3.配置形式:暗配 |  | m | 640 |  | 0
205 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 72 |  | 0
206 | 030905002004 | 自动报警系统装置调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:64点以下 |  | 系统 | 1 |  | 0
电气火灾报警
207 | 080903005001 | 火灾报警区域控制盘 | 1.名称:火灾报警区域控制盘安装、调试（设备甲供） |  | 台 | 1 |  | 0
208 | 080903013001 | 联动电源 | 1.名称:联动电源（设备甲供） |  | 台 | 1 |  | 0
209 | 080903014001 | 模块箱 | 1.名称:模块箱（设备甲供） |  | 个 | 20 |  | 0
210 | 080903003001 | 带地址手动报警按钮 | 1.名称:带地址手动报警按钮（设备甲供） |  | 只 | 25 |  | 0
211 | 080903003002 | 消防电话插孔 | 1.名称:消防电话插孔（设备甲供） |  | 只 | 25 |  | 0
212 | 080903003003 | 消防对讲电话 | 1.名称:消防对讲电话（设备甲供） |  | 只 | 15 |  | 0
213 | 080903001001 | 智能光电感烟探测器 | 1.名称:智能光电感烟探测器（设备甲供） |  | 只 | 100 |  | 0
214 | 080903001002 | 智能感温探测器 | 1.名称:智能感温探测器（设备甲供） |  | 只 | 50 |  | 0
215 | 080903003004 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮（设备甲供） |  | 只 | 25 |  | 0
216 | 080903004001 | 输入模块 | 1.名称:输入模块（设备甲供） |  | 只 | 120 |  | 0
217 | 080903004002 | 输出模块 | 1.名称:输出模块（设备甲供） |  | 只 | 50 |  | 0
218 | 080903004003 | 接口模块 | 1.名称:接口模块（设备甲供） |  | 只 | 10 |  | 0
219 | 080903004004 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块（设备甲供） |  | 只 | 50 |  | 0
220 | 080903009001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器（设备甲供） |  | 只 | 10 |  | 0
221 | 080903004005 | 电话模块 | 1.名称:电话模块（设备甲供） |  | 只 | 17 |  | 0
222 | 080903004006 | 常闭防火门监控模块 | 1.名称:常闭防火门监控模块（设备甲供） |  | 只 | 10 |  | 0
223 | 080903004007 | 常开防火门监控模块 | 1.名称:常开防火门监控模块（设备甲供） |  | 只 | 10 |  | 0
224 | 080807012001 | 配线 | 1.名称:监控线(低烟无卤耐火线)敷设 2.规格:WDZBN-RVVSP-2*1.5 |  | m | 4800 |  | 0
225 | 080807012002 | 配线 | 1.名称:电源线(低烟无卤耐火线)敷设 2.规格:WDZBN-BYR-3*4.0 |  | m | 250 |  | 0
226 | 080807012003 | 配线 | 1.名称:回路线(低烟无卤耐火双绞线)敷设 2.规格:WDZBN-RVVSP-2*1.5 |  | m | 3400 |  | 0
227 | 080807012004 | 配线 | 1.名称:电话线(低烟无卤耐火铜芯绝缘护套屏蔽软电线)敷设 2.规格:WDZBN-RVVP-2*1.0 |  | m | 3400 |  | 0
228 | 080807011001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格:Φ25 |  | m | 5000 |  | 0
229 | 080807011002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格:Φ32 |  | m | 3000 |  | 0
230 | 080807012005 | 配线 | 1.名称:接地线敷设 2.规格:WDZBN-BY-1*6 |  | m | 200 |  | 0
231 | 080807007001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽敷设 2.规格:200*100 3.材质:304不锈钢，厚度1.5mm |  | m | 200 |  | 0
232 | 080807009002 | 支架、吊架 | 1.名称:线槽支架制安 2.规格:热镀锌角钢 |  | kg | 180 |  | 0
233 | 080807012006 | 配线 | 1.名称:联动电源线敷设 2.规格:WDZBN-2*2.5 |  | m | 1000 |  | 0
234 | 080601015001 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:6芯铠装单模光缆 |  | m | 2000 |  | 0
235 | 080601015002 | 感温电缆 | 1.名称:感温电缆(含终端盒) 2.规格:检测温度85度 |  | m | 400 |  | 0
236 | 080807010001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86m*86m |  | 个 | 500 |  | 0
237 | 030905002005 | 自动报警系统装置调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:500点以下 |  | 系统 | 1 |  | 0
生活污水处理装置部分
238 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:Q235 3.规格、压力等级:DN50,0.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 100 |  | 0
239 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:Q235 3.规格、压力等级:DN80,0.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 8 |  | 0
240 | 030902007001 | 生活污水处理装置 | 1.名称:生活污水处理装置 2.规格:WSZ-A-0.5 Q=0.5m³/h，处理后出水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 3.含风机、控制柜等 |  | 台 | 1 |  | 0
241 | 030201001001 | 钢闸板 | 1.名称:钢闸板 2.规格、材质:800mm*800mm，Q235 |  | 座 | 1 |  | 0
242 | 030201001002 | 钢制格栅 | 1.名称:钢制格栅 2.规格、材质:800mm*800mm，Q235 |  | 套 | 1 |  | 0
243 | 030109011004 | 污水泵 | 1.名称:污水泵 2.型号:50WQ10-10-0.75 3.规格:Q=10m³/h h=10m N=0.75kw |  | 台 | 1 |  | 0
244 | 030404016004 | 水泵控制箱 | 1.名称:水泵控制箱 2.规格:380V,0.75KW,1控2，手动、自动启停控制，防护等级不低于IP65 |  | 台 | 1 |  | 0
245 | 030601002007 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 块 | 2 |  | 0
246 | 030404031004 | 电容式液位开关 | 1.名称:电容式液位开关 2.规格:设置启泵、停泵、报警3个液位信号 |  | 个 | 1 |  | 0
247 | 031003003014 | 闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:DN50 0.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
248 | 031003003015 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN50 0.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 2 | 措施其他项目
249 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  | 0
250 | 041101005004 | 井字架 | 1.木制井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 19 |  | 0
251 | 041101005005 | 井字架 | 1.木制井字架 井深(m以内) 4 |  | 座 | 3 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (10)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所通风空调部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风空调工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 18641.46
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含 (10)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所通风空调部分 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
通风空调工程
1 | 030701003001 | 分体式变频空调 | 1.名称:分体式变频空调 2.规格:制冷量：12.0kW,电机功率：3.93kW(380V) ,机型:立柜式，冷媒选用R410A 3.其它:分体空调冷媒管、内外机之间的电源线及控制线、地脚螺栓、减震垫等。 |  | 台 | 8 |  | 0
2 | 030701003002 | 防爆分体式变频空调 | 1.名称:防爆分体式变频空调 2.规格:冷量：3.5kW,电机功率：1.9kW(220V), 机型:壁挂型(防爆)，冷媒选用R410A 3.其它:分体空调冷媒管、内外机之间的电源线及控制线、地脚螺栓、减震垫等。 |  | 台 | 2 |  | 0
3 | 030701003003 | 分体式变频空调 | 1.名称:分体式变频空调 2.规格:制冷量：3.5kW,电机功率：1.9kW(220V), 机型:壁挂型，冷媒选用R410A 3.其它:分体空调冷媒管、内外机之间的电源线及控制线、地脚螺栓、减震垫等。 |  | 台 | 2 |  | 0
4 | 030701003004 | 排风风机 | 1.名称:排风风机 2.规格:L=11200m3/h, n=1450rpm,76dB(A) N=0.75kW,H全=178Pa,（380V）温控风机低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 2 |  | 0
5 | 030701003005 | 排风风机 | 1.名称:排风风机 2.规格:L=2350m3/h, n=1450rpm,58dB(A) N=0.09kW,H全=57Pa,（380V）低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 1 |  | 0
6 | 030701003006 | 排风风机 | 1.名称:排风风机 2.规格:L=18700m3/h, n=1450rpm,83dB(A) N=2.2kW,H全=300Pa,（380V）温控风机低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 2 |  | 0
7 | 030701003007 | 排风风机兼事故通风 | 1.名称:排风风机兼事故通风 2.规格:L=5500m3/h, n=960rpm,69dB(A) N=0.37kW,H全=98Pa,（380V）温控风机低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 2 |  | 0
8 | 030701003008 | 排风风机兼事故通风 | 1.名称:排风风机兼事故通风 2.规格:L=26900m3/h, n=960rpm,80dB(A) N=2.2kW,H全=190Pa,（380V）温控风机低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 4 |  | 0
9 | 030701003009 | 排风风机兼事故通风 | 1.名称:排风风机兼事故通风 2.规格:L=10000m3/h, n=1450rpm,75dB(A) N=0.75kW,H全=160Pa,（380V）低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 2 |  | 0
10 | 030701003010 | 排风风机 | 1.名称:排风风机 2.规格:L=10200m3/h, n=1450rpm,78dB(A) N=1.1kW,H全=250Pa,（380V）温控风机低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 1 |  | 0
11 | 030701003011 | 管道式换气扇 | 1.名称:管道式换气扇 2.规格:L=780m3/h, N=88W（220V）,43dB(A) |  | 台 | 4 |  | 0
12 | 030701003012 | 排风风机兼事故通风 | 1.名称:排风风机兼事故通风 2.规格:L=7200m3/h, n=560rpm,58dB(A) N=0.25kW,H全=102Pa,（380V）低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 2 |  | 0
13 | 030701003013 | 排风风机 | 1.名称:排风风机 2.规格:L=1150m3/h, n=1450rpm,56dB(A) N=0.06kW,H全=66Pa,（380V）低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 3 |  | 0
14 | 030701003014 | 排风风机(防爆型) | 1.名称:排风风机(防爆型) 2.规格:L=1150m3/h, n=1450rpm,56dB(A) N=0.06kW,H全=66Pa,（380V）低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 2 |  | 0
15 | 030701003015 | 排风风机 | 1.名称:排风风机 2.规格:L=2000m3/h, n=1450rpm,56dB(A) N=0.09kW,H全=70Pa,（380V）低噪音轴流风机，配安全防护网,自带集流器、软接 3.其它:支吊架的制作安装及除锈刷油，减振器的安装，电机检查接线 |  | 台 | 1 |  | 0
16 | 030703001001 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:BxH=1600*2000,常开,70℃自动熔断关闭,手动关闭,手动复位,关闭时输出反馈状态信号,需配装饰百叶 |  | 个 | 2 |  | 0
17 | 030703001002 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:BxH=1250*2000,常开,70℃自动熔断关闭,手动关闭,手动复位,关闭时输出反馈状态信号,需配装饰百叶 |  | 个 | 3 |  | 0
18 | 030703001003 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:BxH-1000*1000,常开,70℃自动熔断关闭,手动关闭,手动复位,关闭时输出反馈状态信号,需配装饰百叶 |  | 个 | 4 |  | 0
19 | 030703001004 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:BxH=800*800,常开,70℃自动熔断关闭,手动关闭,手动复位,关闭时输出反馈状态信号,需配装饰百叶 |  | 个 | 2 |  | 0
20 | 030703001005 | 70℃防烟防火阀 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:BxH=1250*2000,常开,70℃自动熔断关闭,手动关闭,手动复位,电讯号DC24V关闭,关闭时输出反馈状态信号,配装饰百叶 |  | 个 | 6 |  | 0
21 | 030703001006 | 70℃防烟防火阀 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:BxH=1000*2000,常开,70℃自动熔断关闭,手动关闭,手动复位,电讯号DC24V关闭,关闭时输出反馈状态信号,配装饰百叶 |  | 个 | 2 |  | 0
22 | 030703001007 | 70℃防烟防火阀 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:BxH=1000*800,常开,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电讯号DC24V关闭,远距离3~10m手动复位,关闭时输出反馈状态信号 |  | 个 | 4 |  | 0
23 | 030703001008 | 70℃防烟防火阀 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:BxH=500*500,常开,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电讯号DC24V关闭,远距离3~10m手动复位,关闭时输出反馈状态信号 |  | 个 | 2 |  | 0
24 | 030703001009 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:BxH=1800*500 |  | 个 | 2 |  | 0
25 | 030703001010 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:BxH=1000*500 |  | 个 | 1 |  | 0
26 | 030703001011 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:BxH=1200*1000 |  | 个 | 3 |  | 0
27 | 030703001012 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:BxH=1000*1000 |  | 个 | 4 |  | 0
28 | 030703001013 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:BxH=500*500 |  | 个 | 5 |  | 0
29 | 030703001014 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:BxH=160*160 |  | 个 | 4 |  | 0
30 | 030703011001 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:喉部尺寸BxH=1800*500,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm 3.其它:具有防雨、防尘、防蚊虫的功能，并应具备可拆洗功能 |  | 个 | 3 |  | 0
31 | 030703011002 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶（设手动关闭装置） 2.规格:喉部尺寸BxH=1800*500,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm 3.其它:具有防雨、防尘、防蚊虫的功能，并应具备可拆洗功能 |  | 个 | 4 |  | 0
32 | 030703011003 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:喉部尺寸BxH=1000*500,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm 3.其它:具有防雨、防尘、防蚊虫的功能，并应具备可拆洗功能 |  | 个 | 1 |  | 0
33 | 030703011004 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:喉部尺寸BxH=1000*800,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm 3.其它:具有防雨、防尘、防蚊虫的功能，并应具备可拆洗功能 |  | 个 | 4 |  | 0
34 | 030703011005 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:喉部尺寸BxH=500*500,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm 3.其它:具有防雨、防尘、防蚊虫的功能，并应具备可拆洗功能 |  | 个 | 7 |  | 0
35 | 030703011006 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:喉部尺寸BxH=1200*1000,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm 3.其它:具有防雨、防尘、防蚊虫的功能，并应具备可拆洗功能 |  | 个 | 3 |  | 0
36 | 030703011007 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:喉部尺寸BxH=250*250,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm 3.其它:具有防雨、防尘、防蚊虫的功能，并应具备可拆洗功能 |  | 个 | 2 |  | 0
37 | 030703011008 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:喉部尺寸BxH=1000*1200,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm |  | 个 | 5 |  | 0
38 | 030703011009 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:喉部尺寸BxH=600*800,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm |  | 个 | 1 |  | 0
39 | 030703011010 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:喉部尺寸BxH=400*400,净面积≥70%, 铝合金材质,外框厚不小于2mm,内叶片厚不小于1.2mm |  | 个 | 4 |  | 0
40 | 030702001001 | 矩形风管 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:δ＝0.5mm 3.其它:风管支吊架的制作安装及除锈刷油等 4.接口形式:咬口 |  | m2 | 36.79 |  | 0
41 | 030702001002 | 矩形风管 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:δ＝0.6mm 3.其它:风管支吊架的制作安装及除锈刷油等 4.接口形式:咬口 |  | m2 | 19.49 |  | 0
42 | 030702001003 | 矩形风管 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:δ＝0.75mm 3.其它:风管支吊架的制作安装及除锈刷油等 4.接口形式:咬口 |  | m2 | 168.14 |  | 0
43 | 030702001004 | 矩形风管 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:δ＝1.0mm 3.其它:风管支吊架的制作安装及除锈刷油等 4.接口形式:咬口 |  | m2 | 43.32 |  | 0
44 | 031001001003 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格:热镀锌钢管DN25 δ=3.25mm 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 50 |  | 0
45 | 031001001004 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格:热镀锌钢管DN32 δ=3.25mm |  | m | 20 |  | 0
46 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:冷凝水管支吊架 2.其它:支架除锈，红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | kg | 45 |  | 0
47 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:矩形微缝板消声器 2.规格:1000*500*800 |  | 台 | 1 |  | 0
48 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:矩形微缝板消声器 2.规格:1800*500*800 |  | 台 | 2 |  | 0
49 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:矩形微缝板消声器 2.规格:1200*1000*1000 |  | 台 | 3 |  | 0
50 | 030703020004 | 消声器 | 1.名称:矩形微缝板消声器 2.规格:500*500*1000 |  | 台 | 4 |  | 0
51 | 030703020005 | 消声器 | 1.名称:矩形微缝板消声器 2.规格:1000*800*1000 |  | 台 | 4 |  | 0
52 | 030703020006 | 消声器 | 1.名称:矩形微缝板消声器 2.规格:1000*1000*800 |  | 台 | 4 |  | 0
53 | 030703020007 | 消声器 | 1.名称:矩形微缝板消声器 2.规格:500*500*800 |  | 台 | 3 |  | 0
54 | 031002001003 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 |  | 套 | 8 |  | 0
55 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 2 | 措施其他项目
56 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (11)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所施工电源部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程新建部分
1.2 | 土建部分
1.3 | 电气工程拆除部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 11695.11
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含 (11)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所施工电源部分 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程新建部分
1 | 030402018001 | 预装箱式变电站 | 1.名称:预装箱式变电站 2.10kV干式变压器1台，型号：SC(B)14-250kVA；全绝缘负荷开关柜2台；低压馈线柜（GGD）1台；低压进线柜（GGD）1台；电容补偿柜（GGD）1台；各种附件辅材等。 3.组合形式:详见预装箱式变电站接线配置图 4.其它:考虑残值回收 |  | 座 | 1 |  | 0
2 | 030408001023 | 10kV交联电缆 | 1.名称:10kV交联电缆 2.规格:FYZA-YJV₂₂-8.7/15kV-3×70mm² 3.其它:考虑残值回收 |  | m | 42 |  | 0
3 | 030408006003 | 高压户内电缆头 | 1.名称:电力电缆头制安 2.规格:3×70mm² 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10KV 5.其它:三相为1套 |  | 套 | 1 |  | 0
4 | 030408006004 | 高压户外电缆头 | 1.名称:电力电缆头制安 2.规格:3*70mm2 3.安装部位:户外 4.电压等级(kV):10KV 5.其它:三相为1套 |  | 套 | 1 |  | 0
5 | 030402010001 | 高压氧化锌避雷器 | 1.名称:高压氧化锌避雷器 2.规格:YH5WS-17/50 3.含:3只高压氧化锌避雷器 4.其它:考虑残值回收 |  | 组 | 1 |  | 0
6 | 030402006001 | 10kV户外隔离开关 | 1.名称:10kV户外隔离开关 2.型号:HGW9-10/630A 3.含:3只10kV户外隔离开关 4.其它:考虑残值回收 |  | 组 | 1 |  | 0
7 | 030402008001 | 架空型故障指示器 | 1.名称:架空型故障指示器 2.含:3只架空型故障指示器 3.其它:考虑残值回收 |  | 组 | 1 |  | 0
8 | 030410003001 | 力矩线夹 | 1.名称:力矩线夹 2.其它:考虑残值回收 |  | 只 | 6 |  | 0
9 | 030410003002 | 10kV架空绝缘导线 | 1.名称:10kV架空绝缘导线 2.规格:JKLYJ-240mm² |  | m | 30 |  | 0
10 | 030410002001 | 绝缘横担 | 1.名称:绝缘横担 2.规格:S-210 3.其它:考虑残值回收 |  | 组 | 11 |  | 0
11 | 030411004011 | 低压导线 | 1.名称:低压导线 2.规格:BVV-35mm² |  | m | 20 |  | 0
12 | 030409001001 | 杆塔设备接地 | 1.名称:杆塔设备接地 |  | 项 | 1 |  | 0
13 | 030402008002 | 安健环 | 1.名称:安健环 |  | 项 | 1 |  | 0
14 | 030414001001 | 组合型成套箱式变电站系统调试 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.10kV以下单台变压器容量(315kV·A以下) |  | 座 | 1 |  | 0
15 | 030414011002 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:独立接地装置( 6根以内) |  | 组 | 1 |  | 0
16 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:10KV电缆交流耐压试验 |  | 根 | 1 |  | 0
土建部分
17 | 040504001005 | 预装箱式变电站基础 | 1.垫层、基础材质及厚度:1：8水泥石粉换土层厚度300mm，C15混凝土垫层厚度100m,C25混凝土基础厚度250mm 2.基础墙体材料品种、规格、强度等级:C25混凝土现浇 3.勾缝、抹面要求:基础侧墙内外面及底面抹M10防水砂浆，厚度20mm 4.含:土方开挖、余方弃置、回填；Φ8、12、Φ14、Φ16钢筋加工及绑扎；10#槽钢基础；排水孔；通风孔；不锈钢防虫网等 |  | 座 | 1 |  | 0
18 | 030408003003 | 电缆埋管 | 1.名称:电缆埋管 2.材质:PVC-C塑料管D150*5.0 3.规格:1层1列行车 4.敷设方式:埋地 |  | m | 22 |  | 0
19 | 030409001002 | 角钢接地极 | 1.名称:热镀锌角钢接地极 2.规格:50*50*5角钢，L=2500mm |  | 根 | 6 |  | 0
20 | 030409002001 | 接地圆钢 | 1.名称:接地圆钢 2.规格:热镀锌圆钢φ16 |  | m | 33 |  | 0
21 | 040504002010 | 直线排管敞开式工作井 | 1.名称:1层2列行车直线排管敞开式工作井 2.做法:详见图集CSG-GD-10D-PC1×2-ZX-01 ~02 3.含:土方开挖、余方弃置、回填 |  | 座 | 1 |  | 0
22 | 040504002011 | 转角排管敞开式工作井 | 1.名称:1层2列行车转角排管敞开式工作井 2.做法:详见图集CSG-GD-10D-PC1×2-ZJ-01~02 3.含:土方开挖、余方弃置、回填 |  | 座 | 1 |  | 0
23 | 041001001005 | 拆除混凝土面层 | 1、拆除混凝土面层 机械拆除 2、厚度综合考虑 3、挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距综合考虑 |  | m2 | 51.47 |  | 0
24 | 041001003002 | 拆除道路基层 | 1.名称:拆除道路基层 2、厚度综合考虑 3.其它:挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距综合考虑 |  | m2 | 51.47 |  | 0
25 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土面层:15cm厚C25混凝土 2.含:水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 51.47 |  | 0
26 | 040202003004 | 水泥稳定土 | 1.基层:水泥稳定级配碎石 水泥含量5% 厚度 20cm |  | m2 | 51.47 |  | 0
27 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 10.01 |  | 0
28 | 040103001015 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 10.01 |  | 0
29 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含:含渣土处置 4.其他详见施工图和招标文件 |  | m3 | 10.01 |  | 0
电气工程拆除部分
30 | 030402018002 | 拆除组合型成套箱式变电站 | 1.名称:拆除预装箱式变压器 |  | 座 | 1 |  | 0
31 | 030408001024 | 拆除10kV交联电缆 | 1.名称:拆除10kV交联电缆 2.规格:FYZA-YJV₂₂-8.7/15kV-3×70mm² |  | m | 42 |  | 0
32 | 030408006005 | 拆除电力电缆头 | 1.名称:拆除电力电缆头 2.型号:10kV以下户内电缆头 电缆头(120截面mm2以下) |  | 个 | 1 |  | 0
33 | 030408006006 | 拆除电力电缆头 | 1.名称:拆除电力电缆头 2.型号:10kV以下户外电缆头 电缆头(120截面mm2以下) |  | 个 | 1 |  | 0
34 | 030402010002 | 拆除高压氧化锌避雷器 | 1.名称:拆除高压氧化锌避雷器 2.规格:YH5WS-17/50 3.含:3只高压氧化锌避雷器 |  | 组 | 1 |  | 0
35 | 030402006002 | 拆除10kV户外隔离开关 | 1.名称:拆除10kV户外隔离开关 2.型号:HGW9-10/630A 3.含:3只10kV户外隔离开关 |  | 组 | 1 |  | 0
36 | 030402008003 | 拆除架空型故障指示器 | 1.名称:拆除架空型故障指示器 2.含:3只架空型故障指示器 |  | 组 | 1 |  | 0
37 | 030410003003 | 拆除10kV架空绝缘导线 | 1.名称:拆除10kV架空绝缘导线 2.规格:JKLYJ-240mm² |  | m | 30 |  | 0
38 | 030410002002 | 拆除绝缘横担 | 1.名称:拆除绝缘横担 2.规格:S-210 |  | 组 | 11 |  | 0
39 | 030411004012 | 拆除低压导线 | 1.名称:拆除低压导线 2.规格:（双塑）BVV-35mm² |  | m | 20 |  | 0
40 | 030409001003 | 拆除杆塔接地 | 1.名称:拆除杆塔接地 |  | 项 | 1 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
措施项目
| 2 | 措施其他项目
41 | 030414002002 | 带电作业 | 1.名称:10kV线路临近带电作业布置安全措施（单回路） |  | 次 | 1 |  | 0
42 | 030414002003 | 带电作业 | 1.名称:配电线路单回路带电断开隔离开关引（流）线 接引流线 |  | 次 | 1 |  | 0
43 | 030414002004 | 带电作业 | 1.名称:配电线路单回路带电断开隔离开关引（流）线 断引流线 |  | 次 | 1 |  | 0
44 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 | 1.名称：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  | 0
|  | 其他措施费合计 | [5 empty] | 0

## 最高投标限价表-2 工程项目最高投标限价汇总表
最高投标限价表-2
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所电气部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：投标人采购设备费
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 122959
2.1.1 | 临时设施费 | 40690
2.1.2 | 安全文明施工费 | 82269
2.2 | 其他措施费
2.2.1 | 冬雨季施工增加费
2.2.2 | 夜间施工增加费
2.2.3 | 施工工具用具使用费
2.2.4 | 特殊地区施工增加费
2.2.5 | 施工机构迁移费
3 | 其他项目费
3.1 | BIM技术应用费
4 | 税金
5 | 投标报价 合计

## 最高投标限价表-4 安装分部分项工程量清单计价表
安装分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所电气部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
电气一次
1 | 2BAAAASA0101 | 主变压器 | 1.名称:110kV/35kV主变压器采购、安装、调试 2.型号、规格:SJZ□-31.5MVA,110+8x1.25%/35kV Yn,d11 Ud%=10.5,有载调压;含主变端子箱和有载调压端子箱 3.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 2 |  | 0
2 | 2BAAAASB0201 | 组合电器GIS | 1.名称:110kV GIS设备采购、安装、调试（主变电所） 2.其它:线变组间隔、电缆进/架空线出线; 含SF6/Air套管 3.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 2 |  | 0
3 | 2BAAAASB2401 | 35kV开关柜 | 1.名称:35kV开关柜(GIS)安装、调试 2.电压等级:35kV 3.设备甲供 | 台 | 16 |  | 0
4 | 2BAAAASB1101 | SVG设备 | 1.名称:SVG设备采购、安装、调试 2.型号、规格:带降压变链式,2000kVA 3.技术要求:详见技术需求书 | 套 | 2 |  | 0
5 | 2BAAAASB0301 | 单相隔离开关 | 1.名称:主变压器中性点设备-单相隔开采购、安装、调试 2.型号、规格、名称:GW-63/630A; 含电操机构 | 套 | 2 |  | 0
6 | 2BAAAASB0601 | 氧化锌避雷器 | 1.名称:主变压器中性点设备-氧化锌避雷器采购、安装、调试 2.型号、规格:Y1.5W-72/186; 含放电计数器 | 套 | 2 |  | 0
7 | 2BAAAACA0401 | 接地变压器 | 1.名称:接地变压器安装、调试 2.设备由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | 台 | 2 |  | 0
8 | 2BAAAACA0402 | 接地电阻柜 | 1.名称:接地电阻柜安装、调试 2.设备由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | 台 | 2 |  | 0
9 | 2BAAAASA0103 | 所用变压器 | 1.名称:所用变压器安装、调试 2.电压等级:35KV 3.容量:250kVA 4.设备由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | 台 | 2 |  | 0
10 | 2BAAAACC1001 | 钢芯铝绞线 | 1.名称:钢芯铝绞线采购、安装 2.型号、规格:LGJ-400/35 | m | 60 |  | 0
11 | 2BAAAASG0501 | 设备线夹 | 1.名称:设备线夹采购、安装 2.型号、规格:SYG-400/35 | 套 | 12 |  | 0
12 | 2BAAAASC0601 | 铜母排 | 1.名称:铜母排采购、安装 2.型号、规格:TMY-120*10 3.含:绝缘热缩套 | m | 40 |  | 0
13 | 2BAAAASC0701 | 母排伸缩节 | 1.名称:母排伸缩节采购、安装 2.型号、规格:与连接的TMY-120*10母排配套 | 套 | 6 |  | 0
14 | 2BAAAASC0702 | 矩形母线固定金具 | 1.名称:矩形母线固定金具采购、安装 2.型号、规格:MNP201 | 套 | 6 |  | 0
15 | 2BAAAACC0201 | 支持绝缘子 | 1.名称:支柱绝缘子采购、安装 2.型号、规格:ZSW-40.5/10 | 套 | 6 |  | 0
16 | 2BAAAASG0901 | 电力电缆 | 1.名称:35kV电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY63-1*500 3.主材由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | m | 450 |  | 0
17 | 2BAAAASG0902 | 电力电缆 | 1.名称:35kV电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY63-1*95 3.主材由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | m | 700 |  | 0
18 | 2BAAAACF0101 | 电力电缆终端头 | 1.型号、规格:冷缩式电缆终端头（95mm2）制安 2.电压等级:35KV | 套 | 18 |  | 0
19 | 2BAAAACF0102 | 电力电缆终端头 | 1.型号、规格:冷缩式电缆终端头（500mm2）制安 2.电压等级:35KV | 套 | 6 |  | 0
20 | 2BAAAACF0104 | 电力电缆终端头 | 1.型号、规格:插拔式电缆终端制安95mm2 2.电压等级:35KV 3.主材甲供 | 套 | 18 |  | 0
21 | 2BAAAACF0103 | 电力电缆终端头 | 1.型号、规格:插拔式电缆终端制安500mm2 2.电压等级:35KV 3.主材甲供 | 套 | 12 |  | 0
22 | 2BAAAASG0601 | 电缆槽盒 | 1.名称:电缆槽盒（含盖板） 2.材质:304不锈钢 3.规格型号:宽×高:300*150，厚度1.5mm 4.工作内容:安装、防腐、刷油、接地等。 | m | 500 |  | 0
23 | 2BAAAASG0603 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架制安(不含盖板） 2.材质:304不锈钢 3.规格型号:宽×高:400*150，厚度1.5mm 4.工作内容:安装、防腐、刷油、接地等。 | m | 200 |  | 0
24 | 2BAAAACF0301 | 电缆支架 | 1.名称:电缆支架制安 2.材质:热镀锌槽钢Q235 | t | 4 |  | 0
25 | 2BAAAASG0801 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管(塑料管) 2.型号、规格:DN=50×4,CPVC | m | 10 |  | 0
26 | 2BAAAASG0804 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管(塑料管) 2.型号、规格:DN=100×5,CPVC | m | 10 |  | 0
27 | 2BAAAASG0805 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管(塑料管) 2.型号、规格:DN=150×11,CPVC | m | 60 |  | 0
28 | 2BAAAASG0803 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管(塑料管) 2.型号、规格:DN=200×11,CPVC | m | 20 |  | 0
29 | 2BAAAASG1301 | 防火封堵 | 1.名称:防火堵料AB-2 | t | 4 |  | 0
30 | 2BAAAASG1303 | 电缆防火 | 1.名称:电缆防火涂料G60-3 | t | 0.4 |  | 0
31 | 2BAAAASG1302 | 防火密封胶 | 1.名称:防火密封胶 | L | 350 |  | 0
32 | 2BAAAASG1305 | 电缆防火 | 1.名称:防火隔板 2.规格:厚度10mm | m2 | 200 |  | 0
33 | 2BAAAASG1306 | 电缆封堵模块 | 1.名称:电缆封堵模块 2.型号、规格:适用于110kV电缆,Φ200管的封堵 | 处 | 16 |  | 0
34 | 2BAAAASG1307 | 电缆封堵模块 | 1.名称:电缆封堵模块 2.型号、规格:适用于35kV电缆,Φ150管的封堵 | 处 | 88 |  | 0
35 | 2BAAAASG1308 | 电缆封堵模块 | 1.名称:电缆封堵模块 2.型号、规格:适用于弱电系统,Φ100管的封堵 | 处 | 20 |  | 0
36 | 2BAAAASG1309 | 电缆封堵模块 | 1.名称:电缆封堵模块 2.型号、规格:适用于光缆,Φ50管的封堵 | 处 | 10 |  | 0
37 | 100001SG1504 | 电力电缆试验 | 1.电压等级:35kV电缆护层试验 耐压试验 | 回路 | 9 |  | 0
电气二次
38 | 100001SD0101 | 工作站 | 1.型号、规格、名称:工作站安装、调试 2.设备甲供 | 台 | 2 |  | 0
39 | 100001SD0102 | 后台打印机 | 1.名称:激光打打印机 2.设备甲供 | 台 | 1 |  | 0
40 | 100001SD0201 | 控制信号屏 | 1.名称:控制信号屏安装、调试 2.设备甲供 | 台 | 1 |  | 0
41 | 100001SD0202 | 公用测控屏 | 1.名称:公用测控屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
42 | 100001SD0208 | 主变测控屏 | 1.名称:主变测控屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 2 |  | 0
43 | 100001SD0203 | 时钟同步屏 | 1.名称:时间同步系统屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
44 | 100001SD0103 | 主变保护屏 | 1.名称:主变保护屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 2 |  | 0
45 | 100001SD0104 | 110kV线路保护屏 | 1.名称:110kV线路保护屏采购、安装、调试 2.含:2台光线电流差动保护装置 3.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
46 | 100001SD0105 | 电度表屏 | 1.名称:电度表屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
47 | 100001SD0106 | 故障录波屏 | 1.名称:故障录波屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
48 | 100001SD0107 | 二次安防屏 | 1.名称:二次安防屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 3 |  | 0
49 | 100001SD0108 | 电能质量监测屏 | 1.名称:电能质量监测屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
50 | 2BAAAACE0301 | 低压配电屏 | 1.名称:380V交流屏安装、调试 2.设备由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | 台 | 6 |  | 0
51 | 100001SD0204 | 直流屏 | 1.名称:直流屏安装、调试 2.设备由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | 台 | 4 |  | 0
52 | 100001SD0205 | 48V通信电源屏 | 1.名称:48V通信电源屏安装、调试2.设备由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | 台 | 1 |  | 0
53 | 100001SD0206 | UPS电源屏 | 1.名称:UPS电源屏安装、调试 2.设备由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | 台 | 1 |  | 0
54 | 100001SE0201 | 蓄电池 | 1.名称:220V蓄电池安装、调试 2.容量:铅酸蓄电池300Ah-108只/组 3.含:蓄电池支架 4.设备由正线供电系统（2732标）承包商统一采购 | 组 | 2 |  | 0
55 | 100001SR2801 | SF6泄露监测报警系统 | 1.名称:SF6泄露监测报警系统采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 套 | 1 |  | 0
56 | 100001SD0109 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 | 块 | 1 |  | 0
57 | 100001SG1101 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZAN-KVVP2-22-4*4 | m | 3000 |  | 0
58 | 100001SG1102 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZAN-KVVP2-22-10*4 | m | 1000 |  | 0
59 | 100001SG1104 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZAN-KVVP2-22-4*4 | m | 4000 |  | 0
60 | 100001SG1105 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZAN-KVVP2-22-10*2.5 | m | 5000 |  | 0
61 | 100001SG1103 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZAN-KVVP2-22-4*2.5 | m | 5000 |  | 0
62 | 100001SG1106 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZAN-KVVP2-22-14*1.5 | m | 1000 |  | 0
63 | 100001SG1107 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZAN-KVVP2-22-19*1.5 | m | 1000 |  | 0
64 | 100001SG0901 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJV-1kV-4*4 | m | 2000 |  | 0
65 | 100001SG0902 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJV-1kV-4*16 | m | 1000 |  | 0
66 | 100001SG0903 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-VV22-0.5/1-1*150 | m | 160 |  | 0
67 | 100001SM0601 | 网线敷设 | 1.名称:超五类屏蔽双绞线 2.规格型号:超五类 | m | 1500 |  | 0
68 | 100001SM0606 | 网线敷设 | 1.名称:485通信双绞线 2.规格型号:超五类 3.主材甲供 | m | 1000 |  | 0
69 | 100001SM0607 | 485通信双绞线 | 1.名称:485通信双绞线 | m | 500 |  | 0
70 | 100001SM0608 | 485通信双绞线 | 1.名称:485通信双绞线 3.主材甲供 | m | 500 |  | 0
71 | 100001SM0609 | 光缆敷设 | 1.名称:光缆敷设 2.规格型号:户外直埋低烟无卤阻燃带铠12芯光缆 3.主材甲供 | m | 400 |  | 0
72 | 2BAAAASG0604 | 电缆槽盒 | 1.名称:电缆槽盒（含盖板） 2.材质:304不锈钢 3.规格型号:宽×高:400*200，厚度1.5mm 4.工作内容:安装、刷油、接地等。 | m | 500 |  | 0
73 | 2BAAAASG0806 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.型号、规格:PVC管Φ25 | m | 500 |  | 0
74 | 2BAAAASG0807 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.型号、规格:PVC管Φ32 | m | 500 |  | 0
75 | 2BAAAASG0808 | 电缆保护管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.型号、规格:Φ32 | m | 200 |  | 0
76 | 2BAAAASG0809 | 电缆保护管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.型号、规格:Φ50 | m | 200 |  | 0
77 | 100001SN1101 | 光纤成端头 | 1.名称:光纤成端头 | 个 | 8 |  | 0
分系统调试
78 | 100001SP0804 | 110kV光纤纵差保护调试 | 1.类别:110kV光纤纵差保护调试 | 项 | 1 |  | 0
特殊项目调试
79 | 参2BAHCACQ0101 | 主变压器交流耐压试验 | 1.变压器型号规格:31.5MVA 2.变电站电压等级:110KV | 台 | 2 |  | 0
80 | 参2BAHCACQ1901 | GIS 交流耐压试验 | 1.名称:GIS交流耐压试验 2.电压等级:110KV | 间隔 | 2 |  | 0
81 | 参2BAHCACQ2001 | GIS 局部放电带电检测 | 1.名称:GIS局部放电带电检测 2.电压等级:110KV | 间隔 | 2 |  | 0
82 | 参2BAHCACQ3101 | SF6气体试验 | 1.充气设备名称:110kVGIS 2.充气设备型号规格:带断路器 3.试验项目名称:检漏 | 间隔 | 2 |  | 0
83 | 参2BAHCACQ3104 | SF6气体试验 | 1.充气设备名称:110kVGIS 2.充气设备型号规格:全站GIS 3.试验项目名称:SF6气体全分析 | 站 | 1 |  | 0
整套系统调试
84 | 参2BAHBACP0101 | 试运行 | 1.名称:变电站试运行 2.变电站电压等级:110kV | 站 | 1 |  | 0
85 | 参2BAHBACP0201 | 变电所系统调试 | 1.名称:变电所系统调试 2.变电站电压等级:110kV | 站 | 1 |  | 0
86 | 参2BAHBACP0301 | 与控制中心联调 | 1.名称:与控制中心联调 2.变电站电压等级:110kV | 站 | 1 |  | 0
87 | 参2BAHBACP0302 | 与东莞供电局地调联调 | 1.名称:与东莞供电局地调联调 2.变电站电压等级:110kV | 站 | 1 |  | 0
88 | 参2BAHBACP0401 | 二次系统安全防护调试 | 1.名称:二次系统安全防护调试 变电站 2.变电站电压等级:110KV | 站 | 1 |  | 0
89 | 100001SE0301 | 蓄电池组充放电 | 1.名称:蓄电池组充放电 | 组 | 2 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 最高投标限价表-2 工程项目最高投标限价汇总表 (2)
最高投标限价表-2
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所通信部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：投标人采购设备费
2 | 措施项目费
1.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5087
1.1.1 | 临时设施费 | 1227
1.1.2 | 安全文明施工费 | 3860
1.2 | 其他措施费
1.2.1 | 冬雨季施工增加费
1.2.2 | 夜间施工增加费
1.2.3 | 施工工具用具使用费
1.2.4 | 特殊地区施工增加费
1.2.5 | 施工机构迁移费
3 | 其他项目费
4 | 税金
5 | 投标报价 合计

## 最高投标限价表-4 安装分部分项工程量清单计价表 (2)
安装分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所通信部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
1 | 100001SM0105 | SDH设备屏（A网） | 1.名称:SDH设备屏800×600×2260mm 2.含:STM-16设备（A网），含:STM-16光接口模块（L16.1)4块，以太网接口单元10/100Mb/s（≥6端口）4块，2Mb/s电接口板≥63端口3块，2Mb/s光接口板≥8端口2块 3.含:光衰耗器，尾纤，直流电源分配条，接地铜排等 | 面 | 1 |  | 0
2 | 100001SM0106 | SDH设备屏（B网） | 1.名称:SDH设备屏800×600×2260mm 2.含:STM-64设备（B网），含:STM-64光接口模块（L64.2)4块，以太网接口单元10/100Mb/s（≥6端口）4块，2Mb/s电接口板≥63端口3块，2Mb/s光接口板≥8端口2块 3.含:光衰耗器，尾纤，直流电源分配条，接地铜排等 | 面 | 1 |  | 0
3 | 100001SM0101 | 调度数据网屏 | 1.名称:调度数据网屏800×600×2260mm 2.含:三层千兆24端口接入层以太网交换机1台（固定式或模块化交换机主机，含软件，2千兆光口，24千兆电口，支持三层路由功能（直流供电）1套；千兆以太网光接口模块单模中距(40km)4块） 3.含:调度数据网110kV接入层路由器（含机箱、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述对设备整体功能和性能的所有要求）、设备网管线、设备含双直流电源、设备标配含3米25mm接地线)2套，百兆以太网电接口板（百兆以太网电接口（接口数量>=12）,要求以太网电接口板为交换板，符合招标文件技术要求)2块；E1接口板（E1接口板(端口数量>=4) 含每端口5米带接头E1线缆）4块 4.含:综合接入设备（IAD）2套（单台支持不少于4路模拟电话接入） 5.含:直流电源分配条，接地铜排等 | 面 | 1 |  | 0
4 | 100001SM0102 | 综合配线柜 | 1.名称:综合配线柜800×600×2260mm 2.含:设备机柜1面，DDF数字配线子架（16系统）5个，VDF音频配线子架（100回线）1个，网络配线模块（24网络口）1个，接地铜排等。 | 面 | 1 |  | 0
5 | 100001SM0103 | ODF配线柜 | 1.名称:ODF配线柜800×600×2260mm 2.含:设备机柜1面，ODF光纤配线子架（ODF-24）5个，接地铜排等。 | 面 | 1 |  | 0
6 | 100001SM0104 | 通信接口屏 | 1.名称:通信接口屏800×600×2260mm 2.含:设备机柜1面，ODF光纤配线子架（ODF-24）1个，VDF音频配线子架（100回线）1个，网络配线模块（24网络口）1个，接地铜排等。 | 面 | 1 |  | 0
7 | 100001CK0205 | 调度数据网设备 | 1.名称:汇聚层路由器E1接口板（中端路由器E1接口板） | 块 | 2 |  | 0
8 | 100001CK5001 | 电话机 | 1.名称:录音电话 2.规格:带IP功能 | 套 | 2 |  | 0
9 | 100001CK5002 | 电话机 | 1.名称:普通电话机 | 套 | 2 |  | 0
10 | 100001SM0201 | 室内光缆 | 1.名称:24芯管道光缆 2.规格:GYTZA53-24B1，G652D 单模 | m | 100 |  | 0
11 | 100001SM0202 | 同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV-75-1-2 | m | 200 |  | 0
12 | 100001SM0602 | 布放线缆 | 1.名称:六类屏蔽双绞线 | m | 610 |  | 0
13 | 100001SM0603 | 音频电缆 | 1.名称:音频电缆 2.规格:HYV-2×10×0.5 | m | 500 |  | 0
14 | 100001SM0604 | 音频电缆 | 1.名称:音频电缆 2.规格:HYV-2×50×0.5 | m | 200 |  | 0
15 | 2BAAAASR1902 | 通信电源引出电缆 | 1.名称:通信电源引出电缆 2.规格:VV-2×16 | m | 300 |  | 0
16 | 2BAAAASG0810 | 光缆保护管 | 1.名称:阻燃HDPE管24芯 2.型号、规格:φ40 | m | 100 |  | 0
17 | 100001CL1201 | 通信通道调试 | 1.名称:通信通道调试 | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 最高投标限价表-2 工程项目最高投标限价汇总表 (3)
最高投标限价表-2
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：投标人采购设备费
2 | 措施项目费
1.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 17711
1.1.1 | 临时设施费 | 4916
1.1.2 | 安全文明施工费 | 12795
1.2 | 其他措施费
1.2.1 | 冬雨季施工增加费
1.2.2 | 夜间施工增加费
1.2.3 | 施工工具用具使用费
1.2.4 | 特殊地区施工增加费
1.2.5 | 施工机构迁移费
3 | 其他项目费
4 | 税金
5 | 投标报价 合计

## 最高投标限价表-4 安装分部分项工程量清单计价表 (2 (3)
安装分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
电气一次
1 | 2BAAAASB0202 | 110kV GIS设备 | 1.名称:110kV GIS设备采购、安装、调试（则徐站） 2.电压等级:110kV 3.带断路器/不带断路器:带断路器 4.户内安装/户外安装:户内 5.其它:线变组间隔、电缆进/架空线出线; 含SF6/Air套管 6.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
2 | 100001SE8501 | 预埋铁件 | 1.种类:钢板 2.规格:长×宽×厚100mm×100mm×20mm | 块 | 4 |  | 0
3 | 100001SE8502 | 预埋铁件 | 1.种类:锚筋 2.规格:φ8×200mm | 根 | 8 |  | 0
4 | 100001SR1901 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:热镀锌 3.规格:-60×8 | m | 40 |  | 0
5 | 2BAAAASG1310 | 防火封堵 | 1.名称:防火堵料AB-2 | t | 0.2 |  | 0
6 | 2BAAAASG1311 | 电缆防火 | 1.名称:电缆防火涂料G60-3 | t | 0.05 |  | 0
7 | 2BAAAASG1313 | 电缆防火 | 1.名称:防火包 | 只 | 250 |  | 0
8 | 2BAAAASG1312 | 电缆防火 | 1.名称:防火隔板 2.规格:厚度10mm | m2 | 10 |  | 0
电气二次
9 | 100001SD0110 | 110kV线路保护屏 | 1.名称:110kV线路保护屏采购、安装、调试 2.含:2台光纤电流差动保护装置 3.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
10 | 100001SD0207 | 110kV线路测控屏 | 1.名称:110kV线路测控屏采购、安装、调试 2.含:1台线路测控装置 3.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
11 | 100001SD0111 | 110KV电度表屏 | 1.名称:110KV电度表屏采购、安装、调试 2.含0.2s级三相四线多功能电能表4块 3.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
12 | 100001SD0112 | 电能质量监测屏 | 1.名称:电能质量监测屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 |  | 0
13 | 100001SD1402 | 五防锁具 | 1.名称:五防锁具采购、安装、调试 | 套 | 1 |  | 0
14 | 100001SD2306 | 微机五防系统扩容 | 1.名称:微机五防系统扩容 | 项 | 1 |  | 0
15 | 100001SD2302 | 保护信息子站系统扩容 | 1.名称:保护信息子站系统扩容 | 项 | 1 |  | 0
16 | 100001SD2303 | 故障录波系统扩容 | 1.名称:故障录波系统扩容 | 项 | 1 |  | 0
17 | 100001SD2304 | 地调端电能计量系统扩容 | 1.名称:地调端电能计量系统扩容 | 项 | 1 |  | 0
18 | 100001SD2305 | 远动系统扩容 | 1.名称:远动系统扩容 | 项 | 1 |  | 0
19 | 100001SG1108 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRA-KVVP2-22-4*4 | m | 2000 |  | 0
20 | 100001SG1109 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRA-KVVP2-22-10*2.5 | m | 1000 |  | 0
21 | 100001SG1110 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRA-KVVP2-22-4*2.5 | m | 1500 |  | 0
22 | 100001SG1111 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRA-KVVP2-22-14*1.5 | m | 1500 |  | 0
23 | 100001SG0904 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-1kV-4*4 | m | 300 |  | 0
24 | 100001SG0905 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-1kV-4*16 | m | 100 |  | 0
25 | 100001SM0605 | 布放线缆 | 1.名称:超五类屏蔽双绞线 | m | 200 |  | 0
26 | 100001SM0606 | 布放线缆 | 1.名称:通信双绞线敷设 | m | 100 |  | 0
特殊项目调试
27 | 参2BAHCACQ1901 | 110kV GIS设备交流耐压试验 | 1.名称:110kV GIS设备交流耐压试验 | 间隔 | 2 |  | 0
28 | 参2BAHCACQ2001 | 110kV GIS设备局部放电带电检测 | 1.名称:110kV GIS设备局部放电带电检测 | 间隔 | 2 |  | 0
29 | 参2BAHCACQ3101 | SF6气体试验 | 1.充气设备名称:110kVGIS 2.充气设备型号规格:带断路器 3.试验项目名称:检漏 | 间隔 | 2 |  | 0
30 | 参2BAHCACQ3102 | SF6气体试验 | 1.充气设备名称:110kVGIS 2.充气设备型号规格:全站GIS 3.试验项目名称:SF6气体全分析 | 站 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 最高投标限价表-2 工程项目最高投标限价汇总表 (4)
最高投标限价表-2
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-110kV电缆线路电气部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：投标人采购设备费
2 | 措施项目费
1.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 66821
1.1.1 | 临时设施费 | 11415
1.1.2 | 安全文明施工费 | 55406
1.2 | 其他措施费
1.2.1 | 冬雨季施工增加费
1.2.2 | 夜间施工增加费
1.2.3 | 施工工具用具使用费
1.2.4 | 特殊地区施工增加费
1.2.5 | 施工机构迁移费
3 | 其他项目费
4 | 税金
5 | 投标报价 合计

## 最高投标限价表-4 安装分部分项工程量清单计价表 (2 (4)
安装分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所110kV电缆线路电气部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110kV电缆线路电气部分
1 | 100001SG0906 | 电力电缆 | 1.名称:110kV交联电力电缆 2.规格:FY-YJLW03-Z-64/110-1×500mm² | m | 1200 |  |  | 0
2 | 100001CF0101 | 电力电缆 | 1.名称:回流线 2.规格:YJLV-8.7/15-1×240mm² | m | 500 |  |  | 0
3 | 100001CF0102 | 接地电缆 | 1.名称:接地电缆 2.规格:FY-YJV-8.7/15-1×240mm² | m | 480 |  |  | 0
4 | 2BAAAACF0105 | 户内GIS电缆终端头 | 1.名称:户内GIS电缆终端头 2.规格:500mm2 3.电压等级:110KV | 套 | 12 |  |  | 0
5 | 100001CB1801 | 直接接地箱 | 1.名称:直接接地箱 2.规格:三相 | 套 | 2 |  |  | 0
6 | 100001CB1802 | 带保护器接地箱 | 1.名称:带保护器接地箱 2.规格:三相 | 套 | 2 |  |  | 0
7 | 100001CF0301 | 电缆支架 | 1.名称:电缆支架 2.规格:长250mm 3.材质:玻璃钢 | 套 | 1200 |  |  | 0
8 | 100001CF0302 | 电缆固定夹具 | 1.名称:电缆固定夹具 2.规格:JDW-6 | 套 | 60 |  |  | 0
9 | 100001SM0203 | 光缆 | 1.名称:24芯单模光缆 2.规格:GYTZA53-24B1，G652D 单模 | m | 1400 |  |  | 0
10 | 100001SA2001 | 回填砂 | 1.名称:回填砂 2.备注:电缆沟中填充细河沙防盗 | m3 | 40 |  |  | 0
11 | 100001CN1701 | 电缆状态在线监测系统 | 1.名称:电缆状态在线监测系统 | 套 | 2 |  |  | 0
12 | 100001SG1501 | 电力电缆试验 | 1.名称:主绝缘及外护层电阻测量 | 根 | 6 |  |  | 0
13 | 100001SG1502 | 电力电缆试验 | 1.名称:主绝缘交流耐压试验 | 根 | 6 |  |  | 0
14 | 100001SG1503 | 电力电缆试验 | 1.名称:电力电缆线路局部放电测量 | 根 | 6 |  |  | 0
15 | 100001SG1504 | 电力电缆试验 | 1.名称:检查电缆线路两段相位 | 回路 | 2 |  |  | 0
合 计 | [7 empty] | 0

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (12)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-电气部分备品备件 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 滨海湾主所备品备件清单
1.2 | 则徐站备品备件清单
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 0
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含 (12)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-电气部分备品备件 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
滨海湾主所备品备件清单
110kV GIS备品备件
1 | 030406001001 | 单相隔开-电动隔离开关操作电机 | 1.名称:单相隔开-电动隔离开关操作电机 |  | 套 | 1 |  | 0
2 | 030414012001 | 断路器分闸线圈 | 1.名称:断路器分闸线圈 |  | 个 | 2 |  | 0
3 | 030414012002 | 断路器合闸线圈 | 1.名称:断路器合闸线圈 |  | 个 | 2 |  | 0
4 | 030402003001 | SF6气体密度继电器及压力表 | 1.名称:SF6气体密度继电器及压力表 |  | 套 | 1 |  | 0
5 | 030601003001 | 汇控柜多功能测控单元 | 1.名称:汇控柜多功能测控单元 |  | 套 | 1 |  | 0
6 | 030406001002 | 刀闸驱动电机 | 1.名称:刀闸驱动电机 |  | 台 | 1 |  | 0
110kV主变压器备品备件
7 | 040502008001 | 压力释放器 | 1.形式、材质及规格:压力释放器 |  | 套 | 1 |  | 0
8 | 030402003004 | 本体瓦斯继电器 | 1.名称:本体瓦斯继电器 |  | 只 | 1 |  | 0
9 | 080902006002 | 油位计 | 1.名称:油位计 |  | 只 | 1 |  | 0
10 | 080902006003 | 温控计 | 1.名称:温控计 |  | 只 | 2 |  | 0
11 | 080902006004 | 直阻测试仪 | 1.名称:直阻测试仪（支持三相同时测试，满足主所主变测试要求） |  | 台 | 1 |  | 0
SVG备品备件
12 | 080609004001 | 功率单元驱动板 | 1.名称:功率单元驱动板 |  | 块 | 4 |  | 0
13 | 080609004006 | IGBT模块 | 1.名称:IGBT模块 |  | 只 | 2 |  | 0
14 | 080609004007 | 均压电阻 | 1.名称:均压电阻 |  | 只 | 2 |  | 0
15 | 080609004008 | 复合母排 | 1.名称:复合母排（功率单元内） |  | 套 | 2 |  | 0
16 | 030402003005 | 功率单元检测仪 | 1.名称:功率单元检测仪 |  | 台 | 1 |  | 0
17 | 080609004002 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 |  | 套 | 2 |  | 0
18 | 080609004003 | 数据采集及处理模块 | 1.名称:数据采集及处理模块（含数字量、模拟量） |  | 套 | 2 |  | 0
19 | 080609004004 | 通信模块 | 1.名称:通信模块 |  | 套 | 1 |  | 0
20 | 080609004005 | CPU模块 | 1.名称:CPU模块 |  | 套 | 2 |  | 0
主变保护屏备品备件
21 | 030414003001 | 主变差动保护装置电源插件 | 1.名称:主变差动保护装置电源插件 |  | 件 | 2 |  | 0
22 | 030414003002 | 主变差动保护装置操作回路插件 | 1.名称:主变差动保护装置操作回路插件 |  | 件 | 1 |  | 0
23 | 030414003003 | 主变差动保护装置开出插件 | 1.名称:主变差动保护装置开出插件 |  | 件 | 2 |  | 0
24 | 030414003004 | 主变差动保护装置中央处理及通讯插件 | 1.名称:主变差动保护装置中央处理及通讯插件 |  | 件 | 2 |  | 0
25 | 030414003012 | 主变差动保护装置交流输入插件 | 1.名称:主变差动保护装置交流输入插件 |  | 件 | 1 |  | 0
26 | 030414003013 | 非电量保护装置电源插件 | 1.名称:非电量保护装置电源插件 |  | 件 | 2 |  | 0
27 | 030414003014 | 非电量保护装置操作回路插件 | 1.名称:非电量保护装置操作回路插件 |  | 件 | 1 |  | 0
28 | 030414003015 | 非电量保护装置开出插件 | 1.名称:非电量保护装置开出插件 |  | 件 | 2 |  | 0
29 | 030414003016 | 非电量保护装置中央处理及通讯插件 | 1.名称:非电量保护装置中央处理及通讯插件 |  | 件 | 2 |  | 0
30 | 030414003017 | 非电量保护装置交流输入插件 | 1.名称:非电量保护装置交流输入插件 |  | 件 | 1 |  | 0
31 | 030414003018 | 主变后备保护装置电源插件 | 1.名称:主变后备保护装置电源插件 |  | 件 | 2 |  | 0
32 | 030414003019 | 主变后备保护装置操作回路插件 | 1.名称:主变后备保护装置操作回路插件 |  | 件 | 1 |  | 0
33 | 030414003020 | 主变后备保护装置开出插件 | 1.名称:主变后备保护装置开出插件 |  | 件 | 1 |  | 0
34 | 030414003021 | 主变后备保护装置中央处理及通讯插件 | 1.名称:主变后备保护装置中央处理及通讯插件 |  | 件 | 1 |  | 0
35 | 030414003022 | 主变后备保护装置交流输入插件 | 1.名称:主变后备保护装置交流输入插件 |  | 件 | 1 |  | 0
线路保护屏备品备件
36 | 030414003023 | 管理及监视插件（MON） | 1.名称:管理及监视插件（MON） |  | 件 | 1 |  | 0
37 | 030414003024 | 交流输入插件（AI） | 1.名称:交流输入插件（AI） |  | 件 | 1 |  | 0
38 | 030414003025 | 保护计算及故障检测插件（DSP） | 1.名称:保护计算及故障检测插件（DSP） |  | 件 | 2 |  | 0
39 | 030414003026 | 保护通道插件（CH） | 1.名称:保护通道插件（CH） |  | 件 | 1 |  | 0
40 | 030414003027 | 开关量输入插件（BI） | 1.名称:开关量输入插件（BI） |  | 件 | 1 |  | 0
41 | 030414003028 | 开关量输出插件（BO） | 1.名称:开关量输出插件（BO） |  | 件 | 2 |  | 0
42 | 030414003029 | 操作回路插件（SWI） | 1.名称:操作回路插件（SWI） |  | 件 | 1 |  | 0
43 | 030414003030 | 压切回路插件（YQ） | 1.名称:压切回路插件（YQ） |  | 件 | 1 |  | 0
44 | 030414003031 | 电源管理插件（PWR） | 1.名称:电源管理插件（PWR） |  | 件 | 2 |  | 0
45 | 030414003033 | 人机接口插件（HMI） | 1.名称:人机接口插件（HMI） |  | 件 | 1 |  | 0
主变测控屏备品备件
46 | 030414003034 | CPU模件 | 1.名称:CPU模件 |  | 件 | 1 |  | 0
47 | 030414003035 | 人机接口模件 | 1.名称:人机接口模件 |  | 件 | 1 |  | 0
48 | 030414003036 | 电源模件 | 1.名称:电源模件 |  | 件 | 1 |  | 0
49 | 030414003037 | 遥信模件 | 1.名称:遥信模件 |  | 件 | 1 |  | 0
50 | 030414003038 | 遥控模件 | 1.名称:遥控模件 |  | 件 | 1 |  | 0
51 | 030414003039 | 信控模件 | 1.名称:信控模件 |  | 件 | 1 |  | 0
52 | 030414003040 | 闭锁输出模件 | 1.名称:闭锁输出模件 |  | 件 | 1 |  | 0
53 | 030414003041 | 模拟采集模件 | 1.名称:模拟采集模件 |  | 件 | 1 |  | 0
公用测控屏备品备件
54 | 030414003042 | CPU模件 | 1.名称:CPU模件 |  | 件 | 1 |  | 0
55 | 030414003043 | 人机接口模件 | 1.名称:人机接口模件 |  | 件 | 1 |  | 0
56 | 030414003044 | 电源模件 | 1.名称:电源模件 |  | 件 | 1 |  | 0
57 | 030414003045 | 遥信模件 | 1.名称:遥信模件 |  | 件 | 1 |  | 0
58 | 030414003046 | 遥控模件 | 1.名称:遥控模件 |  | 件 | 1 |  | 0
59 | 030414003047 | 信控模件 | 1.名称:信控模件 |  | 件 | 1 |  | 0
60 | 030414003048 | 闭锁输出模件 | 1.名称:闭锁输出模件 |  | 件 | 1 |  | 0
61 | 030414003049 | 模拟采集模件 | 1.名称:模拟采集模件 |  | 件 | 1 |  | 0
二次安防备品备件
62 | 030414003008 | 接入路由器 | 1.名称:接入路由器 |  | 套 | 1 |  | 0
63 | 030414003009 | 二次安防加密机（含软件程序备份光盘） | 1.名称:二次安防加密机（含软件程序备份光盘） |  | 套 | 1 |  | 0
64 | 030414003010 | 二次安防防火墙 | 1.名称:二次安防防火墙 |  | 套 | 1 |  | 0
传输设备备品备件
65 | 030414003050 | STM-64 ASON光接口单元 | 1.名称:STM-64 ASON光接口单元 |  | 套 | 1 |  | 0
则徐站备品备件清单
110kV GIS备品备件
66 | 030406001003 | 单相隔开-电动隔离开关操作电机 | 1.名称:单相隔开-电动隔离开关操作电机 |  | 套 | 1 |  | 0
67 | 030414012003 | 断路器分闸线圈 | 1.名称:断路器分闸线圈 |  | 个 | 1 |  | 0
68 | 030414012004 | 断路器合闸线圈 | 1.名称:断路器合闸线圈 |  | 个 | 1 |  | 0
69 | 030406001004 | 刀闸驱动电机 | 1.名称:刀闸驱动电机 |  | 台 | 1 |  | 0
70 | 030402003006 | SF6气体密度继电器及压力表 | 1.名称:SF6气体密度继电器及压力表 |  | 只 | 1 |  | 0
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0

## 综合单价分析表格式
综合单价分析表
工程名称: |  |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 |  |  |  | 合 价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料 费明细 | 工料机名称 |  |  |  |  | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2 招标文件提供了暂估价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。