电梯技术规格书

- 本次招标范围及要求

1、本次招标范围包括下列项目：

直梯：海关业务用房4台（含1台无障碍客梯）；

合计：4台

2、本次招标电梯视频监控接入消防值班室。

3、所需资料要求

3.1 投标所需资料

下列资料需包含在投标文件中，由投标方免费提供：

- 产品样本说明书；

- 设备安装和组装图；

- 设备详细配置表（并附进口件清单，如有）；

- 备品备件及易损件清单；

- 专用工具、维修工具仪表清单；

- 与土建相关的安装图纸；

- 负责设备安装、调试、维修保养等单位的资格证书；

- 负责完成这项工程人员的个人业务履历，包括职称、职位及简单的个人情况；

3.2 合同签订后须提交下列所有文件：

（1）买方与中标人签订合同后，供货方须按建设进度要求提供下列资料：

- 系统图；

- 布置方案图；

- 电路图；

- 接线图；

- 设计图；

- 装配图；

- 供方认为有必要提供的其它文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

- 图纸一式8份（5份原件，3份复印件盖鲜章）需交买方审查并认可；

- 如有图纸未经认可，需由供货方按买方要求做好修改，并再次送审直至认可。

（3）图纸审查要求：

- 所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、预埋沟地基和用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求需送交买方审查，以便审查有效；

- 主要设备和装置需按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明；

- 与其它设备系统的连接示意图及工作范围（如防火系统、电气设备等）；

- 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都需用特殊的线标明，以防与其它线混淆；

- 主要设备的交货程序、外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊钩；

- 主要设备的电源负荷和通风降温要求；

- 应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

（4）供货方在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，需根据变更提供详细土建图。

（5）供货方需在完成合同范围内的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，供货方需免费提供中文培训材料给买方。

（7）在试运行前二周，供货方需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式8份（5份原件，3份复印件盖鲜章），以便于买方和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

- 所有设备规格和详细操作说明；

- 系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法；

- 例行维修保养项目和期限的建议；

- 紧急安全措施的建议；

- 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，供货方需提交一式8份（5份原件，3份复印件盖鲜章）各式报告给买方。

4、提供资料时间

供货方需在合同签订后，制定出提交资料的进度表，此进度表应为买方所认可，并应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。

- 电梯技术参数表

电梯技术参数表如下：

| 编号 | 电梯 类型 | 载乘 人数 (人) | ★载重量 (kg) | ★速度 (m/s) | 井道尺寸 |  |  | 厅门尺寸 （宽×高） (mm) | 门洞尺寸 （宽×高） （mm） | 开门 方式 | 停靠 楼层 | 其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 宽×深 (mm) | 冲顶高度 (mm) | 底坑深度 (mm) |  |  |  |  | 顶层 机房 | 消防 电梯 | 无障碍电梯 |
| DT1 | 客梯兼无障碍 | 18 | 1350 | 1.0m/S | 2650x2450 | 4200 | 1600 | 1100X2100 | 1300x2200 | 中分 | 1F~5F | √ | √ | √ |
| DT2 | 客梯 | 18 | 1350 | 1.0m/S | 2650x2450 | 4200 | 1600 | 1100X2100 | 1300x2200 | 中分 | 1F~5F | √ | × | × |
| DT3 | 客梯 | 18 | 1350 | 1.0m/S | 2650x2450 | 4200 | 1600 | 1100X2100 | 1300x2200 | 中分 | 1F~5F | √ | × | × |
| DT4 | 客梯 | 13 | 1000 | 1.0m/S | 2400x2200 | 4200 | 1600 | 1100X2100 | 1300x2200 | 中分 | 1F~5F | × | × | × |

- 电梯主要技术及功能要求

1、电梯应适用于指定的下述工作环境和条件：

- 环境温度：0至40摄氏度；

- 地震设防烈度：所有提供的设备，需适应6级地震烈度，建筑结构未收偏差影响的前提下，能正常运行；

- 消防电梯：具备消防反馈和消防联动功能；

- 电源条件：所有提供的设备和元器件的安装需符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

- 电压：动力电源——380V，3相，5线；

照明电源——220V，单相；

频率：50Hz；

电压波动：±7%；

- 接地电阻要求：≤4欧姆（如控制系统有更高的接地电阻要求，应按照其相关要求执行）

2、产品标准和规范：

2.1除本文件条款另有规定的技术要求外，本次招标电梯的设计、制造、测试、安装、验收必须符合下列标准规范，同时还应符合国家和省市、行业相关的标准及有关规定。如上述标准及规定有矛盾或更新的，则以比较严格和最新的标准规定为准。

- 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》               GB/T7024

- 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》   GB/T7025

- 《低压成套开关设备和控制设备》                   GB/T725

- 《电梯制造与安装安全规范》                       GB7588

- 《电梯安装验收规范》                             GB10060

- 《电梯技术条件》                                 GB/T10058

- 《电梯实验方法》                                 GB/T10059

- 《建筑物的电气装置电击防护》                     GB/T14821.1

- 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》   GB50182

- 《电梯工程施工质量验收规范》                     GB50310

- 《乘客电梯》                                     Q/XO 10201.1

- 《电梯产品出厂包装技术条件》                     Q/XO 10902.1

- 《建筑设计防火规范》       GB50016-2014（2018版）

2.2安全设施要求

电梯的安全设施应符合《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）及《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2020的规定；

2.3电气安全要求

电梯电气安全要求应符合《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2020的规定；

2.4电梯可靠性要求

可靠性必须达到《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2020的规定；

- 直梯技术要求（最终以建筑图要求为准）

3.1供货要求：所有客梯（有机房和无机房电梯须为同一型号）须为同一品牌，同一商标，同一制造商。

3.2部件要求

| 序号 | 部件名称 | 要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 曳引主机 | 原厂原品牌国产 | 永磁同步无齿轮曳引机；具备两组独立的电子式抱闸系统； |
| ★2 | 控制主板 | 原厂原品牌国产 | 新一代数字化控制系统双32位CPU；SIL3安全完整性； |
| 3 | 门机 | 知名品牌国产 | 微机VVVF变频门机。采用微机控制有齿皮带无连杆变频驱动。 |
| 4 | 限速器 | 知名品牌国产 | 采用离心甩块式结构，触发驱动主机制动器的电气动作速度为额定速度1.15倍，触发安全钳机械动作速度为额定速度1.25倍 |
| 5 | 缓冲器 | 知名品牌国产 | 采用耗能型缓冲器，环形缝隙节流、外部上置弹簧复位，最大撞击速度2.0m/s，额定速度≤1.75m/s，最大允许质量3500kg； |

3.3直梯系统配置要求

| ★驱动方式 | 采用微机控制VVVF变频、变压、调速，永磁同步无齿轮驱动。 |
| --- | --- |
| 数据传输方式 | 串行通迅 |
| 主控制系统 | 多微机电脑全自动控制系统。必须采用集中32位电脑控制，原厂原品牌 |
| ★曳引机 | 采用无齿轮永磁同步曳引机，各电梯主板、轿厢控制板、指令板为原厂原品牌 |
| 变频控制系统 | 多个32位微机控制变频系统，具备高效力矩控制功能。变频器必须采用电梯专用变频器，原厂原品牌 |
| 门机控制系统 | 微机VVVF变频门机。采用微机控制有齿皮带无连杆变频驱动。 |
| 电 源 电 压 | 三相动力用380伏50赫兹、单相照明用220伏50赫兹（电压正负误差7%以内） |

3.4直梯功能要求

| 序号 | 功 能 名 称 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关门按钮 | 电梯关门按钮在电梯门完全打开时起作用 |
| 2 | 开门按钮 | 当电梯在门区内按下开门按钮,电梯门会打开 |
| 3 | 带应急照明的报警按钮 | 要求 |
| 4 | 带有可听的超载装置 | 当轿厢超载时,蜂鸣器会响（报警提示），电梯不运行 |
| 5 | 轿厢照明及风扇自动节能功能 | 当电梯在数分钟内无人召唤,轿厢灯及风扇会自动关闭 |
| 6 | 双击按钮取消错误内呼 | 如果在轿厢内按错了按钮,可通过快速双击此按钮来取消. |
| 7 | 应急轿内照明 | 如果电梯突然停电,安装在轿厢内的应急灯会被自动打开 |
| 8 | 自动门 | 电梯门在门区自动开关. |
| 9 | 外呼再开门 | 当电梯没有完全关闭时，厅门外呼按钮被按动,电梯门会重开. |
| 10 | 门闩故障时自动重复关门 | 电梯控制系统会检测电梯门是否完全关闭,如果没有完全关闭或门锁有故障时,电梯门会自动打开再关闭 |
| 11 | 主层站开门等待时间可调节 | 通过特殊设备把主层站的开门时间进行调整,调整范围是0-63秒. |
| 12 | 门机(速度及力矩)可调 | 门机配有控制器,通过此控制器,可以调整门机的运行速度及力矩,以适应不同形式的电梯门,使电梯门工作于最佳状态. |
| 13 | 光幕保护系统 | 电梯轿门上装有光幕装置,当电梯门自动关闭过程中,光幕保护系统如检测到障碍物,电梯门会自动打开,以防夹人。光幕光束要求：40束。 |
| 14 | 梯门反向控制(限制关闭力) | 关门时的最大力限制可调节,关门时受到阻碍使反向力达到此最大值时,梯门将重新打开. |
| 15 | 强制关门 | 电梯门在开门时其保护光幕在一设定的时间范围内起作用,当超过此时间范围后,保护光幕会暂时失效,电梯门会慢速强行关闭,同时会发出报警信号. |
| 16 | 每层均有层位及方向箭头显示 | 显示电梯运行方向及电梯位置 |
| 17 | 自动再平层 | 当轿厢不是处于最佳平层位置时,电梯会进行再平层. |
| 18 | 运行小时累计 | 电梯系统装有可视计时器,进行电梯实际运行小时累计. |
| 19 | 运行次数累计 | 电梯系统装有可视计时器,进行电梯实际次数小时累计. |
| 20 | 控制柜可锁主开关 | 电梯控制柜设有可上锁的主开关,可控制电梯的开停. |
| 21 | 整合紧急呼叫功能 | 电梯在紧急状态下,可以通过电梯机房控制柜上的操纵面板进行紧急操作,呼叫电梯上下运行,以达到紧急救援的目的. |
| 22 | 火警紧急返回 | 当电梯得到火警信号,电梯不响应所有内呼和外呼,并立即自动返回指定楼层,开门停梯.同时切断电梯电 源,将抵层信号传到消控中心. |
| 23 | 基站返回 | 当没有内外呼时,轿厢会在最后停层站等待一定的时间后自动返回基站. |
| 24 | 满载直驶 | 当轿厢处于满载时,不再响应厅门外呼. |
| 25 | 优先运行 | 安装在轿厢操纵箱上,被激发后,所有厅门外呼都不响应,只响应轿厢内呼.仅抢救梯设置该功能 |
| 26 | 一般故障信号 | 至少可以通过继电器从主板中输出7种故障信号，故障信号的具体种类不限 |
| 27 | 断相及反相保护(通过变频器实现) | 要求 |
| 28 | 梯门未开则自动开往下一站 | 当需平层的厅门经多次试开门时未能实现时,电梯会自动开往下一站. |
| 29 | 故障时最近自动平层 | 当电梯出现一般性故障时(非电源及安全回路故障),电梯会自动向最近的层站停靠,开门放人,然后终止服务. |
| 30 | 防捣乱功能“不超过最多内呼” | 例如轿厢最大重量可载15人,那在轿厢内你不可能激发超过15个轿厢内呼. |
| 31 | 防捣乱功能“空载时取消剩余内呼” | 如果轿厢空载没人,那轿厢剩余的内呼不能多于3个,否则会自动被取消. |
| 32 | 防捣乱功能“最后停层取消内呼” | 当电梯运行到上下终端时,会取消所有的轿内呼叫指令. |
| 33 | 防捣乱功能“反向召唤自动消除” | 当电梯已选定运行方向时,所有与此方向相反的轿内呼叫指令会自动消除. |
| 34 | 消防员紧急操作功能 | 仅对消防电梯要求 |
| 35 | 五方通话(不含至监控室电缆) | 轿厢、机房、用户监控室、轿顶、底坑的五方内部对讲系统，紧急时，轿厢内或轿顶或轿底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话，其中监控管线应接至机房外的合适位置，以便土建单位对接。 |
| 36 | 群控时召唤立刻自动分配 | 当有两台或两台以上的电梯有群控功能时，电梯控制系统在接到指令时，会经过程序的优化计算，控制最接近呼叫层站的或工作不繁忙的电梯响应呼叫. 每单元并联、群控。 |
| 37 | 低载重时呼梯信号在梯群间优先分配 | 当有多台电梯群控运行时,如有呼叫信号会优先分配到梯群中的低载重梯上. |
| 38 | 过载保护 | 要求 |
| 39 | 电机空转保护功能 | 要求 |
| 40 | 提前开门 | 要求 |
| 41 | 轿顶、轿内检修操作功能 | 要求 |
| 42 | 电梯空调功能 | 要求 |
| 43 | 逆向运行保护 | 要求 |
| 44 | 超速电气保护功能 | 要求 |
| 45 | 超速机械保护功能 | 要求 |
| 46 | 基站锁梯功能 | 要求 |
| 47 | 故障时低速自救运行功能 | 要求 |
| 48 | 故障自动检测、存储功能 | 要求 |
| 49 | 底坑、轿顶急停功能 | 要求 |
| 50 | 限速器张紧安全检查功能 | 要求 |
| 51 | 开门异常自选层功能 | 要求 |
| 52 | 机房内呼功能 | 要求 |
| 53 | 维修用开关门按钮功能. | 要求 |
| 54 | 待机定期自检功能 | 要求 |
| 55 | 停层设置 | 要求 |
| 56 | 入口安全防碰撞装置 | 要求 |
| 57 | 限速保护功能 | 除机械限速外，增加超速电气保护功能 |
| 58 | 门过载保护功能 | 要求 |
| 59 | 停车在非门区报警功能 | 要求 |
| 60 | 驱动设备过热保护功能 | 要求 |
| 61 | 关门力拒保护 | 要求 |
| 62 | 启动时力拒补偿 | 要求 |
| 63 | 终端楼层保护 | 要求 |
| 64 | 抱闸反馈检测功能 | 要求 |
| 65 | 电网滤波监测功能 | 要求 |
| 66 | 速度反馈监测功能 | 要求 |
| 67 | 接触器反馈监测功能 | 要求 |
| 68 | 机房设备正常运转功能 | 保证机房设备在夏季最高温度时能正常运行，保证42°气温时仍能正常运转。 |
| 69 | 电梯原厂远程监控系统 | 能够实时监测电梯的运行数据和状态信息。一旦电梯出现异常情况，系统立即发出警报，通知相关人员采取措施，从而及时避免事故的发生。 |
| 70 | 电梯能量反馈功能（能量再生） | 通过能量再生技术，将电梯运行中产生的能量回收并反馈到电网中，实现能源的再利用，从而达到节能减排的目的。 |
| 71 | 停电应急平层功能 | 紧急电池驱动，当轿厢由于电源故障而停在楼层之间时，该功能可以使轿厢低速驶向就近楼层。 |
| 72 | 监控随行电缆 | 传输电梯在运行过程中所需的电力、信号和数据等信息，确保电梯的正常运行。要求：网线数字信号 |

3.5直梯装饰要求

- 轿厢壁：304发纹不锈钢，不小于1.0mm，电梯轿箱内预留监视系统接口（要求预留一组CCTV监控线缆，该预留线与电梯随行电缆放在一起）。

- 轿厢门：内外均为304发纹不锈钢，开门尺寸详见电梯技术参数表。

- 厅门：首层发纹不锈钢，其余层喷漆钢板；

- 轿厢顶：明亮轿顶带轿箱内照明(样式由甲方在中标单位品牌电梯中选定，费用包含在所投标费用中)，载重量1000kg的电梯轿厢吊顶后净高尺寸不低于2400mm，通风装置为轴流式风扇。

- 轿厢地板：PVC石塑地板（纯色地板颜色由投标人提供式样招标人选定，该费用已包含在投标报价中。）

- 厅门门套：首层发纹不锈钢大门框，其余层喷漆钢板大门框。

- 地坎：硬质铝合金地坎

- 轿厢门控制板及操作盘、控制按钮：轿箱内及各楼层按钮均为微触式按钮，按钮具体式样由投标人提供式样招标人选定，该费用已包含在投标报价中。面板为发纹不锈钢。设一体化轿厢操作盘1个；

- 运行方向及楼层显示器：

轿箱外：呼梯装置及显示屏为一体式，并联电梯为双显屏共用一体式，呼梯装置面板为304发纹不锈钢，黑底白字段码液晶显示，用箭头表示电梯的运行方向，设置在门外侧墙壁上；显示内容包括：电梯运行方向、电梯运行时所在楼层，显示内容均为中文显示。

- 轿箱内：标准操作盘，面板为304发纹不锈钢；显示内容包括：电梯运行方向、楼层信息、电梯状态

3.6无障碍电梯额外功能要求

| 序号 | 功 能 名 称 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 无障碍客梯额外配置要求 | 盲文按钮、轿厢到站钟、后壁中板镜面不锈钢、三侧扶手 |

本工程无障碍电梯及候梯厅符合以下要求:

- 电梯门的净宽度不小于900mm，轿箱深度应不小于1400mm，轿箱正面和侧面应设高0.85~0.90m的扶手；

- 无障碍电梯门为水平滑动式门；

- 轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响；

- 轿箱正面应设高0.85~1.10m的带盲文的选层按钮。轿箱正面高0.9m处至顶部设置镜子；

- 无障碍侯梯厅的护角按钮中心距地面高度0.85~1.10m，距内转角处侧墙距离不小于400mm，按钮应设置盲文标志；

- 无障碍电梯门完全开启时间应保持不小于3s。

3.7电梯安全部件：电梯安全部件包含限速器、安全钳、缓冲器、门锁等。出具产品型式试验报告。对主要的部件，详细列出具体产地及相关参数。同时罗列出日常运行的易损件及相应费用。

# 四、电梯设备采购、安装、维保要求

1、本要求所指电梯设备除电梯主体设备外还应包括系统集成所必须的附件、仪器仪表、材料、备件、专用工具和相关资料，包括但不限于：

- 设备合格证

- 设备检验报告

- 设备保修卡

- 设备安装、使用、维护说明

- 主要部件的原产地证、试验报告（如主机设备等）（复印件盖章）

- 电梯深化图（此图自合同签订之日起，7个日历天内提交）

- 电梯电气原理图、电气接线图

- 进口整机或零部件的海关报关单及原产地证明

- 安全部件型式试验报告结论副本

- 电梯功能表

- 机房井道布置图

- 动力电路和安全电路电气接线图

- 主要部件安装示意图

- 易损件目录

2、承包人应提供的电梯设备技术服务范围：货物的检查、检验、包装、运输、装卸至本合同约定地点；安装、调试、验收、技术支持、校准、培训、（从取得特检院验收报告起）

两年期的免费维护保养、两年期的质保、售后服务（含第二年电梯年检费）以及其他类似的义务。

3、电梯设备采购要求

3.1承包人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进的工艺制造的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。承包人应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，承包人应对由于设计、工艺或材料的缺陷及承包人安装的错误而造成的任何故障负责。若在质保期内发现任何质量问题或缺陷，承包人应在收到发包人通知后24小时内，免费负责修理或更换有质量问题或缺陷的零部件或整机。对造成的直接损失发包人保留索赔的权利。

3.2承包人所提供货物的技术规格应与投标文件技术规格规定的标准相一致或优于投标文件技术规格。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

3.3承包人须保障发包人使用其设备时，不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，承包人必须承担由此产生的一切索赔和责任。

3.4除招标文件的技术规范书中另有规定的外，承包人应准备与本合同货物相符的技术资料一式二套随每批货物一起发运给发包人。例如：样本、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料不完整或丢失，承包人应在收到发包人通知后立即免费另寄。

3.5如若为发包人要求的原装进口设备或零（部）件，承包人必须具备下列证明文件：

- 生产厂质量保证书；

- 中国海关报关单（复印件并加盖承包人单位鲜章）；

- 原产地证书；

- 中国商检证明（复印件并加盖承包人单位鲜章）。

- 装箱单；

3.6承包人所提供的货物均为货物出厂时原包装。

3.7承包人所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

3.8承包人所提供货物内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须附有本合同中所要求的所有文件和资料。

3.9货物运输中的运输费用和保险费用均由承包人承担。运输过程中的一切损伤、损坏均由承包人负责。

3.10承包人所提供货物的包装由承包人进行处置。

3.11承包人应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，该证书将作为提交给发包人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。

3.12发包人有权派出技术专家对投标货物的制造过程进行抽查或监造，以及参与设备的性能检验和试验运行。承包人有义务提供方便和配合。

3.13到货验收：

（1）货物到达施工现场后，承包人应及时以书面形式通知发包人、监理工程师到场，根据送货单和装箱单对货物包装、外观及件数进行清点和检验。如发现有任何不符之处，发包人有权拒收，一切责任均由承包人负责。

（2）工程已具备安装条件且货物运至现场后，承包人应提前3天以书面形式通知发包人、监理工程师开箱检验，由承包人负责开箱，设备开箱时，三方应派代表共同到场验货。若发现设备或部件由于承包人原因（包括运输）有任何损坏、缺陷或不符合招标文件和合同规定时，发包人有权拒收，并应做好记录，由四（三）方代表签字，各执一份，作为发包人向承包人提出更换或索赔的依据；若验收合格后应由四方代表共同签署一式四联的供货验收单，该供货验收单作为提交发包人付款单据的组成部分。

（3）若出现承包人货物无法通过以上的验收，承包人应及时补换，且不能影响发包人建设工程工期，若导致工期延误，发包人保留索赔的权力。如承包人补换不及时造成工程工期延误的，发包人有权对承包人进行处罚。

（4）承包人如对上述发包人提出的更换或索赔的要求有异议，应在接到发包人书面通知后 3 天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，承包人在接到通知后 3 天内自费派代表赴现场同发包人、监理工程师共同复验。

（5）验收如发生争议，由国家法定检验机构按检验标准和方法，对货物进行检验。检测费用由责任方承担。

（6）到货货物检验合格之前或因货物质量不符合约定的质量要求而被拒绝接受的，货物毁损、灭失的风险由承包人承担。

3.14在本合同规定的质量保证期内，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，发包人保留向承包人提出索赔的权利。

3.15已进场并通过发包人、监理单位验收的电梯设备及配件等未经发包人认可，承包人不得擅自带出工地现场，否则发包人除追究承包人的相关法律责任外，有权按人民币5000.00元/次进行处罚

4电梯安装要求

4.1本合同生效后5个工作日内承包人应向发包人和发包人委托的设计院提供设备的主要技术参数和指标，以及预留预埋的指标等。

4.2承包人应在收到发包人提供的施工图纸后5个工作日内提供可行的布置图，布置图应当双方盖章并由设计复核确认，不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务，若在安装过程中因图纸问题而产生的一切费用均由承包人承担。

4.3本合同设备由承包人根据国家现行相关标准、规范及承包人的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装与设备调试。在整个安装调试过程中，承包人须接受监理公司的监理，服从施工现场的管理。

4.4在合同设备安装调试过程中出现的质量问题或安全问题，由承包人承担责任。

4.5电梯安装、调试工作完成后，承包人根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行质量自检验收。

4.6在电梯安装完工后5天内，承包人向当地政府主管部门提出验收申请。发包人配合进行验收。如因发包人原因达不到政府部门规定的验收条件，应延期申报验收，发包人不承担因延期导致的任何费用。

4.7工程竣工验收合格后，发包人、承包人即可办理电梯移交手续。

4.8验收合格后由相关部门出具的验收合格证只证明承包人提供的合同设备的性能、参数及安装质量截止出具验收合格证时可按合同要求予以接受，但不能视为承包人对合同设备及其安装过程中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。

4.9临时用梯

（1）电梯通过技术监督局等政府部门验收并取得监测报告和运行许可证后，发包人可提前使用通过验收的电梯，且质保期开始计算。

（2）承包人应为发包人为需提前使用的电梯配置的专门司机提供培训，以便由其控制电梯在正式移交前的运行，并由发包人负责轿厢内的保护(如电梯轿箱内壁的保护板)，承包人因发包人临时用梯不得再收取任何费用，如临时用梯使用过程中对电梯产生损坏，由发包人支付维修费用，承包人负责维修及更换损坏的配件。

（3）后续调试费用由供货方自行考虑。

4.10在质保期内，承包人免费更换正常消耗磨损的电梯零部件，因发包人或业主使用、管理不当或人为因素等非承包人原因造成设备损坏由发包人承担责任和费用，承包人提供有偿服务。

4.11如发包人违约，自行安排承包人以外的其它单位进行电梯安装、调试，承包人将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

5、质保期内电梯的维保要求

5.1由承包人负责办理所有政府部门电梯首检的申报工作、支付相关费用并完成首检中发生的属本合同范围内的整改工作；

5.2承包人应派出职业操守与技能均合格的持证维保人员进行检查、维保。每月由承包人的维护保养专业人员对电梯进行贰次常规检查和例行保养，按国家相关行业标准、保养规范进行全面的维护保养，确保电梯正常运行。

5.3免费维保及质保期内承包人具体服务内容

（1）必要时更新所有绳和链以保持足够的安全。平衡所有曳引绳的张力，维修更换随动电缆和井道及机房的电线。修理和更换在行架及机房内的所有接线。

（2）提供电梯严格指明部件的润滑。

（3）周期性检查所有安全设备，并作完全测试，除此之外，承包人将不提供其它安全检查。但安装新附件，或因保险公司，政府法令建议或要求，对设备结构进行改变或对部件进行不同于原设计的更换工作时，承包人应另外进行安全检查。

（4）根据电梯检查情况提供修理服务。

（5）检查群控调度系统，并进行必要的测试及调整所有电路和时间的设置，确保系统按电梯的设计和安装的要求运行。

（6）保留电梯现有的工程线路图。

（7）保持机房及隔层内壁，门坎，分割横梁和井道底坑的清洁。

（8）每年（或合理需要时）不少于两次由具备资格的承包人代表，进行周密的设备检查，并为发包人提供一份包括按要求修理及超出本合同范围的更改项目的书面报告。

（9）为发包人储存合理数量的专用备件和更换零件，以进行必要的更换。

（10）对于本合同内包含的配件实行免费送货上门。

（11）免费提供例行保养所需之润滑油，润滑脂和清洁材料等完成维护保养所需的全部材料。

（12）负责办理政府相关机构的年检手续并承担相应费用。

（13）承包人将提供24小时的紧急故障的应急处理，根据需要30分钟内到达现场。

（14）每次维修保养结束后，承包人将向发包人呈交一份维护保养报告。发包人应立即进行验收，如验收合格即在报告书上签字，如验收结果不满意，承包人有责任重新对设备进行检查及调整，直至达到国家有关验收标准为止。

（15）按电梯的相关安全要求系统性地检查、调整、润滑，必要时进行修理或更换以下部件，包括：

- 机器部分：曳引轮、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器。电机和发电机的转换器、转换开关、电刷、电刷架和轴承。柱塞密封环、柱塞、液压阀门及液压泵，管道及开口的液缸。

- 电气部分：控制柜、选层器和派梯设备、平层装置、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、连接线、阻尼减振器、计时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻。

- 安全设备部分：限速器、限速器轮、限速器绳和轴组件、轴承、接触器和安全钳。

- 井道部分：随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置，补偿轮装置、轿厢风扇。对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片，曳引绳。

- 厅、轿门部分：轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门吊架、厅门导靴及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、厅门保护装置、称重设备、轿架、轿架安全装置和轿厢平台。

- 其它：轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门、吊顶、LED筒灯、地面装饰及其它属电梯设备范围内的配件。

（16）在质保期内，承包人对设备正常使用情况下出现的各类故障提供及时地免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏及时免费更换。对严重影响系统正常运行使用的设备，承包人免费提供备品备件。

（17）质保期：自政府有关部门委托的电梯监督检验机构监督检验合格之日起的24个月，最迟不超过最终工厂出货期后的30个月。

5.4保养安全标准

承包人将以新设备的安全标准维护发包人的电梯。发包人有新要求或国家有关安全标准的规定发生改变时，按改变后的标准执行，增加的费用不再另计。

5.5承包人将随时听取发包人的反馈信息，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正；

5.6在提供服务时，当发包人保证提供实施服务条件的前提下，应严格遵守发包人有关规章制度；

5.7在承包人按本合同规定提供有效服务期内，对存在非保养责任故障，应及时书面通知发包人整改；当存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时，应及时通知发包人暂时停止使用该设备。

5.8承包人必须严格按照相关的安全法律法规进行维保现场的安全管理，并严格按安全操作规程进行维护保养，如因承包人原因而造成的安全责任事故由承包人承担全部责任；

5.9在保养有效期内，对电梯设备发生的事故、或停运、或不正常运行，而给发包人或发包人的用户带来的直接和或间接的经济赔偿、利益损失、机会丧失等，在经政府主管部门鉴定为承包人的保养责任所致后，承包人负责给予发包人赔偿，赔偿限额为承包人应收取的该台电梯设备年度保养费用；

5.10在保养有效期内，对电梯设备发生的事故、或停运、或不正常运行，而直接造成人身或该设备损害的，在经政府主管部门鉴定为承包人的保养责任所致，所有损失均由承包人承担。

5.11因非承包人的责任导致的电梯设备丢失、损坏、合同履行的延误、以及发包人或任何第三方的损失，承包人将不承担任何责任。

5.12出于安全的需要，发包人不能自行或者允许非承包人人员，或未经承包人允许的员工及其他人员修理、改动、更换、干扰设备的任何部件。否则，对由此产生的人身伤害及财产损失，承包人将不负任何责任。

5.13下列部件将不在承包人合同之内：发包人自行采购的装饰配件，从配电房至电梯机房专用配电箱以外的供电装置、通讯设备、音乐装置、保安系统等非电梯设备及电梯井道机房之外的电线。

5.14电梯维修服务规范

（1）保养人员应认真做好每月两次的电梯保养和检查工作并严格履行合同中用户提出的各项条款。

（2）严格执行月度保养作业计划，因特殊原因需变动的保养用户，应提前一天与用户联系，并取得用户的同意。若因用户原因变动，应在不影响本站维修业务情况下，满足用户要求。

（3）电梯实施保养时，基站、最高层、机房、重要楼面必须挂有"例行保养、停止使用"的安全警示牌，并通知用户方电梯负责人暂停使用，若有无关人员擅自进入维修区域必须阻止。电梯实施保养时，必须严格遵守用户有关管理规定，如：在宾馆、高档办公场所实施保养时必须穿戴鞋套，着装整洁无油污。

（4）严格按电梯生产厂家"电梯保养工艺"和"电梯定期保养工作单"的项目，逐项实施保养，并填好保养、检查项目质量情况记录。在完成所有项目后，请用户协助签字确认。

（5）保养结束离开机房前，应在"电梯维修、保养技术档案卡"上写好简要的过程记录。

（6）保养过程中，碰到电梯有严重问题或需要调换备配件时，必须以书面形式与用户签字确认，若用户同意可帮助用户代购备配件。

（7）对于保养中电梯的修理或备配件调换，必须做到当天的事当天清。因特殊原因当天无法解决的，应通知各自保养站站长和保养科科长，同时以书面形式通知用户负责人，并在基站、最高层、机房、重要楼面挂上"例行保养、停止使用"的警示牌，以确保电梯暂停使用期间的安全。

（8）备配件的调换必须在原电梯生产厂家的备配件中心购买，严禁使用未经原电梯生产厂家检验合格的备配件。如用户强烈提出自行购买，请用户签字确认，并在"电梯保养技术档案卡"中做好详细的记录。

（9）保养结束后，必须做好现场的清理工作，并恢复电源，关好（锁好）机房门，撤除警示牌，通知用户电梯已恢复正常使用。

5.15电梯的修理服务规范

（1）电梯修理人员在接到修理合同后，应尽快熟悉"修理合同"的条款，并了解用户的服务需要。

（2）修理人员在进入修理现场前，应对修理用的材料、备配件和工具做好充分的准备。

（3）进入修理现场后，了解电梯故障及损耗情况，并与用户一起商定电梯修理方案。

（4）在实施修理前，对停机待修的电梯，要在每层厅门门旁、控制屏、电梯机房电源开关旁及机房 门上张贴"电梯待修、禁止使用"的警示牌。

（5）修理人员应按原电梯生产厂家的"电梯维修工艺"和确定的"电梯修理方案"严格履行修理合同。

（6）电梯经修理恢复正常运行后，修理负责人应通知用户代表一起进行现场调试、验收。

（7）经调试验收后，电梯修理负责人填写"电梯修理完工报告单"。经用户盖章后报维修部业务科，并纳入修理后的质量跟踪。

（8）修理人员不得向用户提出任何不符合公司规定的附加条件，必须严格执行原电梯生产厂家的工程本部的行为规范。

（9）电梯修理合同的发包对象必须是同原电梯生产厂家的已建立的协作单位，以确保修理合同履行中的合同受控、质量受控、人员受控。

（10）建立信息互通机制，保养科每月二次从急修组了解保养质量，杜绝重复故障和多发性故障的出现。

5.16急修服务规范

（1）急修人员在每日上岗前，应提前做好出车的准备工作，保证车辆的整洁、安全、确保交通工具的使用。

（2）电梯急修人员接到急修任务后，必须详细了解电梯故障情况，并准备好修理用的备配件、材料和工具。

（3）急修人员必须在规定时间内，以最快速度赶到现场。若由于交通等客观原因不能按时到达，或到达后不能彻底完成急修时，急修人员必须及时与用户联络，协商采取补救措施。

（4）急修人员在进入急修现场后，首先察看现场，分析产生故障原因，拟定排除故障方案。

（5）在执行急修任务中碰到电梯"关人"，应尽快采取"救人"措施。

（6）急修人员必须技术熟练，及时掌握和了解新梯种的修理技术，做到一般故障及时排除，重大故障尽快排除。

（7）在急修过程中，如发现上下道工序中的工作质量问题，应想方设法解决并及时地反馈，不在用户面前推诿。

（8）在急修过程中，需用户配合协助时，急修人员应及时向用户作出解释，取得用户支持。

（9）排除故障，恢复运行后，急修人员在"电梯急修任务单"上填写电梯修理情况简要报告，并请用户签字确认