第四章 暖通工程

# 风管及附件

# 一般要求

- 用于本项目的通风管道及附件必须为全新制品，并有永久性印章标记，以识别不同的材料厚度、等级及制造商。

- 提供的通风管道及各类附件等必须符合设计图纸和本技术规格文件的规定，以及设计师的要求。

- 所有风管及附件采用的材料和制作工艺等除满足本技术规格文件要求外，还必须符合《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）、《通风与空调施工质量验收规范》（GB50243-2002）和《通风管道技术规程》（JGJ141-2004）的规定，其中包括加固方法，支架距离，风管安装等。

- 采用的材料包括通风管道、保温材料、密封材料、粘合剂等应完全符合相关规范和政府部门的所有规定。所有管道及附件所采用的材料不能含任何石棉物质。

- 设计图纸所表示的风管尺寸为风道净截面尺寸，须考虑风管保温安装所需要的空间。

- 无论设计图纸是否表示，所有送风管分支处均必须配置有调节把手的气流分隔片或同类功能配件，

- 无论设计图纸是否表示，应配置风管检修口、测试口的设置与安装，满足调试、检测及运行的要求。

## 金属风管

- 金属风管的制作、安装和测试等其余要求必须符合《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）、《通风与空调施工质量验收规范》（GB50243-2002）和《通风管道技术规程》（JGJ141-2004）对高、中及低压风管的制作、安装与测试的技术规定。

- 金属风管板材的厚度、连接方式及密封材料等按照设计图纸要求。

- 镀锌钢板应是热浸渍镀锌钢板，符合标准《连续热镀锌钢板及钢带》（GB/T 2518-2008）中 的 Z275（275g/m2）性能级别，满足风管加工冲压和机械咬合，双面镀锌，锌层厚度不低于275 g/m2，表面结构光整，表面质量至少为较高级表面，表面处理至少钝化处理。

- 普通钢板应符合标准《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T708-2006)的要求，尺寸精度满足PT.B、PW.B、PL.B及PF.B标准，普通钢板风管的厚度为2.0mm；铝合金板应符合国家现行标准《一般工业用铝及铝合金板、带》（GB/T3880-2012）的要求，类别为B类，尺寸偏差满足高精级等级，表面缺陷深度不应超出板、带材厚度的允许负偏差值，并保证板材的最小厚度。

- 不锈钢板应符合国家现行标准《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280-2007）的要求，材质为SUS316L，其表面不得有划痕、刮伤、斑痕和凹穴等缺陷。

## 保温软管

- 保温软管采用特殊的高强度玻璃纤维布涂覆铝箔、内夹钢丝支撑制作而成，内外双层防火铝箔，中间填充40mm厚离心玻璃棉。

- 保温风管的燃烧性能整体为难燃B1级（GB8624-2012），管径同风管支管，软管安装长度不大于1m，接口形式为卡箍接口。

- 管道弯曲半径不得小于2倍管径；每段保温软管的风阻力不得大于同规格镀锌风管的1.5倍。

## 风管软接头

- 风管软接头应符合设计和有关规范的要求：风管与空气处理机组、新风机组、送排风机连接处均设200mm长的防火硅钛合成软接头，风管与排烟风机连接处采用200mm长的硅钛合成高温耐火型软接头。风管穿越沉降缝或变形缝隔墙的一侧，穿越沉降缝或变形缝（无隔墙）处设300mm长的防火软接头。

- 风管软接头采用具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，气密性需符合相关标准的要求，燃烧等级达到难燃B1级（GB8624-2012）；满足各系统的风压和温度条件；防止结露。

- 接合缝应牢固、严密，并不得作为异径管使用，且在潮湿环境下可保证较长寿命。

## 防火板

- 本工程防火板耐火极限均为3小时，防火板厚度不低于12mm。材料须具有经国家防火建筑材料质量监督检验中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，根据相关有做现场复试要求的需做现场复试。

- 排烟风管防火板的技术参数：

- 材料成分：100%不含石棉，并经高温蒸压成型的纤维增强硅酸钙板材

- 燃烧性能：A级不燃

- 密度：800 kg/m3

- 导热系数：≤0.14w/（m·k）

- 含水率：≤8%

- 湿胀率：≤0.20%

- 厚度误差：≤0.5mm/m

- 长度和宽度误差：≤5mm

- 表面状况：正面光滑，背面打磨。

- 防霉防蛀功能：在正常使用情况下，具有防霉防蛀功能。

- 工厂内所有产品线(包含除本产品以外的其他生产线)应100%不含石棉；

- 资质要求

- 环保认证：“十环”国家绿色标志产品认证。

- 质量认证：“ISO9001” 国际质量管理体系认证。

- 环境认证：“ISO14001”国际环境管理体系认证。

# 风阀

## 风量调节阀

- 风量调节阀包括手动风量调节阀、加压风机旁通阀（MV1）和消防补风控制阀（MV2）。

- 总体要求

- 风量调节阀应具有结构坚固、控制精度高、泄漏量小、摩擦力矩小、运行灵活、噪声低的特点，可满足不同通风面积，不同风压和环境温、湿度要求，外形平整，运输、安装、拆卸方便；技术先进、产品成熟可靠。

- 风量调节阀相邻叶片应为对开式，风量调节阀的叶片在全开时应垂直于流通截面，在全闭时平行于流通截面。应保证风量调节阀在任何开度下，当火灾发生时能可靠的转换为全开或全闭状态，实现火灾工况下运行。

- 风量调节阀的宽和高的公差应符合仍GB/T1804规定的m级。

- 风量调节阀的叶片全闭时，应有良好的密封性能，满足国标GB50243中漏风率的要求。

- 在工作温度范围及标出的工作压差下，风量调节阀应能连续工作而不影响其气密性及驱动装置的正常操作，并能确保在最大工作压差下操作正常。

- 风量调节阀在最大设计流速下不产生振动和异常的噪声。

- 风量调节阀应有表示开度的指示机构及保证全开和全闭位置的限位机构，手动风量调节阀还应具有保持其开度的锁定机构。

- 所有电动调节型的风量调节阀必须在0〜100%无级连续可调；同时因现场需要调节到某角度定位运行后，能够无障碍灵活关闭严密、开启时能够无障碍灵活开到定位设定的角度。

- 风量调节阀应能满足不同安装条件，均可立式、水平、墙体或风管安装。

- 除转动轴承、密封条及转动部分可能在正常寿命期间更换外，风量调节阀其余的材料和部件、手动/电动执行器等部件应在正常情况下运行不少于15年，并提供主要部件的使用年限。

- 风量调节阀的连接法兰按照国家标准执行。

- 风量调节阀的本体上应有明显的设备编号及标志，并釆取良好的保护措施。

- 风量调节阀所采用的优质热镀锌低碳钢板应有良好的机械加工性能；应避免在零件的折弯、滚压成型过程中破坏表面镀锌层。钢板表面（双层）锌层重量应不小于275g/㎡。

- 风量调节阀，至少应由框架、叶片、传动机构、电动/手动执行机抅等部件组成。

- 流速10m/s时，风阀全开启的阻力≤50Pa。

- 框架

- 制作风量调节阀框架所采用材料的厚度及制作工艺应满足不同系统风量调节阀的承压要求。风量调节阀的框架材料应采用≥2mm优质热镀锌钢板，锌层重量应不小于275g/㎡。

- 潮湿环境区域（如：游泳馆、后厨蒸煮区、桑拿房等）内各系统的调节阀框架采用不锈钢材质（SUS304）。

- 叶片

- 风阀的叶片应釆用单层厚度≥2mm热镀锌低碳钢板制作；或釆用单层厚度≥1.0mm热镀锌低碳钢板轧制装配为一个双层叶片整体；如果叶片采用焊接制作，应在详细叙述由于焊接破坏镀锌层的防锈措施。

- 潮湿环境区域（如：游泳馆、后厨蒸煮区、桑拿房等）内各系统的调节阀叶片采用不锈钢材质（SUS304）。

- 叶片的长度应≤1000mm，当叶片长度超过1000mm时应分段制作并釆取加强措施。

- 叶片必须满足承压、耐温防火等要求。

- 叶片与阀体、叶片间的密封

- 叶片与阀体间的密封采用富弹性不锈钢薄板或其他耐高温(250℃/1小时）密封材料。

- 叶片间的密封釆用陶瓷纤维材料，或釆用耐高温富弹性的不锈钢薄板等其他耐高温密封材料（耐高温250℃/1小时）

- 风阀轴端应釆取密封措施。

- 需提供设备所釆用的密封材料的耐高温型式试验报告。

- 叶片轴及轴承

- 叶片应牢固支承在具有自润滑功能的轴承上，轴承应釆用含油烧结青铜制作；叶片轴应釆用不锈钢材料（SUS304）制作，轴径应≥12.7mm；叶片轴的结构型式也可以釆用同等强度的方轴结构，方轴应采用不锈钢材料（SUS304）制作。

- 轴承转动灵活，同时轴承大小和强度必须满足承受风压、耐高温与防火要求，轴承应为免维护设计。

- 轴承盖、轴承套和密封盖等釆用不锈钢材料制（SUS304）做。

- 传动机构

- 传动机构应刚性好、转动灵活、平稳，反馈信号应正确。

- 电动/手动执行机构的驱动力矩通过传动机构（传动架及其连杆）传递到风量调节阀所有的叶片上，传动机构应受力均匀，保证所连接的各个叶片同步严密关闭和开启，确保风阀整体的控制精度和低泄漏的要求。

- 传动机构（传动架及其连杆）应釆用不锈钢材料（SUS304）制做。

- 标准紧固件均应釆用不锈钢部件（SUS304）。

- 手动执行机构

- 手动传动机构应刚性好、转动灵活、平稳。

- 手动传动机应在0〜90°。范围内任意设定开停位置，并应具有保持其开度的锁定机构。

- 手动传动机应釆用不锈钢材料（SUS304）制做。

- 电动执行机构

- 电动风量调节阀的执行机构应采用电动执行器进行驱动。

- 电动执行器应釆用霍尼韦尔（Honeywell)、博力谋（Belimo）、西门子（Siemens）等同档次及以上产品。

- 电动执行器应具有机械和电气两种限位装置。电动执行器与风阀转轴的连接方式应设有有效的防止打滑措施。

- 电动执行器主要参数要求：

- 电源等级：MV阀AC220V±10%、50Hz±50%；MV1、MV2阀：DC24士2.4V。

- 电动风量调节阀的电动执行器的额定输出扭矩：至少应大于风阀实际所需最大扭矩的1.5倍，且不得小于20Nm/㎡。

- 输出转角（调节型）:0〜90°范围内任意设定开停位置。

- 连续调节型输出DC2-10V的模拟信号，开关型输出全开和全关的无源触点信号。

- 全行程时间：MV1阀≤60s，MV2阀≤15s。

- 防护等级：不低于IP54。

- 绝缘等级：不低于F级。

- 耐温要求：

- 普通型：0℃〜70℃下长期运行。

- 耐热型：250℃下连续有效运行1h,用于排烟系统。

- 排烟管道上的电动风量调节阀执行器需进行防火包裹，以保证250℃环境下正常工作1h或280℃环境下正常工作0.5h的耐高温要求。

- 附加功能：可带两个辅助开关和一个阀位反馈电位器。

## 防火阀及排烟阀（口）

- 本工程使用的防火阀和排烟阀有以下几种：

- 70℃防烟防火阀，平时常开，70℃自动关闭，显示开关状态，手动复位及远距离（8m）手动复位。

- 150℃防烟防火阀，平时常开，150℃自动关闭，显示开关状态，手动复位及远距离（8m）手动复位。

- 280℃排烟防火阀，平时常开，280℃自动关闭，给出开启、关闭状态反馈信号，手动复位及远距离（8m）手动复位。

- 电动70℃防烟防火阀，平时常开，DC24V可控开关，70℃自动关闭，电动复位，显示开关状态。同时也可手动复位及远距离（8m）手动复位。熔断关闭及电动关闭输出节点为两组独立的节点。

- 排烟阀，平时常闭，远距离（8m）手动或电动打开，输出电信号联动排烟风机开启。

- 防火排烟阀，平时常闭，远距离（8m）手动或电动打开，输出电信号联动排烟风机开启，280℃自动关闭，手动复位。熔断关闭及电动关闭输出节点为两组独立的节点。

- 整体技术要求

- 防火阀和排烟阀需满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007）的要求。

- 产品必须具有国家权威部门出具的型式试验报告及有关消防部门的批准文件。

- 70℃、150℃防烟防火阀耐火等级不小于1.5小时，280℃排烟防火阀和排烟阀耐火等级不小于3小时。

- 防火阀和排烟阀应具有结构坚固、动作灵活、性能可靠，可满足不同通风面积，不同风压和环境温、湿度要求，外形应平整；应是运输、安装、拆卸方便的技术先进、成熟可靠的产品。

- 每类防火阀和排烟阀均应在阀体明显位置进行永久标识，能够在现场安装后方便识别阀门类型。

- 防火阀和排烟阀叶片在全开时应垂直于流通截面，在全闭时平行于流通截面。

- 宽和高的公差应符合GB/T1804规定的C级。

- 防火阀和排烟阀应能满足不同安装条件，均可立式、水平、墙体或风管安装。

- 防火阀和排烟阀所采用的钢板、型材应符合有关标准规定，阀门表面处理按ZBJ72017的规定执行，同时进行表面防锈和防腐处理。

- 手动关闭时，动作应灵敏、可靠，关闭后把手复位正常、灵敏可靠。

- 电动防烟防火阀通过DC24士2.4V/0.5A电流时，防火阀应能自动开启，断电后自动关闭，关闭动作时间应不大于15s。

- 防火阀和排烟阀关闭可靠性：连续工作应在250次以上。

- 防火阀和排烟阀应能承受震动次数为100次/分，加速度为30/s2，历时2小时的颠簸试验，仍能符合相关标准要求。

- 防火阀和排烟阀的执行器应为防水型，并有相关防锈处理措施。

- 防火阀和排烟阀执行器内的电路元件应有防止通过金属风管系统产生接地效应的有效措施。

- 当防火阀和排烟阀的阀体内通道温度与内部环境温度存在温差时, 应有防止阀门执行器因温度传递而造成结露的有效措施。

- 在标准状态下，阀门两侧压差为300Pa时，防火阀和排烟阀的漏风量应小于500m3/（h•㎡）;在耐火条件下，阀门两侧压差为300Pa时，防火阀和排烟阀的漏风量应小于700 m3/（h•㎡）。

- 设计要求

- 专用排烟风机总管上的需与风机联锁的排烟防火阀与FAS有接口要求，阀门执行器需输出2对状态信号，向FAS系统反馈防火阀的状态信号；阀门执行器提供的接线端子应满足FAS系统的要求。其他排烟防火阀输出1对状态信号，满足信号反馈状态显示功能。

- 其他在总管上的防火阀和排烟阀，当需要与风机连锁时，与BAS系统有监视接口要求，阀门执行器需提供2个以上独立的无源节点，满足信号反馈状态显示及风机联锁保护功能。

- 其他防火阀与BAS系统有控制接口要求，阀门执行器提供的接线端子应满足BAS系统的自动控制功能，同时接线端子的设置应能满足多个阀门采用串联的方式受控于1个回路。

- 防火阀和排烟阀至少要由阀体、叶片、叶片轴、轴套、温度感应元件、执行器等配套部件组成。

- 阀体

- 应釆用厚度δ≥2mm优质热镀锌低碳钢板制作，锌层重量应不小于275g/㎡。

- 如果用焊接制作，阀体焊缝应光滑平整，结合牢固，无漏漆和剥落现象，紧固件不应有松动，损坏等现象。由于焊接破坏镀锌层，必须采取必要的防锈措施。

- 游泳馆内各系统的防火阀阀体采用不锈钢材质（SUS304）。

- 叶片

- 叶片应采用厚度δ≥2mm优质热镀锌低碳钢板制作，锌层重量应不小于275g/㎡。

- 叶片全开时气流流通阻力小，全封闭时耐压要求为1000Pa,叶片与框体之间的侧密封釆用不锈钢薄板，片间密封性好。

- 游泳馆内各系统的防火阀叶片采用不锈钢材质（SUS304）。

- 叶片轴

叶片轴釆用Φ≥12.7mm不锈钢材料（SUS304）制作。

- 轴套

轴套釆用黄铜或不锈钢材料（SUS304）制作。

- 温度感应元件

温度感应元件的公称温度为70℃、150℃或280℃。70℃防烟防火阀、150℃防烟防火阀、280℃排烟防火阀、70℃电动防烟防火阀的温度熔断器应分别为73士0.5℃、153士0.5℃、285±2℃，1min内应能运作关闭，而65±0.5℃、145士0.5℃、250±2℃，5min内不应动作。

- 执行器

- 各类非电动防火阀全行程工作时间（从全开启状态执行到全关闭状态所需要的时间）：≤2s；各类电动防火阀全行程工作时间（从全开启状态执行到全关闭状态所需要的时间）：≤20s.

- 防火阀的电动执行机构的设计应能满足多个阀门采用串联的方式受控于1 个DC24±2.4V的控制回路。

- 执行器的其他要求参见“风量调节阀中执行机构、传动机构的相关技术要求”。

- 排烟口除装饰按设计要求外，其余同防火排烟阀FSV。

# 风口

## 普通风口

- 各类风口的材质为铝合金，表面喷涂。其型式、规格应符合设计要求及规范、技术标准的规定。

- 执行标准及规范

- 单层百叶风口：JG/T20-1999空气分布器性试验方法、JG/T14—2010《通风空调风口》

- 双层百叶风口：JG/T20-1999空气分布器性试验方法、JG/T14—2010《通风空调风口》

- 固定百叶风口：JG/T20-1999空气分布器性试验方法、JG/T14—2010《通风空调风口》

- 条缝风口：JG/T20-1999空气分布器性试验方法、JG/T14—2010《通风空调风口》

- 散流器：JG/T20-1999空气分布器性试验方法、JG/T14—2010《通风空调风口》

- 技术要求：

- 风口的部件下料及成型应使用专用模具及切割工具完成。

- 风口的组装应有专用的工艺装备，以保证产品质量。产品组装后应进行检验。

- 风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直、与边框无碰擦。

- 百叶风口的叶片间距应均匀，两端轴的中心应在同一直线上。

- 散热器的扩散和调节环应同轴，轴向间距分布应均匀。除风机盘管风口外，连接风管的每个送风散流器需配有铝合金材质的对开多叶风量调节阀，内置隐蔽式调节杆。

- 固定百叶风口倾斜角度为45°，防直视设计。

- 各类百叶风口及格栅风口的有效面积不少于80%。

- 焊接均应在非装饰面处，不得对装饰面外观产生不良影响。

- 风口的表面处理满足设计要求，涂料的规格及喷涂道数应符合设计文件和相关规范的规定。

- 排风口采用门铰式可开启排风口，设铝合金金属过滤网。

- 各类风口需要提供样品报设计院及业主确认。

# 水管及管件

## 热镀锌钢管及管件

- 热镀锌钢管为内外壁热浸镀锌钢管，应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2008）的要求。所用钢的牌号和化学成分应符合GB/T700中Q235A的规定。

- 厚度及连接方式详见施工说明。壁厚不允许负偏差。

- 内外壁热浸钢管采用直缝电阻焊或直缝埋弧焊方法制造。电阻焊钢管内外焊缝均应清除毛刺，内外毛刺的剩余高度应满足GB/T3091-2008的要求。埋弧焊钢管的焊缝余高度应满足GB/T3091-2008的要求。焊缝余高超高部分应允许修磨，不允许补焊修补。

- 钢管镀锌要求

内外壁热镀锌焊接钢管在镀锌前应进行力学性能和工艺性能试验，采用热镀锌法内外热镀锌。镀锌层应进行重量测定，钢管内外镀锌层总重量应不小于500g/m2。镀锌钢管内外表面应有完整的镀锌层，不应有未镀上锌的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和锌瘤存在。镀锌钢管应作镀锌层均匀性试验，试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不应变红（镀铜色）。钢管镀锌后应钝化处理。外径不大于60.3mm的钢管镀锌后，采用弯曲试验进行镀锌层的附着力检验，外径大于60.3mm的钢管镀锌后，采用压扁试验进行镀锌层的附着力检验。附着力检验均不得出现锌层剥落现象。

- 液压试验要求

内外壁热浸镀锌焊接钢管出厂前应逐根进行液压试验。液压试验压力保持时间应不小于5s，钢管应不渗漏。具体需满足GB/T3091-2008的要求。

- 管件镀锌要求

用于丝扣连接的管件应符合现行国家标准《可锻铸铁管路连接》GB/T3287的要求，其他管件应使用符合现行国家标准《可锻铸铁件》GB/T9440-2010的可锻铸铁生产，并采用热镀锌工艺内外镀锌。镀锌层相关表面锌的质量不小于500g/m2（相当于平均覆盖厚度70μm）。镀锌管件表面镀层应均匀连续，内表面锌层应无锌疤毛刺和非金属附着物。管件不允许含有对使用有害的材料。管件应光滑，无粘砂、气孔、裂纹与其他有害的缺陷，不允许含有上述缺陷加以浸渍，以覆盖故障。管件螺纹的轴线应是精确的，测定角度的偏差不超过±0.5°，管件与符合上述标准的螺纹件正确安装时，应能承受正常的各种力的作用。管件的最大允许工作压力不低于2.5MPa（-20～150℃）。公称直径DN100及以下的管件应能承受10MPa的试验水压力；公称直（通）径DN100以上的管件应能承受6.4MPa的试验水压力。管件应进行密封性要求试验，应能承受2.0MPa的常温水压，不泄漏和损伤。密封性试验的保压时间不低于15s(公称直径不大于DN50)或60s(公称直径大于DN50)。

- 资料要求：生产资质、试压和锌层厚度等检测报告。

## 无缝钢管

- 冷拔精密无缝钢管应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310-2008等的规定。

- 内外壁热浸镀锌无缝钢管采用20#钢制造，管道的外径和壁厚详见施工说明，壁厚不允许负偏差，除此之外，允许的外径偏差和壁厚偏差应满足《输送流体用无缝钢管》和管路连接件的要求。

- 钢管的内外表面不允许有目视可见的裂纹、褶皱、结疤、扎折和离层。

- 钢管出厂前应逐根进行液压试验。液压试验压力保持时间应不小于5s，钢管应不渗漏。具体需满足GB/T8163-2008的要求。

- 资料要求：生产资质、试压等检测报告。

## 螺旋焊缝钢管

- 螺旋焊管是以卷板为原材料，经常温挤压成型，以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝焊接钢管，满足《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2008）的要求，所用钢的牌号和化学成分应符合GB/T700中Q235B的规定。

- 厚度及连接方式详见施工说明。壁厚不允许负偏差。

- 钢管允许有钢带对接焊缝，但钢带对接焊缝与螺旋缝的连接点距管端的距离应大于150mm，当钢带对接焊缝位于管端时，与相应管端的螺旋焊缝之间至少应有150mm的环向间距。

- 允许对母材和焊缝处的缺陷进行修补，修补的要求需满足GB/T3091-2008标准中的规定。

- 允许将同一规格、同一型号的两段短向挡面一支钢管，每段短钢管的长度不得小于1.5m，环向焊缝两侧的螺旋缝应错开，其环向距离不得小于150mm。对接后的钢管的弯曲度及液压试验需满足GB/T3091-2008标准中的规定。

- 资料要求：生产资质、试压等检测报告。

## 成品管件、法兰

- 冲压弯头技术标准

- 钢制管件材质20#钢。

- 90°弯头要求中心高度、异径管、三通、保证其口径等尺寸要求为正公差。

- 弯头（三通、异径接头）的技术要求

- 弯头（三通、异径接头）分为无缝弯头（三通、异径接头）和对焊弯头（三通、异径接头）。无缝弯头（三通、异径接头）的生产标准是按GB/T12459-2009，产品型号从DN15-DN600，弯头为无缝90º，弯头的弯曲半径为1.5D。对焊弯头（三通、异径接头）的生产标准是按GB/T13401-2005，产品型号从DN150-DN1200，弯头为无缝90º，弯曲半径为1.5D。弯头（三通、异径接头）的厚度均按上偏差执行，不允许下偏差。

- 制造弯头（三通、异径接头）的材料均需具有质量合格证明书，根据有关标准规范要求做全面的复验，确认合格后方能使用。

- 管件检测项目

- 表面质量不得有裂纹、疤痕等。内外表面应光滑不得有氧化皮。

- 碳钢及合金钢管件应进行超声波或磁粉探伤检验，不锈钢管件应进行固溶处理及渗透检验。

- 成品管件需提供化学成分、机械性能、耐压试验、射线检验等检验报告。每批管件都应附有产品质量合格证，并随产品交付用户。产品的使用寿命不低于10年。

- 所有管件口径要求偏差±1%，做回火处理。

- 碳钢管件原材料不得低于首钢、宝钢、鞍钢等大厂档次。

- 锻造法兰的技术要求

- 法兰的类型为平面板式平焊钢制管法兰，参数按国标《钢制管法兰 类型与参数》（GBT 9112-2010）和《板式平焊钢制管法兰》（GB/T9119-2010）的要求，公称压力按PN16。

- 法兰的技术要求应符合《钢制管法兰 技术条件》（GBT 9124-2010）的规定。

- 法兰按钢管系列选用系列Ⅰ或系列Ⅱ。

- 制造法兰的原材料均需具有质量合格证明书，并根据有关标准规范要求做全面的复验，确认合格后方能使用。

- 成品法兰不得有裂纹、黑皮及其他有损强度和外观的缺陷。对法兰应进行超声波探伤检验，检验按JB4730标准执行，产品的使用寿命不低于20年。

- 材质20#钢、法兰面光洁度6、尺寸要求正公差，达到Ⅲ级锻件标准。

- 进场后安排光谱试验和外形尺寸厚度的检验。

- 资料要求：中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道证书）、具备A/B级TS资格证；原材料质量保证书。

## 预制保温管及管件

- 预制保温管采用阻燃硬质聚氨酯保温材料，高密度聚乙烯、铝合金或无机玻璃钢外保护套管。供货范围应包括预制保温管及管道连接部位的现场发泡保温、补口。高密度聚乙烯外护管用于室外直埋，铝合金或无机玻璃钢外护管用于室内管廊，用于室内管廊的预制保温管与保护套管整体防火性能不低于难燃B1级（GB8624-2012），需提供有效的国家级检测部门签认的检测报告。

- 预制保温管采用钢管作为芯管，聚氨酯泡沫材料保温和外护管应牢固粘接在一起，形成一个坚固整体。

- 预制保温管在介质温度-20℃~150℃长期使用工况下，寿命要达到30年以上。

- 在钢管和外套之间的轴向剪切强度，最低不小于0.12 N/mm2。工作钢管（芯管）外壁应作抛丸除锈处理，除锈等级Sa2.5。

- 钢管质量要求

- ≥DN600的钢管采用螺旋焊缝钢管，材质为Q235B，钢管质量符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2008）的要求。

- ≤DN500的钢管采用无缝钢管，材质为20#钢，钢管质量符合《流体输送用无缝钢管》（GB/T8163）的要求。

- 螺旋焊缝钢管要求使用卷板制造焊接钢管，不允许使用带钢制造焊接钢管。其他要求参见本技术规格书中“螺旋焊缝钢管”章节。

- 无缝钢管的要求参见本技术规格书中“无缝钢管”章节。

- 钢管保温前必须经过抛丸除锈处理，要求处理后的钢管表面锈蚀等级必须符合GB/T8923-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》中A、B、C级的规定，其除锈等级应符合GB/T8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》标准中Sa2.5规定。

- 聚氨酯硬质保温层

- 供热管道的聚氨酯保温层为100mm厚，供冷管道的聚氨酯保温层为60mm厚。

- 聚氨酯泡沫原材料采用优质的聚氨酯原料，不低于拜耳、亨斯曼、巴斯夫等标准。

- 保温层应无污斑、无收缩分层开裂现象。泡孔应均匀细密。沿径向测量的泡孔平均尺寸不应大于0.5mm，闭孔率不应小于88%。

- 保温层应均匀地充满工作钢管与外护管间的环形空间。任一保温层截面上空洞和气泡的面积总和占整个截面面积的百分比不应大于5%；单个空洞的任意方向尺寸应不超过同一位置保温层厚度的1/3。

- 保温层任意位置的泡沫密度不应小于60kg/m3。

- 保温层径向压缩强度或径向相对形变为10%时的压缩应力不应小于0.3MPa。

- 在沸水中浸泡90min后，吸水率不应大于10%。

- 保温层导热系数平均温度50℃下不应大于0.033W/（m·K）。

- 高密度聚乙烯外套管

- 密度：940-950kg/m3

- 断裂伸长率：≥350％

- 拉伸屈服强度：≥19MPa

- 纵向回缩率：≤3％

- 氧指数：≥27

- 外径、壁厚及公差应满足GBT 29047-2012

- 外套管内表面要进行电晕处理，内表面张力系数应大于50dyn/cm，并提供相应测试报告

- 高密度聚乙烯外套管加工制作要求不掺返料

- 铝合金外护管

- 使用全新防锈铝合金板制作，厚度为1.0mm；满足国标《铝及铝合金轧制板材》（GB/T3880.1-2012）的要求

- 铝合金板壁厚不得出现负偏差，即实际厚度≥1.0mm

- 铝合金板应无渗水，需做到P=0.2MPa气密性试验合格

- 外护管任意位置的抗拉强度不应小于145MPa、断后伸长率A50mm不应小于4%

- 保温管发泡前后，外护管任一位置同一截面的外径增大率不应大于2%

- 玻璃钢外护管

- 外护层须用机械湿法缠绕而成，外护管壁厚不得小于《玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》（CJ/T 129-2000）内的要求

- 密度：1.8-2.0g/cm3

- 氧指数：≥32

- 拉伸强度不应小于150MPa，弯曲强度不应小于50MPa

- 外护层浸入在0.05MPa的水中1h，应无渗透

- 其余性能参数应符合《玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》（CJ/T 129-2000）的规定

- 预制保温管件

- 管网中的阀门、附件装置应采用预制保温结构，保温性能应与直管相同。

- 所有弯头、三通、变径的保温性能应与直管保温性能相同。

- 预制保温管、管件接口质量

- 接头保温层采用现场发泡，外护套采用同等材质。

- 预制保温管道接口保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行。

- 管道接口处使用的保温材料应与管道、管件的保温材料性能一致。

- 接口保温施工前，应将接口钢管表面、两侧保温端面和搭接段外壳表面的水分、油污、杂质和端面保护层去除干净。

- 管道接口使用聚氨酯发泡时，环境温度不应低于10℃；管道温度不应超过50℃。

- 管道接口保温，应保证接口处环境温度不低于10℃。严禁管道浸水、覆雪。

- 发泡原料应在环境温度为10～25℃的干燥密闭容器内贮存，并应在有效期内使用。

- 外护管安装完毕后，发泡前应做气密性实验，升压至20kPa，接缝处用肥皂水检验，无泄漏。

- 对需要现场切割的预制保温管，管端裸管长度宜与成品管一致，附着在裸管上的残余保温材料应彻底清除干净。

- 硬质泡沫保温物质应充满整个接口环状空间，密度应大于50kg／m3。

- 提供钢管原料、聚氨酯原料及外护管原料的生产商证明材料；提供产品制造许可证和产品出厂批次的合格证；提供整体燃烧性能不低于难燃B1级（GB8624-2012）的消防权威部分出具的检测报告。

# 水系统阀门及附件

## 平衡阀

- 总体要求

- 空气处理机组水系统设置动态平衡电动调节阀，就地控制的风机盘管系统设置动态平衡电动两通阀，公共区域集中控制的风机盘管系统设置区域集中的动态平衡电动调节阀。

- 产品应为整体原装进口或者为全球唯一工厂生产，需提供产品原产地证明，原装进口产品报关单及质量证明文件,并且提供证明供应产品为原装进口产品的承诺书，均需加盖厂家公章。

- 提供产品原产地工厂的英文网站，供货产品须与投标产品一致，不得以进口产品名义投标，但供货时并非原生产国进口产品；所有阀门、部件务必本厂生产，严禁OEM生产，否则将承担违约责任。

- 投标产品须通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、CE等认证，所提供的相关认证，必须是与投标产品有关的认证，而非其他产品的认证。

- 平衡调试要求

- 系统交付用户之前必须进行全面平衡调试。要求：按项目实际情况提供全面或者分阶段的系统调试。

- 必须提供专业的水力平衡调试设备，该设备应有流量测量、压差测量、温度测量、介质粘度修正、介质温度修正、监控等功能，能自动计算和显示平衡阀数字开度并确定系统最不利环路；

- 提供完整的系统调试报告，报告内容要求：每个平衡阀的调试前流量，调试后流量、设计流量和流量偏差，且偏差不应超过±10%。

- 应提供以往不少于3个项目的系统调试报告，且调试报告上具有业主或其他负责公司的签字和公司盖章。

- 动态平衡电动调节阀

- 阀门驱动器通过接受楼宇自动系统或独立控制器的信号（电压或电流信号），驱动阀锥改变阀门的开度，从而改变通过被控对象的水流量，同时该阀门内部还具有压差控制器，恒定电动调节阀阀锥前后的压差，即保证阀门工作流量特性曲线与理想的流量特性曲线一致。各调节阀之间的动作互不干扰，并对经过阀门的流量有最大限制作用，自动达到水力平衡。阀体应具有等百分比调节、压差无关型特性，要求提供权威部门的关于阀门性能的检测报告。

- 空调机组的冷水供回水温度为4.5/13.5℃，热水供回水温度为60/40℃。

- 阀门须有标签置于阀体上，标明设备编号、流量参数等。

阀门必须由制造厂组装调校完成，在控制压力范围内，流量误差≤±5%；

- 阀门主要技术要求

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-10～120℃

- 阀体：DN20-DN32为防脱锌铜合金；DN40-DN150为铸铁，DN200及以上为球磨铸铁（QT450）；

- 阀芯：不锈钢或黄铜；

- 密封材料：三元乙丙橡胶（EDPM）；

- 联接形式：DN≤50螺纹联接；DN≥65法兰联接，法兰应与国标法兰兼容；

- 阀门达到最大额度流量的启动工作压差不应大于30kPa，最大工作压差应不小于400kPa；

- 阀门应具有手动关闭功能，系统发生故障时可手动将阀门关闭；

- 阀门应具有测量接头，用于测量阀门两端的压降；

- 阀门可进行最大流量设定并锁定，并能显示出所设定的流量值，流量设定刻度应为阀门额定最大流量的百分比。

- 阀门电动执行机构技术要求

- 阀门电动执行器能受楼宇自控系统DDC控制。

- 执行机构应与阀体匹配，并且带有阀位信号反馈功能，反馈信号与输入信号应一致

- 电源输入电压：AC 220V/50Hz；

- 输入功率：≤60W；

- 输入信号：DC 0~10V/DC 2~10V；

- 输出信号：DC 0~10V/DC 2~10V；

- 行程时间：≤160s；

- 防护等级：≥IP54；

- 阀门驱动器应带有过载保护和故障报警功能；

- 阀门驱动器应与阀门阀体为同一品牌产品；

- 传动系统及阀门可承受不少于20万次开关周期。

- 动态平衡电动二通阀

- 动态平衡电动两通阀（双位控制）应具有两种功能：电动开关功能和动态平衡功能，即系统压力波动时对通过阀门的流量不产生影响，流量恒定在设计流量，进入风机盘管的流量只与房间温度有关而与系统压力波动无关，要求提供权威部门的阀门性能的检测报告。

- 风机盘管的冷水供回水温度为4.5/13.5℃，热水供回水温度为60/40℃。

- 阀门主要技术要求

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-10～120℃

- 阀体：铜合金

- 阀杆：防脱锌铜合金或不锈钢

- 连接形式：螺纹连接

- 工作压差范围内流量误差：±5%；

- 所选阀门的供水能力应比清单表中流量增加10%

- 阀门达到最大额度流量的启动工作压差不应大于30kPa，最大工作压差应不小于400kPa；

- 阀门应具有手动关闭功能，系统发生故障时可手动将阀门关闭；

- 阀门电动执行机构技术要求

- 执行机构应与阀体匹配

- 电源输入电压：AC 220V/50Hz

- 电动执行器采用热电执行器，运行无噪音

- 输入功率：≤6W；

- 防护等级：≥IP54；

- 连接电缆线长度：≥1m；

- 控制方式：开／关；

- 传动系统及阀门可承受不少于20万次开关周期；

- 阀门驱动器应与阀门阀体为同一品牌产品。

- 手动（静态）平衡阀

- 手动（静态）平衡阀阀门必须具有压差测量、流量测量、关断、流量调节的功能；应具有锁定设定开度值和定位机构的功能。

- 手动（静态）平衡阀阀体上应有专用的防泄水测压口，配合专用工具，实现现场精确地测量管道内介质的流量、压差、温度、功率的测量。为方便调试工作的进行，测量通道与手轮应在阀体的同一侧，并保证测量的是阀门进出口的压差。

- 流量控制精度：在开度为50-100%时误差小于±7％；

- 连接形式：DN≤50螺纹连接，DN≥65法兰连接；

- 阀门主要技术要求

- 公称压力：1.6 MPa；

- 工作温度：－10～150℃；

- 阀体材质要求：防脱锌铜合金或铸铁；

- 阀盖、阀芯、阀轴等关键部位要求：≤DN50为防脱锌耐腐蚀铜合金；≥DN65为防脱锌耐腐蚀铜合金，保证阀门具有较强的耐腐蚀性能；

- 阀门表面处理：≥DN65的阀门表面需要环氧树脂喷涂或两次瓷器喷涂处理；

- 密封：三元乙丙橡胶（EPDM）；

- 两位数字显示手轮，显示于手轮正面，为保证调节精度，手轮刻度：≤DN5的阀门不小于80个刻度，≥DN65的阀门不小于160个刻度；

- 阀门调节手柄应采用内升降式结构，在调节的过程中阀门手柄的高度保持不变，节省安装空间，且利于后期调试维护；

- DN≥65口径的静态平衡阀应为平衡压力式阀芯，即关断阀门时不受系统压力影响，减小阀门关闭所需的力矩，方便后期调试与维护进行阀门的开度调节，同时也保证阀门的调节精度；

- 阀体上必须具有品牌、规格、公称压力及水流方向的铸造标识，不接受粘贴的各种标识。

## 电动阀门

- 总则

- 产品应为整体原装进口，需提供产品原产地证明，原装进口产品报关单及质量证明文件,并且提供证明供应产品为原装进口产品的承诺书，均需加盖厂家公章。

- 所有阀门、部件务必本厂生产，严禁OEM生产，否则将承担违约责任。

- 投标产品须通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、CE等认证，所提供的相关认证，必须是与投标产品有关的认证，而非其他产品的认证。

- 电动蝶阀

- 使用位置

电动蝶阀是以碟阀为基础配合上多功能的电动执行器，开/关双位,控制水流的通断，可以远程/现地自动控制。安装位置：a.在冷热水机组上用以打开和关断冷冻水、生活热水回路，并与冷热水机组联动；b.在板式换热器二次水侧，根据负荷用以打开和关断换热器；c.在空调系统分集水器处，用于工况切换。

- 阀门主要技术要求

- 结构形式为中线型设计，双向密封

- 公称直径：DN65-DN700

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-20～150℃

- 阀体：球墨铸铁

- 阀板：球墨铸铁镀尼龙覆层（水介质），或不低于304级不锈钢（乙二醇水溶液介质）

- 阀杆：材质为SUS420不锈钢

- 阀座：EDPM，具有良好的密封防漏性能，现场可更换

- 泄漏率：0阀体内外采用无毒性环氧树脂静电喷涂

- 连接形式：法兰联接，法兰应与国标法兰兼容

- 阀门安装应保证不受其电动装置的限制，电动装置的方位应可调换

- 电动装置

- 电动阀门操控装置包括：操控电动机、磁力电动机控制器、控制电路变压器、内置反向接触器、开合转矩和限位开关﹑内置式开-合-停瞬间接触按钮和开-合位置指示灯和供遥控接线的接线栓，所有配件须由厂家装配及接线于一个外壳内。

- 具有高速和转矩型的电动机，电动机除具有足够的负荷量外，其线圈绝缘须为F级标准。提供内置式过热负载保护，所有电动阀门均以可调定时器控制开关，但开闭时间不能超过2分钟。

- 内置电加热器，以确保执行器内部的湿度＜95%，防止产生冷凝水造成电机短路。设置限位感应开关，以提供远距离显示有关控制器的操作状态。限位开关均应为快速关断型，并能精确地设定，可在任何时候都能按其位置机械地连接及操控有关阀门。

- 阀门应能受楼宇自控系统DDC控制，且需提供手动调节设备和转环以便在断电时人工操控

- 电动控制器具有足够的扭矩，使阀门的关断压差不得小于1200kPa

- 电源输入电压：AC 220V/50Hz

- 控制信号：开/关

- 阀门全行程时间：≤90s（除去非正常钮矩配置外，均能达到）

- 防护等级：≥IP65

- 连接电缆线长度：≥1m

- 应带有过载保护和故障报警功能

- 阀体需具有专门的最大流量限制装置

- 传动系统及阀门可承受不少于20万次开关周期

- 其他技术要求

- 阀门出厂前须由制造厂完成调校，供货时提供原厂检测报告

- 阀门及执行器由设备承包商提供，承包商在供货前需将“执行器界面要求”征得楼宇自控系统承包商确认

- 电动两通调节阀

- 使用位置

电动两通调节阀的功能是根据温度信号或者压力信号，调节水流量。安装位置：a.在换热器一次水侧，根据用户侧水温进行调节；b.在水系统供回水管之间，根据供回水管之间压力调节两通阀的开度，以保证用户侧水流量变化时，经过机组的水流量恒定。设置在空调回水管路，根据温度信号或者压力信号，调节水流量。

- 阀体主要技术要求

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-20～150℃

- 阀体：黄铜（DN≤50mm），球墨铸铁（QT450）（DN≥65mm）。

- 阀芯：要求良好的双向密封，材质为SUS316不锈钢，保证在关闭误差为±3％时仍保持双向零泄漏率

- 阀杆：材质为SUS420不锈钢

- 密封：聚四氟乙烯，密封件可更换。

- 连接形式：DN≤40采用螺纹连接；DN≥50采用法兰连接，法兰应与国标法兰兼容

- 阀门特性要求为等百分比特性

- 电动执行机构技术要求

- 阀门应能受楼宇自控系统DDC控制，执行器具有手动功能

- 执行机构应与阀体匹配

- 电源输入电压：AC 220V/50Hz

- 输入功率：≤10W

- 输入信号：DC 0~10V/DC 2~10V；

- 输出信号：DC 0~10V/DC 2~10V；

- 防护等级：≥IP54

- 连接电缆线长度：≥1m

- 应带有过载保护和故障报警功能

- 阀体需具有专门的最大流量限制装置

- 传动系统及阀门可承受不少于20万次开关周期

- 其他技术要求

- 阀门出厂前须由制造厂完成调校，供货时提供原厂检测报告

- 阀门及执行器由承包商提供，在供货前需将“执行器界面要求”征得楼宇自控系统承包商确认

## 蝶阀

- 型式：双偏心对夹式软密封蝶阀

- 公称直径：DN65-DN1200

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-20～150℃

- 阀体：球墨铸铁（QT450）

- 阀板：要求良好的双向密封，材质为SUS316不锈钢，保证在关闭误差为±3％时仍保持双向零泄漏率

- 阀杆：材质为SUS316不锈钢

- 密封：聚四氟乙烯

- 阀座：具有良好的密封防漏性能，现场可更换

- 紧固件：材质为不锈钢

- 辅助密封：在蝶阀的轴向上流/下流处、阀杆处均应有良好的密封，材质为三元乙丙橡胶

- 阀体内外采用无毒性环氧树脂静电喷涂

- 口径≤DN100采用手柄驱动，口径≥DN125采用涡轮驱动。应设有开度位置指示及开关上下限位装置。

- 连接形式：法兰联接，法兰应符合ISO5211标准

- 阀门安装应保证不受其手动装置的限制，手动装置的方位应可调换。

## 闸阀

- 型式：暗杆楔式铜闸阀

- 公称直径：DN15-DN50

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-20～150℃

- 阀体：青铜

- 密封：本体密封

- 阀体内外采用无毒性环氧树脂静电喷涂。

- 连接形式：内螺纹

## 排气阀

- 型式：单杠杆式，要求有手动和自动功能

- 公称直径：DN20-DN80

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-20～150℃

- 阀体：球墨铸铁

- 阀板：SUS316L不锈钢

- 阀杆：SUS316L不锈钢

- 阀座：SUS316L不锈钢

- 密封：三元乙丙橡胶（EPDM）

- 阀体内外采用无毒性环氧树脂静电喷涂。

- 连接形式：内螺纹

## 安全阀

- 型式：微启式

- 公称直径：DN40

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-20～150℃

- 阀体：青铜

- 密封：聚四氟乙烯

- 阀体内外采用无毒性环氧树脂静电喷涂。

- 连接形式：内螺纹

## 止回阀

- 型式：静音止回阀，用于水泵出口

- 公称直径：DN65-DN200

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-20～150℃

- 阀体：球墨铸铁

- 阀座：青铜

- 密封：橡胶

- 阀体内外采用无毒性环氧树脂静电喷涂

- 连接形式：法兰

- 阀门可消除逆流冲击和水锤，可水平和垂直安装，具有静音效果

- 额定流速下，阀门压力损失≤10kPa

## 泄水阀

采用铜闸阀，管径≤DN50的采用DN15，其余采用DN25，具体要求见10.3节。

## 遥控浮球阀

- 公称直径：DN15-DN50

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-10～90℃

- 阀体：球墨铸铁

- 阀座：青铜

- 膜片：尼龙强化橡胶

- 阀体内外采用无毒性环氧树脂静电喷涂。

- 连接形式：螺纹连接

## 电磁遥控浮球阀

- 电磁遥控浮球阀是在遥控浮球阀的基础上安装了常闭型电磁阀电控装置，使该阀具有双保险作用，即使停电或电浮球失灵，也能控制水位，电动浮球阀可以设置启闭水位，避免主阀频繁启闭。

- 浮球阀技术要求

- 公称直径：DN65-DN200

- 公称压力：1.6MPa

- 工作温度：-10～90℃

- 阀体：球墨铸铁

- 阀座：不锈钢

- 膜片：尼龙强化橡胶

- 阀体内外采用无毒性环氧树脂静电喷涂。

- 连接形式：法兰

- 电磁执行机构技术要求

- 阀门应能受楼宇自控系统DDC控制，执行器具有手动功能

- 执行机构应与阀体匹配

- 电源输入电压：AC 220V/50Hz

- 输入功率：≤10W

- 防护等级：≥IP54

- 连接电缆线长度：≥1m

- 应带有过载保护和故障报警功能

- 传动系统及阀门可承受不少于20万次开关周期

## Y型过滤器

- 水过滤器尺寸不可小于管道尺寸， Y型，法兰接头，适合系统的压力，笼可卸下清洗。

- 纲孔的全部敝口面积最少是管内切面面积的三倍，网笼材质为不锈钢316L，1.5 mm的孔。

- 水过滤器应在设备吸水口装置，并配有可拆除之管道磁石附于笼网。

- 水过滤器应配有防锁装置以便当拆除文件盖时维持笼网位置。笼纲档盖板应配以六角螺丝及特殊关链。

- 除设计另有要求，50mm 及以下: 青铜本体, 螺纹盖板带青铜排水旋塞, 丝扣连接。50mm以上: 球墨铸铁本体, 法兰接头, 滤网盖板配有螺栓牢固, 带25mm 青铜排水阀反在出口外配上旋塞。

- 除上述外，水过滤器设计及性能要求须符合GB/T 14382-2008。

## 全自动过滤器

- 该装置为管道式，由不锈钢滤网、反洗切换装置、自动排污装置及控制装置组成，可实现对污物的截留、反冲排污的全过程。

- 壳体材质：碳钢

- 滤网材质：304不锈钢；

- 初始压力损失：0.015MPa

- 过滤精度：50～3000 μm

- 工作温度：0～150℃

- 公称压力：1.6MPa

## 补偿器

- 本工程补偿器设置于室内空间，补偿器的型式有轴向压力平衡式、万向铰链式及大拉杆式，各系统的工作温度及补偿量详见施工图纸。

- 按照本项目结构隔震设计条件，根据管道位移变形计算分析，设置相应的补偿器补偿管道变形。

- 总体要求

- 本条款提出的标准和规范是对供货设备和材料的设计、制造、检查、试验、包装和运输要求的最低标准。

- 全部补偿器采用与管道对口焊接的方式连接，补偿器进出口与接管口径必须取得一致。两端口采用GB985中单面V形坡口。补偿器的坡口型式、焊接工艺及探伤标准应符合压力容器的要求；且有证明质量可达到此要求的支持性文件；

- 补偿器须满足长周期处于高温、潮湿的环境的要求。所有补偿器表面应进行处理，并做防腐处理。保证外型美观。补偿器的外套形式应便于保温和防腐。

- 产品标记牌包括：产品型号和名称、公称直径DN(mm)、公称压力PN (MPa)、设计温度(℃)、产品编号及制造日期和制造厂名称。

- 设计疲劳寿命

管网按不连续运行考虑，钢结构部分应满足高应力工况下的强度与刚度要求，热疲劳次数不小于5000次，补偿器设计寿命与管道寿命相同；

- 材料

- 波纹管材料的选用应符合GB/T12777的规定，须采用强拉伸、耐腐蚀的不锈钢316L。

- 膨胀节的两端及中间连接管采用20#钢材料。所用材料的化学成分和机械性能应符合GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB/T3274、GB713等的要求。波纹管材质为316L, 化学成分和机械性能应符合GB3280的要求。过渡段材质应与所连接的管道材质相同。

- 应提供金属波纹补偿器所用材料的生产厂质量合格证书，且投料前须按有关标准复验合格后方可使用。

- 补偿器的设计和制造要求

- 设计应符合《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T12777-2008；和《钢制压力容器》GB150-2011；

- 本工程中采用的轴向压力平衡式波纹补偿器，运行时无盲板力。补偿器最大外形、轴向刚度不大于材料表的规定。

- 管坯下料应采用精密的剪板机械，保证在1m长度内直线度误差小于0.1mm，以确保薄壁焊接时的对接精度。

- 波纹管管坯卷制时，严禁采用环形焊缝。管坯的纵焊缝数应降低至最少，焊缝最多条数低于GB/T 12777-2008的规定，且相邻纵焊缝的间距应大于250mm。

- 材料的拼焊应采用自动氩弧焊或等离子焊，大于0.5mm的材料拼焊对口错边量，焊缝的凹陷深度及余高小于等于板厚的10%。

- 对所有波纹焊缝应100%进行X射线拍片检查。波纹管圆筒毛坯的焊缝进行射线拍片检查时，应达到NB/T47013.2-2015中的II级要求，并出具检测报告。

- 波纹管管坯X射线拍片不合格时，仅允许补焊一次，且补焊后应重新拍片检查。

- 成型时应采用液压成型，成型后的波纹管波纹部分不允许补焊。波节部分不得有划痕，凹坑或凸凹不平。

- 波高、波距、波纹总长的尺寸公差应符合GB1804中JS18级的要求，波纹的圆弧段与侧壁要圆滑过渡。

- 波纹管两端同轴度公差值应为公称直径的1%，且小于等于10mm。

- 波纹管直边段外径的尺寸公差，应符合GB1804中的h12或GB1804中H12级要求。

- 轴向补偿器在出厂时进行预变形。

- 膨胀节检测按GB/T12777-2008中的有关规定。

- 结构要求

- 补偿器材料的厚度应根据该补偿器所处实际运行工况计算后确定，其他承力零部件材料、尺寸也应按设计要求选取。

- 补偿器应具有足够的整体强度和刚度，能有效防止运输、安装时发生变形或损坏。

- 波纹管补偿器的设计应参照国标GB/T12777-2008中的相关规定。

- 补偿器及其附件包括约束件应整体出厂，现场应可以直接吊装。

- 波纹管与过渡段应采用插焊对接连接，以免异种钢焊缝受弯曲应力而开裂。

- 配套附件的要求

- 所供配套件，必须采用优质名牌、先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证，对重要部件需取得设计院及业主的认可。

- 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合，不接受带试制性质的部件。

- 易于磨损、腐蚀或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应设有便于安装和检修的起吊或搬运设施。

- 所有的零件或组件应有良好的互换性。

- 补偿器的工厂测试

- 应对所供货的补偿器逐个进行测试，并在记录测试结果说明各项测试所符合的标准；

- 压力试验：试验压力为设计压力的1.5倍，且保持10分钟无泄漏，实验完毕后不应发生不允许的永久变形和损坏。须提供水压试验的书面报告。

- 标志

- 每只补偿器都应装设用耐腐蚀材料制作的标识和铭牌，在运输和使用过程中应确保这些标识和铭牌不被损坏。

- 补偿器出厂时应有明显的金属铭牌，铭牌上至少载明下列各项：

- 补偿器的型号、型式，规格

- 制造厂名，制造许可证编号

- 产品编号

- 出厂日期编码

- 出厂检验编码

- 公称压力（MPa）

- 适用温度（℃）

- 补偿量（mm）

## 分集水器

- 产品设计、制造、检验、测试和包装符合《钢制压力容器标准》（GB150）等有关钢制压力容器产品的国家和行业标准；满足北京市劳动、消防、环保、技术监督局等部门管理及验收要求。

- 必须提供《钢制压力容器生产制造许可证》和《钢制压力容器安全生产许可证》。

- 法兰的制造应符合JB/T 81、JB/T 4701、JB/T 74的有关规定。

- 材质要求：壳体为钢制Q235A钢；公称压力：1.6MPa。

- 需提供测试报告，内容包括冷/热负荷、测试水压及工作水压、详细物料清单等。

- 分集水器的出水口法兰盘必须按设计要求的厚度选用。法兰与出水管焊接必须平整。法兰的制造应符合JB/T 81、JB/T 4701、JB/T 74的有关规定。

- 底座材料应不小于10#槽钢，设备进场前底座应作好防腐底漆和面漆。

- 必须提供产品结构、性能及稳定性，关键部件的材质和出厂合格证明资料情况。

- 在生产制作前，必须提供精加工图纸，经设计院和业主确认后方可加工生产。

## 橡胶软接头

- 空调机组进出水管、水泵进出口水管均设有可曲挠橡胶接头。

- 橡胶接头的生产标准按CJ/T208-2005《可曲挠橡胶接头》，橡胶材质不得低于丁晴胶，锦纶连线直径不小于1mm。当工作压力1.6MPa时，锦纶连线层数不得低于8层。两端法兰执行标准按GB/T9115.1-2000生产，法兰要求进行热镀锌，法兰材质要求为20#钢。

- 橡胶硫化需经过锅炉或者电加热硫化，成型后必须进行水压试验，稳压24个小时后，无渗漏和浸水现象后方准出厂。

- 产品使用寿命不得低于10年。温度范围为-20°C~150°C。

- 资料要求：压力管道元件制造单位安全注册证书、检测报告和提供近5年（含）以来重大项目供货合同。

## 压力表

- 管道上的压力表安装详见国标图集01R405《压力表安装图》。压力表量程为0-2.5MPa。

- 直径100mm的仪表配以黑色铁外壳、外带镀铬铜环和厚玻璃面板、青铜弹簧感应管、精密的移动和测微调动，性能要求须符合GB/T 26788-2011，并须提供适合有关系统工作压力的脉冲绶冲器、钢管配件及铜制针状球型截止阀。

- 若测度压力的位置须在高于地面3m时，为便于纪录读数，须在测度位置装设一套遥距压力传感器连遥读压力表于底座上，以便在适当位置抄读有关压力。

## 温度计

- 管道上的温度计安装详见国标图集01R406《温度仪表安装图》，温度计采用双金属温度计。温度计乙二醇系统采用-20~80℃，供冷系统为0-50℃，供热系统采用0-150℃，分隔值不得大于1℃。

- 在图纸所示位置提供适当长度、探温刻度符合系统操作要求及以红色读数显示的非水银温度计。直身型不锈钢外壳连玻璃面板，并配有不锈钢管温度探测。

- 若测度温度的位置在高于地面3m时，为便于纪录读数，须在测度位置装设一套遥距温度传感器连遥读温度表于底座上，以便在适当位置抄读有关温度。

## 成品保温管座

- 管道管座部位采用成品保温管座，管座的绝热支撑垫采用硬质发泡聚氨酯绝热支撑块；支撑块应符合行业标准JG/T202-2007《工程管道用聚氨酯、蛭石绝热材料支吊架》的要求，包括使用温度、性能、尺寸形状和外观的要求。

- 技术要求

- 成品保温管座中的绝热支撑材料应有包括抗压强度测试数据的质量检验合格记录。

- 成品保温管座在室温下施加1.6倍许用荷载时，钢构件不应出现塑性变形，绝热支撑材料不应凹陷和开裂；室温下施加4倍许用荷载时，钢构件不应开裂，绝热支撑材不应碎裂，支吊架不应丧失承载能力。

- 绝热型滑动和导向管座的滑动摩擦阻力系数不应大于0.1。

- 安装承受管道轴向力的固定管座之前，须在管道上焊接承力环。

- 固定管座处管道上须焊接承力环。支架做法见详图，并按照标准《工程管道用聚氨酯、蛭石绝热材料支吊架》（JG/T202-2007）执行，绝热型成品管座的安装必须严格按照生产厂家的技术要求进行，安装后不得产生冷桥。

- 硬质发泡聚氨酯绝热支撑块性能参数

- 使用温度为－196℃至＋135℃；

- 抗压强度：≥4.5 N/mm2；

- 抗折强度：≥3.5 N/mm2；

- 导热系数：≤0.05 W/（m·K）

- 密度：  300±30 kg/m3；

- 吸水率： ≤0.01 g/cm2；

- 氧指数： ≥30％；

- 燃烧等级: 难燃B1级（GB8624-2012），需提供消防权威部门出具的燃烧性能检测报告。

- 滑动管座及导向管座摩擦副材料要求：

- 滑板采用0Cr18Ni9不锈钢SUS304：

- 滑块采用复合聚四氟乙烯板片，聚四氟乙烯原料应符合HG2-538要求；

- 摩擦系数必须保证小于或等于0.1；

- 聚四氟乙烯板片与滑块之间连接形式采用镶嵌式结构。

- 厂家基本要求

- 提供近5年以来等大型项目的业绩（供货合同）。

- 能够通过现场提供的固定管托的推力设计固定管托并提供力学计算书。

- 能够提供现场安装或指导。

- 产品外观必学有该厂家的材料设备标识。

# 保温材料

## 柔性泡沫橡塑、复合橡塑

- 产品和材料在设计、制造、检测、验收、使用、包装和运输等工作中应同于或高于中华人民共和国及国际机构的通用或行业标准和规范中有关规定和要求，同时还应符合但不限于下列标准和规范中有关要求：

- GB/T17794 《柔性泡沫橡塑绝热制品》。

- GB 8627  《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》.

- GB8624  《建筑材料及制品燃烧性能分级》

- GB/T2406   《塑料燃烧性能试验方法：氧指数法》

- GB/T 6343     《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》

- GB/T10294      《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》

- 产品必须是自产并具有所需物料生产资质，对供给产品质量负责，不得贴牌或者代工。产品制造商通过ISO9001认证，具有15年以上的橡塑产品生产经验。

- 需提供施工所需必要的技术指导，质保期出现产品质量问题，供货商必须无条件上门服务，给予妥善解决。

- 产品参数

- 柔性泡沫橡塑为闭孔发泡结构并复合外贴面，质量符合国家标准《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794-2008规定，贴面为A级不燃材料；

- 使用温度：-40~85℃；

- 导热系数：平均使用温度0℃时，≤0.034W/(m·K)，40℃时，≤0.038W/(m·K)；

- 燃烧性能：符合GB8624-2012难燃材料B1（B-s3，d0，t1）级，需提供消防权威部门出具的检测报告；整个产品要求通过FM认证和BS476 Class0级认证；

- 产品要求具有有效期内的国家NFTC质量跟踪证书；

- 材料密度：表观密度40-65 kg/m3；

- 透湿性能：湿阻因子≥10000；

- 闭孔率：≥90%，真空吸水率≤5；

- 材料不得含有CFC和HCFC等破坏臭氧的工质，同时具有抗霉菌性；材料及配套胶水应满足《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008的要求。

- 对金属管道无腐蚀性。

## 离心玻璃棉保温

- 离心玻璃棉复合防潮层贴面，产品符合国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350规定，参数如下：

- 使用温度：≤340℃；

- 导热系数：平均使用温度25℃时，≤0.033W/(m·K)，平均使用温度70℃时，≤0.039W/(m·K)；

- 材料密度：48-65kg/m3；

- 燃烧性能等级：保温材料与防潮层贴面整体达到A（A2- s1,d0,t0）级（GB8624-2012），需提供消防权威部门出具的检测报告；

- 吸湿率：≤其重量的3%；

- 认证要求

- 采用生态（纯天然）粘结剂，满足中国环境标志认证（十环认证）技术要求；

- 提供绿色建材十环认证证书。

- 隔汽保护层

- 材料表面复合防火耐腐蚀防潮层外贴面，贴面须经过抗氧化及防火处理；

- 复合该贴面后的玻璃棉产品防火等级按GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》标准须整体达到A2级不燃。

- 水汽渗透率1.15ng/(N∙s)；

- 耐破强度不小于2.8kg/cm²;

- 抗拉强度不小于：纵向7.0kN/m，横向4.4 kN/m。

- 本项目镀锌钢板风管外保温采用玻璃棉板，热水水管保温采用离心玻璃棉管壳。厚度详施工说明。

- 保温接口位置需交错连接，接口处采用100mm宽的防潮密封贴条紧密封贴，密封贴条需由厂商配套提供。

- 制造商资质或质量要求：

- 拥有SGS、BSI等国际机构ISO9001质量体系/ISO14001环境管理体系/OHSAS18001职业健康安全与卫生体系认证；

- 在中国稳定运营15年以上，国内拥有至少3家以上制造工厂和完善客户服务体系，足够的供货能力和工程业绩。

- 其他能显示综合实力的国际知名认证证书。

# 抗震支吊架

- 抗震支吊架的设计、计算和产品应符合GB/T17116《管道支吊架》、GB 50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》和CJ/T 476-2015《抗震支吊架通用技术条件》等国家标准和行业标准。

- 抗震支吊架设计计算

- 应根据本工程管道布置的实际情况，按照GB 50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》的规定合理设置侧向抗震支吊架和纵向抗震支吊架。

- 应根据本工程管道布置和抗震支吊架设置位置以及本工程场地类别和抗震设防烈度（8度），按照GB 50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》的规定，正确进行地震荷载计算和各抗震支吊架的荷载计算，并提供相应计算书。

- 根据抗震支吊架的荷载计算，正确选择个抗震点的抗震支吊架型式和规格。

- 抗震支吊架材料

- 抗震支吊架所用材料应符合GB/T17116-1997《管道支吊架》的有关规定，不得使用Q235A碳素钢。

- 紧固件的性能等级应符合GB/T 3098.1、GB/T 3098.2、GB/T 3098.6和GB/T 3098.15的规定。

- 垫圈的性能应符合GB/T 93和GB/T 95的规定。

- 产品

- 抗震支吊架产品应符合CJ/T 476-2015《抗震支吊架通用技术条件》的各项要求。

- 抗震支吊架产品应是经过型式试验和实践检验的产品（提供型式试验报告）。

- 抗震支吊架产品应有永久产品标记。

- 抗震支吊架制造厂家资质

- 具备抗震支吊架计算、设计、制造、试验和检测等能力（提供典型的抗震支吊架计算书、设计范例和试验、检测报告）。

- 有提供抗震支吊架的业绩（提供业绩表的近年供货合同）。

- 制造厂家应提供现场安装或指导等服务。

# 防火封堵材料

- 防火封堵材料应具有防火、防烟功能，需满足国标GB23864-2009《防火封堵材料》的规定。

- 应用于空调通风工程的防火封堵材料采用柔性有机堵料，堵料的燃烧性能不低于GB/T2408-2008规定的HB级。

- 防火封堵材料的耐火性能为3h，耐火性能的缺陷类别为A类。

- 防火封堵材料的表观密度≤2.0x103kg/m3；腐蚀性≥7d，不应出现锈蚀、腐蚀现象。

- 防火封堵材料的耐水性、耐油性、耐湿热性、耐冻融循环次数需满足GB23864-2009《防火封堵材料》的规定。

# 多联机系统

## 总体要求

- 多联机空调系统包括室外机、室内机、冷媒管、冷凝水管、暗装风管及控制系统等，具体为机组本身及室内机与室外机之间连接的铜管及保温材料、冷凝水管及保温材料、室内机安装所需的风管及保温材料、冷媒、安装材料、相应需要的控制线和控制面板、设备集中监控系统等。

- 因涉及室内精装修设计，室内机形式可能发生变化，需充分考虑形式的变化，该变化不能作为引起价格变化的原因。

- 应根据图纸资料、技术要求及有关规范和规定，对本项目多联机系统进行深化设计、选用适当的型号，以确保符合业主的使用要求，并提供满足招标文件和施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主要设备材料表等施工设计资料。

- 设备应满足国家《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454-2008）中规定的1级能效标准，且名义工况下IPLV（C）不得低于3.90。其余设计参数及相关具体要求详见图纸。产品具有《中国节能产品认证证书》。

- 本空调系统应为冷、暖系统。应根据图纸及设备参数表，并结合各自产品的特点进行产品选型。室外机、室内机的冷量及热量均不得小于设计图纸要求，尤其注意冷热量的适用工况。设备的选型参数需经设计院审核确认。

- 设备冷媒必须采用对臭氧层无破坏的环保制冷剂，要求生产厂商提供所用制冷剂为环保产品的承诺书。

- 多联机空调系统应按每套室外机进行集中控制；应用于CIP、监控室、客房等房间的室内机，根据房间内温度值进行单独控制；各楼内所有多联机系统自成一个控制分系统（由设备厂商自带），通过接口接入楼宇自动化管理系统。

- 按室外机系统进行电量计量，并具有电量划分功能，即可根据空调运转时间、回风温度、冷媒流量等要素对电量进行自动划分，实现电费分户计量。

- 需提供以下资料

- 售后服务情况说明，包括厂家售后服务网点、质保期、售后服务承诺；

- 设备制造商通过的各类体系认证、CCC认证、电磁兼容性认证、产品生产许可证等；

- 国家权威部门出具的同类设备的合格检测报告；

- 技术规格偏离表；

- 需要说明的其他事项和需要提供的其他资料。

## 设备参数及技术要求

- 空调的运转环境温度范围及室内温度控制精度：

夏季运转制冷范围为-5℃~49℃，冬季运转制热范围为-20℃~15℃，室内温度精度控制在设定温度的±0.5℃。

- 冷媒管长度极限尺寸不小于180米,室内、外安装高度差极限尺寸不小于50米，室内机之间高差极限尺寸不小于15米，从第一个分支接头至最远端室内机极限尺寸不小于40米。

- 室外机部分：

- 压缩机采用进口压缩机。

- 室外机风扇采用直流变速控制，调节级数10级以上。

- 室外机噪音不大于62 dB(A)，且室外机应具备夜间静音功能。

- 室外机必须满足快速维修需要。具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。

- 蒸发器、冷凝器盘管为进口产品，材质为紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。

- 室外机机外静压≥80Pa。

- 压缩机具有较好的性能，压缩机需要带减震装置，维修方便，使用寿命长。在运行中有良好的润滑保障。

- 室外机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动。

- 提供零下20度的制热衰减比例和证明文件材料。

- 室内机部分：

- 所有室内机均采用低运转静音设计，制冷量14KW高静压风管机室内机高风速噪音不大于43dB(A)。

- 室内机具有能量调节功能。

- 室内机均需配置长效过滤网。

- 室内机回风口处可选配PM2.5静电集尘过滤网，实现室内空气循环净化，净化效率高达99%。

- 所有室内机必须必须标配冷凝水提升泵，由水泵排出冷凝水，由立管集中排放，冷凝水的排放应流畅，无溢出、无渗漏。

- 控制系统应具有对系统内的所有室内机进行集中控制的功能；布线系统简单，具有自动地址设定功能,接线管道连接错误监测功能。

- 在供电系统突然断电的情况下,设备具有来电自动重新启动功能；

- 室外机可根据室内机开启的数量决定供冷(热)量的多少。

- 用于房间内的每台室内机配置一台标准有线遥控器或无线控制器供选择，无线控制器固定在墙上。在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能，能方便故障的查询和检修。

- 空调系统可靠性高，具有空调与压缩机的双后备运转，具有室外机模块的循环运转。系统所有的变频压缩机应具有相同的启动几率，以所有的变频压缩机具有相同的使用寿命为优先原则。

- 机组应带有以下保护装置（至少，但不限于）：制冷剂高压保护；压缩机高温保护；电流过载保护；风机电机过载保护；散热器防结霜（冰）保护；超负荷保护。

- 多联机空调系统需配置集中控制设备及系统，控制系统应自带液晶显示屏，具有对系统内的所有室内机进行集中控制，并且每台室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息，其操作简便易行，可指导操作者进行正确操作和判断。布线系统简单，可通过遥控器设定集控地址。线路要求具有良好的抗干扰能力。

- 空调控制系统

多联机空调自带控制系统，设备供应商配套提供监控系统软硬件（包括网络控制器、监控工作站、服务器、控制总线、温控器、缆线等硬件及控制系统软件），监控系统可利用建筑设备网进行网络通信，监控工作站、服务器设置智能建筑总控制室内。监控系统需开放接口信息编码协议表并通过OPC方式与楼宇监控系统集成，接口需得到BAS系统供应商测试确认。

缆线应为阻燃型且需满足低压无卤要求。

控制系统应具有以下功能：

- 集中控制：可统一或分别设置不同区域空调的开/关、温度、运转模式、遥控器的操作权限等功能。

- 监视功能：显示空调开/关、设定温度、运转模式等运转状况

- 故障检测：自动检测空调系统的运行状况，发生故障时自动报警，方便及时维修。

- 可更改系统语言

- 日程设定：可以按不同楼、不同层、不同区域对每台室内机的开/关，温度设定、运转模式、遥控器权限进行一年的日程设定，提高管理效率。

- 节能控制功能：可进行温度上下限设定，过度区域空调设定温度可与室外气温联动，可设定空调开启一定时间后自动关闭

- 直观管理：可将CAD图纸直接导入控制系统中，直观的显示与实际的布局相符的操作界面。

- 联动控制：可通过控制系统能够实现与火警、电子门、照明等设备信号进行联动。

- 在线使用状况分析：预留网端接口，可以实现通过网络，厂家在发现不良倾向、不合理使用情况、影响空调正常运转的意外情况时提出改善建议。

- 可连入局域网中，通过局域网中任意一台电脑对其进行操控，并可设置多个账号，对不同区域的空调进行管理

- 可显示运行记录

- 电费计量及电量划分功能

- 能源管理功能：可以查看能源消耗情况，可对空调制定运行计划和能耗计划

- 系统接受数据，对多联机空调系统进行控制。

## 全热交换器

- 设备应为回收排风的热能并重新用于送风系统，并且为(显热+潜热)全热交换形式的新风设备。

- 应为双风机（进排风风机独立）结构，减少送排风风量、风压之间互扰。

- 外壳应采用保温材料，保温良好，在运行中不得出现凝露现象。

- 机箱内应配有空气过滤网，材质不得使用易生霉、易腐烂的材料，方便清扫。

- 应方便安装，可以上下颠倒安装而不影响使用性能。

- 热交换元件应能取出，方便清洗，并提供热交换元件清洗方法的说明。

- 运转环境范围应满足以下要求：温度范围为：-15℃～50℃、最高湿度要求：80% 以下。

- 应具有较高的机外静压，能适合不同的安装需求。以1500m³/h、2000m³/h全热交换器为例，机外静压原则上不低于220Pa（如小于220 Pa，可通过提供增压箱等设备以保证投标设备可以满足本工程使用条件要求）。

- 应具有较高的热交换效率。温度(制冷)交换效率不低于59%，焓回收效率(制冷)不低于53%；温度(制热)交换效率不低于76%,焓回收效率(制热)不低于65%。以上数据应为根据国家标准GB/T 21087-2007测得的。

- 温度(制冷)交换效率不低于64%，焓回收效率(制冷)不低于58%；温度(制热) 交换效率不低于76%,焓回收效率(制热)不低于67%。以上数据应为根据国家标准GB/T 21087-2007测得的。

- 设备高风量噪音值不高于44dB(A)。

- 提供设备的风量与机外静压的曲线。

- 控制要求

- 每台需配备有线控制器，方便使用。

- 需具备2档或多档风量调节功能。

- 具备自动运转模式、全热交换和旁通通风三种工作模式。

- 可通过有线控制器能设定进入室内空气和排出到室外空气的流量，可根据房间需求，使房间保持正压或负压。

- 有线控制器应有过滤网清洗的提示，以保证设备的热交换效果。

- 有线控制器应有故障代码显示功能，方便维修。

## 深化设计

- 中标后，需根据产品的性能特点，根据施工图中制冷量、制热量和系统设置要求进行冷媒管和冷凝水系统配管的二次设计；允许对图纸进行优化设计，二次设计费用和优化设计费用应包含在本次投标报价之内；需提供二次设计图纸共8套。

- 应根据其设计方案，在投标文件中应详细说明机组的结构、性能等，包括但不限于以下内容：

- 机组的性能参数，风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等（采用列表说明）。

- 投标产品的品牌、生产厂商及生产地。

- 投标产品中主要部件的品牌、产地、规格、型号，如：压缩机、控制系统、风机、电机、冷媒等。

- 主要部件的性能描述，如：压缩机、控制系统、冷媒等。

- 投标产品中主要材料的品牌、产地、规格、型号。

- 应根据所投产品电气参数要求和尺寸要求，对图纸中供电系统（包括供电电源、电气控制、弱电信号及预埋管线规格、数量、位置等）以及室外机土建基础进行核对，如有不妥或遗漏应尽快通知业主；其余要求土建、水电相配合的施工部分须提出相关要求，并配合土建施工。

## 安装、调试与试运行

- 安装前，所有深化图纸及技术协议必须完成，并经设计院及业主确认。安装应严格按批准的图纸进行。

- 安装人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

- 安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及北京市现行有关规定及业主、监理、总包方的要求执行。安装工作须服从业主、监理、总包方等有关方面的指挥监督。

- 安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。保温材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

- 安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件；如为进口产品，还应提供报关、清关资料和商检证明文件、原产地证明。

- 安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知业主、监理参加，并做好记录和信息反馈。

- 各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

- 空调冷凝水管要做闭水试验。

- 室内机安装前要检查、较核，安装要牢固，水平、位置标高准确。

- 冷媒配管

- 干燥要求：安装前铜管内禁止水分进入，配管要吹净和真空干燥。

- 清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氮气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前，要进行吹扫。

- 气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。

- 线缆布置

控制线全部采用屏蔽线，控制线穿在布线管内，以保证良好的屏蔽。电源线与控制线应单独布置并保持标准要求间距。

- 设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

- 应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

- 系统安装完毕，应在业主、监理的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

- 试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经监理、项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

- 调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交业主。

## 质量保证

- 质量控制主要依据：

- 《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

- 《通风与空调施工质量验收规范》（GB50243-2002）

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

- 设计图纸技术要求。

- 制造商工程技术资料。

- 应保证所提供的设备满足安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责。

- 产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本技术规格及要求。

- 设备安装完成后要求进行单机试运行和全系统运行。

- 应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与业主商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为业主提供升级软件。

## 资料提供

- 应提供产品合格证明并随设备免费提供以下资料（中文）：

- 空调系统图、安装图纸及安装技术说明（包括安装、调试、验收标准、室内外机安装要求、冷媒管路、排水管路、电器线路的安装、风管、制冷剂的保温以及隐蔽工程的验收等）

- 电气原理图、接线图

- 操作使用说明书及维修、调试手册（应注明故障情况、原因及检查、排除方法）

- 附件、备件专用维修工具和仪表、仪器明细表

- 其他供用户使用的必备资料和工程备案资料

- 应符合北京市建筑工程管理规定

- 所提供的各种资料应能满足业主对设计、安装、调试和运行维护的要求。如果业主认为所提供的技术材料不能满足需要时，业主有权提出补充要求，供货商应免费提供所需的补充技术资料。

- 除非特别指明，本招标文件所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

- 业主有权复制这些资料而不另付费用。

- 本招标文件中未作特别说明处按照《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）、《通风与空调施工质量验收规范》（GB50243-2002）中的有关要求执行。

# 风机

## 总体要求

- 风机包括箱式离心风机箱、管道风机、混流风机、排烟风机、防爆风机、屋顶风机以及厨房用油烟净化机组。

- 设备应满足《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2009）中2级能效标准。其余设计参数及相关具体要求详见招标图纸。

- 所提供的风机，在额定的转速下实测空气动力性能曲线与提供的性能曲线的偏差应满足以下要求：

- 在规定的风机全压或静压下，所对应的流量偏差应≤±5%，或在规定的流量下，所对应的风机全压或静压偏差应≤±5%

- 轴流式风机全压效率不得低于对应点效率的3%，或风机静压效率不得低于其对应点效率的2%。

- 离心式风机全压效率不得低于其对应点效率的5%。

- 用于高温环境的风机（排烟风机）其部件应能满足额定的高温工况（280℃/0.5小时），皮带传动等部件不可置于热气流中。

- 无论运送、储存及安装设备应采取正确的保护设施，以确保设备不受破损。机组使用寿命要求20年及以上。

- 所有风机均须100%做二次动平衡测试(风轮和整机)，标准须达到ISO1940-G2.5标准，随机提供由动平衡测试仪电脑打印的原始报告。

- 风机运行时所产生噪音应达到国内标准或其他国际认可机构/组织所制定的有关送风设备噪音调试的要求和不超过环保部门所制定的标准，风机噪声须满足设备表中规定数值。

- 应提供完整的设备电脑选型计算书。计算书内容应包括过滤器、电动机及风机等设备主要部件的选型。

- 在进行风机选型时，提供风机的性能曲线、需明确清晰地在风机的性能曲线上标出风机的工作点，每台风机的工作点应在性能曲线的高效率区域。同时注明风机的风量与机外余压、风机功率、噪声水平、全压效率等技术资料。风机效率须满足设备表中规定的数值。

- 品质基本要求

- 厂家需具有五年及以上生产同类型风机的经验，提供营业执照；

- 具有根据国家标准和AMCA标准建立的数字化实验室，测试精度达到1级，可以精确测量风量、全压、静压、动压、轴功率、转速、噪声、振动、效率等各项关键参数；

- 产品应具有相关权威部门出具的性能和噪音检测报告；

- 厂家应按照AMCA最新标准设计、制造，提供的风机均应有AMCA认证书；

- 用于消防防排烟系统的风机应有CCCF认证及国家消防部门的检测报告；

- 提供近五年重大项目供货合同。

## 箱型离心式风机

- 离心风机采用双进风、后倾机翼型离心风机箱。

- 风速必须满足以下规定

| 风量 | 出口最高风速限值 |
| --- | --- |
| 5000m3/h以下 | 9m/s |
| 5000m3/h～20000m3/h内 | 10m/s |
| 20000m3/h～40000m3/h内 | 11m/s |
| 40000m3/h以上 | 12m/s |

- 风机箱箱体采用框架和箱板拼装结构，框架采用铝合金材料，箱板采用夹层复式板，外板采用不小于1.0mm厚的彩钢板制造，出厂时板的表面应覆保护膜，以防现场组装时表面被划伤。内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板，用于排烟时采用镀锌板，中间敷设玻璃棉板作隔声降噪材料，整个面板厚度不得小于30mm。箱体的进出风口需配有接驳法兰。箱体上需配有检修门以方便检修。

- 风机叶轮、叶片均采用优质镀锌钢板或铝合金板制作，其强度须满足风机运行需要。若风机安装位置为室外，则需对叶轮及叶片的表面做进一步防腐处理,喷涂防锈漆。

- 风机蜗壳及边板材质为镀锌钢板，蜗壳与边板连续咬口啮合或焊接，叶轮及进口导风环为流线型设计及结构，确保提供最好的特性及效率。

- 风机旋转部件的结构应精心计算设计，使之可以满足最大的转速运行极限，且转速安全运行范围为不超过临界转速的75%。

- 风机轴应由C45碳钢制造、准确的加工及抛光，其机械加工精度应符合ISO 286-2 的g6级标准。轴承品牌采用NSK、SKF等档次，并根据轴承负荷、使用环境及综合性价比，选用适宜的轴承结构。为方便维护和提高轴承的使用寿命，轻负荷时应使用自润滑密封免维护同心圆锥套式轴承，不可用偏心锁紧环加定位螺钉型的轴承。轴承寿命基于ISO 281的L10标准，按实际配套的带轮和轴功率计算出的寿命应不小于100,000小时。

- 电机应与风机匹配、高效且无过载，品牌应为ABB、SIEMENS等档次，采用1级能效等级电机，风机整机达到2级以上能效等级。消防风机、厨房排风用风机及置于室外的平时风机的电机防护等级为IP55，其它部位的平时风机的电机防护等级应为IP54。具有消防功能风机的电机的绝缘等级不低于H级，其余不低于F级。采用变频技术的风机配置变频专用电动机，其性能应能满足变频调节的要求。

- 皮带及带轮应至少能承载电机功率的150%，运行时无滑动现象，皮带采用美国JASON、德国马牌、三星等档次皮带。皮带线速度应不超过25m/s。如通过移动滑轨上的电动机来调整皮带的张力，调整皮带张力的滑轨必须至少有200毫米的长度，以便沿电动机轴线向前或向后移动来达到调整的目的。外露的皮带驱动装置应有安全保护外罩，并预留检查孔作为测量转速之用。

- 风机及电机应安装在低碳钢槽制底座上，底座需有导轨装置以调校电机的位置。风机配置好电机、皮带轮、皮带及机座后应进行整机动平衡检验及校正，平衡精度符合ISO1940或AMCA204/3标准之G2.5级，同时应随机附有动平衡检测报告（振动频谱分析图）。

- 严格控制叶轮与进风口间隙，减少漏气，减少气流碰撞，提高效率。叶轮与进风口间隙应至少为叶轮最大直径的1/100，但不必大于5mm。

## 管道离心风机

- 风机采用电机直联，外壳为方形以便于安装。

- 叶轮采用前倾离心式叶轮，材质为无锌花镀锌钢板。叶轮应当经过静态和动态平衡, 达到AMCA标准的 G2.5平衡等级。

- 风机外壳采用无锌花镀锌板制成，其厚度应保证在风机正常运转时不发生振动。风机应在其外壳两侧均设有检修侧板，检修叶轮和轴承时免拆风管和电机。

- 风机轴的设计运行速度应超过风机最大速度至少25%。皮带轮应采用铸铁材质，尺寸应当按照驱动功率的150％选型。皮带轮的中心距应可调节。

- 风机配SKF、NSK等档次轴承，能长期可靠的连续运转。其寿命应不小于AFBMA规定的L10：100000小时。

- 电机应与风机匹配、高效且无过载，采用ABB、SIEMENS等档次品牌，采用I级能效等级电机，风机整机达到2级以上能效等级。电机均采用全封闭风扇冷却型电机，防护等级IP54，绝缘等级F级。

## 混流风机

- 混流风机由叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机各部分组成。

- 混流风机叶轮与电动机直接相联，或通过皮带轮相连。

- 混流风机的风筒法兰应采用整体翻边旋压而成，叶片及轮毂采用精密模压工艺分别一次成型，应使叶片边缘与机壳间的缝隙最小且各处保持均匀。

- 机壳为圆筒型，亦采用Q235A镀锌钢板制成，应有至少60微米厚的巨聚脂烤漆或热镀锌，与集流器（具有消音功能及优化气流组织功能）联结成整体，筒身应靠整体翻出90度的法兰边来保证其圆度。出口装有导流片，应具有组织良好的气流分布，及稳定压力的功能。

- 叶片材质为优质铝合金，叶片与筒身间的运转间隙，普通风机应不大于叶轮直径的1%；高温时由于机械膨胀系数与常温不同，其间隙应不大于2%。风机制造商在供货时应提供叶片与机壳均匀间隙装配的试验模型。

- 叶片角度应是利用工具或手动直接调校，无需把叶片拆出调校后再装配。叶片与钢网之间应有刻度显示出风机叶片的调校角度，并有调校范围的限制，防止风机过载。

- 风机所配用的电机应为ABB、SIEMENS等档次品牌，采用1级能效等级，风机整机达到2级以上能效等级。风机电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP 54的防护等级，绝缘等级F级。

- 风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心，即使叶片边缘与筒身保持均匀的间隙。为考虑使用的调整，应在不变机壳及风管结构的前提下，适当考虑电机的加大。

- 风机叶片应进行静态和动态平衡试验校正，精度不得低于AMCA 300 G2.5标准。

- 风机应在厂内全部组装好安装支架（吊装或座装）及进、出口配套法兰。

- 如无风管接驳的风机，在进风口应设喇叭入口，并在出入风口的两端加上镀锌钢网。

## 排烟风机

- 箱型离心式排烟风机应满足箱型离心式风机的所有技术要求。混流式排烟风机应满足混流风机的所有技术要求。风机仅作消防功能使用，能效等级不作限制。排烟风机所配电机的防护等级为IP 55，绝缘等级为H级。除上述外，排烟风机还需满足以下要求。

- 风机出口风速必须满足以下规定

| 风量 | 出口最高风速限值 |
| --- | --- |
| 10000m3/h以下 | 11m/s |
| 10000m3/h～25000m3/h内 | 12m/s |
| 25000m3/h～40000m3/h内 | 13m/s |
| 40000m3/h以上 | 14m/s |

- 排烟及热气流的风机应满足GA211标准要求，在250℃的气流下中至少连续运行2小时或280C下运行0.5小时而不影响正常操作。

- 箱式离心排烟风机的电机、所有皮带轮、皮带等应设在处理的空气流程以外。

- 排烟风机应在10秒钟内启动达到额定转速。

- 所有排烟风机应取得CCCF认证及国家消防部门的检测报告。

## 防爆风机

- 防爆轴流风机的电动机应采用防爆型，保护标准应达到IP54的要求。风机内转动件不应与毗邻的静止件碰擦，以防产生火花。叶轮应采用铝合金。风机防爆等级不得低于EX(n) IIA T3。

- 防爆离心风机箱，电机必须外置，保护标准应达到IP54的要求。 叶轮和蜗壳应有可靠有效的防爆接地措施。风机防爆等级不得低于EX(n) IIA T3。

- 防爆风机叶轮应经静态和动态平衡试验进行校正，精度不得低AMCA 300 G2.5标准。

- 防爆型风机产品整体应通过国家防爆检测认证，工厂具备防爆生产许可条件。

## 屋顶风机

- 风机应采用离心式后倾叶轮，其叶轮表面应涂腐漆（该防腐漆需提供耐500小时防盐雾测试报告）

- 风机外壳体（风雨帽）材质采用SUS304不锈钢材料或铝合金。

- 屋顶风机的噪声需≤65dB（A）（3m位置）。

- 该屋顶风机需装有防侧面风倒灌的防护罩(材质采用SUS304不锈钢或铝合金材料)。

- 暴露在室外的电机应有防日晒雨淋的防护罩。底座及防护罩的设计应满足原设计的气流出入的层流状态，选型中要考虑所产生局部阻力可能产生的压降损失。

- 风机所配用的电机应为ABB、SIEMENS等档次品牌，采用1级能效等级电动机，风机整机达到2级以上能效等级。风机电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP 54的防护等级，绝缘等级F级。

- 风机应可安装在有一定倾斜角度的屋顶面。

- 其他未说明的，需满足离心风机箱的要求。

# 散热器及温控阀

- 散热器选型后的散热量必须大于或等于图纸散热量，要注意散热量的对应工况一致，并提供国家散热器质量监督检测中心出具的检测报告。

- 散热器需拥有节能产品推荐证书。

- 散热器采用单片散热量大的压铸铝双金属散热器，装修区域的散热器形式按精装修图纸确定。

- 散热器表面应采取电泳底漆加静电喷塑的喷涂工艺。表面颜色由设计院和业主确定。

- 散热器接口按图纸要求，采用同侧下进下出的形式时，接口管径为DN15，进出水管中心矩为50mm。

- 散热器工作压力为1.5MPa。

- 企业应通过ISO9000认证。

- 除公共区幕墙边散热器外，每组散热器需自带温控阀，需满足《散热器恒温控制阀》（GB/T 29414-2012）的要求。

- 玻璃幕墙边散热器为带风机的强制对流地沟散热器。

# 排气扇

- 排气扇设计参数和规格详见施工图纸。

- 排气扇面罩、框架采用金属材质，防腐处理；电机采用高性能、低噪声电机，配置含油轴承，匹配优化设计的高性能扇叶，整体达到低能耗、低噪声。

- 排气扇配置防逆流阀，材质为钢板，进行喷粉处理。

- 排气扇安装的型式、规格、数量位置应符合设计图纸要求。

- 排气扇安装应与装饰密切配合，以保证安装质量和美观要求。

# 直流变频热风幕机

1、直流变频热直流变频热风幕机壳体采用装配式结构，面板采用1.2mm以上镀锌钢板，表面脱脂理后静电喷涂处理，喷涂粉末要求选用户外保持色彩耐候10年以上进口品牌粉末。侧吹热风幕箱体高度六米以下为整体无接缝工艺，要求表面平整光滑、喷涂无损伤，色彩设计要求配套。壳体板材厚度符合国家标准相关规定。抗腐蚀性符合要求，内部选择B1以上级消声隔热材料。

2、热风幕电机采用直流变频电机，工作电压220 v/50Hz或380V/50HZ电源，电机轴承要求80000小时以上免维护更换，进口轴承可选用SKF同等以上品牌轴承。

3、热风幕风机选用前向多翼双进风离心式低噪声风轮，风机叶轮应经过动态平衡和静态平衡测试，每台离心风机必须配置独立减振装置，减少设备震动，并达到ISO1940G2.5水平；

4、热风幕机出风口，要求选用铝合金平行流出风口，出风口要求可调节，根据户外气流温度变化，自由调整出风口气流方向并具有能够锁定方向装置。

5、热风幕加热器要求采用铜管铝片换热器，热交换器采用铜管材质为 TP2 挤压轧制拉伸紫铜管，含铜量不低于 99.9%；为了保证换热效率和降低水阻力，铜管管径不低于φ12mm，壁厚不低于 0.5mm，铝翅片厚度不低于 0.15mm，必须采用机械胀管工艺，严禁使用液压胀管及绕片工艺。换热器工作压力 2.0Mpa，试验压力为工作压力的 1.5倍。

6、热风幕必须配备进风过滤装置，可选用可拆卸清洗的铝合金过滤网或无纺布过滤器，避免风机积尘引起的送风量衰减和风机效率降低。过滤器要求整体结构简单，维护方便。

7、每台热风幕配套独立控制系统，系统根据环境需求，无极调节直流变频风机风速，每台热风幕风速可独立设定，独立记忆，开远程485控制开机。

8、控制柜配485通讯接口，方便远程控制，具有手动自动转换功能，现场单独启停控制功能。

# 风机盘管

- 参考法规与规章

国内相关规范：

GB/T14294-2008 组合式空调机组

GB/T14296-2008 空气冷却器与空气加热器

GB/T19232-2019 风机盘管机组

JG/T21-1999 空气冷却器与空气加热器性能实验方法

- 提交符合施工图要求的设备参数表，包括：材质、迎风面积、断面风速、排数、 片距、通水面积、管径、空气侧以及水侧阻力、各型号设备制造图纸等参数。

- 提交生产制造商对该产品的安装指导

- 提交生产制造商的描述、操作说明书、维修保养手册

- 质量控制

- 压力测试及检漏测试

- 试验压力为 2.0MPa，盘管置于水中以空气试压，密封保持时间不少于 10 分钟。 干盘管在出厂前需进行逐台测试，并提交测试报告。

- 为保证运输过程质量控制，保 3kg/cm2 气压至现场。

- 业主和 EPC 有权在设备制造过程中随时参观生产工厂。

- 第一台生产完成的时候供应商应该通知业主和 EPC。然后业主和 EPC 有权在不 提前通知的情况下随时到工厂对该空气处理机组的组装、内外表面处理、清洁、包装等 进行检查。

- 在设备制造过程中总包方有权随时可以参观制造商的工厂。

- 当每个型号的第一个产品制造完毕后制造商应通知业（买）主，业主可以在以后 的任何时候不预先通知的情况下参观工厂、检查部件组装、涂漆、清洁、包装等环节。

- 压力（强度）测试：每一台空气盘管组装完成后应在工厂进行压力（强度）测试。 业主和 EPC 将随机抽取 50%的盘管进行测试，如果发现不合格产品，供应商负责测试 其他产品，费用由供应商承担。

- 如果项目文件中要求适用两个以上的标准，或者某个标准中要求的最低数量或质 量水平不同或相矛盾，或者对于设备或材料的性能、参数等要求水平不同或相矛盾，应 该满足最严格的要求。如果不能确定哪个标准更严格或者发现某些不同的要求表面上严 格性相同，那么在进行施工（或设计）前请示设计师。

- 项目文件包括但不限于：图纸、材料清单、设备订货要求、技术规格书、包定 义文件、商务文件、国家标准、国标图集等。 1.6.1.2 最低数量或质量水平：标准中显示或说明的数量或质量水平应该是最低要求。 实际安装工作中可能适用这种最低要求，也可能在合理的范围内高于这个最低 要求。根据要求的前后联系正确运用标准中的最低要求和最高要求以及最小数 值和最大数值。如果不能确定如何运用，请示设计师。

- 当本技术规格书与相关规范、标准、其他技术规格书条款内容不一致时，则按严者执行。

# 电动机和变频器

## 电动机

- 总则

- 供应和安装于本招标文件的所有电动机应符合本技术要求。

- 电动机为进口品牌，制造厂商须具有五年以上生产电动机经验。技术标准满足中国相关规范等规定，以及B.S、NEMA、IEC等标准。

- 每台电动机须附有标记注明制造厂商的名称、序号和技术规格规定的资料。

- 提供电动机特性曲线、转速、扭力、电流、效率和功率因子等资料。

- 产品概述

- 除另有规定外，所有电动机须是完全封闭风冷式(TEFC)，TEFC电机防护等级不低于IP54。

- 所有电动机须执行BS 4999和BS 5000或GB 16895和IEC 60034等标准，符合IEC标准及高效能型，绝缘级别最少为F级，并符合GB755-2008《旋转电机定额和性能》及GB/T11021-2007《电气绝缘的耐热性评定和分级》所定的‘B’级物质作温升绝缘，并须以非吸湿性及抗油的绝缘清漆浸染。绝缘物质须能适合不同的天气情况。

- 所有电动机必须能传动设备由静止加速至额定转速上。在额定转转矩和任何供应电压为 50 Hz标准电压的 90﹪和 106﹪之间时，所有电动机须能连续地操作。当在标准电压 70﹪并运转 10 秒时，能提供额定转矩，而没有损害性过热，并在此情况下，转速差百分数也不许超过 10﹪。

- 电动机须能在任何情况下满足有关传动单位的要求及受机电保护装置的限制。

- 所有电动机必须能够持续操作而没有损害性影响，并能够在任何频率为48 Hz和 52 Hz之间和任何电压在标准电压 90﹪和 106﹪之间把转动单位转动到额定的输出功率。

- 竖向轴的电动机必须配有特许的推力轴承。

- 电动机设计须能适用于低转轴电流，并具有适当设备，以防止转轴电流对轴承造成损毁。

- 外壳执行 IEC标准。

- 电动机能效等级应满足《中小型异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613中以及能效标准。

- 防爆轴流风机的电动机应采用防爆型，保护标准应达到（IP54）的要求。风机内转动件不应与毗邻的静止件碰擦，以防产生火花。叶轮应采用铝合金。风机防爆等级不得低于EX(n) IIA T3。

- 额定值和构造

- 电动机必须完全符合操作的要求，设计图纸表示的电机额定功率值只作参考。须提供不小于20﹪余量供给持续运行在额定值（不过载）的电动机，以配合在最严格的操作环境下，设备所吸收的最大功率；并须考虑电动机的特性条件。

- 除另注明外，所有电机之启动方式须根据以下功率进行配置：

- 功率18.5kW（不含）以下采用直接启动方式；

- 功率18.5kW至75kW（含）采用星型三角启动方式；

- 功率110kW采用软启动方式。

- 所有电机效率应满足《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613中1级能效标准。

- 所有电动机须适应各种气温情况，极限温度条件为 40 ℃/98%。

- 除另有规定外，＜ 1kW 的电动机采用 220 V单相 50Hz操作；≥1kW 的电动机采用 380 V三相 50Hz操作。

- 除另有规定外，电动机转速不得超过1450rpm。

- 噪音须符合GB/T 10069.1中规定。

- 有特别说明的消防防排烟系统的电动机，必须是完全封闭风冷式类型，且需经消防权威部门认可。

- 保护

- 除另有特别规定外，电动机的保护程度须符合GB4208-2008的IP55 的条件，还须符合以下的附加要求：

- 钢或铸铁框架连铸铁框架的后部托架。

- 接地的装置。

- 完成面：红氧化铬酸锌底漆和两层 ANSI61 灰漆。

- 终端箱和终点

- 终端箱必须是压铸铝合金或铸铁对角分裂类型，并要适当地加上护垫，以防止湿气和灰尘进入，还须符合以下的附加要求：

- 能够在任何一个 90°角位置转动。

- 螺纹孔须适用于安装铜质电线缆索头。

- 短粗支柱形终点，用于终接电缆。

- 内部电线须接驳至总终端箱和辅助整理匣。

- 提供的终点接线数目，必须符合预计的起动方法。

- 电动机的终端接驳必须使用聚乙烯绝缘无卤低烟电缆，并包裹在防锈的弹性钢导线管中，配备有接套和附加在弹性管道外面而不少于 2.5 mm2的镀锡铜线。在 6 mm2或以上之镀锡铜线应采用聚烯烃（无卤低烟）带护套。

- 当规定的电缆不能直接终接在电动机的总端箱时，电缆应终接在一辅助整理箱，用适当类型和大小的电缆把它接驳到电动机终端箱上。

- 轴承

- 轴承必须具有平均15年寿命并须有双层护罩。

- 滚珠或滚轴轴承须有滑油装置和最少压力排放装置，使运作时产生润滑作用。

- 用于垂直电动机转动单位的导向和推力轴承须征得业主及设计院的确认。

- 防冷凝发热器

- 30kW及以上的电动机必须配有防止冷凝发热器，控制电路需使发热器和起动器能互相配合，当一个开动时，另一个便会关闭。发热器电力须由电动机控制盘供应。

- 发热器须放置在独立的终端箱内，箱内须配有适用于管道终接或电缆进入的无钻孔护片。

- 传动器类型

- 所有电动机的 V 型传动带，须以可调校螺丝安装于抽屉轨道上，将传动器作适当调校。电动机及传动器之转动须准确及与联轴及滑轮并转。电动机及传动器须与带动机组安装成一直线。皮带最少为2条，类型为电动机功率x 1.5 + 1条皮带。

- 吊耳：所有电动机在 20 kg之上，应提供吊耳式吊环。

## 变频器

- 总则

- 选用暖通空调系统专用变频器。

- 变频器输出频率精确度为0.01Hz。

- 变频器应配备原厂布置PID控制器，不须加接任何调节器而能提供配套设备的压力或流量之循环控制。该控制器应能接收由发送器发出的0-10V，4-20mA控制讯号。

产品的性能参数及其他具体要求见本招标技术文件相关章节。

制冷并联压缩机组

- 制冷压缩机必须满足自动化、节能、管理方便的要求。

- 压缩机组是冷库系统的一个重要部件，控制系统应具有高可靠性，良好的系统保护功能。所有制冷压缩机均应有过载自动保护装置，电机断相保护装置及故障报警显示装置。

- 按照设计工况制冷压缩机的制冷量必须满足各个区域的制冷负荷要求；且制冷压缩机组必须满足节能、管理方便等要求。

- 大翅片间距，耐粉尘、灰尘。

- 采用低噪声静音型。

冷风机

- 外壳使用镀锌钢板，粉末喷涂，坚固美观

- 热交换器使用内螺纹铜管，新型铝箔，顺排设计

- 新型制冷剂分液头，精确分流，提高制冷效率

- 外转子电机，马达扇叶面板一体使用，强劲送风

- 双层接水盘，前后倾斜加左右排水沟，排水顺畅

- 电热融霜，采用镍镉合金加热管，防腐安全

- 端板、水盒方便开启，便与维修调试，冷媒和电源分开在产品左右两侧，操作安全

冷凝器

- 采用顶吹风式风冷冷凝器 ，垂直排风和侧排风两种安装方式，可灵活运用。

- 翅片间距大于2.1mm。

- 高效内螺纹铜管，辅以波纹型铝翅片，传热效率高

- 冷凝风扇采用进口大扇径外转子轴流风机。

- 噪声不大于60dB。

热水型辐射板

- 热水型辐射板外壳

- 热水型辐射板罩采用厚度不低于 1.0mm 厚的铝合金型材，外表面必须采用无光无铅粉末喷涂，品牌一致；内部支撑采用不低于1.2mm  厚的镀锌钢板、室外专用塑粉喷涂制成；涂膜厚度不低于60µm，喷涂均匀，无脱落，保证 10年不变色。以上相关项需要满足GB5237.5 或 AAMA2604 的检测标准。

- 厂家有配合建筑设计定制产品的技术服务能力，可根据需求定制并有安装能力。

- 热水型辐射板板与板之间连接装饰罩，罩上扣板要有加强处理，保证其牢固与承重性，安装后的须满足不低于 100Kg 的承重要求。

- 热水型辐射板外观无任何连接件，同时保证连接牢固，不会发生松动，热水型辐射板要便于安装，辐射板可单体取出更换。

- 热水型辐射板固定吊架可调节，支架整体固定后要牢固，不易发生松动，不可采用胶粘。

- 热水型辐射板（ 保温层、辐射单元）后部必须配有后背板，有效隔绝热辐射板后部与外界空间，减少额外的热量损失

- 热水型辐射板两端联箱管，装饰外罩在保证镂空率的同时，要有加强处理，以保证其 平整度和 承重性，承重时不变形，并且与辐射板一致保持水

- 辐射板须根据材质、导热系数、表面粗糙度的不同，具有良好的辐射性和稳定性。

- 热水型辐射板安装前必须要配有塑料保护膜，避免外罩被划伤。

- 热水型辐射板外罩安装时，其不得借用幕墙、架空固定或支撑，必须为独立安装，热水型辐射板的支撑固定结构和外罩的固定支撑结构应相互独立。

暖通设计图纸中每延米散热量均指在不带有装饰罩的情况下的有效散热量。

- 暖通设计图纸各平面图中所表示的热水型辐射板的长度均表示为不含有装饰罩的长度。

- 辐射板样板被设计、监理、业主确认后方可正式生产，供应单位承担因提供的样板不合格而造成的工期延误等一切后果。

- 热水型辐射板空段本身均应用专用开拆卸连接锁母，起到连接相邻热水型辐射板的作用。不使用压接式管件，避免无法维修更换辐射单元。 其装饰 罩可方便拆除，装饰罩拆除后产品仍需满足维护要求。

- 两端、中间装饰外罩需要生产厂家自 行进行深化设计，但同时要满足散热量要求、从侧从外部不能看到内部的辐射板体和其它主要内部组件、其它有关的设计要求等。

- 散热单元段内要预留 300MM 安装阀门、管道、温控阀空间，其余部分应满 布辐射板，

2）热水型辐射板的主管材质

- 铜管材质为 TP2 挤压轧制拉伸紫铜管，含铜量不低于 99.9%；铜管管径不低于φ15mm，壁厚不低于 0.7mm。

- 铝合金型材厚度不低于 1.0mm。

- 采用机械胀管工艺，严禁使用液压胀管工艺。

- 耐压：热水型辐射板工作压力 2.0Mpa，试验压力为工作压力的 1.5倍。

- 热水型辐射板内所包含的相应配件应含有安装辐射板时所需的全部吊架，而不需要安装单位额外提供。

- 采用同侧进出水方式或左进右回方式。。

- 辐射板背面设置铝背板，起到保护辐射板辐射的功能。该铝板在安装之后不做摘除，需保证辐射板后的散热量满足设计需要，并且不影响辐射单元内部及外部的空气辐射。

3）热水型辐射板的相关热量计算及其它

- 每组热水型辐射板的散热量=每延米散热量 X 暖通图纸中示意的长度

- 辐射板的最佳设计长度=散热单元长度+300MM

- 辐射板的中间最短设计长度=散热单元长度+100MM

高大空间采暖设备

1）高大空间采暖单元采用高效率多翼风机，风机叶轮应经过动态平衡和静态平衡测试，每台风机必须配置内置独立减振装置，减少设备震动，并达到ISO1940G2.5水平；。

2）电机采用直流变频电机，选用380V/50HZ电源，电机轴承要求80000小时以上免维护更换，进口轴承可选用SKF同等以上品牌轴承。

3）高大空间采暖单元出风口为专用可调旋流风口。每个单元出风口具有可调风速旋流喷口，要求达到地面风速0.3-1.2Mm/s可控制调节，根据户外气流温度变化，远程调整出风口气流风速，并具有能够锁定功能

- 高大空间采暖单元的电机电源三相五线制，工作电压 380V/50HZ；

- 高大空间采暖单元机壳体采用装配式结构，面板采用1.2mm以上镀锌钢板，表面脱脂理后静电喷涂处理，喷涂粉末要求选用户外保持色彩耐候10年以上进口品牌粉末，箱体要求表面平整光滑、喷涂无损伤，色彩设计要求配套。壳体板材厚度符合国家标准相关规定。抗腐蚀性符合要求，内部选择B1以上级消声隔热材料，外设吊架进行颜色与厂方钢结构保持一致，安装要求整齐美观，达到国家标准要求。

- 为避免风机积尘引起的送风量衰减和风机效率降低，高大空间采暖单元过滤装置为可拆卸过滤网，可选用可清洗的铝合金过滤网或无纺布过滤器，过滤器整体要求结构简单，维护方便。

- 高大空间采暖单元热交换器要求采用铜管铝片换热器，热交换器采用铜管材质为 TP2 挤压轧制拉伸紫铜管，含铜量不低于 99.9%；为了保证换热效率和降低水阻力，铜管管径不低于φ12mm，壁厚不低于 0.5mm，铝翅片厚度不低于 0.15mm，必须采用机械胀管工艺，严禁使用液压胀管及绕片工艺。换热器工作压力 2.0Mpa，试验压力为工作压力的 1.5倍。

- 机组控制系统全电脑控制和显示，采用集中控制方式（有线或无线布线）达到整齐美观实用，在一台控制电脑上可以查看所有设备运行状态（出/回风温度、供/回水温度、风机状态、风速）并能进行单台控制（启/停、风速强度无级调节），能自动显示运行时间和故障，中文控制界面，提供机组控制系统详细说明，包括控制部分安装方式、防水等级、无线温控器组成部分等。

- 空调机组具有远程启停,温度控制功能；风机采用每台设备的启、停及风量等运行方式可单独进行设置；每台高大空间采暖单元配一套独立温度控制系统，由无线远程控制系统控制全部采暖单元风量、温度、开关机。

- 详述空调机组应配备的安全装置，包括温、风速（不仅限以下内容）：

- 在以下任何一种情况发生时，机组应能自动停机；

- 电机超电流/过热；

- 电压过高或过低，缺相；

- 以上任何一种保护都要求手动复位，并显示警报信息 。

- 机组所有密码需一次交付。

- 空调机组电控系统应提供以下标准信息：

- 热水供/回水温度；

- 环境温度；

- 故障中文显示。

- 启动次数、运行时间；

- 空调机组以下性能特点

- 电脑控制部分；

- 热交换器部分；

- 风机部分；

- 机组在运行时的状态

超大节能风扇

- 产品安装完成后要求做整机动平衡检测，要求符合国际标准ISO1940《转子刚体的平衡质量》中G6.3的平衡精度等级。

- 扇叶连接部件与底盘分离式设计不能采用铸造工艺，应采用高强度冷轧镁铝合金材质，外夹扇叶连接。

- 扇叶采用铝镁合金材质，具有两组加强筋设计，抗拉强度：≥300MPa。

- 主体与结构梁采用夹片式结构安装，建筑钢结构不许任何打孔和焊接，抗拉强度：≥350 MPa。

- 提供产品安全结构说明。

- 配置钢丝拉索及其它安全配置。

- 控制系统：内置安全保护模块，遇意外状况自动切断输出。控制系统不得干扰厂房的有线或无线网络系统、监控系统等厂房设施。