- 弱电工程

符合相关下列技术规范

参照最新技术规范要求

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013

《建筑设计防火规范（2018年版）》  GB 50016-2014

《汽车库、修车厂、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《火灾自动报警系统施工及验收规范》  GB50166-2007

《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2016

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-2011

《物流建筑设计规范》 GB51157-2016

《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-1994

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012

《安全防范工程技术规范》 GB50348-2018

《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》 GB50396-2007

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010；

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《通信线路工程设计规范》GB51158-2015

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《节能建筑评价标准》GB/T 50668-2011

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014

《民用航空运输机场安全保卫设施标准》（MH/T7003-2017）

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

《民用航空运输机场安全保卫设施标准》（MH/T7003-2017）

- 工程范围

本技术规范所指出的项目工程范围仅指要求投标人为设计范围内各单体的弱电信息系统工程所需的主要工作，不应视为完整的详细的要求。投标人必须按照本技术规范的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下主要的工作内容，并对整个项目的所有技术工作承担全部责任(包括但不限于)：

1）视频安防监控系统

2）入侵报警系统

3）出入口控制系统

4）建筑能效监管系统

5）综合布线系统

6）公共广播系统

7）室外管道工程

8）停车场管理系统

9）安防集成管理系统

1.1系统工作内容

本章节技术规格书所指出的系统工作内容仅指要求投标人为完成弱电信息系统工程所需的主要工作。投标人必须按照本标段技术文件的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容(包括但不限于)：

1.1.1需求分析

根据招标人所提供的系统建设内容，对所有与本系统有关的用户进行详细的需求调研。调研前需要编写调研提纲，制定调研计划，提交招标人审阅和确定。调研完毕后形成《弱电信息系统用户需求说明书》和《弱电信息系统用户需求分析报告》，并提交招标人审批，审批后的文档将作为系统深化设计、开发、实施、测试、最终验收的主要依据。

1.1.1产品供应及客户化开发

弱电信息系统系统软件产品(包括系统数据库和系统应用软件)的提供和定制开发。

主要设备、软件及服务清单内容的采购、供应及其运输、包装、仓储、安装、调试、试运行等。

系统产品的包装必须符合国际、国内关于海运、空运、内陆运输的有关规定。

本工程投标人提交完整的《系统使用说明书》等各类技术文档。

本工程投标人提交用于测试实验室测试的数据、测试项目及测试流程，以完成系统的实验室模拟测试。

本工程投标人负责实施本系统应用软件的客户化开发，并按时完成。

本工程投标人编制并提供系统内各个应用软件（含接口软件）的《客户化开发规范》并提交业主确认。

1.1.2系统实施

本工程应严格按监理工程师发出的开工通知中约定的时间或其它要求进场并开工。

本系统投标人需配合技术总协调人进行数据治理工作，并按技术总协调人提供的文档要求提交相关信息文档，比如：数据字典等。

根据技术总协调人数据治理成果，参与本系统集成规范的制定，IDD的制定、谈判和签署。

支持与其他信息弱电系统的联动功能，在本系统深化设计中明确需要联动的系统功能及方式。

为保证在进场后能尽快实施工程，本工程投标人应在进场前做好必要和适当的所有准备工作。

编制系统测试方案及测试脚本（包括但不限于单系统测试和联调测试），并提交招标人审批。

检测系统通用硬件运行环境的安装完成情况；

完成弱电信息系统系统的现场测试，包括单系统测试以及联调测试等。

编制弱电信息系统系统竣工图及竣工资料（说明：按招标人竣工验收和行业验收要求提供完整的竣工验收归档资料）。

负责弱电信息系统系统正式验收并移交招标人之前的开通试运行和系统维护。

参与并保障弱电信息系统系统验收（包括但不限于：初验、竣工验收、行业验收等）。

负责弱电信息系统系统技术培训和验收移交后的技术服务与支持。

提供完成系统范围内所有工作所需的人力资源、附件、工具、备品、备件、资料、档案等；

为完成本工程所需的其他系统集成服务工作。

1.2系统工程界面

投标人必须认真阅读本章节技术规格书，以明确本系统（本工程）与其它系统（工程）的界面，如投标人在投标前的澄清答疑中未做询问的，以招标人所做的解释为准。

投标人有责任处理好所有与本工程有关的界面，并完成相关任务，提交相关产品。如必需的产品及服务（除通用软硬件及服务而外）未在本技术规格书中描述，投标人应予以补充相应的详细要求，所有费用计入投标总价。工程实施过程中，投标人不得藉此要求增加费用。

投标人中标后，如与其它投标人发生争议，投标人必须服从招标人的裁决，无条件执行对此发出的指令，并不得以此为借口要求招标人增加费用和延长工期。

本工程投标人负责组织与其它系统的接口协议谈判，具体的接口方案由本工程投标人制定并把接口技术规范设计文档提供给相关系统投标人，并负责解释。同时，本工程投标人负责监督管理这些接口的开发，并负责实施连接、调试、测试和开通等职责和工作。

本工程投标人应向与其接口的其它系统投标人提供SDK，并提供相关技术培训，费用已经含在投标报价中，不再单独报价。

本工程投标人应在技术联络会中积极配合招标人及其他单位协商解决与本系统相关的各种问题，并为此提供方便，以满足工程计划进度，所有协商解决的内容需得到招标人、监理工程师的确认。

本工程投标人对与其接口的其它系统方的集成接口负有测试验收等责任。本工程投标人应在招标人验收之前，对相关其它系统的集成接口制定测试计划、实施测试验收、明确该系统是否符合接口要求，并出具测试验收报告。

投标人施工及设备采购前需提前向招标人确认施工界面及施工范围，招标人有权对施工界面及施工范围进行优化调整，投标人对此不得产生质疑及增加报价。

1.2.2与信息安全系统的工程界面

信息安全系统投标人为本工程系统提供全面的应用安全管理和数据安全管理（如防病毒管理、准入管理等）。投标人需按信息安全系统投标人的要求开放系统相应的API、配置文件、系统日志等，配合信息安全系统投标人完成应用系统安全认证的集成工作，并给予信息安全系统投标人相应的用户权限进行安全管理，也允许信息安全系统投标人在本系统安装探针、代理等安全监控软件，并不因此影响本系统的稳定性和性能。

本系统如果无法兼容网络信息安全系统的相关产品（如防病毒），则由本系统投标人根据业主需求提供必要的信息安全解决方案并报监理、业主批准后实施，由此产生的费用由本系统投标人自行承担。

1.2.3与设备设施运行管理系统的工程界面

1）本项目投标人负责本项目范围内所有设施设备的基础属性及设备状态的采集。

2）本项目投标人应遵循设备设施管理所制定的相关数据规范，并将相关信息发送设备设施运行管理系统。

1.2.4与其它信息系统界面

- 各系统需通过接口与其它信息系统进行数据传输，本系统投标人须配合其它信息系统制定数据接口协议，并经招标人、其它信息系统系统投标人和监理工程师进行确认，在接口测试时需经其它信息系统投标人和监理工程师确认。

- 其他信息系统应定义事件、事件与摄像机的关联关系对应表并提供给本系统。通过SDK开发，其他信息系统发送的视频调用指令给本系统后，系统将根据关联对应表推送相关视频到其他信息系统指定的视频前端显示。

1.2.5与土建工程的界面

本工程投标人须积极参与、配合土建工程投标人的工作，协调进度，制定详细实施方案。

本系统投标人根据深化设计结果，向土建工程投标人提出机房空调挡水坝位置。

机房：土建工程投标人完成顶板结构层、地面砂浆层、墙面抹灰层；本系统投标人完成机房顶面、地面、墙面的装修。

楼顶：空调外机的安装基础由土建投标人负责，本工程投标人根据深化设计结果，向土建单位提出需求基础需求。

本系统投标人负责向土建方投标人提供停车场管理系统需要的设备基坑、排水设施、路面切割、立柱基础等需求，并配合土建方投标人完成实施。

1.2.6与电气专业的工程界面

强电专业在机房内安装强电配电箱，以便为空调、照明灯具、维修插座提供电源。

机房内照明（包括常规照明和应急照明）、空调插座、维修插座由强电专业负责提供和安装。

由强电负责在机房内预留等电位接地端子箱。本工程投标人负责机房内等电位均压带及接地网格的施工，并接入等电位端子箱。

本工程投标人须与强电专业紧密配合，结合弱电机房内的布局，配合强电专业完成照明灯具、空调插座、维修插座等的安装。

停车场管理系统在出入口处设置的岗亭，岗亭的照明、空调以及道闸用电由强电专业提供，本系统投标人应根据深化设计结果，提出用电需求并配合强电专业安装配电箱。

1.2.7.与暖通专业的工程界面

#### 工程投标人须根据规范及机房需求向暖通专业提环境要求，本工程投标人须与暖通专业紧密配合，完成出风口与回风口的深化设计。

1.2.8.与其他系统配合的工程界面

本工程投标人须配合其他系统投标人完成弱电机房及设备间包括但不限于以下系统项目的设计及工程：

设备安装工程

消防及报警系统工程

装修工程

1.3设备、软件及服务清单要求

1.4.1各系统主要软硬件及服务清单仅指本次招标的主要供货范围，是各弱电系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人须根据自己的方案列出本系统工程范围内所有专有的软件、硬件以及服务的名称、原厂商、供应商、产地、品牌、型号、规格、数量等详细内容，并包含在投标报价中。项目实施过程中不得因软硬件及服务清单未列明而要求增加费用。

1.4.2投标人应在深化设计时对系统运行所需的通用软、硬件设备，通用操作系统、商用数据库、PC服务器等提出详细的配置或最低技术指标要求，对通用的软件产品提出包括版本、技术指标参数或功能指标等详细要求以供相应投标人在采购时使用。

1.4.3各系统所选用的设备、线缆：要求其规格、型号及数量需满足设计要求。所选用的各种线缆必须为厂商生产的合格。

1.4.系统总体技术要求

1.4.1.系统总体功能要求

基本要求：不增加造价，不降低档次，不损害功能。

程序开发：按照给定要求及相关专业设计图纸功能说明，结合业主工作流程进行程序开发，经设计、业主认可后开展后续工作。

系统先进性：系统采用先进的概念、技术、方法、设备，既可靠成熟，又能反映当今国内国际先进水平，并具有发展潜力。系统整体技术性能应达到目前国内机场有关系统先进水平。

系统实用性：系统的功能应完全立足于机场管理和信息服务，充分满足本期建设要求和未来十年机场用户功能要求，保证系统信息处理和传递的安全、可靠、及时、准确、完整，提高工作效率，减少人为差错，降低运营成本。

系统开放性：应能支持异构系统和不同网络协议的互联，提供开放的网络接口和数据接口，不同的产品能够协同运行，进行数据交换、信息共享。开放性应不但体现在应用程序上，还应体现在操作系统和网络上。整个系统所具有的开放性，应符合相应的国际标准和协议。

系统可用性：系统必须具有高可用性。在任何时段内，整个系统将不允许全系统停止运行，失去对机场业务的支持。

系统可维护性

对于应用系统，可维护性体现在易分析性、易更改性、易测试性、稳定性。系统必须使用模块化的结构，同时提供必需的各种工具包。支持运维管理系统（由其他投标人提供）对本系统硬件设备和软件产品的统一管理。

系统应易于维护，提供系统管理的统一维护界面。系统必须记录详细的运行日志和故障代码，易于分析和测试、易于发现和定位故障，并通过良好的系统设计保证故障的隔离。

操作友好性

系统必须提供友好的中文界面，采用规范的行业用语，易于管理和维护。终端用户界面必须基于交互式图形界面，支持键盘、鼠标或手势操作，界面友好、清晰，操作简单、方便，容错性强。

对以下用户需求均应具有操作友好性：

1）用户操作环境

2）用户操作终端界面

3）用户数据报表格式

4）用户访问管理控制

5）用户使用操作手册

其它手册

网络接入要求：系统的网络接入遵循机场网络系统及网络信息安全要求的标准，符合深化设计要求。

1.4.2.系统实施要求

投标人需将系统安装配置文件及维护管理文件完整提交给业主。

要求建立系统的用户操作手册、系统维护手册、安装/调试手册、故障解决流程的管理和发布手段，并应在系统投入运营前完成以上所有的门禁系统相关文档（包括软件分步安装方法和步骤的手册），并在系统试运行期间由投标人按照手册实施系统维护，该手册可以供IT维护部门实际使用。

要求维护手册中对于应用系统的日常检查包含但不限于具体命令、操作顺序、系统的界面反馈。

## 视频安防监控系统

系统采用全数字前端设备，后端采用IPSAN存储架构和控制方式。

数字视频监控系统由以下的几个部分构成，包括但不限于以下：

全数字摄像机，对前端视频图像通过网络传输进行采集，支持H.265/H.264 编码。

视频存储设备：通用IPSAN存储系统、磁盘扩展阵列，对视频图像进行数字化存储；

监控中心大屏显示系统，包含液晶电视拼接屏和大屏拼接控制器、解码器等。

管理服务器（含系统管理软件），管理服务器热冗余方式配置，对前端摄像机、编解码器、显示设备、门禁系统、入侵报警系统、存储服务器进行统一管理。

在安全防范集成管理平台、安防消防控制中心操作站可任意调看各视频监控的任意画面。存储部署集中式存储，实现数据集中存储以及计划备份、报警联动备份等。投标方需详细阐述实现该功能的技术方案。

视频存储时间要求90天（每天24小时）。

数字视频监控系统具备高可靠性，当监控平台服务器发生故障时，摄像机的监控数据还能正常进行存储，确保不会因该故障发生时导致摄像机的实时监控数据无法进行正常保存；同时不影响正在监控的实时图像，监控客户端及监示器上的实时图像仍能正常显示。

系统支持不少于20路视频并发。

控制系统要求:

数字视频监控系统的设计应满足货运区安全管理的正常运行要求和紧急情况下的要求。

系统采用网络分布式架构，前端采用数字摄像机作为视频源，接入安防系统。

系统应具有较强的扩展能力，所有硬件设备、软件功能均采用模块化结构。系统扩展时仅通过增加区域相关设备的数量以及相应的软件功能，而无需对系统进行重新设计和架构的改变，就能方便的实现系统扩展。

系统所需的网络视频存储服务器和磁盘阵列集中放置在指定机房位置。磁盘阵列需要支持RAID5技术，即当磁盘阵列内的任意一块硬盘故障的时候，磁盘阵列还能继续运行，保持不间断的纪录，且以前的录像资料不会受到任何的损失，确保视频监控系统安全稳定运行。

系统具有真实的多用户、多任务操作环境和远距终端操作能力，在不同的地点可以同时执行独立的指令和监控操作。客户端及服务器端支持32位及64位Windows 7 ，Windows Server2008及以上等操作系统。系统软件必须完全汉化，符合TCP/IP、IEEE－802等控制协议传输。

系统平台要遵循国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB／T28181-2016开展跨域联网，在上下级平台级联时，控制信令和媒体流均为标准格式。要求能与安防集成管理平台等上级平台以国标方式完成对接，以及后续可能建设的各上级平台顺利对接，而不需要增加额外设备，产生额外费用。

系统除了符合GB/T 28181，便于系统的扩容和不同厂家系统之间的对接，也应具有高度的对外开放性，应具备webservice、SDK、标准SIP协议等多种对外开发接口，接口应能同时提供满足windows和linux开发环境要求的接口、协议和SDK。以满足上层其他对接系统的灵活对接开发。

软硬件的模块化、标准化设计，能够简单方便的实现扩容需求和硬件的互换。当系统扩容时，不需要对整个系统的正常操作进行任何重要的更改，同时还将保证不会影响到所有系统的设置数据以及数据库历史记录信息资料。

运行要求：

系统必须满足365天7×24小时的运行要求。

当设备出现报警或运行状况发生改变时，应通知操作员，在操作员工作站/维护工作站弹出报警画面并发出报警声音提醒操作员。

为了保证系统的正常运转，操作员应能监测系统内被监控设备的运行参数。

操作员能够改变设定值和运行特性，以满足运行模式或环境的要求。

技术及性能要求:

数字视频监控系统应为一个标准成熟安防管理系统，使用标准的软件模块，并能够提供后续软件升级服务。

数字视频监控系统整体可用性不应低于99.99%。

在全部供电故障后电力恢复时，数字视频监控系统内的硬件设备应自动重新启动并正常运行监控平台相关服务和软件。

系统包括实现所有软件功能所需的软件授权，包括但不限于系统软件授权、图纸所示范围的存储授权、图纸所示范围的摄像机授权、图纸所示范围的录像服务器授权、客户端授权、地图授权、开放接口工具授权等，且授权的数量需满足系统硬件配置数量所需；

所有授权均无时间限制，应为终身有效。不应因为硬件升级，设备维修等原因，造成授权失效。

系统具有真实的多用户、多任务操作环境和远距终端操作能力，在不同的地点可以同时执行独立的指令和监控操作。客户端及服务器端支持32位及64位Windows 7 、Windows Server2008及以上等操作系统。系统软件必须完全汉化，符合TCP/IP、IEEE－802等控制协议传输。

软硬件的模块化、标准化设计，能够简单方便的实现扩容需求和硬件的互换。当系统扩容时，不需要对整个系统的正常操作进行任何重要的更改，同时还将保证不会影响到所有系统的设置数据以及数据库历史记录信息资料

系统需提供高效的镜头和地图调阅方式；需提供统一的工作站操作软件及统一UI界面，以方便用户更快的进行浏览、回放和配置

系统需提供高效的录像检索技术，以方便用户后期录像取证。系统的录像查找方式可以提供多种查找方式：也可直接用鼠标点击工作站监控界面上紧急事件（报警、门禁的非法闯入等）的文字记录，系统须能自动弹出该事件的视频录像；

系统应支持SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)管理站与SNMP客户端应用的无缝集成。系统通过SNMP Trap从任意SNMP代理应用处接收事件，并像处理系统中任何传统报警一样对其进行处理，包括提供与数字视频和全局输入输出功能的联动

系统提供事件查询及报表功能。数字视频监控系统可以提供所有的事件报表信息，同时可以在查询相应事件时，直接浏览事件发生时的关联录制视频及相关处理意见，从而保证系统管理与运行的效率。

系统能够记录所有的管理员登陆与操作记录，同时生成相应的报表，便于今后审查。

网络客户端可实时监视多路实时图像信息，并实现一机多屏同时监视；也可以根据需要任意的组合图像，在客户端的同一显示器上1/4/6/8/9/10/13/16画面显示视频图像

网络客户端显示器上可显示多达16画面分组同时录像回放，支持1/4/6/8/9/10/13/16画面显示

摄像机分组：支持按照监控区域、管理权限和实际使用情况分组，对分组的摄像机可以进行轮训显示，可以设定轮训的间隔时间

通过网络支持实时设定摄像机或者编码器的各种参数，如码率、品质、分辨率、制式、帧频等

支持多层电子地图。摄像机的位置信息能与电子地图相关联，通过点击电子地图上的负责某个区域的摄像机图标可以查看该区域的监控图像

通过监控客户端实时浏览视频图像时，可方便地进行实时图像的局部缩放显示，支持数字PTZ方式的对局部图像进行浏览，系统管理员可以指派PTZ优先级等级

多摄像机报警。在出现报警时，如果触发报警的设备由多台摄像机监控，则可以启动多台摄像机的实时及录制视频

系统支持基于网页浏览器的视频浏览器，用户可以通过IE直接浏览实时或者录制视频，同时可以对PTZ摄像机进行云台操作

系统应当具有一个视频片段锁定选项，以防止删除特定的视频片段。系统中的每个事件/报警的相关视频都可以被锁定

系统可自动检测系统内设备的工作状态，设备离线时能快速上报告警。设备故障恢复重新上线时，设备能自动重新加入系统中正常工作，原有的配置不发生变化，恢复过程可自动完成

系统支持今后扩展录像智能视频分析功能，功能包括：物体遗留，物体消失，入侵侦测，人员拥挤，非法路径，物体穿越特定区域，非法停车，物体开始移动，物体移动过快，人员徘徊，人员计数等

实时视频传输应支持单播、组播两种方式。

系统应支持实时视频播放时对前端编码设备主流和辅流的自主选择，以适应不同的网络环境。

支持轮切功能。可支持在监视器间及客户端多窗格启动轮切。支持对每个摄像机单独配置切换时间，每个摄像机的切换时间可不同。

可支持轮切的手动开始、停止、暂停、暂停后前翻、暂停后后翻、暂停恢复功能，当轮切暂停恢复时，应从暂停点而不是起始点继续轮切。

历史录像管理

应支持监控点的存储计划制定、修改、删除；

应支持录像资源的巡检，监测前端设备是否按存储计划进行存储；

支持计划存储、手动存储、报警存储多种存储方式。

报警存储应支持报警前至少5S的视频缓存功能，报警后录像时间可调。

录像检索回放

应支持基于摄像头、时间段、报警的检索录像数据。支持检索和回放精确到秒。

支持即时回放功能，播放实况图像时，可以直接暂停、后退切换回放。

支持多路回放，可以选择多个摄像机的历史图像，同步回放。

支持书签功能，可在视频录像中加入书签。

支持游标检索回放功能。

支持多倍速前进。

支持多倍速后退。

支持单帧播放，便于检查图像细节。

支持进度条拖拽跳转播放，回放操作更简洁。

支持将录像下载到本地。

用户权限配置

系统对用户有着严格的、完善的权限管理机制，保证了系统的安全性及可靠性；权限管理分多级权限管理，高权限用户拥有高优先级。

系统对用户权限的控制，细化到定义用户的不同功能，如是否可回放录像、日志查询、图像抓拍等功能，包括可以观看的摄像头的点位甚至对每个摄像机的PTZ权限也可以严格的控制

支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能；

角色管理，包括对角色的分级、分设备、分功能、分设备组、报警接收处理等权限的管理，最多可支持多级角色权限，同一用户角色对不同设备组可设置不同控制权限；

支持基于角色的用户权限管理。用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色，用户自动继承所拥有角色的权限；

支持对用户的跨域设备调用、控制权限的管理；

支持对用户的信息管理，可编辑用户信息；

支持用户的多点登录；

支持组织结构功能，实现对摄像机的分区和共享管理。

云台控制

支持完善的云台控制功能，支持鼠标直接控制云台。

支持预置位功能。支持预置位的调用及基于预置位的云台巡航。

支持PELCO-D、PELCO-P、ALEC等多种云台协议。支持云台协议的在线不停机扩展，扩展时管理平台无需升级。

支持云台控制权管理功能。高优先级用户可抢占低优先级用户的云台控制权限。支持云台控制权限自动释放，自动释放时间可设置。

支持云台控制锁定功能。用户可锁定云台控制权，锁定后其它用户不可抢占其权限。

支持巡航功能，巡航线路可配置。巡航中，每个预置位停留时间可单独配置不同时间。支持巡航计划功能，一个巡航计划可配置多个巡航线路。巡航计划可按天、按周等不同时间周期配置。

支持云台看守位功能，可在预置位中任意设置一个看守位，云台长时间不操作后自动回看守位，时间取值可设置。摄像机重新上线或巡航停止后自动回看守位。

主要设备技术参数

枪型摄像机

具有不小于400万像素 CMOS传感器。

具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

内置白光灯。

镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈不大于F1.5。

在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。

最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。

宽动态能力不小于120dB。

镜头不大于3.5mm，不小于8.8mm

支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁

需支持IP67防尘防水。

具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃环境下正常工作。

需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。

支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

红外不小于30m

支持：支持绊线入侵侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测等

彩色半球摄像机

400万 1/2.8英寸CMOS；

宽动态：120dB；支持背光补偿、强光抑制、3D降噪；

镜头焦距：3.5mm～12mm；

内置智能算法芯片

不低于IP67防尘防水等级。

不低于IK10防暴等级。

红外补光距离不小于100米。

需具备绊线入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。

最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx。

电动变焦；支持IR-CUT自动切换；支持H.265/H.264/MJPEG；

1路报警输入；1路报警输出；

接入标准：ONVIF;GB/T28181.

红外网络高速球

400万 1/1.9英寸CMOS；红外距离不小于200米；

内置智能算法芯片

球机在转动中不应有大场景监控盲区

变焦镜头支持不小于38倍光学变倍。

支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物

因机场震动感较强，需支持设置防抖模式

支持最低照度可达彩色0.0003 lx，黑白0.0001 lx

支持宽动态；

支持背光补偿、强光抑制、3D降噪；

支持IR-CUT自动切换；

支持H.265/H.264/MJPEG；

水平范围：0°～360°连续旋转；垂直范围：-20°～90°自动翻转180°后连续监视；

键控速度：水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s；

支持人车分类报警，人脸检测，人脸属性提取。

接入标准：ONVIF;GB/T28181;

防护等级不低于IP66，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护。

防爆摄像机

具有200万像素 CMOS传感器。

红外距离不小于50米。

焦距2.8-12mm

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，

需支持本地SD卡存储，最大支持256G

支持IP68防护等级，IK10防暴等级。

防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃

产品需同时提供防爆合格证，公安部检验报告，CCC证书

最低照度彩色：0.002 lx，黑白:0.0005 lx

服务器

CPU不少于1颗intel至强系列处理器，核数≥16核，主频≥2.3GHz

内存不小于32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB及以上内存

硬盘不少于2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘

支持阵列卡SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口不少于2个千兆电口

操作系统：Microsoft Windows Server 2016

工作站

不低于

CPU：i7

主频：2.1GHz

内存：16G

硬盘：1T机械硬盘+128G固态硬盘

显卡：独立显卡2G

网卡：1000Mbps以太网卡

电源：500w电源

显示器：27寸

含正版win10操作系统

拾音器

桌面拾音器

监听面积 10-20平方米

频率响应 100Hz ～ 16KHz

灵敏度 -42dB

外壳材质 铝合金

麦克风 震膜电容咪头，含符合装修要求的支架

中标承包方应根据实际情况深化、调整采用桌面或悬挂式拾音器的具体方式，并不应以此增加费用。

悬挂式拾音器

监听面积 5-100平方米

频率响应 100Hz ～ 16KHz

灵敏度 -35dB

外壳材质 铝合金

麦克风 震膜电容咪头，含符合装修要求的支架

中标承包方应根据实际情况深化、调整采用桌面或悬挂式拾音器的具体方式，并不应以此增加费用。

液晶拼接屏

LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

LCD显示单元物理拼缝要求≤1.8mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1400:1，。提供公安部检测报告复印件。

LCD显示单元需提供CCC、CE等相关报告。

为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书

液晶显示单元具有色坐标一致性。

液晶显示单元具备良好的散热效果。

解决输入信号四周黑边问题。

为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。

LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。

拼接屏控制器

产品支持DVI、HDMI等主流常用信号输入，产品支持DVI、HDMI等主流常用信号输出，支持远距离同轴高清信号传输，传输距离可达500m。

支持高清视频信号的矩阵切换和输出

一个解码板解码能力不少于支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙；

内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游；

支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应；

客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号；

画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（针对LED不支持9/16画面分割）；	支持网络键盘，客户端等控制切换

可将电视墙场景一键等比例显示在其他电视墙上

12块大屏：输入信号不少于16路HDMI/DVI信号	；输出12路HDMI/DVI信号

18块大屏：输入信号不少于24路HDMI/DVI信号	；输出18路HDMI/DVI信号

音视频编码输入：

采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步。

支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割。

监控专网汇聚交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 板卡 | 主控板槽位数量≥2，满配主控板 |
|  | 业务板槽位数量≥6（全物理尺寸业务卡槽位，不含主控板，非子卡槽位） |
| 性能 | 交换容量≥19Tbps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
|  | 包转发率≥2880Mpps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
| 配置 | ≥48个万兆光口，≥4个40G光口 |
| 端口支持 | 10/100/1000M以太网RJ45端口 |
|  | GE以太网SFP端口 |
|  | 10GE以太网SFP+端口 |
|  | 40GE以太网QSFP+端口 |
|  | 可配置的所有端口均能达到全线速 |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1P/Q |
|  | 支持IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP) |
|  | 支持IEEE 802.3ad链路聚合协议 |
|  | 支持IEEE 802.3x |
|  | 支持DLDP |
|  | 支持端口镜像（1:1，1:N，N:1），VLAN对端口的镜像或流镜像 |
|  | 支持VLAN内的端口隔离 |
|  | 支持端口广播风暴抑制 |
|  | 支持光端口单向链路光纤故障探测 |
|  | 支持入口和出口流量限速 |
| 三层功能 | 支持RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGP4、静态路由、策略路由、等价路由等IPv4动态路由协议 |
|  | 支持IPv4和IPv6双协议栈 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、静态路由、策略路由、等价路由等IPv6动态路由协议 |
|  | 支持VRRP虚拟路由冗余协议 |
| 组播功能 | 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由 |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP V1/V2/V3 Snooping |
|  | 支持组播策略 |
|  | 组播表项≥8K |
| MPLS VPN | 支持L2/L3 MPLS VPN |
|  | 支持MCE |
|  | 支持VLL，实现点到点的二层MPLS VPN |
|  | 支持VPLS，实现点到多点的二层MPLS VPN |
| QoS | 支持发送和接收流量的优先级 |
|  | 支持精细化的流量监管，粒度可达8K |
|  | 支持H-QoS |
|  | 支持流量分类、限速、整形 |
|  | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 |
|  | 支持SP、WRR、WFQ、DWRR等及组合的队列调度算法 |
| 虚拟化 | 支持将N台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，实现跨物理设备的链路聚合 |
|  | 虚拟化专用链路由两条链路冗余组成，单条虚拟化专用接口速率为设备所连接其他设备的单条链路接口最大速率。 |
|  | 支持OpenFlow 1.3 |
|  | 支持VXLAN二、三层网关 |
|  | 实配虚拟化相关功能硬件板卡或功能License |
| 可靠性 | 配置可热插拔模块化风扇框≥2，配置冗余电源，整机电源槽位数≥2 |
|  | 配置冗余主控板，主备切换时，不影响交换性能，支持不间断转发 |
|  | 支持所有组件热插拔，任何组件的热插拔不应影响其他组件 |
| 安全性 | 支持ARP防攻击 |
|  | 支持CPU防攻击能力，保障CPU工作安全 |
|  | 支持端口镜像/流镜像/VLAN镜像 |
|  | 支持DHCP Snooping |
| 运维管理 | 支持Netstream，实配Netstream相关功能的硬件板卡或功能License |
|  | 支持多种控制界面：命令行，Telnet |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3 |
|  | 支持NTP |
|  | 支持提供访问日志 |
| 环境 | 温度范围：0-40℃ |
|  | 相对湿度：10%-85%（非凝结） |
| 电源 | 输入电压：100V-240V或220V±10% |

视频监控24口POE接入交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥336Gbps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
|  | 包转发率≥108Mpps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
| 配置 | 24个千兆电口，4个万兆万兆光口，配置4个千兆单模 |
| Vlan | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 |
| QoS | 支持发送和接收流量的优先级 |
|  | 支持精细化的流量监管，粒度可达8K |
|  | 支持H-QoS |
|  | 支持流量分类、限速、整形 |
|  | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 |
|  | 支持SP、WRR、WFQ、DWRR等及组合的队列调度算法 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |
|  | 支持IPv6 ACL |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| 可靠性 | 支持BFD FOR VRRP功能 |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms |
|  | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms |
|  | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  | 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  | 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |
| 堆叠 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
| 运维管理 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |

视频监控48口POE交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥432Gbps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
|  | 包转发率≥144Mpps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
| 配置 | 48个千兆电口，4个万兆万兆光口，配置4个千兆单模 |
| Vlan | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 |
| QoS | 支持发送和接收流量的优先级 |
|  | 支持精细化的流量监管，粒度可达8K |
|  | 支持H-QoS |
|  | 支持流量分类、限速、整形 |
|  | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 |
|  | 支持SP、WRR、WFQ、DWRR等及组合的队列调度算法 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |
|  | 支持IPv6 ACL |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| 可靠性 | 支持BFD FOR VRRP功能 |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms |
|  | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms |
|  | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  | 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  | 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |
| 堆叠 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
| 运维管理 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |

## 入侵报警系统

### 工程要求

防盗报警系统由报警主机、报警探测器、报警键盘、报警管理软件和报警工作站等组成，整个系统通过联网对整个大楼进行区域防范并通过接口和监控系统实现联动。

探测器供电及信号传输采用总线型拓扑结构，易于扩展、布线简捷。

由于报警信号传输速率低、电源电流小，但考虑到部分报警点距离较远，系统信号线采用RVV2*1.0型护套线。

控制部分是整个防盗报警系统的核心部分，是实现系统功能的指挥中心，主要实现的功能有：系统编程设置、报警处理、报警的联动等。

报警控制主机集中接收所有前端的报警信号，根据自身对不同防区设定的撤、设防状态，判断是否处于报警状态。一旦报警，则触发声光警示以及联动相关设备。

### 主要设备性能参数要求

#### 总线制大型控制主机

主机基本八个防区，采用双路总线扩展方式，以两芯总线可扩充至248个防区，提供网络接口，直连报警中心软件，可以有效的对本系统进行集成管理，并且该主机还提供电话接口，支持目前大多数联网通讯协议（例如CID、4+2等），能够与110报警指挥中心联网。该报警主机可提供多种报警输出，支持本地报警输出，驱动声光报警器，并且可以通过继电器输出模块实现报警联动，联动相关设备：如联动视频监控系统，LED电子地图等。

功能说明：

双路总线扩展方式，以两芯总线可扩充240个防区，并且支持系统总线无线防区扩充；

系统总线长度不少于5000米(使用Ф1.5mm的RVV线)；

总线具有防破坏自检功能，能够识别防区未准备故障以及扩充模块总线通讯故障；

支持8个独立操作的分区；

支持15个液晶控制键盘；

液晶控制键盘总线长度不少于300米；

有30种可编程防区功能,可以满足防区类型个性化需求；

防区/系统复位，弹性旁路方式灵活；

有200组个人操作密码，并且用户码支持多级权限管理；

有400条事件记录，可以通过键盘直接查询，或通过遥控编程软件下载；

可选择多种防区扩展模块如：总线式分控键盘、八防区模块、单防区模块、单防区输入输出模块、双防区模块等；

提供512个报警输出口，实现与防区报警一对一联动，或者多对一，一对多等多种报警/输出联动关系；也可通过编程跟随分区及其它报警事件输出；

总线式分控键盘可以独立管理3个防区；

具有RS232串口、TCP/IP 网络接口等多种与报警主机通讯的能力；

支持两个电话报警中心,可以通过电话拨号报告到报警中心，兼容Contact ID、4+2等多种通讯格式；

支持定时自动布/撤防功能；

能通过远程遥控操作、键盘、钥匙开关、无线遥控等方式对系统进行布/撤防；

若主用户码丢失，可以将主用户码复位，无需将报警主机进行返厂维修；

具有不间断的自动监测系统内部故障并显示功能；

防高电压、防雷击；

工作温度：0~49℃

技术指标

输入功率：AC18V，50W，50Hz/60Hz

辅助输出功率：DC12V，max 1.0A

备用电源：12V，7.0AH

主机板耗电：静态 175mA

报警状态 250mA

报警输出口：DC12V，1.A

可编程输出口1   12V  500mA

可编程输出口2   12V   500mA

CCC认证，UL 认证，CE认证

#### 防区总线扩展模块

性能指标：

可接入1/2/8个有线防区。

采用自学习模式来识别1/2/8个防区。

防区可通过DIP开关选择正常模式或快速反应模式。

所有的防区均带EOL监控。

电流：不大于20mA.

#### 报警键盘

双行中文LCD显示屏，包含防区、用户等信息；

布防、报警、电源指示灯；

自锁式底板；

音量和显示屏亮度可调节；

## 出入口控制系统

### 门控制器及区域控制器

出入口控制系统在建筑物内的主要设备机房、贵重物品库房、主要出入口等重要部位的通道口安装门磁开关、电子门锁及密码读卡器等控制装置，由消防、安防总控中心统一监控，系统能够对各通道口的位置、通行对象及通行时间等实时进行控制或设定程序进行控制。

主要设备机房设置非接触式IC刷卡门禁点，派出所区域各业务用房、值班室均设置非接触式IC刷卡门禁点；门禁系统由总控向各区域提供相应权限。

系统具备以下功能：

出入口控制系统采用非接触式IC卡门禁系统,由管理主机、管理软件、门禁控制器、读卡器、开门按钮、电锁、门磁等组成。

存储功能: 控制器将读卡器传来的所有记录信息先存储子控制器中,并在网络通畅的前提下及时上传至数据库服务器。

集中管理功能:可建立集中的用户资料库,定期或实时采集每个门的进出资料, 也可按各种复合条件进行历史事件的汇总、 査询、 分类及打印等。控制器的各种参数均可通过门禁管理工作站设置。

异常报警与联动:当有人非法闯入、门锁被破坏等情况出现时,系统会发出报普信息传输到管理中心。 当消防系统发出火灾报害信号时, 实现断电开门 。

门禁系统软件必须以中文显示(包括所有报警,事件和报告输出等均为中文显示)。门禁读卡器与在线巡更可结合, 可单独设置读卡巡更点位。

高优先级的用户根据等级优先的原则可无条件获得低优先级用户的控制权,同级别用户根据时间优先的原则获得控制权;用户控制权的等级可设定。

安全管理

系统实行操作权限管理, 按工作性质对每个用户赋予不同权限等级,系统登录、操作应进行权限验证;

应有必要的网络安全保护, 保证系统数据和信息不被窃取和破坏;

系统保存的所有重要数据,包括用户信息、告警信息、操作纪录等,具有不可删除和不可更改性。

门禁系统管理软件应具备操作员的用户帐号与操作系统的用户帐号能进行捆绑, 实现统一管理, 即在登陆操作系统时已经决定了该用户在门禁软件中的使用权限,打开管理软件时, 无须再次输入个人用户名和密码, 以防止权限管理上的漏洞而造成窃取数据或修改权限的可能。

系统软件应有严格的操作员帐号管理机制, 提供多级别的密码为管理人员提供一个有效的保护工具, 管理及限制不同操作员使用监控主机以及相应的客户端, 同时防止系统被非有关人员使用 。 可以对整个门禁系统分若干区域进行多级管理。操作员的使用权限受功能和范围的双重约制,仅能查看到被授权范围内的内容, 和在被授权的功能下操作, 而系统的总管理员可以对整个系统进行管理和操作 。 可分区域管理的范围包括硬件设备、报警、 事件、用户、授权、电子地图和报告等。门禁系统管理软件应支持多个工作站。

### 主要设备技术参数

#### 区域控制器

凭证容量：250,000；

最大记录数10万；

访问级别：每个凭证 32 级；

最多 2 个带板载 IO 的接入点；

最多 4 个（OSDP 多点连接）或 2 个 (Wiegand) 读卡器；

7 个受监控/不受监控标准 ；

4 个继电器，C 型，带干触点；

支持防拆开关；

支持非法闯入报警；

支持开门超时报警；

支持胁迫卡和胁迫密码设定；

支持AB门互锁；支持防反潜；

通讯方式：1路10/100M以太网（RJ45接口）；支持IC卡（IClass卡）。

#### 门控制器

支持韦根（Wiegand）和OSDP协议；

最大支持管理4台读卡器（OSDP）；

与区域控制器之间应采用AES256加密RS485总线协议通讯；

壳连接现场读卡器、电动门锁、出门按钮、门状态感知器等。

应具备多种LED状态灯，有效反应电源、心跳、在线/离线状态、读卡器状态、 输入状态和继电器状态

符合UL、CE、FCC、AS/NZS、TCVN、KCC、VCCI、ROHS和EU REACH认证。

板载输入输出数量：7个可受监管输入；4个输出

3.  门禁人脸读卡器

运存512M，内存8G；

主屏幕至少为7英寸IPS触摸屏，600*1024分辨率

光学摄像头至少为200万像素

可配置刷卡模块（支持13.56MHZ）

人脸库数量至少支持5W

支持抗逆光

支持活体检测

工作温度：满足-10°至50°

工作湿度：10%~90%

4.  键盘读卡器

最大读卡距离≥50mm

工作频率13.56MHz

输出接口Wiegand

非接触式读卡器，具有LED状态显示、蜂鸣器和键盘输入模块

支持ISO/IEC 14443标准

工作温度范围不低于-30 度～50 度

工作电压8～16V DC

尺寸符合装修工程对外形尺寸的要求

颜色根据装修风格可定制

其外壳具有防尘、防水、防火，抗冲击能力。并采用防破坏设计，具有防撬功能；

读卡器具有防拆保护的能力；

#### 5.单门磁力锁

锁体尺寸：250*48*26mm

吸板尺寸：180*38*12.5mm

安装方式：外露式

消耗电流：500MA/12VDC,250MA/24VDC

输入电压：双电压，12V或24V DC±15%

抗拉力：250-280KG

有指示灯和锁状态显示

门状态指示：开门亮绿灯，关门亮红灯，灭灯为断电

通电上锁，断电开锁

带端子板及出线孔，方便出线

电线接头，方便电源线插入

具电源浪涌保护功能

铝材采用阳极氧化防锈处理

锁体与铁板表面镀锌防锈处理

带有门磁，可反馈门的启闭状态

应适合于门框内、外各种安装方式

#### 双门磁力锁

锁体尺寸：500*48*26mm

吸板尺寸：185*38*12.5mm

安装方式：外露式

消耗电流：450MA/12VDC,225MA/24VDC

输入电压：双电压，12V或24V DC±15%

抗拉力：250-280KG*2

有指示灯和锁状态显示

门状态指示：开门亮绿灯，关门亮红灯，灭灯为断电

通电上锁，断电开锁

带端子板及出线孔，方便出线

电线接头，方便电源线插入

具电源浪涌保护功能

铝材采用阳极氧化防锈处理

锁体与铁板表面镀锌防锈处理

带有门磁，可反馈门的启闭状态

应适合于门框内、外各种安装方式

## 建筑能效监管系统

### 系统基本要求

建筑能效管理系统是以建筑自动化系统集成技术为基础，在满足使用者健康、舒适的前提下，节约能源、提高能效，并且能够降低建筑物生命周期成本一套监控管理系统。

系统采用物联网、云计算、精细计量、数字传感等技术，能够实时、全面、准确地采集水、电、热等各种能耗数据，动态分析能耗状况、辅助制定并不断优化节能方案、智能控制耗能设备的最佳运行状态、实时准确地核算节能量，具有在线计量、监测、分析、控制、管理等功能，为单位实施定额控制、制定节能措施、提高节能效率、核定节能收益提供科学、有效的实时管控手段，是精细化、智能化、现代化的节能减排管理不可或缺的重要保障。

管理软件可实现以下功能：

数据管理分析功能：

数据的初始化、统计、查询、用户分类报表生成、综合分析、打印等。能实现能耗同比环比分析、趋势分析（图形含曲线图、柱状图、饼状图等）。支持按日、月、周、季、半年、年或任意时间段进行用量数据查询，并能按日、月、周、季、半年、年或任意时间段生成报表或图形等。

设备管理功能：

实现各区域表计管理、用户管理，自动定期对系统设备进行巡检，异常时，主站及时发出声光告警，并显示故障设备名称、编号、所在区域位置等信息。

实时报警功能：

通讯故障、过负荷、设备故障（表计、通讯管理机）等报警。

系统访问：

获得权限的相关人员可通过移动终端应用或电脑网页登录的方式随时随地进行查看，不受地域限制。

能源统计、收费管理：

系统软件对所采集的能耗数据按照业主的运营要求进行深度加工并实施分类管理，达到能源计量分析统计、收费管理的功能。主要分为二大模块：建筑能耗管理模块、转供能耗管理模块。系统软件具有将电能耗量统一转换成标准煤、碳排放及能耗费用金额功能，并统一生成EXCEL表格。

建筑能耗管理模块:

a)系统软件建立用能管理消费台账。定时完成对能耗总量（水、电、气）及其能耗总金额的统计(周期按月、周、季、半年、年)；根据统计的(周期按月、周、季、半年、年)能耗量和能耗金额进行同比、环比分析，分析图形含曲线图、柱状图、饼状图等。

b)系统软件建立以机场各管理部门、单个办公室为单元的用能管理消费台账。根据统计的(周期按月、周、季、半年、年)能耗量和能耗金额进行同比、环比分析，分析图形含曲线图、柱状图、饼状图。并为各管理部门或办公室按月、周、季、半年、年排名。

c)系统提供随时抄表和数据补抄的功能，所有的统计查询功能都需集成灵活的数据过滤功能，操作人员可以自由组合数据过滤条件，比如：选择查询某些楼栋、某个部门、某段日期范围、某些用户类型、特殊设备等，可组合多项条件，灵活组合，便于查出任何想要得到的记录。

d)建筑体能源计量表设置采用三级计量原则，即各建筑体设水电气总表（一级计量）、建筑体各区域设水电气总表（二级计量），各设备、系统、末端用户设水电气表（三级计量）。实现建筑分区域、分负荷计量。

e)管理统计分析功能：

•用能异常分析；

•同期用能对比分析（含曲线图、柱状图、饼状图）；

•转供能耗统计，损耗统计分析；

•日、月、季度、年用能统计；

•日、月、季度、年用能查询；

•统计表数据实现WORD\EXCEL\PDF电子表格导出功能；

•机场水电气表布置网络结构及运行状态显示，实现用能分层级、分区域查询、计算功能。

转供能耗管理模块（表计计费部分）：

转供能耗管理模块构成：主要由驻楼单位用能、驻场单位用能、其它用能等子模块构成。实现功能：

a)系统软件建立以用能单位名称为单元的用能管理消费台账；

b)根据设定的用能管理消费台账（EXCEL表格）按月或季自动生成对用能单位实施收费的通知单；

c)按照设定的时间完成对转供总能耗量（转供能耗子模块用能总和）及其能耗金额和能耗管理费的统计(周期按月、周、季、半年、年)；

d)可以根据统计的(周期按月、周、季、半年、年)能耗量和能耗金额进行同比、环比分析，分析图形含曲线图、柱状图、饼状图。

e)具有向用能单位通过短信的方式发送余额不足通知的功能（限定值有管理部门确定）；用能单位可通过移动终端应用查看余额，并能在线付费。

### 系统网络组成要求

能效管理系统结构应采用采用“系统管理层---网络通讯层---设备采集层” 分层分布式设计思想：

系统管理层 位于监控室内，具体包括：安装有建筑能效管理系统的后台主机（内含：办 公软件）等相关外设。负责将网络通讯层上传的数据解包，进行集中管理和分析，执行相关操作，负责整个建筑能耗数据的存储和分析处理功能。

网络通讯层 负责与现场设备层的各类装置进行通讯，采集各类装置的能耗数据，进行处 理后集中打包传输到系统管理层；

设备采集层 负责采集建筑内部的各种能耗数据，发送给网络通讯层。主要由各种仪表组 成。包括能量计量仪、智能电表等，系统底层的通讯采用RS485 标准工业总线

### 系统硬件组成要求

本项目的能效管理系统的总体思路是以楼内水、热、电能耗计量的需求为出发点，通过计量的方式动态分析各项能源消耗情况，为制定科学合理的 节能方案、计算方式提供有力的数据支持和技术保障。所有计量仪表的设置均以此管理目标的实现为目标进行合理部署。

### 系统元器件主要设备技术参数

1.对测点容量配置需求

365*24不间断的系统监控及运行保障；

支持300000测点容量的接入；

每10秒20000条记录存储；

支持100个以上 IE 客户端同时访问；

告警准确率99.9%以上；

采控性能

| 平均无故障时间MTBF | ＞15万小时 |
| --- | --- |
| 平均修复时间MTTF | ＜1h |
| 数据采样周期 | ≤5S（同设备协议有关） |
| 控制响应时间 | ≤5S |
| 告警响应时间 | ≤5S |
| 远程监控数据刷新时间 | <4S |
| 电话报警发出响应时间 | <30S |
| 报表形成时间 | ≤30S |
| 告警过滤 | 大量告警同时产生时根据自定义配置对告警进行过滤， |
| 联动控制 | 告警联动控制、门禁刷卡联动控制、周计划控制、计划时间点控制 |
| 主备系统切换 | 切换时间可配置，可配置为，10-60 S之间 |
| 系统运行状态自检 | 支持 |
| 来电自启动 | 支持 |
| 访问模式 | 同时支持C/S、B/S、手机APP访问。APP支持IOS和安卓 |
| 告警上传 | 支持通过syslog上传 |
| 支持协议 | RS232/485/422、TCP、UDP、SNMP、OPC、MODBUS、TCP/JSON等各种标准化协议和接口 |
| 对外数据接口 | 支持TCP/JSON、SNMP、数据库接口、WebService |
| 存储能力 | 平台管理服务器存储的日志、报警信息等数据保存时间应不小于3年，所有测点的历史数据都要存储 |
| 数据存储方式 | 支持更具数据变化波动弹性存储、支持定时存储、支持按数据类型来配置存储 |
| 操作系统 | 系统应支持windows7及以上主流Windows或Linux操作系统； |
| 数据库 | 系统支持SQL Server、MySQL、Oracle等主流数据库； |
| 权限分级 | 按不同权限做不同的展示和管理 |
| 分辨率自适应 | 支持 |

2.多功能控制器

多功能控制器为专业工业级的设备监控服务器。采用软硬件一体化设计，运行Linux操作系统，集成度高、稳定性好，具有数据采集、数据处理、协议转换、联动控制、报警管理等功能，内置WEB服务，提供远程设置、远程监控、远程维护及远程报警等专业管理功能。

多功能控制器具备看门狗功能，具有自侦测，自恢复能力，确保系统异常，恢复供电等情况下能自动复位系统。网络中断时仍可独立运行、存储数据及联动控制。

技术要求：

- 标准机架式安装；

- 嵌入式硬件：采用ARM工业级处理器，运行Linux操作系统；

- 具备不少于8个串口，8路DI，4路DO；

- 采用双千兆网口、双电源设计，冗余配置，提升链路可靠性；

- 具备超级电容，支持掉电短信通知功能；

- 带液晶屏及按键操作；

- 远程管理：设置、监控、维护、报警；

- 独立运行管理能力，支持本地电话、短信、声光告警；

- 支持IE远程浏览，采用B/S结构；

- 灵活的组网方式：支持基于TCP/IP协议的各种网络环境；

- 能将各种现场设备协议转换成标准设备协议，具备一定的数据缓存能力，具备存储和简单的数据处理能力；

拥有较大的容量(可扩容至3000监控点)

## 综合布线系统

### 综合布线系统

本工程在设有弱电间，保证终端插座至弱电间配线架的布线不能超过90米。当有光纤连到楼内弱电机房时，光纤需要有冗余。在弱电间的机柜里，有相应的光纤连到主交换机。

电话系统布线垂直干线系统采用3类大对数电缆，接至各楼层配线架。水平布线采用6A类屏蔽双绞线，由楼层配线架敷设到各语音终端。

数据通信系统垂直干线采用12芯单模光纤，接至各楼层配线架，水平布线采用6A类屏蔽双绞线，由楼层配线架敷设到各数据终端。

为保证系统的统一性及扩展性，所采用和提供的综合布线系统产品应是制造商生产的标准产品高端系列，所选品牌必须为全系列产品，并端到端需使用同一品牌同系列产品，包括各种线缆、光缆、配线架、模块、面板、地插、CP箱、跳线、连接器、布线管理软件等。

所有室内光缆及综合布线线缆均采用低烟无卤产品。

投标人提供布线产品必须为该品牌自有工厂生产，提供原产地证明，不得OEM，ODM。主材要求提供生产工厂的：营业执照、税务登记、组织机构代码证（或三证合一）、国家权威性机构出具的符合国标标准的检测报告复印件并加盖公章，工厂生产范围要涵盖相关综合布线主材，出具厂家销售授权证明，在国内工厂拥有自主光缆、铜缆生产线，投标文件需提供加盖公章的生产线照片，并可提供现场参观核实。

### 功能性要求

1）工作区子系统

工作区子系统需满足招标图纸（或者弱电信息插座点表）的数量及要求，并需按照招标图设计用颜色和图案区分语音点和数据点。

2）配线子系统

配线子系统根据招标文件中的要求采用6A类屏蔽双绞线进行布线。（根据具体要求亦可采用光纤。）

采用双绞线的水平配线系统，配线长度不超过90m。

双绞线低烟无卤外护套可以色码标示，以便区分不同用户端。

需按照招标图纸要求对于无线网络接入处的信息点及其管线预留。

配线架中接口需与末端的语音点和数据点一对一。

3）干线子系统

干线子系统使MDF与FD中的水平交叉连接联系起来。它构成了这些位置以及与其相连的相关硬件之间的主干传输媒介。

干线系统应该包括布线间建筑内光缆和和或电缆的垂直和/或水平分布。主干系统主要包括大对数电缆和多芯光缆。布线应支持声音，数据，视频以及建筑物的日常运维。在布线过程中应遵守所有线缆的弯曲半径和拉伸强度等规范要求。

招标图纸上具体说明了每条楼层线路的主干线缆芯数（对数）及根数。用星型拓扑法从MDF开始连接。

每条光纤都应该用具有色码标示。其长度不得超过设备生产商推荐值或长度要求以满足规定的性能水平。

4）设备间系统

系统包括数据/语音配线架、光纤配线架以及连接件等。系统需满足对于各种弱电机房的功能性要求。

根据规范，提供并安装一套等电位的接地系统，连接如下设备：

弱电机柜，设备机架和配线架

通信线槽，梯形架和桥架

弱电设备所有外露金属部分

5）建筑群子系统

建筑群子系统包含各建筑之间的电缆、光缆连接。进入单个建筑的总配线架可设置在进线间，也可设置在设备间内，以招标图示意为准。建筑群间数据干线采用光缆连接，语音干线采用电缆连接。

6）管理系统

铜连接组件应能够通过使用交叉连接（跳）线或插入（互相连接的）线实现交叉连接或相互连接。

PDU应安装于标准的19英寸的机柜内。

允许接线模块从配线（架）上拆下来，而不干扰其他通信服务。包含应用绝缘压穿连接（IDC）终端的多端口模块。

配线架留出至少20％的备用空间，并预留设备托板。

7）光缆管理系统

光纤配线架应安装于标准19英寸的机柜，包括odf架、耦合器，尾纤、光纤理线架等。

允许接线模块从配线架上拆下来，而不干扰其他通信服务，并具有绕线、固定线缆等相关模块。

标签按照字母数字顺序贴标签，这样，综合布线系统的每个部分都具有唯一识别。必要时可考虑现有建筑物或客户的标签标准。标签系统上交获批后方可开始安装。应满足以下一般标签要求：

线缆各端标签应具有唯一识别符并标注他们距主要电缆线路的位置。

应按照生产商标准在插线板的每个插口配备清楚的标签夹持器。

插口板应贴与布线标签相匹配的标签。

命名时以易于识别缆线类型为原则，征求用户单位使用及管理需求。

### 主要设备技术参数

#### 综合布线系统

##### 6A类屏蔽双绞线线缆

传输性能参数满足ISO/IEC11801-2017、TIA/EIA 568C对于超六类信道Cat6A/Class EA的国际标准，提供权威性的中国测试机构（如：信息产业信息传输线质量监督检验中心等）出具的6A类屏蔽信道满足ISO/IEC11801或TIA568标准的测试报告，加盖综合布线厂商鲜章；

屏蔽结构：线对屏蔽，U/FTP或F/FTP；

导体直径:23AWG；

传输带宽达到500MHz;

护套：LSZH低烟无卤； 低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC 60332-3标准。

提供权威性的中国测试机构（如：信息产业信息传输线质量监督检验中心）出具的6A类LSZH （低烟无卤）屏蔽线缆(U/FTP或F/FTP)阻燃满足IEC60332-3-22标准的测试报告，加盖综合布线厂商鲜章。

##### 6A类屏蔽信息模块

满足ISO/IEC 11801:2002/A2:2010、IEC 60603-7-51以及TIA/EIA 568C 对Class EA/Cat 6A的规定，并向下兼容6类或超5类RJ45跳线。

为了方便施工和维护，模块必须采用免打线工具的快速端接方式。

360°全屏蔽设计，支持双重接地：模块接地和尾盖接地；22AWG-24AWG线缆的端接，带宽支持到500MHz。

规格：6A类，RJ45模块插座。

产品进场的第一个检验批需提供权威性的中国测试机构（如：信息产业信息传输线质量监督检验中心）出具的6A类屏蔽模块单体测试报告，加盖综合布线厂商鲜章（投标时可不提供）。

##### 6A类屏蔽跳线

满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat 6A的要求；

传输带宽达到500Mhz，支持高密度设备插拔需求，长尾设计，连接器护套不超过RJ45标准尺寸范围，避免高密度插拔过程中影响相邻跳线；

跳线采用多股软跳线，线规：24AWG-28AWG；

线序遵循T568B；

外护套:低烟无卤；

可形成彩色化管理；连接器尾盖具有应力消除设计。

##### 6A类屏蔽模块化端接水晶头

符合ANSI/TIA 568.2-D中对 Class EA等级的 MPTL性能规定；

适用线缆的单根导体直径为 AWG24-AWG23；

端接线序T568B；

支持所有的Class EA等级的应用；

支持POE，POE+,POE++应用。

##### 三类STP室内大对数电缆

规格：室内Cat.3 STP，25/50/100对可选，每芯带有彩色护套

符合TIA-568相关性能要求；

燃烧测试符合IEC 60332-1要求；

符合RoHS。

##### 110配线架

规格：适用于19英寸机架

##### 数据配线架

配线架端口：1HU24口空盘配模块方式，可根据需求灵活配置1-24个模块，支持前端打线前端维护，带后部电缆导线架, 导线架具有后部理线和屏蔽接地功能；

端口自带防尘盖；防尘盖可定制多种颜色，可做彩色化管理；

安装方式：19英寸机柜式安装；

材质：金属材质；

功能：支持同一品牌铜6类模块、6A类模块屏蔽与屏蔽混装；配线架模块与面板模块通用，保证性能补偿的一致性。

##### 跳线导线架（理线器）

规格：1HU；

要求：光纤跳线和铜缆跳线通用跳线导线架（理线器）；

安装方式：19英寸机柜式安装；

应为本项目综合布线系统同一品牌产品。

跳线管理器应选用带盖的跳线管理器，以保证机柜正面的美观。

##### 信息面板

规格：方形86式，双孔90度(直角)卡接安装方式；

颜色：白色，部分面板可根据最终用户要求定制颜色

阻燃标准：UL-94VO；

应采用耐腐蚀材料。

标签要求：自带可更换式标签；采用半透明标示窗口，保护标签

其他要求：符合ISO/IEC 11801：2002，EN50173，ANSI/T IA/EIA 568B，并支持同一品牌全系列铜缆模块从6类模块到6A类模块，屏蔽以及屏蔽模块混装，自带可拆卸防尘盖，可定制多种颜色，实现彩色化管理。

##### 地插

规格：开启式地插，可提供单口、双口、八口多种规格，可支持光铜模块混装；

材料：不绣钢，银色；

特性：地插内安装标准86型面板，和墙面面板一致，与综合布线同一品牌。

##### 光纤配线架

标准：ISO/IEC 11801。

19“标准机柜安装，封装式金属外壳；

最高支持96芯LC接口；

高密度模块化安装，1U空间里可支持4个模块，可支持类型：LC-LC模块，SC-SC模块，MTP-MTP模块，MTP-LC模块，单模/多模模块混装;

可安装盲板；后部配有光缆固定槽位。

##### 单模光纤尾纤

规格：万兆单模

连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持10G以太网，采用LC接口连接到水平光纤模块的光纤尾纤应支持千兆以太网，采用LC接口。

标准：ISO/IEC 11801。

最大损耗：≤0.25dB。

单模尾纤要求采用D级零水峰纤芯。

外护套：低烟无卤。

采用产品制造商的商业成品产品。

产品进场的第一个检验批需提供权威性的中国测试机构（如：信息产业信息传输线质量监督检验中心）出具的光纤尾纤的单体测试报告，加盖综合布线厂商鲜章（投标时可不提供）。

##### 室内单模光缆

产品规格：室内零水峰单模9/125um OS2光纤,满足ITU-T G652D标准，提供OS2零水峰单模光缆满足ITU-T G652D标准的测试报告，加盖综合布线厂商鲜章。

纤芯采用芳纶纤维丝，不允许使用玻璃纱作为抗拉增强材料。

性能要求：支持万兆位以太网的应用；在1310nm可以支持万兆网络传输距离达10公里，支持40G,100G升级，同时又可向下兼容目前的10G、1G、100Mbps以太网应用；

护套要求：LSZH护套； 低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC 60332-3-24标准，提供权威性的中国测试机构（如：信息产业信息传输线质量监督检验中心或信息产业有线通信产品质量监督检验中心）出具的室内光缆阻燃满足IEC60332-3-24标准的测试报告，加盖综合布线厂商鲜章 ;

传输性能：

衰减 1310nm ：最大值 ≤0.4db/km；

衰减 1550nm：最大值 ≤0.3db/km；

提供权威性的中国测试机构（如：信息产业信息传输线质量监督检验中心）出具的OS2零水峰单模光缆满足ISO/IEC11801或IEC60794或TIA568或YD/T1770-2008标准的测试报告，加盖综合布线厂商鲜章。

##### 室外金属铠装单模光缆

产品规格：室外金属铠装零水峰单模9/125um OS2光纤,满足ITU-T G652D标准，要求在1310nm可以支持万兆网络传输距离达10公里，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用；

光纤芯径：SM 9/125µm；

外护材料HDPE，铠装钢带防护，防水型凝胶填充，独立颜色包装，全绝缘型，耐腐蚀、防水、防紫外、环保等要求。

传输性能：

衰减 1310nm ：最大值 ≤0.4db/km，

衰减 1550nm：最大值 ≤0.3db/km，

室外金属铠装  2-12芯    最大拉伸力长期 600N 短期1200N

室外金属铠装   24芯    最大拉伸力长期 600N 短期1200N

室外金属铠装   48芯   最大拉伸力长期 700N 短期1400N

室外金属铠装   72芯   最大拉伸力长期 700N 短期1400N

室外金属铠装   96芯   最大拉伸力长期 700N 短期1400N

##### 室外非金属铠装单模光缆

产品规格：室外非金属铠装零水峰单模9/125um OS2光纤,满足ITU-T G652D标准，要求在1310nm可以支持万兆网络传输距离达10公里，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用；

光纤芯径：SM 9/125µm；

光缆采用250um光纤套入松套管，松套管内填充防水化合物，松套管外包覆玻璃纤维加强材料，防水纺纱材料，HDPE护套，适用于水平、竖井和管道式应用;

传输性能：

衰减 1310nm ：最大值 ≤0.4db/km；

衰减 1550nm：最大值 ≤0.3db/km；

##### 单模光纤跳线

规格：万兆单模

采用圆形缆，一个护套里含2芯光纤，圆形缆外径不超过2mm,支持高密度插拔，极性可互换设计；

标准：ISO/IEC 11801；

插入损耗：≤0.4dB；提供权威性的中国测试机构（如：信息产业信息传输线质量监督检验中心）出具的光纤跳线的测试报告，加盖综合布线厂商鲜章；

外护套：低烟无卤；

采用产品制造商的商业成品产品；

可定制多种长度规格。

##### 光纤耦合器

规格：LC接口，双工

标准：符合ISO/IEC11801，TIA-568-C.3等标准

蓝色（OS2单模），水绿色（OM3多模）

认证：提供国家认可的CMA/CNAS第三方机构出具的基于YD/T 1272标准的单体LC适配器测试报告。

##### CP箱

箱体整体采用优质冷轧钢板制作，结构牢固、强度高，耐腐蚀；箱体外表面全喷塑，且防静电；形状结构一般为暗装型箱体；

办公箱体底箱内含6A类屏蔽模块24个，尺寸大小投标人应根据现场实际进行细化；

商铺办公箱体底箱内含6A类屏蔽模块6个，4芯单模尾纤盒1个。

#### 机柜

##### 19"标准机柜

产品尺寸：宽度:600×深度:600×高度:2000mm，容量 42U；

宽度:600×深度:1000×高度:2000mm，容量 42U

符合标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1、DIN41494：PART7、GB/T3047.2-92标准：兼容ETSI标准

原材料：优质冷轧钢板

机柜侧板：可拆卸侧板

机柜结构：拼装式机柜框架

规格厚度（mm）：方孔条2.0、安装梁1.5、其余1.2

前门：平板六角网孔门

负载（KG）：静载≤800

后门：平板六角网孔门

处理工艺：脱脂、硅烷、静电喷塑

通风率：＞80％

防护等级:IP20

配备2条8孔新国标插口PDU

##### 壁挂机柜

产品尺寸：宽度:600×深度: 450，容量 12U、15U、27U

符合标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1、DIN41494：PART7、GB/T3047.2-92

标准：兼容ETSI标准

原材料：优质冷轧钢板

机柜侧板：可拆卸侧板

机柜结构：整体焊接结构

规格厚度（mm）：方孔条1.5、安装梁1.2、其余1.0

前门：（网孔门）根据客户要求可任意更换

静态负载（KG）：≤60

后门：钣金门

处理工艺：表面脱脂、磷化、静电喷塑

安装方式：落地、壁挂

配备1条8孔新国标插口PDU

##### PDU

标准机架式安装，用于设备供电，带红色指示灯开关

颜色：全黑色

频率：50-60Hz

电压：220V-250V

电流提供:10A

最大功率：2500W

#### 金属桥架

##### 封闭式金属桥架   有无防火要求镀锌钢管

桥架采用封闭镀锌钢制桥架，桥架壁厚应不小于1.5mm；

桥架切割处要经过处理，不得有快口，线缆出桥架开孔处须安装橡皮护套；

导电连续非常好，线槽进行屏蔽接地，有效防止电磁干扰；

线缆在桥架、电工管内布放，导线其载流量预留和桥架、管内空间余量应满足配电系统的扩充及工艺标准要求；

封闭式进入桥架与网格式桥架及光纤槽道连接处需采用防火泥进行防火封堵。

封闭式线槽穿墙处需要用防火泥封堵。

##### 网格式桥架

1)	材料及工艺

电缆桥架原材料为钢丝，经焊接后成型，最后进行表面处理。

表面处理

电镀锌锌层厚度在 12 到 18 微米之间，适用于室内安装；

热镀锌锌层厚度在 60 到 80 微米之间；

2)	规格

金属网格式电缆桥架由纵横两向钢丝组成，承重钢丝直径为：

150mm的桥架不小于4mm

200mm的桥架不小于4.5mm

300mm的桥架不小于5.5mm

400mm，450mm，500mm，600mm的桥架不小于6mm

桥架两侧的横向钢丝采取倒角处理以防止在布放线缆时刮伤线缆。

桥架的每个网格尺寸不大于50mm×100mm。

所有桥架的水平弯通，变径和三通等，都可以由客户结合现场情况就地制作完成，所需工具为专用剪线钳。并采用连接件加以固定，连接附件的表面处理类型和电缆桥架相同。

电缆桥架以由专用的快速连接件拼接。

所有焊点应采用电阻焊，最小抗拉强度不小于 500 公斤。

#### 交换机

1）核心交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥2.72Tbps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
|  | 包转发率≥780Mpps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
| 端口 | 千兆SFP端口≥48，端口速率可升级为10GE |
|  | GE/10GE自适应以太网SFP+端口≥4 |
| 二层功能 | 支持MAC地址规格≥32K |
|  | 支持ARP表项规格≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议 |
|  | 支持Ipv4路由FIB表≥4K； |
| 组播功能 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
|  | 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 |
|  | 支持捆绑端口的组播负载分担 |
|  | 基于端口的组播流量统计 |
|  | 支持可控组播 |
| QoS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 |
|  | 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| 可靠性 | 支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障 |
|  | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |
|  | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC |
|  | 支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 |
| 运维管理 | 支持多种控制界面：命令行，Telnet |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3 |
|  | 支持RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 配置要求 | 千兆单模10km光模块≥48个，万兆单模10km光模块≥4个 |

2）24口接入交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
|  | 包转发率≥100Mpps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
| 端口 | 10/100/1000M以太网RJ45端口≥24 |
|  | GE/10GE自适应以太网SFP+端口≥4 |
| 二层功能 | 支持MAC地址规格≥64K |
|  | 支持ARP表项规格≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议 |
|  | 支持Ipv4路由FIB表≥4K； |
| 组播功能 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
|  | 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 |
|  | 支持捆绑端口的组播负载分担 |
|  | 基于端口的组播流量统计 |
|  | 支持可控组播 |
| QoS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 |
|  | 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| 可靠性 | 支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障 |
|  | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |
|  | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC |
|  | 支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 |
| 运维管理 | 支持多种控制界面：命令行，Telnet |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3 |
|  | 支持RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 配置要求 | 配置不少于两个电源模块，千兆单模10km光模块≥4个 |

3）24口POE交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
|  | 包转发率≥100Mpps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
| 端口 | 10/100/1000M以太网RJ45端口≥24 |
|  | GE/10GE自适应以太网SFP+端口≥4 |
| POE | 所有端口都支持802.3at POE+功能，单端口最大输出30W，24端口POE+满供 |
| 二层功能 | 支持MAC地址规格≥64K |
|  | 支持ARP表项规格≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议 |
|  | 支持Ipv4路由FIB表≥4K； |
| 组播功能 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
|  | 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 |
|  | 支持捆绑端口的组播负载分担 |
|  | 基于端口的组播流量统计 |
|  | 支持可控组播 |
| QoS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 |
|  | 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| 可靠性 | 支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障 |
|  | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |
|  | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC |
|  | 支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 |
| 运维管理 | 支持多种控制界面：命令行，Telnet |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3 |
|  | 支持RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 配置要求 | 配置不少于两个电源模块，千兆单模10km光模块≥4个 |

4）48口接入交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
|  | 包转发率≥140Mpps，若官网存在多个数值以最小值为准 |
| 端口 | 10/100/1000M以太网RJ45端口≥48 |
|  | GE/10GE自适应以太网SFP+端口≥4 |
| 二层功能 | 支持MAC地址规格≥64K |
|  | 支持ARP表项规格≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议 |
|  | 支持Ipv4路由FIB表≥4K； |
| 组播功能 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
|  | 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 |
|  | 支持捆绑端口的组播负载分担 |
|  | 基于端口的组播流量统计 |
|  | 支持可控组播 |
| QoS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 |
|  | 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| 可靠性 | 支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障 |
|  | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |
|  | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC |
|  | 支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 |
| 运维管理 | 支持多种控制界面：命令行，Telnet |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3 |
|  | 支持RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 配置要求 | 配置不少于两个电源模块，千兆单模10km光模块≥4个 |

5）无线AP

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 要求与核心交换机同品牌，室内型AP |
| 工作模式 | 支持胖/瘦AP两种工作模式 |
|  | 产品所有射频均支持802.11ax标准 |
|  | 整机最大支持6条空间流； |
|  | 整机速率≥5Gbps |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 端口 | 不少于1个2.5GE以太网RJ45端口+1个GE以太网RJ45端口 |
| 供电 | 支持DC供电及802.3at/af供电 |
| 工作温度 | 工作温度-10°C~50°C |
| 蓝牙 | 内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位 |
|  | 支持蓝牙串口远距无线运维 |
| 功能特性 | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
|  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 |
|  | 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密，提供官网文档证明 |
| 工作温度 | 工作温度-10°C~50°C |

6）无线AC控制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 要求与核心交换机同品牌 |
| 规格 | 单台AC最大管理AP数量≥256 |
|  | 单台AC最大接入用户数量≥4K |
| 性能 | 三层转发吞吐量≥10Gbps |
| 端口 | 千兆以太网RJ45端口≥8，万兆SFP+端口≥2 |
| 路由特性 | 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 |
|  | 支持IPv6的动态路由协议：OSPF v3，BGP4+ |
| 可靠性 | 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 |
|  | 支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证 |
|  | AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断 |
| 功能特性 | 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP |
|  | 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略 |
|  | 支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升 |
|  | AC支持频谱分析功能，可以查看实时FFT图、信道度量、FFT占空比、干扰强度和信道质量等频谱图 |
|  | AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议 |
|  | 支持反病毒功能，支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等） |
| 配置要求 | 万兆多模光模块≥2个，无线AP管理license满足本项目使用 |

7）8口接入交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量 ≥250Gbps |
|  | 包转发率 ≥17Mpps |
| 端口 | 上行端口 1个GE SFP，1个10/100/1000Base-T以太网端口 |
|  | 下行端口 8个10/100/1000Base-T以太网端口 |
| 环境 | 温度范围：0-40℃ |
|  | 相对湿度：10%-85%（非凝结） |
| 配置 | 配置1个电源适配器 |
|  | 配置1个千兆单模光模块 |

## 公共广播系统

### 系统综述

公共广播系统为满足设计范围内各单体设计和建设。

公共广播系统是货运业务广播、背景音乐广播、消防应急广播三者合一的广播系统，在平时作为货运业务广播使用，在有火灾报警信号时，切换为消防广播使用。

在业务广播时，可根据需要通过人工呼叫站进行人工广播；在其它紧急情况下，广播系统可进行紧急广播，指导人员疏散，调度工作人员进行应急处理工作。

在消防广播时，消防控制中心工作人员通过消防广播客户端启动本楼的消防广播 （预录广播或人工广播）或通过人工呼叫站进行人工广播。

### 系统结构

本项目采用全数字音频广播系统。

公共广播系统音频传输协议应为基于主流的三层路由协议，数字音频处理20或24bits，采样频率达到44.1 KHz以上， 具有良好的行业通用性，易于与第三方设备集成。

公共广播系统由管理服务器、工作站、数字音频记录仪、网络呼叫站、数字音频矩阵（数字广播主机）、数字功率放大器、现场各种扬声器等组成。

系统主要设备放在综合业务用房首层消防安防合用控制室内。

系统内涉及的网络联接可由综合布线系统或信息系统提供独立VLAN。

广播系统通过干接点信号接收消防系统火警信号。

### 总体功能

本系统是消防紧急广播与业务广播合二为一的广播系统，整体设计满足消防广播和民航广播规范的需要，在连接、功能、备用、控制方面应满足中国建筑消防规范和民航广播用语规范。

系统具有不少于24路的并发音频通道。即：系统能够同时输入任意24路语音信号和同时向24个不同的任意广播区域输出24路并发的且不相同的音频信号。

系统将使用广播系统管理软件方便地进行各种设置和配置，如系统设备、功能、性能配置、数字音频矩阵系统和数字功放系统参数设置、人工呼叫站优先权设置、广播分区配置等。

系统可根据用户需求调整相应设置和配置，如广播类型所对应的广播分区等。

系统矩阵采用全数字音频矩阵系统，数字音频矩阵系统所有音频输入具有数字式软件模块化参数处理装置，对音频参数进行调整；矩阵任意一路输入可以切换到任意输出回路，并且可以对所有输入输出回路进行细致的音频处理，而无需增加硬件。

系统可易于扩展，当增加新的硬件时无需更改原系统的硬件连线，通过配置软件进行参数设置即可加入系统运行。全部管理软件需操作简单并且为简体中文界面。

所有系统输入将服从设定的优先级控制和权限的控制，在允许范围内可对矩阵输出的优先级进行动态调整。

系统具有故障自检装置，能对系统设备（数字音频矩阵系统、数字功放系统、人工呼叫站等）、线路（扬声器线路、人工呼叫站线路）故障进行自动检测，当系统设备、线路发生故障时发出报警信息，相应的显示屏上可以显示故障性质、位置，并打印故障信息。

系统具有实时语音存储的功能，保存时间至少30天，并同时实现检索、回放功能。

系统必须具有按优先级进行广播的功能，优先级可根据需要进行灵活设置。

优先级顺序暂定如下（按由高到低排列）：

消防控制中心的消防广播控制台－自动消防广播

消防控制中心的人工呼叫站－人工消防广播

广播室的人工呼叫站－人工广播

背景音乐广播

数字音频记录仪可保存不少于30天的录音和日志文件，便于日后查阅。

在发生火灾报警时，经消防控制中心工作人员人工确认后启动预录消防广播；也可通过人工呼叫站进行人工消防广播。系统具有消防广播状态下的全音量广播输出功能。

系统可产生10种及以上不同的提示音，作为不同广播类型的提示音。

系统对所有分区输出音频具有监听功能。

系统应能够通过网络接收时钟系统NTP服务器发出的时间校时信号，自动对系统设备进行校时。

系统所有扬声器外型、颜色及安装方式必须能够和装修风格统一协调。

### 详细技术要求

#### 管理服务器

用于安装广播系统管理软件 、数据库等软件。

- CPU：配置Intel® intel xeon silver 系列处理器；配置1颗CPU，单颗CPU主频:≥2.2GHz；

- 内存：内存类型：ECC DDR4 2666MHz或以上RDIMM，内存配置容量：≥32GB，单根要求≥16GB；

- 存储：内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；配置SAS硬盘：≥2块2.5寸1T SAS，≥10Krpm；支持SAS SSD硬盘。

- 配置2个GE网口和2个10GE光口，配置对应数量的光模块。

- USB接口2个及以上；标配集成显卡。

- 2. 工作站

选用与服务器同品牌PC机。需安装正版WIN10操作系统。 用于显示广播管理软件内容等功能。

●商用台式机,立式机箱；

●CPU采用英特尔i7第十代处理器及以上；

●主频：≥2.3GHz；

●内存：16G DDR4及以上；

●网卡：1000Mbps以太网卡

●配置1TB HDD硬盘及以上；

●配置独立显卡，显存2G及以上；

●显示屏≥27英寸；

●标配鼠标键盘；其他未说明指标均采用产品标准配置。

#### 3.  数字音频矩阵（系统控制主机）

●数字音频矩阵系统由切换矩阵、噪声处理模块、线路检测模块、存储模块等硬件及软件组成。

●系统具有音频信号和控制信号输入输出的以太网接口，采用三层音频传输协议和TCP/IP控制传输协议，系统输入输出具有全交换处理能力，系统模块化配置，根据需要可方便地进行扩展。

●系统可以通过系统管理服务器进行设置，系统管理服务器连接到数字音频矩阵系统显示出系统中各种配置、参数设置、故障诊断和应用软件登录等所有工作状态。

●系统切换矩阵采用全数字音频切换矩阵，数字音频切换矩阵内所有音频传输、处理及切换控制都采用全数字音频技术，数字音频处理20或24bits，采样频率达到44.1 KHz以上；数字音频切换矩阵对所有音频输入输出采用模块化软件进行参数处理，如均衡、限幅等处理,不需要增加任何硬件；矩阵任意一路输入可以切换到整个系统任意输出回路。系统的音频总线不少于24路。本招标项目拒绝接受模拟切换矩阵加数字音频转换等设备组成的组合式切换矩阵系统。

●数字音频矩阵系统具有99个及以上优先级控制能力。

●数字音频矩阵系统具有设备状态及线路监视功能，对音频线路输入和输出端均具有实时的监视信号，监视所有的系统设备、功放、线阵列扬声器、扬声器线路、人工呼叫站等设备故障状态，故障报警功能及日志存储。

●数字音频矩阵系统对所有呼叫具有可监听的数字化音频输出能力。

#### 数字功率放大器

●功率放大器的数量和规格需投标人根据图纸和扬声器回路统计表(见系统图纸)进行配置，并满足如下要求：功率放大器输出功率≥∑回路扬声器功率×1.5。功率设置应符合相关国家标准及行业标准。

●备份功率放大器至少采用7台备份1台进行配置；每个独立的功放单元至少配置一台备份功率放大器。所需的备份回路设备包含在投标总价中。

●功率放大器应具有多种功率规格，满足不同回路的功率需求。

●功率放大器采用D类数字功放，需要有模拟音频接口和内置与矩阵相对应的数字音频接口。

●频率响应：≥-3dB @80Hz～19KHz

●失真度：≤ 0.3%（在1KHz下的额定输出功率50%）

●信噪比：≥60dB

●输出方式：定压

●输出电压：70V/100V

●能满足365*24小时连续工作

#### 网络呼叫站

主要设置与功能

●网络呼叫站实现向指定的区域或全区域进行人工广播；

●能完成预录音广播功能；

●配合系统管理服务器完成人工呼叫站的启用与禁用功能；

●消防控制中心的人工呼叫站具有人工消防广播功能。

●在网络呼叫站的LCD显示中，应有对某区广播的名字，和广播状态等。

●网络呼叫站话筒类型：鹅颈式话筒；

主要性能指标

●采用与数字音频矩阵相同的音频传输协议。

●采用不小于7寸的电容触摸屏

●频响范围： 20Hz～20KHz

●增益：15 dB ~ 85 dB

●鹅颈麦克风：单指向性电容麦克风

输入灵敏度：-45 dB, ± 3 dB (1 kHz)

有效频响范围：50 Hz ~ 16 kHz

额定输出阻抗：250 Ω, ±30% (1 kHz)

●支持POE供电

#### 语音记录仪

数字音频记录仪对系统所有呼叫站的人工广播进行实时录音存储，支持8路录音通道。录音容量：可满足系统不小于30天的录音需求。

基本功能应满足以下要求：

●8路录音；

●灵活设置录音方式：压控、声控；

●查询、回放录音；

●通话线路的监听；

●录音文件为“*.wav”波形文件，支持PC声卡播放；

●录音记录统计与打印；

●所有功能均可实时进行。

主要性能指标：

●输入：8通道

●阻抗：高阻>200K欧姆

●压控摘挂机电压门槛值：18V（可调 16V ~ 40V），软设定

●信噪比：50dB

●频率响应：300—3400HZ

●语音编码：依照G.711、G.723 标准,5.3K

●采样频率：8 KHZ

●数据率：5.3Kbps

7.  6W吸顶扬声器

●额定功率：3/6W

●频率响应：≥70HZ～18kHZ（-10dB）

●额定电压：100V

●声压级（1W@1KHz，1m时）：≥91d

●含防火底盒

8.  15W壁挂扬声器

●额定功率：15W

●频率响应：≥100HZ～18kHZ（-10dB）

●额定电压：100V

●声压级（1W@1KHz，1m时）：≥96dB

- 音频接口机

●支持DANTE协议

●不小于4路网络音频传输

10. 音频转换器

●支持DANTE协议

●不小于8路模拟音频输出

## 室外管道工程

### 总体要求

室外管道主要为便于敷设各建筑间的弱电系统的电缆、光缆（如网络光缆、消防通讯光缆、安防系统光缆等），方便系统扩容，同时实现与市政地下通信电缆的衔接。通信管道施工中，遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时，应及时提出，提出处理意见后方可施工。

### 室外管道上层管道埋深需满足设计要求

通信管道工程的回填土，应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容，并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行，室外管道工程的回填土，管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内，不应含有直径大于5cm的砾石、碎砖等坚硬物;管道顶部30cm以上，每回填土30cm，应夯实。

混凝土人(手)孔井砌体墙面应平整、美观，不应出现竖向通缝。砌体必须垂直，砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状，尺寸应符合图纸或标准图集要求。

室外通信管材采用环保高性能方孔管 HBGXN 110-4,应符合YD∕T 841.6-2017 地下通信管道用塑料管 第6部分：栅格管及Q/CX 005-2020标准规范要求，必须具有省部级检测机构的检验报告，并应标明厂家，规格型号等标识，技术指标不低于设计参数要求。管材颜色均应一致，为淡黄色有通透感，管材内外壁不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质等缺陷。两端面应平整且与轴线垂直，管材不应有严重弯曲现象，连接接口、配件须与管材规格型号配套，胶粘剂不得含有硬块、不溶颗粒和其他杂质。具体参数指标如下：

HBGXN方孔管110-4主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术指标及试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外径 | 109mm×109mm，允许偏差（-0.2，+1.0） GB/T 8806-2008 |
|  | 外壁厚 | ≥3.2mm GB/T 8806-2008 |
|  | 内壁厚 | ≥2.6mm GB/T 8806-2008 |
| 2 | 抗压强度 | ≥700kpa GB/T 9647-2015 |
| 3 | 环保参数 | 铅含量≤0.005mg/L,铬≤0.005mg/L GB/T 17219-1998 |
| 4 | 拉伸屈服强度 | ≥35 Mpa GB/T8804.2-2003 |
| 5 | 维卡软化温度 | ≥82.C GB/T8802-2001 |
| 6 | 纵向回缩率 | ≤5% GB/T6671-2001 |
| 7 | 扁平实验 | 压原截面30%无破裂GB/T16800-1997 |
| 8 | 落锤冲击试验（0.C,D90型锤2kg，1米） | 10/10通过GB/T 14152-2001 |
| 9 | 连接密封性（在20。C、0.005MPa水压下保持30min） | 无泄漏 GB/T 6111-2016 |
| 10 | 使用寿命 年 | ≥50 |

## 停车场管理系统

出入口控制与管理系统以出入口为主要信息采集场所，通过前端采集系统获取车辆基础信息，利用网络，将车辆信息数据发送至后端管理中心，利用车牌识别技术实现号牌数据比对，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，确保固定车辆快速通过道闸，确保临时车辆按规则管理和收费，加强出入口的高效通行和安全管理。

采用基于车牌识别的出入口管理系统，以出入口为主要信息采集场所，通过前端采集系统获取车辆基础信息，利用网络，将车辆信息数据发送至后端监控管理中心，利用车牌识别技术实现号牌数据比对，具备黑名单和白名单对车辆进行管控，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，确保停车位的合理利用，确保固定车辆快速通过道闸，加强出入口的高效和安全管理。

前端抓拍设备将采用具有清晰度高、星光级低照度、帧率高、色彩还原度好、集成智能识别算法和人工智能技术，支持车牌、车型、车标、车身颜色识别的智能高清抓拍相机，满足不同场景、不同环境下对车辆进行高质量抓拍的要求。

系统在设计上充分考虑开放的体系架构，采用SDK的方式方便第三方厂家设备的接入，可以灵活地与原有系统或设备进行对接，如进行部分设备利旧，一定程度上降低建设成本；系统支持向第三方平台开放相关接口，通过Open API接口完成交互，将车辆数据、收费数据等提供给第三方平台，形成大平台式的联动运行，具有高度的多业务功能融合能力。

系统应当具备强大的扩展能力，应当具有整合视频、一卡通、访客、门禁、可视对讲等业务的功能的能力，可以将停车场系统与视频监控系统、一卡通系统、门禁系统、访客系统、可视对讲系统等无缝结合，在一个统一的管理软件下管理，便于后期系统应用的横向扩展和智能化水平的提升。

### 出入口抓拍机

集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，，有效节省施工布线成本；
  调试方便：采用3倍电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广
  接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等
  识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式 新军用车牌，2012式武警车牌等
  智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别
  黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
  多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求

防护等级不低于IP67。

### 道闸

道闸需包含：2个遥控器、防砸雷达

道闸类型：直杆

道闸方向：全向

道闸杆上：4米（中标后深化尺寸）

运行速度：1.5~2.5秒

遥控距离不小于30米

功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能

### 出入口终端服务器

网络接入功能：可直接接入网络。同时支持4路10M/100M/1000M网口

出入口控制机同步功能：能够将黑白名单、收费规格等信息和接入的票箱进行同步

内存不小于4GB；
配置128G SSD

其他接口不小于4个1000Mbps自适应网口，1个RS232、1个RS485、4个USB；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口， 1个HDMI输出接口；
   存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ；
  远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；

## 安防集成管理系统

本项目在综合业务用房设置安防集成管理系统，其是视频监控（入侵报警）系统、出入口控制系统、火灾自动报警系统等的系统接口平台。门禁、报警等与视频系统的联动可在安防集成平台上实现。货运区视频监控、门禁系统及报警系统、停车场管理系统等自组安防网，货运区安防网核心交换机接入数据中心安防核心交换机，，将货运区安防系统无偿接入机场安防集成平台。（具体参照机场安防集成平台数据标准、接口标准、图例及配色标准等，做到规范统一，美观实用）

集成平台的硬件设备

网络部分是由网络系统承包商进行网络运行环境的总体设计和实施。集成平台需按网络系统承包商的要求在指定的网络设备端口进行终端设备网络的配置和连接。

安防集成系统后台系统服务器由应用系统服务器、数据库软件服务器、接口软件服务器组成，配备2台操作工作站。

### 安防集成系统应用系统软件服务器

2U2路机架式服务器

CPU：配置不低于2*Intel Xeon Cascade 4214 2.2GHz/12C；

内存：配置不低于2*32G RDIMM ECC 2933MHz；

硬盘：配置不低于2*600G 2.5寸10K企业级SAS硬盘；

RAID卡：配置1块原厂LSI 9361 RAID卡，支持RAID0/1/5/10，带1G缓存；

网口：配置4*千兆电口网口，主机自带1Gb独立远程管理控制口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制；

IO扩展：PCI-E插槽总数≥9个；

电源风扇：满配电源风扇，含电源线；

服务：含导轨，3年7*24*4金牌服务，带硬件安装、操作系统安装实施服务；

### 安防集成系统数据库软件服务器

2U2路机架式服务器

CPU：配置不低于2*Intel Xeon Cascade 4214 2.2GHz/12C；

内存：配置不低于2*32G RDIMM ECC 2933MHz；

硬盘：配置不低于2*600G 2.5寸10K企业级SAS硬盘；

RAID卡：配置1块原厂LSI 9361 RAID卡，支持RAID0/1/5/10，带1G缓存；

网口：配置4*千兆电口网口，主机自带1Gb独立远程管理控制口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制；

IO扩展：PCI-E插槽总数≥9个；

电源风扇：满配电源风扇，含电源线；

服务：含导轨，3年7*24*4金牌服务，带硬件安装、操作系统安装实施服务；

### 安防集成系统接口软件服务器

2U2路机架式服务器

CPU：配置不低于2*Intel Xeon Cascade 4214 2.2GHz/12C；

内存：配置不低于2*32G RDIMM ECC 2933MHz；

硬盘：配置不低于2*600G 2.5寸10K企业级SAS硬盘；

RAID卡：配置1块原厂LSI 9361 RAID卡，支持RAID0/1/5/10，带1G缓存；

网口：配置4*千兆电口网口，主机自带1Gb独立远程管理控制口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制；

IO扩展：PCI-E插槽总数≥9个；

电源风扇：满配电源风扇，含电源线；

服务：含导轨，3年7*24*4金牌服务，带硬件安装、操作系统安装实施服务；

### 安防集成系统

工作站

不低于

CPU：i5 7500

主频：3.4GHz

内存：8G

硬盘：1T机械硬盘+128G固态硬盘

显卡：独立显卡2G

网卡：1000Mbps以太网卡

电源：500w电源

显示器：27寸

含正版win10操作系统

## UPS电源设备

### UPS技术要求

#### 机房供电系统施工技术方案

本工程依据国家标准及行业标准设计和管理施工，所引用的标准包括：

- GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》

- GB2887-93《计算机场地技术要求》

- GBJ52-82《工业与民用供电系统设计规范》

- GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》

- GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》

- GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

- GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》

- YD5040-97《通信电源设备安装设计规范》

- GB50311-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

- GB/T 50314-2006《智能建筑设计标准》

- GB GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》

- GB9361-88《计算站场地安全要求》

- GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- EIA/TIA-942 《数据中心用远程通信基础设施标准》

- GB9361-88《电子计算房场地安全技术》

- SJ/T30003《电子计算机机房施工及验收规范》

- GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》

- GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

- GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

- GBJ235《工业管道工程施工及验收规范》

- GB3091《低压流体输送用镀锌焊接钢管》

##### 不间断电源（UPS）主要技术条件

UPS设备为高频在线双变换式高频UPS。

具备能量共享模式（PSM），增加系统稳定性。市电模式电池可以双向工作；在过载或市电低压的时候，电池介入；电池模式市电帮助控制BUS平衡。

具备POWER WALK IN(PWI)，电池模式必须软切回市电模式下，软切换时间5s，UPS与发电机配比1:1。

具有智能电池管理（ABM）功能，拥有循环周期一个月：2天充电、28天休眠的智能电池管理系统（ABM）。智能电池管理，多段式充放管理，加入休息模式。充电各电压可以调节，电流可调节，时间可调节。

具有自老化功能，通过设置不同值来设置流过UPS的电流大小，实现不同负载下检测机器内各部件的工作性能。

标配经济模式（ECO），市电电压优良的情况下，可以让机器转ECO模式，以提高效率，节省成本，标配效率＞98.5%。

采用类模块化设计，为方便系统维护，机器主功率部分结构必须为模块化设计。

采用大LCD显示屏，不小于7寸高清触摸显示屏。

系统机柜内可配置总输入、输出及手动维护旁路空开，可实现整流、旁路分开接线输入。

单网线并机，N+1冗余并机功能，并机负载不均流度<5%，两台以上UPS，仅通过一根网线即可实现并联，并机线掉落，有相关侦侧，系统会有相应处理。

双线并机，拥有单网线以外的并机备份控制系统，除并机线处，额外有端口使系统同步，双保险，冗余保护，使并机更加稳定可靠。

为后期负载增加扩容需要，所有2台以上的并机UPS电源机柜必须能够共享同一套蓄电池。

采用全数字控制技术，同时要求具备双DSP+双CPLD控制技术，提高系统可靠性。

前维护，功率模块可以从前机抽拔，其它模块均可从前面维护。

内部所有电路板均采用三防工艺处理，可防尘、防潮，防盐碱和化学挥发性气体腐蚀等危害。

UPS内部风扇冗余配置，损坏时不影响系统正常工作，同时具备智能风扇调节功能，根据带载量及内部温度智能调节风扇转速。

为便于综合监控实施，UPS需提供RS232、RS485、干接点等通讯接口，并提供相关通讯协议。

UPS输入

输入电压: 三相四线+G线，380/400/415Vac；

输入频率: 42-72Hz

输入功率因数：≥0.99

输入电流谐波含量：≤2%（线性负载）

UPS输出

输出电压: 三相四线+G线，380(默认)/400/415Vac；

输出波形: 正弦波

额定输出频率：50Hz(默认)/60Hz

输出频率精度: ±0.005Hz(单机)，±0.007Hz(并机)

同步速度: 3Hz/sec

电压波形失真: ≤5%（非线性负载），≤2%（线性负载）

输出功率因数: ≥0.9

峰值因数：≥3：1

三相不平衡负载能力：100％

过载能力: ≤110% 1小时，≤125% 10分钟, ≤150% 1分钟，≥150% 150毫秒

其它参数

防护等级：IP30

平均无故障时间MTBF: 不少于80万小时

UPS主机内部可内置C级防雷装置

UPS应为长效型，整流器输出直流电压应满足外接长延时蓄电池组电压等级的运行要求。

UPS在不配置内置蓄电池的情况下确保能正常可靠运行。

逆变器采用IGBT技术，当由蓄电池组供电时，在其最高电压和最低电压范围内，逆变器均应正常工作，当蓄电池组电压降至放电终止电压时，逆变器应能停止工作以保护蓄电池。

外壳防护要求：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω。

静态旁路开关

静态旁路组件应采用高可靠性的器件，并能单独进行维护。UPS装置逆变器输出应对旁路输入进行连续跟踪，当逆变器失去输出或太大的冲击负荷、过负荷及负荷侧短路，超过了逆变器的能力时，静态旁路开关应能无间断自动地将负荷从逆变器切换到旁路电源，当故障消失后，静态旁路开关应能无间断自动地将负荷切换到由逆变器供电，与旁路电源的切换，不应有相位突变。

UPS应具有的功能

- 具备面板显示运行工况（尽可能是中文大屏幕显示）。

- UPS在电池放电时，应可预测并显示电池的剩余放电时间

- UPS输入输出均具有防雷功能，能抵抗6kV高压冲击，输出端有电路开关保护及限流功能。

- 具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低压保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力。UPS发生故障时必须发出声光告警。

- 具有并联冗余扩容功能请详细说明，并机环流<5%。

- UPS模块必需具有故障隔离功能，单一模块故障时，系统能迅速自动隔离故障模块，避免故障蔓延，影响其余模块的工作。

- UPS通风装置必需具有多段式速度控制，可根据负载率及周边温度，自动调整风扇转速。

- UPS应标配紧急停机（EPO功能）。

- UPS必需有详细故障信息记录，可存储不少于500笔信息。

- 具有远程在线自诊断，故障音响报警，远方监视控制功能，具备监控系统和信息网两路独立通讯，实现网络监控和远方24小时声光故障报警监控功能，其中24小时声光故障报警的实现在报警终端需考虑RS485转换为RS232并经过光隔输入。

- 电源管理软件可以在UNIX、WIN NT、WINXP、WIN2000等操作系统下运行，通过网络监视UPS系统的运行状况，并具备短信报警功能。

- 具有和外部计算机联接的多种通信接口，并提供相关软件。

- 具有智能电池检测和自动电池放电维护功能。

- UPS电源系统具有干接点信号和智能通讯接口RS232，RS485，SNMP卡接口，并提

供通讯规约，提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。当UPS发生各种故障、异常或所有工作电源消失时，UPS应能发出声光报警。投标人应详细说明UPS装置的报警内容，并积极协助监控系统制造商完成具体的通讯规约转换工作。

技术参数表

| 容量（kVA） | 20K~60K |
| --- | --- |
| 市电输入 |  |
| 输入相数 | 三相四线+G线 |
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac |
| 输入电压范围 | 190/330-276/478V（-15%~20%) 100%负载 |
|  | 116/201-276/478V（-50%~20%) 50%负载 |
| 额定输入频率 | 50/60 Hz |
| 输入频率范围 | 42-72Hz |
| 电流谐波 | <2%（线性负载） |
| 输入功率因数 | >0.99 |
| 电池 |  |
| 电池标称电压 | 384Vdc（内置）/432Vdc（外接） |
| 电池节数/组 | 32/36节/组（可设置为32-40节/组，偶数可选） |
| 电池充电曲线 | 先进的ABM电池管理（参数可自定义设置） |
| 输出 |  |
| 输出电压精度 | ±1% |
| 输出标称电压 | 380（默认）/400/415 Vac三相四线 |
| 效率 | ≥94% |
| 输出电压谐波失真 | 线性负载：<2% 非线性负载：<5% |
| 额定输出频率 | 50 Hz (默认) /60 Hz |
| 输出频率范围 | ±3Hz (默认) （可选±1Hz 到±4Hz） |
| 输出频率精度 | ±0.005Hz (单机), ±0.07Hz (并机) |
| 频率响应速率 | 3 Hz/s |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 过载能力 | ≤110 % 1小时；≤125 % 10分钟；≤150 % 1分钟；≥150 % 150毫秒 |
| 峰值因数 | 3:1 |
| 旁路 |  |
| 旁路范围 | -15%~15%（可根据要求设置为-10%~10%，-20%~20%） |
| ECO模式 | 标配 |
| 并机 |  |
| 最大并机数量 | 4 Pcs |
| 并机环流 | <5% |
| 环境指标 |  |
| 工作环境温度 | 0－40℃ |
| 存储环境温度 | -15－55℃ |
| 海拔高度 | < 1000 米（每增加100米功率下降1%，最高4000米） |
| 相对湿度 （存储和工作） | 5 %－95 % 无冷凝 |

##### 蓄电池系统

###### 蓄电池

具备智能电池管理技术，具有四段式充放电管理、电池温度补偿、电池在线监测等功能。

每组蓄电池默认内置32节、外接36节，可在32-40节范围内偶数调整每组蓄电池数量。

标配电池冷启动功能，可在带满载情况下由蓄电池直接启动。

为方便维修，延长主机使用寿命，须采用与UPS主机同品牌的蓄电池。

###### 基本技术参数

1）型式：阀控式密封铅酸蓄电池

2）单体电池规格容量：12V/65/80/150Ah

- 3）单体电池浮充电电压：13.5±0.12V

- 4）单体电池均衡充电电压：13.8V～14.1V

5)蓄电池组电压: 384Vdc(内置)/432Vdc(外接)

6)蓄电池只数:32/36节/组（可设置为32-40节/组，偶数可选）

7)蓄电池放置及组合方式：每组蓄电池放于电池柜内，具备抗震性

8)为方便维修，延长主机使用寿命，须采用与UPS主机同品牌的蓄电池。

###### 技术性能要求

1）当蓄电池运行环境温度在-10℃～+45℃条件下，其性能指标应满足正常使用

要求。

2）正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于10年。

3）蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于

0.95C10 ，第五次循环应达到C10 ，放电终止电压为10.8V。

4）蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。

5）蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

6）蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接．极板厚度应与使

用寿命相适应。电池正极板栅的厚度不得低于3.5mm。

7）电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过60mV。

8）蓄电池除安全阀外，应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力

释放后壳体无残余变形。蓄电池在－30℃～65℃温度范围内封口剂应无裂纹及溢流。

- 蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围

内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

10）二个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8 mV。

11）电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线

板。

12）蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

13）蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85％。蓄电池自放电率每个月不

大于4％。

14）蓄电池的密封反应效率不低于95％。

15）蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后，16）外观应无明显变形及渗液。蓄电池过充电寿命不应低于180天。

17）制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

18）蓄电池组在正常浮充状态下运行3～6个月，单个蓄电池端电压与平均值的偏

差应不大于0.3V。

19）蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。

20）蓄电池在使用期间不需加酸、加水和测电解液比重。

23）蓄电池必须是新出厂产品，厂家应提供电池出厂试验报告及详细的技术参数

和特性曲线。