## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-消火泵房 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 42613.96
2 | 措施合计 | 3565.66
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3226.31
2.2 | 其他措施费 | 339.35
3 | 其他项目 | 5163.36 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 4261.40
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 901.96
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 51342.98
5 | 增值税销项税额 | 4620.87 |  |  | －
6 | 总造价 | 55963.85
7 | 人工费 | 8198.27
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 55,963.85 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-消火泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 42613.96
1 | 030109001001 | 室内消火栓加压泵组 | 1.名称:室内消火栓加压泵 2.型号:Q=15L/s H=35m N=11.0kW 3.减振装置形式、数量:含水泵控制柜,基础支架 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 7344.8 |  | 14689.6
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 3.94 | 57.88 |  | 228.05
3 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 65.3 | 101.27 |  | 6612.93
4 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 8.84 | 160.6 |  | 1419.7
5 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 790.97 |  | 790.97
6 | 031003003003 | 水力控制阀DN100 | 1.名称:水力控制阀DN100 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 1259.74 |  | 1259.74
7 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.名称及规格:Y型过滤器DN150 2.连接方式:法兰连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 2 | 909.96 |  | 1819.92
8 | 031003003004 | 明杆闸阀DN150 | 1.名称及规格:明杆闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 771.86 |  | 1543.72
9 | 031003003005 | 明杆闸阀DN100 | 1.名称及规格:明杆闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 9 | 484.03 |  | 4356.27
10 | 031003003006 | 明杆闸阀DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 299.38 |  | 598.76
11 | 031003003007 | 水锤消除器DN100 | 1.名称:水锤消除器DN100 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 1181.29 |  | 1181.29
12 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:玻璃钢液位计 2.类型:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1 | 471.31 |  | 471.31
13 | 030601002001 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN100 3.含压力表 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 681.36 |  | 681.36
14 | 030601004001 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN65 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 424.5 |  | 424.5
15 | 031003003008 | 安全泄压阀 | 1.名称及规格:安全泄压阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 1416.81 |  | 1416.81
16 | 031003003009 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN65 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 807.79 |  | 1615.58
17 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 148.51 |  | 297.02
18 | 030601002003 | 真空表 | 1.名称：真空表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 148.51 |  | 297.02
19 | 030601002004 | 电接点压力表 | 1.名称：电接点压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 148.51 |  | 148.51
20 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 1.名称:可曲挠橡胶接头DN150 2.连接方式:法兰连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 508.99 |  | 1017.98
21 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.名称:可曲挠橡胶接头DN100 2.连接方式:法兰连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 327.78 |  | 655.56
22 | 030805003001 | 偏心异径管DN150 | 1.名称:偏心异径管DN150 2.连接方式：法兰连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 291.58 |  | 583.16
23 | 030805003002 | 同心异径管DN100 | 1.名称:同心异径管DN100 2.连接方式：法兰连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 252.1 |  | 504.2
|  | 措施项目 | [6 empty] | 339.35
24 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 339.35 |  | 339.35
合 计 | [8 empty] | 42953.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-消火泵房 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 3226.31 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000023 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 3226.31
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-消火泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4261.40 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 901.96
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5163.36 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-消火泵房 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 51342.98 | 9 |  | 4620.87
合 计 | [6 empty] | 4620.87
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13