- 附件A-项目信息清单（标的1）

- 一、项目名称：东莞110千伏塘东（科苑城）输变电工程施工

- 二、项目立项批复情况及工期安排

| 序号 | 文件名称 | 东莞110千伏塘东（科苑城）输变电工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 东电计〔2024〕20号 |
| 2 | 项目备案文号 | 东发改核准〔2024〕15号 |
| 3 | 初设批复文号 | 东电建〔2024〕19 号 |
| 4 | 初设批复总投资（万元） | 15009.23万元 |
| 5 | 施工图设计批复文号 | 初设下浮招标无需 |
| 6 | 项目建设单位 | 东莞供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 东莞市 |
| 8 | 工 期 | 计划工期：334日历天， 计划开工日期：2024年6月 30日， 计划竣工日期：2025年 5月30日 |
| 9 | 项目可研单位 | 东莞电力设计院有限公司 |
| 10 | 项目勘察设计单位 | 东莞电力设计院有限公司 |
| 11 | 项目监理单位 | 采购中 |

- 三、项目概况：

(1)东莞110千伏塘东（科苑城）输变电工程施工

※变电工程:

1、110千伏塘东(科苑城)变电站工程：本期新建110千伏塘东(科苑城)变电站1座，主变容量3×63兆伏安,110千伏出线3回，10千伏出线48回，无功补偿装置为3×（3×5兆乏）电容器组。变电站围墙内占地面积3332.68㎡，总建筑面积2875.0㎡:其中新建1座配电装置楼，地上二层，地下一层，建筑高度17.95m，建筑面积2875.0㎡。

2、220kV冠和站扩建110kV间隔工程: 在220kV冠和站扩建2回110kV GIS出线间隔。

※线路部分:

※架空线路部分:

1、110kV冠和至大坪线T接入科苑站线路工程（架空部分）：自110kV角宝线N85至新建GN1杆塔，新建单回架空线路长约1×0.03km，新建线路段导线截面采用300mm2的铝包钢芯铝绞线，线路长期允许载流量692A（环境气温35℃，导线运行温度80℃时）。

※电缆线路部分:

1、110kV角布至新厅T接大坪线（现角宝线）解口入冠和站线路工程：自110kV大坪电缆终端场（二）至220kV冠和站，新建110kV双回电缆线路长2×2.07km，采用电缆沟敷设方式，电缆截面采用1200mm2的交联聚乙烯绝缘电力电缆，设计输送容量179MVA，满足系统要求输送容量132MVA。

2、110kV冠和至角布线（T接新厅）（现角宝线）T接入塘东（科苑城）站线路工程：自110kV角宝线电缆解口点至110kV塘东（科苑城）站，新建110kV双回电缆线路长2×0.7km，采用电缆沟、埋管敷设方式，电缆截面采用1200mm2的交联聚乙烯绝缘电力电缆，设计输送容量137MVA，满足系统要求输送容量132MVA。

3、110kV冠和至大坪线T接入科苑站线路工程（电缆部分）：自新建GN1杆塔电缆终端场至110kV塘东（科苑城）站，新建110kV单回电缆线路长1×0.8km，采用电缆沟、顶管敷设方式，电缆截面采用800mm

2的交联聚乙烯绝缘电力电缆，设计输送容量127MVA，满足系统要求输送容量90MVA。

4、110kV冠和至宝石线（现冠宝线）T接入塘东（科苑城）站线路工程（电气部分）：自塘厦沙湖东电缆场T接至110kV塘东（科苑城）站，新建110kV单回电缆线路长1×1.45km，采用电缆沟、顶管敷设方式，电缆截面采用800mm2的交联聚乙烯绝缘电力电缆，设计输送容量127MVA，满足系统要求输送容量90MVA。

※通信部分:

1、110kV塘东(科苑城)变电站配套通信工程：配套通信设备及光缆，对侧站配备光板等。

2、110kV科苑输变电配套光缆工程：解口220kV莆心站至110kV大坪站1条48芯管道光缆接入本站：沿塘东（科苑城）站至光缆解口点新建110kV电缆线路建设2条48芯管道光缆，与解口光缆接续后分别形成塘东（科苑城）站至莆心站、塘东（科苑城）站至大坪站各1路光缆路由，新建管道光缆路径长约2×0.7km。

具体建设规模以施工图纸为准。

四、施工招标范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他： ☑渣土消纳费执行《广东省电力建设定额站关于东莞电力建设项目余泥渣土运输及消纳费计价请示的复函》粤电定〔2022〕3号 。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他： □/

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、□河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，□防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：□拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，□塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：☑渣土消纳费执行《广东省电力建设定额站关于东莞电力建设项目余泥渣土运输及消纳费计价请示的复函》粤电定〔2022〕3号。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

- （一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

- （二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他： ☑渣土消纳费执行《广东省电力建设定额站关于东莞电力建设项目余泥渣土运输及消纳费计价请示的复函》粤电定〔2022〕3号。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他： □ / 。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

其他：□/。

五、施工承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

- 甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

- 2、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：  □ /  。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、成套稳压供水设备、电缆隧道户外动力箱（IP66）、全不锈钢潜污泵）、接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC-C管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资： □/。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资： □ /    。

架空线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资： □/。

电缆线路部分：

- 甲供物资：

- 1、光缆及光缆附件，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：  □/    。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。