# 7.3自动化

7.3.1.1概述

双潭水闸共设5个闸孔，每孔各设1扇工作闸门；设置5台卷扬机，电机功率为15kW。为方便闸门及门槽检修，工作闸门的内河、外海侧各布置1道检修门槽，各共用1扇检修门叶。

在启闭机房设置闸门现地控制柜，每孔工作闸门设一套现地控制单元LCU。每套闸门具备与信息中心的通信接口。可在信息中心实现闸门的远程控制和监视。

为便于水闸运行管理，设置工业电视监控系统一套。在水闸关键部位等地方设置网络摄像机，约8个监视站点，在现地启闭机房设置一套闸门现地通信柜，预留有可向信息中心提供图像信息的接口。

7.3.1.2 设计依据

《茂名滨海新区双潭水闸重建工程可行性研究报告》及可研审批文件。可研审批文件对本专业无意见。

《水利水电工程初步设计报告编制规程》SL619-2021。

《水力发电厂计算机监控系统设计规范》DL/T5065-2021。

《工业电视系统工程设计规范》GB/T-50115-2019。

《水力发电厂工业电视系统设计规范》NB/T35002-2011。

《水闸设计规范》（SL265-2016）

《水利水电工程自动化设计规范》（SL612-2013）

7.3.2 闸门监控系统结构

闸门计算机监控系统采用符合国际开放系统标准的分层分布式结构。计算机监控系统分为集中控制单元和现地控制单元两层，现地层采用1000Mb/s光纤以太网单网连接。集中控制单元的具体配置见信息化章节。集中控制单元负责全部闸门电气设备的实时控制及其运行状态监视，位于信息中心；现地控制单元级负责对单元设备进行实时控制及监视，当集中控制单元因故退出运行时，现地控制单元可以独立运行而不受影响。现地控制单元结构见《闸门计算机、视频监控系统图》。闸门现地控制系统由5套闸门现地控制单元及相应的现地过程设备构成。现地过程设备包括闸前、闸后水位计，见信息化章节。测量闸门行程的编码器、上、下极限位置限制器、荷重传感器等由闸门启闭厂家配套提供。绝对编码器以SSI串口与对应的PLC连接；各现地控制柜PLC通过闸门通信柜内交换机实现与信息中心通讯。

7.3.2.1 闸门监控系统组成

7.3.2.1.1 闸门通信设备

千兆级工业光纤以太网交换机1台，4芯单模光纤等。网络速率为1000Mbps，遵循TCP/IP规约。放置在现地闸门通信柜。设置一套RTU设备可采集水位和电量等数据。设置一套2kVA UPS,给闸门交换机、工业电视交换机、RTU提供电源。

7.3.2.1.2 闸门现地控制单元

闸门现地控制单元是以PLC为核心设备的控制柜，包括布置于相应的启闭机室内的5套闸门LCU柜。LCU柜可接收信息中心控制指令，并且向信息中心上传闸门状态信号。

每套闸门LCU的构成如下：

- 应装设配电开关以及由电动机空气开关、电流互感器及软起动器等组成的电机主回路设备，并设置数字式电压、电流测量仪表（带4~20mA输出）等。

控制柜以可编程控制器为核心设备，应设置触摸屏、开关电源装置、闸门开度仪、闸门荷重仪、闸门启、闭按钮、紧急停止按钮和远方/现地切换开关、手动/自动切换开关以及中间继电器和各种信号显示灯等。

每套闸门配置相应的自动化元件，含编码器，限位开关，荷重传感器等。

开关电源装置输入为交流220V，输出为直流24V，供给PLC电源模块及输入、输出等回路。容量应不低于150W。

·变压器低压侧设置电度表一块，放于低压侧开关柜之内。

·变压器低压侧设置保护测控装置一块，放于低压侧开关柜之内。采用交流220V电源供电。

7.3.2.2 计算机监控系统的功能

7.3.2.2.1 现地控制单元功能

a）数据采集与处理

b）实时控制和调节

c）显示功能

d）数据通信

e）系统诊断

7.3.2.2.2 工业电视系统

为了便于少人值守及安全防范管理，本工程拟设工业电视监视系统，工业电视监视系统遵照《工业电视系统工程设计规范》GB/T50115-2019执行。

本工业电视系统采用全数字式网络多媒体视频监视系统方案，系统由前端监视设备、网络视频存储服务器，终端监视设备网络视频管理服务器、网络传输系统、监控中心的控制和显示设备等部分组成。其监控中心设置在信息中心内。监控中心的内容见信息化章节。

本系统通过前端摄像头对每个监视点进行实时监视，摄像头将采集到的实时图像信息通过经网络（在现地设置的一台千兆级工业光纤以太网交换机），汇集到监控中心网络视频管理服务器，在监控中心实现对整个视频监控系统的监控功能。

该系统监视的对象包括对五个闸门和堤防的监视。拟定工业电视监视系统的监测点数为8点。

7.3.3.1 视频监控系统的组成

网络设备一套

·一台光纤以太网视频交换机布置在闸门现地通信柜

前端设备8套 ：

·八套球形网络摄像机

- 工业电视系统图像采集点

| 序号 | 图象采集区域 | 摄像机 | 防护罩 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理房大门 | 网络球型摄像机 | 室外 | 1 |
| 2 | 1~5启闭机房 | 网络球型摄像机 | 室外 | 5 |
| 3 | 上游水位 | 网络球型摄像机 | 室外 | 1 |
| 4 | 下游水位 | 网络球型摄像机 | 室外 | 1 |

7.3.4 控制保护设备布置

闸门现地控制单元及闸门现地通信柜放置于闸门启闭机室。

7.3.5自动化主要设备表

自动化主要设备表见附表。

| 电气二次设备材料表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 闸门监控系统 |  |  |  |  |  |
| (1) | 变压器低压侧保护测控装置 |  |  | 台 | 1 | 装于现地开关柜 |
|  | 网络设备 | 以太网交换机 | 单光纤以太网 | 台 | 1 | 布置在闸门现地通信柜 |
| (2) |  |  |  |  |  |  |
| (3) | UPS |  | 交流输入，2kVA | 台 | 1 | 布置在闸门现地通信柜 |
| （4） | 闸门现地控制LCU柜 | 含PLC ，开关电源，触摸屏 ，闸门开度仪，荷重仪 | 2260×800×600mm (高×宽×厚) | 块 | 5 |  |
| （5） | 电度表 |  |  | 块 | 1 | 装于现地开关柜 |
| （6） | 编码器 |  |  | 套 | 5 |  |
| (7) | 荷重传感器 |  |  | 套 | 5 |  |
| (8) | 上、下位置极限传感器 |  |  | 套 | 5 |  |
| 2 | 工业电视监视系统 |  | 工业电视工作站、前端监视点（8个）及工业电视以太网等 | 套 | 1 |  |
| （1） | 闸门现地通信柜 |  | 2260×800×600mm (高×宽×厚) | 块 | 1 | 装于现地 |
| （2） | 网络设备 | 以太网交换机 |  | 台 | 1 | 布置在闸门现地通信柜 |
| （3） | 网络摄像机 |  | 网络球形摄像机 | 台 | 8 |  |
| （4） | 附件 |  |  | 套 | 8 |  |
| 3 | 电缆及附件 |  |  |  |  |  |
| （1） | 超六类屏蔽网线 |  |  | km | 2 |  |
| （2） | 电源电缆 |  |  | km | 1 |  |
| （3） | 4芯单模光纤 |  |  | km | 2 |  |