华海能源德庆工业园

天然气热电联产项目

工程主标段建筑安装采购招标文件

技术规范书

招标方：肇庆华海能源投资有限公司

2021年12月

## 1厂址条件

## 1.1厂址地理位置

本工程拟建厂址位于广东省肇庆市德庆县德庆产业转移工业园内。

德庆县，隶属于广东省肇庆市。位于广东省中部偏西西江中游北岸，地跨北纬23°04′～23°30′、东经111°32′～112°17′之间。东接高要市，西、西北与封开县毗邻，北连怀集县，东北界广宁县，南临西江与云浮市的郁南、云安两县隔江相望。总面积2257 平方公里，辖12个镇、1个街道，175个行政村，截止2016户籍人口40.26 万。

德庆县地处亚热带地区，具有热量丰富、夏长冬短的气候特点。德庆水陆交通方便，国道321 线、省道悦怀线、西江大桥等路网遍布全县，南国“黄金水道”西江贯穿全县。著名景点有：悦城龙母祖庙、孔庙、盘龙峡、花世界等。

图1.1-1  厂址地理位置图

## 1.2自然条件

厂址位于德庆产业转移工业园北部，西至市政规划道路，东至广佛肇连接线（平安大道），南至已建成40m 宽市政规划道路，北侧为山丘，地理坐标：北纬23° 10'1.18"，东经111° 48'42.90"，南距西江约3.7km，北距广佛肇高速5.2 km。

厂址区域东西向长357.76m，南北向宽约297.00m。厂址东侧为园区快速路广佛肇连接线（平安大道），南侧40m 规划道路已建成。厂址原始地貌为属构造剥蚀丘陵地貌，地势有一定起伏，地面标高15.2—79.8m，目前场地除西北角没有回填，其大部分已基本整平，整平标高为47.0-48.2m（1985年国家高程，下同）。场地无拆迁工程量。厂址南侧已建成的规划道路标高在45.3~46.3m 之间，紧临东侧广佛肇连接线（平安大道）道路标高在46.3~46.9m 之间。

## 1.3气象条件

本工程厂址距离德庆国家气象站大约 3km，德庆国家气象站海拔高度为 47.2m，与工程厂址海拔高度相近、两者距离较近且其间无高大山体阻隔，德庆气象站能较好地反映工程厂址区域的气候状况，对工程厂址代表性较好。

根据德庆气象站多年（1957～2018 年）实测资料，统计各气象要素特征值成果见表1.3-1。

表 1.3-1 德庆气象站各气象要素特征值统计表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 | 出现时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 21.9 | / |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 39.5 | 1990 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -1.8 | 1999 |
| 4 | 平均相对湿度 | % | 81 | / |
| 5 | 最小相对湿度 | % | 14 | 2016.2.8 |
| 6 | 多年平均气压 | hPa | 1007.5 | / |
| 7 | 多年平均风速 | m/s | 1.3 | / |
| 8 | 年主导风向 | --- | N | / |
| 9 | 多年平均降水量 | mm | 1520.8 | / |
| 10 | 最大年降水量 | mm | 2210.7 | 2008 |
| 11 | 最小年降雨量 | mm | 1080.3 | 2004 |
| 13 | 连续一次最长降水量及历时 | mm | 214.9 | 1998/22d |
| 14 | 最大日降水量 | mm | 171.5 | 2014.3.30 |
| 15 | 平均蒸发量 | mm | 1557.6 | / |
| 16 | 多年平均雷暴日数 | d | 64.8 | / |
| 17 | 年最多雷暴日数 | d | 107 | 1997 |

全年主导风向为北风和东南偏东风，春季和夏季以东南偏东风为主，秋季以北风为主，冬季以西北风和北风为主。

## 1.4水文条件

## 本工程厂址初平标高在 47.0~48.2m，远高于西江洪水位和德庆县城区标高。根据现场实测及洪水调查，厂址不受西江洪水影响。厂址北侧紧靠山丘，注意山坡坡面汇流的影响。本工程厂址原为一座山丘，经初平后厂址标高高于两侧道路 1~1.5m，现场踏勘发现，道路坡度较大，暴雨可顺利排走，厂址不受内涝影响。

## 1.5工程地质条件

## 厂址区无深大断裂通过，厂址距罗定一悦城大断裂（F1）大于5km；距吴川一四会深断裂(F2)大于 40km。厂址区域稳定，适宜工程建设。

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306－2015)，拟建厂址区在Ⅱ类场地条件下基本地震动峰值加速度为0.05g，相应的地震烈度Ⅵ度，基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.35s。

拟建厂址建筑类别暂按Ⅱ类考虑，所以拟建厂址地震动峰值加速度为0.05g，相应地震烈度为 VI 度，地震动加速度反应谱特征周期为 0.35s。

## 1.6 交通运输

德庆县地处西江走廊之中，自古是岭南地区东西交通通道。秦汉以后，中原地区与岭南重要都市广州沟通，取道漓江或桂岭，也以德庆为重要通道。西江水路舟楫航行，四季通畅，且可通过悦城河、马圩河进入内乡。

1.6.1公路

德庆县境内现有国道 321、省道S352 分别自西向东、自北向南贯穿全县。广佛肇连接线（平安大道）南北方向连接广佛肇高速和德庆西江大桥。德庆县北侧约5km 处为广佛肇高速公路，自西向东穿过德庆县境内。

拟建厂址东侧紧邻已建成的广佛肇连接线（平安大道），路面宽约24m，沥青混凝土路面。西、南两面分别为25m、40m 市政规划道路，其中南面40m 科技大道已建成。厂区对外道路拟从南侧科技大道上引接。

1.6.2水路

2017 年年底西江肇庆段航道三千吨级扩能改造工程全面建成，西江肇庆段全线达到I 级航道标准，这意味着西江在广东境内全域航道实现3000 吨通航能力。德庆县现有集装箱码头康州港和西江沿岸其他接驳码头上落站，通县境航道，日夜不断，上通广西各地，下达广州出海。水陆交通，可称便利。

1.6.3铁路

德庆县境内暂无铁路线路。距离最近的南广高速铁路位于西江南岸德庆县南侧约1.7km，并设一座高铁车站南江口站。

本工程大件设备运输条件优越，大件设备可采用全程公路运输方案直接运抵工程现场，或通过水路运输至厂址南侧康州港码头，卸船后采用公路平板车运至工程现场。

2  电厂总体情况

2.1  电厂总体规划

2.1.1  工程概述

华海能源德庆工业园天然气热电联产项目位于广东省肇庆市德庆县产业转移工业园内，规划建设四套6F 级燃气—蒸汽联合循环机组，本期设计装机容量2×120MW 燃气-蒸汽机联合循环发电机组，机组按“一拖一”多轴配置，每套机组包括1台GE6F.03型燃气轮机（带1台发电机）、1台余热锅炉、1台抽凝式汽轮机（带1台发电机）。

本工程已建成华格香料供热专项工程，配套LNG气化站、20t/h燃气锅炉、供热管线、消防水泵房、消防水池、管道系统、电气系统等。

本工程计划开工日期为2022年3月28日，第一套联合循环机组投产发电为2023年2月28日，第二套联合循环机组投产发电为2023年4月28日前，建设工程工期总日历天数395天。（以招标人实际通知开工为准）。

本项目建成投产后，将成为肇庆电网的一个电源点，它对满足区域电力负荷发展需求，减轻电网供电压力，提高电网运行安全和电压质量，节能减排均具有重要意义。

本项目机组年发电利用小时数按5000h(全厂平均)考虑，年运行小时数为7665h(全厂平均)。

2.1.2  电厂水源

本工程电厂补给水取自厂址南侧西江河边德庆县供水有限公司西湾水厂。

2.1.3电气出线

本工程出线2回，电压等级为220kV，接入220kV德城站。

2.1.4燃料与运输

本工程主燃料采用中石油在南方分公司输送的管道天然气。工程起点德庆县马圩镇东升村西二线广南支干线8#阀室，由8#阀室接气后新建约300米的管线接入新建的德庆分输站，再由德庆分输站新建一条长约 18 千米的天然气管道到德庆产业转移工业园围墙外2米。为本项目2套6F级燃气-蒸汽联合循环供热机组输送天然气，此天然气管道管径D323.9 毫米，进场压力3.7Mpa（a），温度15℃，年供气量为3.2~5亿标方。

由于本工程承担德庆产业转移工业园热负荷，为保证供热可靠性，拟采用LNG作为备用燃料，LNG采用罐车运输至电厂，采用低温储罐储存，然后将其气化后供燃气轮机燃用。

天然气组分及物性参数如下表：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷CH4 | Mol% | 91.046 |
| 2 | 乙烷C2H6 | Mol% | 6.195 |
| 3 | 丙烷C3H8 | mol% | 0.142 |
| 4 | 异丁烷i-C4H10 | mol% | 0.001 |
| 5 | 正丁烷n-C4H10 | mol% | 0.000 |
| 6 | 异戊烷i-C5H12 | mol% | 0.000 |
| 7 | 正戊烷n-C5H12 | mol% | 0.000 |
| 8 | 己烷及以上重烃C6+ | mol% | 0.000 |
| 9 | 二氧化碳CO2 | mol% | 2.396 |
| 10 | 氮气N2 | mol% | 0.220 |
|  | 总计 | mol% | 100.000 |
| 11 | 硫化氢H2S | mg/m3 | 0.142 |
| 12 | 总硫 | mg/m3 | 0.182 |
| 13 | 密度(20℃，101.325kPa) | kg/m3 | 0.7353 |
| 14 | 高位体积发热量(20℃，101.325kPa) | MJ/m3 | 37.97 |
| 15 | 低位体积发热量(20℃，101.325kPa) | MJ/m3 | 34.26 |
| 16 | 高位华白指数(20℃，101.325kPa) | MJ/m3 | 48.59 |
| 17 | 低位华白指数(20℃，101.325kPa) | MJ/m3 | 43.84 |

2.2  主设备简况

本工程燃气轮机、汽轮机、发电机制造厂为南京汽轮电机集团有限责任公司，余热锅炉制造厂为杭州锅炉集团股份有限公司燃气轮机、余热锅炉和汽轮机型式及主要参数如下：

2.2.1  燃气轮机：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额定工况100%负荷纯凝 | 夏季工况100%负荷纯凝 | 冬季工况100%负荷纯凝 | 最大功率工况100%负荷纯凝 | 额定工况100%负荷抽汽90t/h |
| 1 | 型号 |  | GE6F.03型 |  |  |  |  |
| 2 | 型式 |  | 工业重型，6个燃烧室，6个DLN2.6干式低NOX燃烧器，18级轴流式压气机，3级透平，冷端驱动，轴向排气 |  |  |  |  |
| 3 | 额定转速 | r/min | 5231 |  |  |  |  |
| 4 | 功率 | MW | 80.4 | 72.3 | 81 | / | 80.4 |
| 5 | 热耗率 | kJ/kWh | 10000 | 10270 | 9995 | / | 10000 |
| 6 | 天然气耗量 | Nm3/h | 23468 | 21673 | 23631 | / | 23468 |
| 7 | 排气流量 | t/h | 767.2 | 707.6 | 770.9 | / | 767.2 |
| 8 | 排气压力 | kPa(a) | 104.49 | 102.76 | 104.69 | / | 104.49 |
| 9 | 排气温度 | ℃ | 613.6 | 627.1 | 612.7 | / | 613.6 |

2.2.2 余热锅炉

| 序 号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额定工况100%负荷纯凝 | 夏季工况100%负荷纯凝 | 冬季工况100%负荷纯凝 | 最大功率工况100%负荷纯凝 | 额定工况100%负荷抽汽90t/h |
| 1 | 型式 |  | 双压、无再热、无补燃、卧式、自然循环、带整体式除氧器 |  |  |  |  |
| 2 | 高压蒸汽流量 | t/h | 123.4 | 118.7 | 122.2 | 122.2 | 123.4 |
| 3 | 高压蒸汽压力 | MPa(a) | 8.86 | 8.52 | 8.77 | 8.77 | 8.86 |
| 4 | 高压蒸汽温度 | ℃ | 536.7 | 542 | 536.7 | 536.7 | 536.7 |
| 5 | 低压蒸汽流量 | t/h | 14 | 10.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 6 | 低压蒸汽压力 | MPa(a) | 0.442 | 0.425 | 0.439 | 0.439 | 0.442 |
| 7 | 低压蒸汽温度 | ℃ | 199.6 | 195.9 | 199.4 | 199.4 | 199.7 |
| 8 | 凝结水温度 | ℃ | 33.4 | 37.6 | 30.1 | 30.1 | 29.3 |
| 9 | 排烟温度 | ℃ | 78.7 | 76.8 | 76.5 | 76.5 | 76.1 |
| 10 | 烟气侧阻力 | kPa | / | / | / | / | / |

2.2.3   汽轮机：

| 序 号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额定工况100%负荷纯凝 | 夏季工况100%负荷纯凝 | 冬季工况100%负荷纯凝 | 最大功率工况100%负荷纯凝 | 额定工况100%负荷抽汽90t/h |
| 1 | 型号 |  | LCZ40-8.0/1.3/0.5 |  |  |  |  |
| 2 | 型式 |  | 次高压、单缸、双压、单轴、反动式、单抽汽凝汽式 |  |  |  |  |
| 3 | 额定转速 | r/min | 3000 |  |  |  |  |
| 4 | 功率 | MW | 42.296 | 39.689 | 42.338 | / | 21.594 |
| 5 | 高压蒸汽流量 | t/h | 123.4 | 119.3 | 123.9 | / | 123.4 |
| 6 | 高压蒸汽压力 | MPa(a) | 8.772 | 8.525 | 8.8 | / | 8.779 |
| 7 | 高压蒸汽温度 | ℃ | 534.7 | 540 | 533.8 | / | 534.7 |
| 8 | 低压蒸汽流量 | t/h | 14 | 12.3 | 14.2 | / | 13.9 |
| 9 | 低压蒸汽压力 | MPa(a) | 0.516 | 0.502 | 0.518 | / | 0.516 |
| 10 | 低压蒸汽温度 | ℃ | 197.6 | 195 | 197.9 | / | 197.7 |
| 11 | 抽汽流量 | t/h | / | / | / | / | 90 |
| 12 | 抽汽压力 | MPa(a) | / | / | / | / | 1.55 |
| 13 | 抽汽温度 | ℃ | / | / | / | / | 312.99 |
| 14 | 背压 | kPa(a) | 5.28 | 8.12 | 5.55 | 5.55 | 3.63 |
| 15 | 凝结水温度 | ℃ | 35 | 42.99 | 35.89 | 35.89 | 28.45 |
| 15 | 最大能力抽汽流量 | t/h | 90 |  |  |  |  |

2.2.4 发电机：

2.2.4.1燃气轮机发电机

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | QFR-82-2J-10.5型 |
| 2 | 型式 |  | 空冷、静止励磁发电机 |
| 3 | 额定功率 | MW | 82 |
| 4 | 额定功率因数 |  | 0.85（滞后） |
| 5 | 额定电压 | kV | 10.5 |
| 6 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 7 | 额定转速 | r/min | 3000 |
| 8 | 冷却方式 |  | 封闭循环空气冷却 |
| 9 | 励磁方式 |  | 自并励静止励磁系统 |
| 10 | 相数 |  | 3 |
| 11 | 极数 |  | 2 |

2.2.4.2汽轮机发电机

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | QFJ-42-2-10.5型 |
| 2 | 型式 |  | 空冷、静止励磁发电机 |
| 3 | 额定功率 | MW | 42 |
| 4 | 额定功率因数 |  | 0.85（滞后） |
| 5 | 额定电压 | kV | 10.5 |
| 6 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 7 | 额定转速 | r/min | 3000 |
| 8 | 冷却方式 |  | 封闭循环空气冷却 |
| 9 | 励磁方式 |  | 自并励静止励磁系统 |
| 10 | 相数 |  | 3 |
| 11 | 极数 |  | 2 |

2.3  建设用地

2.3.1建设用地面积

本工程位于广佛肇连接线（平安大道）、科技大道以及规划园区道路所围成的区域内。东西长约360m，南北宽约300m，可用地面积约150亩，即10hm2。目前已征用地为81140.94m2，作为本期工程建设用地。整个用地满足建设四台机组的用地需要。详见附件一《厂区总平面布置图》

厂址范围内无居民区，无居民拆迁，场地已平整完毕，标高为45.3~48.2m。

2.3.2  设计说明及图纸，由招标方负责提供。

2.3.3  施工现场提供的条件和要求

2.3.3.1  施工场地

2.3.3.1.1  施工生产区和施工生活区规划

施工生产区及施工生活区。本标段施工生产区位于厂区红线内，施工生活区由招标方指定位置，投标方自行解决生活设施，超出红线范围的临时用地由投标方解决。	工程期间，厂区实行全封闭式管理，现场封闭及安保工作由投标方负责；

2.3.3.1.2  施工办公、生产区布置

施工办公区、施工生产区具体位置及布置由投标方参考招标方提供的《厂区总平面布置图》提出布置方案，报招标方批准后实施。布置的合理性由投标方负责。

2.3.3.1.3 进场施工道路及排水

2.3.3.1.3.1 进场施工道路

本标段厂区红线外进场道路已修建。厂区红线内施工生产区内的标段施工临时道路由投标方自行负责。

厂区永久道路采取永临结合的方式布置，按永久道路的设计先施工好路基，混凝土分两次浇筑，先浇筑一层混凝土路面作为施工道路使用，待移交前按路面设计标高浇筑第二层混凝土。

厂区大门到市政道路之间的连接部分包含在本次招标范围内。

2.3.3.1.3.2 施工排水

投标方根据现场的实际情况及场地规划，在各施工区规划修建好临时排水系统，所有水必须符合市政排污标准，经过沉淀处理后方可排入主排水系统，施工期间定期对临时排水系统进行维护，保证排水的畅通。

2.3.3.2  施工办公、生产用水

本工程施工用水由招标方提供水源接引点。投标方按相应用水量进行接引，水费按期缴纳，未按期缴费滞纳金由投标方自理。

投标方应提供本标段施工所需的最大用水量。

2.3.3.3  施工用电

招标方已在厂区南侧布置电源点（现有施工变压器容量630kVA，已建生产设施负荷200kVA，拟增加一台500kVA容量的施工变），投标方可根据施工需要及施工地点位置接引至施工点，所需电源箱、电缆等均由投标人负责，以满足施工用电的要求，电费需按期缴纳，电价按照相关规定，未按期缴费滞纳金由投标方自理。

本工程仅提供单路施工电源。施工应急备用电源（柴油发电机）由投标方自备，容量由投标方核算选用。

2.3.3.4  施工通讯投标方自行解决。

2.3.3.5 测量基准点

招标方已在厂区周边做好了控制坐标和水准控制点，投标方根据招标方提供控制坐标和水准控制点自行测定二级方格网，作为施工测量放线和建筑物定位的依据，并按测量控制点保护标准予以仔细保护。

## 2.4工程承包范围

2.4.1承包范围：

本次招标报价采用固定总价的方式，投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险，在合同约定的风险范围内（如有）合同价款不调整；固定总价中的施工措施费用（如有特殊措施、降水、深基坑支护、大型吊装设备费用等，同时含所有特殊措施评审请外部专家评审费）不随合同价款调整而调整，均为固定费用；本次招标的参考工程数量表是招标方在工程初步设计基础上提出的，本工程采用初步设计图纸招标，招标方所提供的参考工程数量仅供投标方参考，投标方可根据自身承担同类机组的经营和实践经验自行核定工程数量，充分考虑投标工程量可能与最终施工工程量存在的差距风险。投标方可在招标提供的参考工程量最后补充其他自行核定的工程内容，并在差异表内体现相关修改内容；请投标单位仔细阅读招标文件及相关附件，清单所列项目及相应工程数量可能未能涵盖招标文件规定的所有，投标人可在踏勘后书面提疑，否则将被视为认可招标文件及清单内容，并包含于投标总价内，结算时不调整。投标方确定分包单位前，需将拟分包方资质、能力、业绩等相关资料报招标方审核，确保分包单位能力、资质等符合项目建设管理要求，即使分包单位通过招标方审核，投标方责任不变，如分包方不能满足要求招标方有权清退出场，所有责任及费用由投标方负责，与招标方无关。

对于初步设计文件、招标文件、施工图纸及工程量参考数量表及施工单位投标报价中已有的工程量（含按照国家或行业相关标准、工艺要求必须实施的可预见的项目）视为已全部包含在投标总价内；施工单位投标报价内容与初步设计文件、招标文件、施工图纸及工程量参考数量表中有差异的，其费用视为已经包括在合同总价内；

本工程新建 2×120MW 级燃气-蒸汽联合循环机组按国家及行业规范要求投产必须的各项土建（含桩基）、安装、调试、试验、试运行、竣工移交及其他相关工作。施工总包范围包括但不限于本工程设计图纸包含的电厂厂区范围内的所有主辅助生产系统及附属设施，与已建华格供热专项设施的接通、改造工作，厂区至马圩河的循环水退水管道，工程报建、报检、取证等工作。不含LNG气化站扩建、全厂绿化、厂外热网、冷却塔设备安装、门禁视频系统、及行政办公楼、集控室的精装修、余热锅炉烟气脱硝系统（含氨区）工程。

投标方负责所安装设备的单体调试、试验工作，并提供人员、工器具及相关设备、设施配合特殊试验、分部试运和整套启动调试工作。

投标方应负责将本管辖区域内的生产、生活污水进行处理后排放，并使之达到环保要求的标准，费用由投标方自理，若发生投标方造成的污染环境或其它后果，由投标方承担全部责任。

投标方负责处理生活垃圾和建筑垃圾，费用由投标方自理。若发生由于投标方处理不当，发生的投诉及处罚事件，后果由投标方负全部责任。

投标方应做好施工区及生活区的安全、文明、卫生，符合国家相关规范。

建筑垃圾、余土临时堆放、外运、弃土（含弃土场费）、外购土、场内现有管材临时转移等费用均由投标单位负责。

锅炉补给水处理系统、废水处理系统、天然气调压站等成套设备、管道、钢架、支架等设备最后一道面漆由投标方现场施工。

投标方应在投标文件内明确工程施工人员计划表，包括投标方项目部及各施工单位全部人员数量及工种、专业的详细人数等，人员数量安排应能满足工程施工需要。招标方按照计划表对投标方人员考勤、考核。

除上述内容明确不在承包范围内的工程内容，其它所有工作都包含在投标方承包范围内。

2.4.1.1机务专业包含但不限于以下内容：

（1）与本工程第三方施工单位机务分界点的接口，包括接口点的阀门、反法兰、螺栓、垫片等配置。

（2）行车及各类起重设备的安装，包括报验和取证。

（3）凝汽器的安装、穿管及与汽轮机连接。

（4）锅炉、燃气轮发电机组和蒸汽轮发电机组、油箱及辅助设备外罩壳最后一次面漆及保温等作业，含蒸汽轮发电机组、油箱面漆供货。

（5）所有暖通系统设备的安装、调试。

（6）所有施工范围内设备、管道、钢架、支吊架、基础及其他附件损伤、缺失的油漆，含整体防腐油漆工艺。

（7）所有施工范围内的汽、水、天然气等系统需要进行保温的保温材料采购及安装。

（8）原材料、成品半成品复检报告，由投标方负责委托招标方认可有资质的第三方完成。油、气取样化验（含滤油过程中油质送检）。

（9）投标方配合按国家或行业规范需进行的诸如余热锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的报检和取证等工作。安全门的校验、报检和取证。投标方所施工的焊口检测及报告、相关取证等工作，检测工作由投标方委托有资质的第三方检测单位进行，费用包含在总价内。

（10）冷却塔设备范围内的土建(含设备预埋件的施工)等。

（11）所有施工范围内的天然气管道安装后防腐、压力试验及管道吹扫。

（12）锅炉、燃气轮发电机组和蒸汽轮发电机组及辅助设备（含蒸汽系统、抽汽系统、供热系统、辅助蒸汽系统、高、低压给水系统、燃汽轮发电机组油系统、锅炉整体及附属系统设备、开、闭式水系统、压缩空气系统、消防系统等设备及附件）各项安装、调试、试验、试运行、报建、报验、消防验收等取证工作。

（13）与现有20t/h燃气锅炉、华格供热专线、消防水系统相关的土建、电气、热控、通讯等改建工作，并保证符合要求的防腐和油漆，费用包含在总价内。

（14）天燃气调压站内所有设计及供货范围内设备、设施（包括围栏）安装。

2.4.1.2电气专业包含但不限于以下内容：

- 系统通信（讯）及厂内通信（讯）设备安装、接线、调试等。

- 厂内电气系统所有设备安装。

- 投标方负责依据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2016版)完成所安装电气设备的常规试验工作，依据国家现行的相关标准完成继电保护、自动化、远动、通信、测量、整流装置、直流设备以及电气设备的机械部分等的交接试验，负责电气设备单体调试，并提供人员、工器具及相关设备、设施配合调试单位完成电气特殊试验、分系统调试、整套启动调试工作。

- 电力出线以第一个出线构架为界，投标方负责线路与GIS连接口的线路终端制作及接入（包括通信（讯）、接地设施等）。

- 设备投运前，电气设备油、气取样化验（含滤油过程中油质送检），并提供符合相关规范要求的报告。

- 行车及各类起重设备的所有接线、调试。

- 包括设备内的所有电缆敷设、电缆接入以及电缆通道安装等工作。

- 电气仪表(包括就地表计)校验,并出具符合国家相关规范及满足省电力质量监督要求的合格检定报告。

- 全厂接地网及全厂接地网电气完整性测试及接地阻抗测量等。

- 电气特殊试验: CVT、 TA、TV误差测试(委托第三方进行入网设备校验)，计量二次回路阻抗(负载)测试(委托第三方进行入网设备校验)，接地网参数测试，发电机转子通风试验等，并出具符合国家相关规范及满足省电力质量监督要求的合格检定报告。

- 户外电动机防雨罩制作材料及安装。

- 10kV市电电源转保安电源施工（含土建基础）。

- 除明确是招标方供货范围以外，其他所有电气设备安装材料均含在投标方承包范围内，并提供符合设计、行业标准规范的质量证明报告。

2.4.1.3热控专业包含但不限于以下内容：

- 厂内所有热控温度、压力、液位、振动、流量、TSI、硅表、钠表等所有热控仪表和化学分析仪表的校验、安装接线、调试等以及整体移交前的第三方检验、电气仪表（包括就地表计）检验、安装接线、调试等，并出具符合国家相关规范及满足广东省电力质量监督要求的合格检定报告。

- 全厂闭路电视及门禁系统由供货厂商负责供货、安装，不包含在本次合同范围内。

- 厂内消防系统热控设备验收、安装调试接线、电缆敷设等工作，并出具符合国家相关规范及广东省消防部门验收合格报告。

- DCS系统（机柜和操作台等）、SIS系统等热控系统的到货，验收、安装接线、调试，调试期临时用电施工等工作。

- 厂内所有热控电、气动执行机构及附属设备到货验收、安装调试和电缆敷设、接线等工作。

- DCS系统至LNG气化站、循环水远程IO站、热控电源柜等控制柜所需的动力、通讯、信号、控制等电缆敷设至设备控制柜、电源柜进线口连接及盘柜安装等工作。

- 厂内热控系统所有设备安装，系统通信及厂内通信设备安装、接线、调试等，所有电缆敷设、电缆接入以及电缆通道安装等工作，就地控制柜、电源柜至设备的所有电缆敷设、接线，就地控制柜、电源柜电缆通道安装。

- 厂内空调系统热控设备的到货，验收和安装接线、调试。

2.4.1.4化学专业包含但不限于以下内容：

（1）超滤系统、反渗透系统、电渗析系统、炉内加药系统、循环水加药系统、工业废水系统、消防水系统、取样系统、各种泵、加药箱、阀门和其附属设备的接卸保管、现场调运、安装，以及附属配件安装及配合调试；除盐水箱、超滤水箱、一二级反渗透产水箱本体及楼梯制作、安装、防腐等（包括箱体、人孔门、上部排空管、爬梯、支吊架底座等固定件；与外部连接的管道、液位计等，需供货至与本体连接的第一个法兰之前）。超滤水箱及产水箱为不锈钢材质，仅做常规外防腐；其余水箱内防腐为钢制聚脲防腐，常规外防腐。

（2）锅炉及设备化学清洗、制水设备调试。包括清洗和调试用大宗药品、试验用药剂、试验器皿以及临时管道、阀门、设备及其安装连接和拆除。除由盐酸、氢氧化钠产生的废液，其它废液由投标方负责处理。锅炉吹管临时管道布置方案的设计，管道及支吊架的校核计算。

（3）原有水池的改造及防腐。改造的水池需进行防渗漏、防腐处理，具体按设计要求进行施工。

（4）化学车间、泵房、设备基础平台的施工与防腐，防腐与粉刷满足设计要求。

（5）锅炉补给水系统超滤水箱、一/二级反渗透产水箱、除盐水箱、工业废水澄清池及相关管道、阀门、内部密封等的设备及其附件现场制作、安装、防腐和调试。

（6）施工图未明确部分，厂区管道原则选用地埋铺设方式。

（7）设备填料（滤料、树脂、多面空心小球、液面覆盖小球等）的填装。

（8）各设备及管道保温、防腐、油漆施工及设备安装后的补漆等工作。

（9）与现场原有设施影响时产生的设备改动等工作，包括与原有系统的所有接口施工。

（10）化学区域所有操作平台、围栏、支吊架等的制作、安装、防腐、油漆等工作，工艺满足相关设计要求。

（11）化学设备、管道装配再调整工作，包括调整管段的拆卸及二次装配。

2.4.1.5建筑工程包含但不限于以下内容：

（1） 桩基工程包含在合同范围内，含施工、桩材及配套材料的采购；同时配合桩基检验；桩基过程中电源、水源接入点至施工范围内的电缆、水管等。

（2）招标方负责提供地形图及初勘报告，投标方应充分考虑场地现有状况及地质情况。

（3）项目现场所开挖的土方及堆土处需用彩条布或纱网遮盖。施工现场必须配备冲洗站，工程车辆冲洗后出场，满足水土保持、环评要求及文明施工的要求。

（4）建筑垃圾、生活垃圾、余土临时堆放、外运、弃土（含弃土场费）等处理，包含项目整体范围内的管理，需满足当地环保要求。

（5）汽机房金属墙板由招标方负责提供技术规范书，投标方按照技术规范书要求供货（包含且不限于按设计规范要求的吸音墙板、保温墙板、单板、钢梁、埋件、钢构件、收口板、收边板、拉杆等）。投标方需要对外墙彩板进行二次设计，设计图纸满足华东设计院的要求；投标方负责现场组装、安装等所有工作。

（6）施工过程中所有原材料、成品半成品（投标方采购）需经招标方确认后方能施工；规程规范需要对原材料、成品半成品进行复检的，投标方负责委托招标方认可第三方完成，并提供有关报告；如因投标方使用未经确认或者检验不合格的原材料、成品半成品，一切责任由投标方承担。检测费用包含在总合同价款内。

（7）竣工资料需满足电力行业相关规范的要求；同时满足广东省及肇庆住建要求，本工程需按《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》要求，完成住建行业资料的填报；如因投标方原因延误或者未能通过竣工验收，责任由投标方承担；

（8）所有成套供应的锅炉补给水处理系统、废水处理系统等设备或系统土建基础、支架、预埋件由投标方负责。

2.4.2接口分界

与各系统管道接口的最后碰口原则上由后施工方负责完成接口，投标方负责接口法兰（含反法兰）的安装（如为法兰连接）。

厂区所有电气接口均由投标方负责接入。

投标方负责将DCS系统至LNG气化站远程IO站、热控电源柜所需的动力、通讯、信号、控制等电缆敷设至LNG气化站设备控制、电源柜进线口并负责连接，机柜的安装等工作。

（1）LNG气化站出口母管与天然气调压站出口母管接口分界点：LNG气化站出口母管与天然气调压站出口母管并气点手动隔离阀，隔离阀含阀门、反法兰、螺栓、垫片等配置由投标方负责。

（2）与厂外天然气管道接口分界点：厂区围墙外1米处。厂外天然气管道接口至燃机的天然气管道在投标方工作范围。

（3）与厂外热网接口分界点：厂区围墙外1米处。

（4）与厂外自来水接口分界点：市政管网接口。

（5）全厂雨污水、生活污水由投标方负责接入市政管网。

（6）循环水退水管线由投标方负责施工。

（7）进场道路由投标方负责施工，接入市政道路。

（8）电气接口：

1）电网接入分界点：电力出线以第一个出线构架为界，投标方负责线路与GIS接口的线路终端制作及接入（包括通信（讯）、接地设施等）。

2）系统通信（讯）分界:以入厂第一个OPGW余缆箱（架）为界，OPGW余缆箱（架）及以下部分(含光缆连接)由投标人负责。

3）10kV市电电源箱式变压器低压侧开关出线端子为界，由投标方负责接入保安段。

（9）与已建华格供热专项设施的接通及改造工作由投标方负责。

（10）与LNG气化站接口分界点：

1）LNG配电段进线（变压器高压侧）、控制柜、接线端子箱等以接线盒或接线端子为界，投标方负责电缆敷设、电缆接入以及电缆通道接通。投标方负责防雷、接地等按规范要求与LNG气化站工程接通。

2）至LNG气化站消防水系统接口分界在LNG区域围墙外1米。

3）水浴气化器循环水进出水管道、压缩空气系统分界点为LNG气化站围墙外1米处。

4）热控部分：LNG气化站内以控制电源柜，动力电源柜、远程控制站通讯接口及消防柜进线口分界，进线口以上含接线为投标方负责，远程控制柜和电源柜的安装由投标方负责。

5） LNG气化站围墙内所有雨污水、生活用水与厂区接口在LNG气化站围墙外1米处。西门进厂道路与LNG区域道路接口以最终施工图为准。

6）投标方负责将消防主控系统至LNG气化站消防控制柜、电源柜所需的动力、通讯、信号、控制等电缆敷设至LNG气化站消防控制柜、电源柜进线口并负责连接等工作，机柜的安装等工作。

（11）与机械通风冷却塔分界点

1)机力通风冷却塔桩基、水池由投标方负责（含设备安装必要的预埋件施工）。

2)冷却塔的进水管道（即循环回水管）分界点为：每个塔进水母管上的第一个隔离阀及其连接件由投标方负责，沿水流方向，分界点上游为投标方负责，分界点下游为招标方负责。

3）电气分界点

a)机力通风冷却塔风机电机动力、控制电缆以电机就地电源箱进线端子为界，其它用电设备以冷却塔总电源箱进线端子为界，投标方负责电缆敷设及接入。

b)机械通风冷却塔电缆桥架分界点在桥架所依附的冷却塔立柱0m为界，地网分界点以接地网引出冷却塔1米接地端为界，投标方负责接入。

4) 热控分界点：以冷却塔热控就地接线盒为界，接线盒至DCS系统和动力电源施工由投标方负责。

5 )土建施工分界点

a)冷却塔下水池，包括池壁的预埋套管为投标方责任范围。

b)供货范围内，混凝土套管等所有穿墙封堵由投标方负责。

（12）行政办公楼、集控室精装修分界点：

办公楼的消防所有的工作，包括音响，按钮，手报，警铃、烟感和光感等不含在投标方承包范围内。

1）行政办公楼精装饰精装修范围分界点：

地面楼面：由投标方负责结构部分；

墙面：不含在投标方承包范围内；

门窗：不含在投标方承包范围内；

屋面防水：由投标方负责；

给排水及暖通：投标方负责行政办公楼室外1m范围外所有管道敷设及阀门井施工；

顶棚：不含在投标方承包范围内。

电气：以行政办公楼总电源箱进线端子为界，电源箱安装、防火封堵及总电源进线电缆的敷设、接线由投标方负责。所有接地网、埋件等电气预埋设施均由投标方负责。

2）与集控室精装修分界点：

投标方负责集控室的消防所有的工作，包括音响，按钮，手报，警铃、烟感和光感等，最终接入集控室的总机中，并负责消防报验和验收工作等。

楼面：投标方负责结构部分；

墙面：投标方负责墙体砌筑、浇筑，并完成内墙面抹灰找平，室外墙面装修；

门窗：投标方负责所有的门窗孔洞及收口工作；

暖通及通风：由投标方负责，配合第三方装修单位；

电气：以集控室总电源箱进线端子为界，电源箱安装、防火封堵及总电源进线电缆的敷设、接线由投标方负责。所有接地网、埋件等电气预埋设施均由投标方负责。

顶棚：不含在投标方承包范围内。

（13）与50t/h燃气锅炉分界点：

1）电源：每台机组工作PC段各预留一个开关，分界点在机组PC段预留开关接线端子处。电缆通道接口在厂区现有电缆通道处。

2）供水：每台机组凝结水母管各预留一个接口手动门加堵板。除盐水至2号机组未端就近预留接口手动门加堵板。

3）对外供热：分汽缸预留接口手动门加堵板。

4）热控：主机DCS预留扩展箱。

5）天然气：水浴气化器出口天然气母管预留接口手动门加堵板。

6）加药：加药泵出口母管预留接口手动门加堵板。

- 其他：压缩空气、消防水、疏水等，根据现场情况就近预留接口手动门。

（14）与余热锅炉烟气脱硝系统分界点

1)余热锅炉烟气脱硝系统、氨区及供氨系统设备安装必要的预埋件由投标方负责施工。

2)脱硝装置及氨区的压缩空气管道分界点为：区域内1米预留一个隔离阀及其连接件由投标方负责，沿压缩空气方向，分界点上游为投标方负责，分界点下游为招标方负责。

3）电气分界点

a)脱硝系统及氨区风机电机动力、控制电缆以电机就地电源箱进线端子为界，其它用电设备以脱硝及氨区总电源箱进线端子为界，投标方负责电缆敷设及接入。

b)脱硝系统及氨区电缆桥架分界点在桥架所最近的立柱0m为界，地网分界点以接地网引出脱硝系统及氨区区域1米接地端为界，投标方负责接入。

4) 热控分界点：以脱硝系统及氨区热控就地接线盒为界，接线盒至DCS系统和动力电源施工由投标方负责。

2.4.3设备、材料供货原则：

（1）阀门：电动门、气动门、调节门、衬胶阀、安全阀，DN200及以上手动阀门，DN200以下且2.5MPa（含2.5MPa）以上的手动阀门由招标方供。

（2）管道管件：主蒸汽系统合金钢管及管件由招标方供，直管段为原材料；弯头、三通等异形管件为半成品。

（3）动力电缆、控制电缆、封闭母线由招标方供。

（4）暖通设备：除双层铝合金手动调节百叶窗以外的暖通设备招标方供。

（5）锅炉补给水处理系统的除盐水箱、超滤水箱、一二级反渗透产水箱本体、楼梯、人孔门、空气呼吸管、爬梯等固定件投标方负责。与外部连接的管道、液位计、阀门招标方负责，需供货至与本体连接的第一个法兰。

（6）照明：厂区道路照明路灯招标方供，其他照明投标方供。

（7）其他材料：包括但不限于所有施工图纸、设计说明、图纸会审记录文件、变更文件、工程规范要求、招标文件根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部材料。除上述明确招标方供设备、材料外均由投标方采购。投标方采购的乙供材品牌按照协议品牌范围采购，如未明确材料品牌应经过招标方同意。乙供材均应符合相关标准、规范要求，满足报检等要求。投标方负责所有设备及材料的卸货、二次搬运、开箱、保管（建仓库）。本工程材料清单中未明确的物资投标方负责采购。

2.4.4其他约定事项：

（1）在保证不影响华格香料供热专项工程正常对外供热的情况下，对已建设的设备、设施、电缆、管道、管线、周边设备等需做好相应的安全防护措施，确保生产系统安全正常运行。如因施工需要进入生产场所进行施工，需提交施工方案，经招标方同意并办理相关许可手续、按要求做好相应措施后才能施工。

（2）投标方承诺现场无海外、重点疫区人员，严格遵守本工程安健环协议有关条款及地方政府防疫政策，相关费用包含在总报价内。

（3）投标方为施工所做的各项临时设备、系统的连接等所发生费用全部包括在投标价格内，包括但不限于如：酸洗、管道冲洗、吹管、调试、阀门、设备未到货时的直通管段等；

（4）投标方配置人员及机具满足招标方工期和进度的要求；

（5）所有通道桥架（包括临时施工电缆通道）由投标方供货；

（6）所有动力电缆、控制电缆、仪器仪表接线的接头需采用热缩管密封，费用含在合同价格内；

（7）工程施工期间迎接各类检查、验收，所发生的现场保洁、整理、布置等费用含在合同价格内；

- 甲供材（包括备品备件等）现场车板交货，投标方负责卸车、保管、二次转运等。包装料、施工余料保管也在投标范围内，处理需经招标方同意并做好记录。工程剩余的甲供材、备品备件按要求移交招标方。

- 投标方需提供5个房间（含办公桌椅、空调、照明、电源等办公设施）供招标方厂代、设计院、厂家等人员办公使用。

除上述内容明确不在承包范围内，其它所有工作都包含在投标方承包范围内。

投标方需提供主要施工机械、工器具清单、施工图纸及设备需求计划、三级网络进度计划、劳动力计划、施工总平面布置（包括加工场、生活区、水、电等）、主要施工方案。

3本工程采用的技术规范

3.1  工程规范

本工程设计规范采用国家及行业有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。本工程国外供货部分按合同规定的设计、制造、安装标准、规程、规范及其它有关的文件执行。施工中国内、国外有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及招标方负责协调解决。国家规范与行业规范不一致时，采用标准高的规范。

3.2  工程质量

3.2.1  质量标准

国家及行业与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本工程。

国外电力设备和安装，原则上按制造国的质量标准执行，如无要求，则按我国的现行国家、部颁质量标准实施，质量标准发生矛盾时由监理工程师及招标方负责协调解决。

本工程施工质量检验评定按《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210系列、国家及行业有关规定等,本工程要求土建工程合格率100%，安装工程合格率100%；单位工程综合优良率：土建≥95%，安装≥96%，其中关键部分和隐蔽工程优良率100%。

特殊技术要求。

本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范（以最新版本为准）。

3.2.1.1  土建部分有：

《电力建设施工技术规范 第1部分：土建结构工程》	DL 5190.1-2012

《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分：土建工程》DL/T5210.1-2021

《环氧树脂砂浆技术规程》	DL/T 5193-2004

《钢结构防火涂料》	                          GB 14907-2018

《工程测量规范》	                          GB 50026-2020

《混凝土外加剂应用技术规范》	GB 50119-2013

《混凝土质量控制标准》  	GB 50164-2011

《地下防水工程质量验收规范》	GB 50208-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》                GB 50209-2010

《建筑装饰装修工程质量验收标准》	GB 50210-2018

《给水排水管道工程施工及验收规范》	GB 50268-2008

《建筑工程施工质量验收统一标准》	GB 50300-2013

《建筑边坡工程技术规范》	GB 50330-2013

《屋面工程技术规范》              	GB 50345-2012

《建筑节能工程施工质量验收规范》	GB 50411-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》	GB 50242-2002

《大体积混凝土施工标准》	GB 50496-2018

《钢结构焊接规范》	                          GB 50661-2011

《钢结构工程施工规范》	                         GB 50755-2012

《混凝土结构工程施工规范》	 GB 50666-2011

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》            GB 50202-2018

《砌体结构工程施工质量验收规范》                GB 50203-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》              GB 50204-2015

《屋面工程质量验收规范》                        GB 50207-2012

《钢结构工程施工质量验收规范》                  GB 50205-2020

《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》            GB 50210-2018

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》                GB 50212-2014

《建筑工程抗震设防分类标准》                    GB 50223-2008

《火力发电厂与变电站设计防火规范》              GB 50229-2019

《建筑工程施工质量验收评定统一标准》            GB 50300-2013

《建筑地面工程施工质量验收规范》                GB 50209-2010

《地下工程防水技术规范》                        GB 50108-2008

《建筑设计防火规范（2018版）》                  GB 50016-2014

《钢结构焊接规范》                              GB 50661-2011

《建筑工程施工质量评价标准》	GB/T 50375-2016

《建筑变形测量规范》	                          JGJ 8-2016

《钢筋焊接及验收规程》	                        JGJ 18-2012

《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》          JGJ 52-2006

《建筑工程大模板技术规范》	JGJ/T 74-2017

《建筑地基处理技术规范》	JGJ 79-2012

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》	JGJ 82-2011

《冷轧带肋钢筋砼结构技术规范》	JGJ 95-2011

《机械喷涂抹灰施工及验收规范》	JGJ/T 105-2011

《钢筋机械连接技术规程》	JGJ 107-2016

《建筑基坑支护技术规程》	JGJ 120-2012

《外墙饰面砖工程施工及验收规范》               JGJ 126-2015

《建筑施工模板安全技术规范》	JGJ 162-2008

《铝合金门窗工程技术规范》	JGJ 214-2010

《清水混凝土应用技术规程》	JGJ 169-2009

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》	JGJ 130－2011

《施工现场临时建筑物技术规范》	GJ/T 188-2009

《建筑门窗工程检测技术规程》	JGJ/T 205-2010

《钢结构现场检测技术标准》	GB/T 50621-2010

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010

《水泥土配合比设计规程》	JGJ/T 233-2011

《建筑施工土石方工程安全技术规范》	JGJ 180-2009

《抹灰砂浆技术规程》	                          JGJ/T 220-2010

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》	JGJ/T 251-2011

《混凝土基层喷浆处理技术规程》	JGJ/T 238-2011

《建筑外墙防水工程技术规程》	JGJ/T 235-2011

《混凝土泵送施工技术规程》	JGJ/T 10-2011

《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》              JGJ/T 14-2011

《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》              JGJ 95-2011

《施工现场临时用电安全技术规范》                     JGJ 46-2005    《碳素结构钢》                                     GB/T 700-2006   《低合金高强度结构钢》                        GB/T 1591-2018       《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》GB/T8110-2020  《钢筋焊接及验收规程》          JGJ 18-2012

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》         JGJ 82-2011

《建筑桩基技术规范》  JGJ 94-2008

《火力发电厂地基处理技术规定》DL 5024－2020

《火力发电厂建筑装修设计标准》DL/T 5029-2012

《火力发电厂建筑装修设计标准》                      DL/T 5029-2012

工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）	          2009版

工程建设标准强制性条文（电力工程部分）                   2011版

有关建筑材料质量标准与管理规程

有关建筑材料试验规程、规范和评定标准

主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准

以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准

3.2.1.2  设备安装部分有：

电气装置安装工程  电气设备交接试验标准GB50150-2006

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006

电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-2006

电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-2012

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010

《电气装置安装工程电力高压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010

《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）

《火力发电厂金属技术监督规程》（DL438-2009）

《火力发电厂焊接技术规程》（DLT869-2012）

《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）

《电力建设施工质量验收及评价规程》第2部分:锅炉机组（DL5210.2-8-2009）

《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分：汽机发电机组(DL/T 5210.3-2012)

《电力建设施工质量验收及评价规程》第4部分：热工仪表及控制装置(DL/T 5210.4-2012)

《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分：管道及其系统(DL/T 5210.5-2012)

《电力建设施工质量验收及评价规程》第6部分：水处理及制氢和系统(DL/T 5210.6-2019)

《电力建设施工质量验收及评价规程》第7部分：焊接(DL/T 5210.7-2012)

《电力建设施工质量验收及评价规程》第8部分：加工配制 (DL/T 5210.8-2012)

《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》DL T5257-2010

《电气装置安装工程质量检验及评定规程 》DL/T 5161.1～5161.17—2002

《电力工业锅炉压力容器监察规程》（DL612-1996）

《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T821-2002

《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002

《电力工业技术管理法规(试行)》(80)电技字第26号

《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG  R0004—2009）

《特种设备焊接操作人员考核细则》（TSG  Z6002—2010）

《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号)

《锅炉压力容器安装监督暂行条例》和实施细则(国务院)

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）

《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[1996]111号

《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号

《焊工技术考核规程》（DL/T679-2012）

《电力基本建设热力设备化学监督导则》DL/T889-2004

《电力建设施工技术规范》第4部分:热工仪表及控制装置(DL5190.4-2012)

《电力建设施工技术规范》(DL5190.1-2012～DL5190.9-2012).

《电力建设施工质量验收及评价规程》共九个部分

《一般工业固态废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）

《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T  5210-2009

《火电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》 DL/T 1056-2007

《电站阀门电动执行机构》 DL/T 641-2015

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093-2013

《电力建设施工技术规范》 DL 5190-2012

《检测和校验实验室能力的通用要求》 GB/T27025-2019

《压力变送器检定规程》 JJG882-2004

《测量设备的质量保证》GB/T 19022-2003

《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 JJG52-2013

《工业铂、铜热电阻检定规程》 JJG229-2010

《火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则》 DL/T 589-1996

《火力发电厂汽轮发电机的热工检测控制技术导则》 DL/T 591-1996

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2019

《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定》DL/T 5182-2004

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2013

及其它相关标准。

除上述国家及电力行业颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照如下图纸、文件；

经会审签证的施工图纸和设计文件；

批准签证的设计变更；

设备制造厂家提供的图纸和技术文件；

项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；

项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件；

3.3  建设工程进入分部试运和整套启动

电力建设工程进入分部试运或整套启动的调试阶段，应执行国家、行业“调试规程”中的有关规定。

《火力发电建设工程启动试运及验收规程》 DL/T5437-2009

《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价》DL/T 5295-2013

《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T 5294-2013

《火力发电建设工程机组蒸汽吹管导则》DL/T 1269-2013

《火力发电厂锅炉化学清洗导则 》DL/T 794-2012

《火电厂反渗透水处理装置验收导则》DL/T 951-2019

《电厂用水处理设备验收导则》DL/T 543-2009

《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T  5210-2009

《火电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》 DL/T 1056-2007

《电站阀门电动执行机构》 DL/T 641-2015

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093-2013

《电力建设施工技术规范》 DL 5190-2012

《检测和校验实验室能力的通用要求》 GB/T27025-2019

《压力变送器检定规程》 JJG882-2004

《测量设备的质量保证》GB/T 19022-2003

《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 JJG52-2013

《工业铂、铜热电阻检定规程》 JJG229-2010

《火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则》 DL/T 589-1996

《火力发电厂汽轮发电机的热工检测控制技术导则》 DL/T 591-1996

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2019

《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定》DL/T 5182-2004

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2013

4  工程技术条件

4.1特殊说明

4.1.1 厂区土石方挖填总体平衡及运距

见华东电力设计院设计资料。

4.1.2 （空）

4.1.3 关键部位施工措施

4.1.3.1土建专业

（一）结构部分

(1)	主厂房结构体系

主厂房横向分为汽机房（A~D轴）和辅机楼（D~E轴）两部分，汽机房跨度19m，辅机楼跨度10m；纵向共分8档（1~9轴），柱距为7~10m，纵向总长度71m。

主厂房横向为框排架结构，辅机楼（D~E轴）为框架部分，汽机房外排柱（A轴）运转层以下与中间平台组成框架，运转层以上为排架柱；汽机房屋盖采用实腹钢梁作为承重结构，梁端与A排柱顶以及D轴柱铰接。主厂房纵向为现浇框架结构。

汽机房运转层标高为9m，设中间夹层标高为4.5m，汽机房内起重行车轨顶标高暂定17.5m，屋架下弦标高暂定20.5m；辅机楼共设标高4.5m、9m两个结构层。

汽机房跨度19m，屋盖采用实腹钢梁，屋面板采用压型钢板底模支撑的现浇楼板。其余各楼层楼板以及屋面板采用现浇钢筋混凝土梁板结构，局部采用钢格栅板。

汽机房运转层及夹层与汽机基座设结构缝脱开，以避免汽轮发电机高速转动时传导振动。

(2)	 吊车梁

采用单跨简支焊接工字钢梁作为吊车梁，自重轻、安装方便、造价低。

(3)	 汽机基座

汽机基座上部采用钢筋混凝土框架结构，基础采用筏板。

(4)	 主厂房结构抗震设防

汽机房下部为钢筋混凝土框架，上部顶层为排架，此结构为竖向框排架结构厂房，屋面采用实腹式钢梁+现浇混凝土板结构。汽机房、辅机楼通过纵横向框架和各层楼面及屋面联合组成的空间结构抗侧力系统承担地震水平荷载。

结构根据《电力设施抗震设计规范(GB20260-2013)》，主厂房抗震设防分类为乙类，抗震等级为二级，根据《建筑抗震设计规范》进行强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件设计，尽量增加结构延性和抗倒塌能力。

填充墙与柱根据规范要求采用钢筋拉结。其他非结构构件也将考虑地震作用，计入对主体结构的影响，并采取可靠措施与主体结构拉结，防止地震作用下倒塌或移位对人的伤害。楼梯间进行有针对性的加强，使其可成为避难场所。

(5)	 其它生产建（构）筑物

a 燃机基座

燃机基座采用钢筋混凝土筏板基础。

b 余热锅炉及烟囱基础

采用筏板基础，锅炉上部钢架及烟囱本体由锅炉厂供货。

c 电气构筑物

继电器楼采用钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁板，约1/3范围位于开方区的部分采用天然地基，约2/3范围位于填方区后续根据详勘结果采用换填地基或桩基。

主变、启备变压器基础采用钢筋混凝土筏板基础；防火墙采用钢筋混凝土墙、条形基础；事故油池为地下箱形结构，设油水分离机构。

d 化学建筑物

化水综合楼结构形式采用钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土梁板，基础采用钢筋混凝土独立基础。

化水室外除盐水箱等设备基础采用钢筋混凝土桩筏基础，废液池等采用地下箱形结构。

e 防腐处理

化学系统建筑需根据工艺专业要求对有防腐蚀要求的设备基础、地下沟道、水池等进行防腐处理。

(6)	材料库及检修车间

材料库及检修车间为多层钢筋混凝土框架结构，上部结构与化水车间采用双柱并设结构缝脱开，约1/2范围位于开方区的部分采用天然地基，约2/2范围位于填方区后续根据详勘结果采用换填地基或桩基。

(7)	 生产办公楼及综合楼

生产办公楼及综合楼为多层钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土梁板，基础采用钢筋混凝土独立基础。

(8)	 综合管架

综合管架采用钢框架结构，局部需要大跨度跨越的部分采用钢桁架，位于开方区的采用独立基础，位于填方区的根据填土厚度采用换填处理或者桩基。

(9)	利旧及改造

化学原水池利用既有的一个消防水池进行必要的改造利旧，化学废水池在既有的另一个消防水池场地上新建，需要将该消防水池拆除。

（二）建筑部分

1)	主厂房

本期工程汽机房采用钢筋混凝土框架结构，汽机房跨屋面为金属屋面，毗屋跨屋面为钢筋混凝土现浇屋面，整个厂房总长为71m。汽机房采用不等距柱距，柱距根据需要设计为7.0m，8.0m，10.0m不等，汽机房跨度为21.0m，毗屋跨度为10.0m。燃机及余热锅炉为全露天布置。

主厂房基本尺寸及标高列表如下

| 车间名称 | 柱距(m) | 总长(m) | 跨度(m) | 各层标高(m) | 屋面标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽机房 | 7.0/8.0/10.0 | 71.0 | 19.0 | ±0.000、4.500、9.000、 | 22.100~23.300 |
| 汽机房毗屋 | 同上 | 同上 | 10.0 | 同上 | 14.000~14.350 |

(注：平面尺寸指“轴线尺寸”)

2)	主厂房采光与通风

汽机房的采光设计以自然采光与人工照明相结合的方式，结合电厂工艺布置状况，在自然采光不能解决的区域，辅助以人工照明。

主厂房部分：在底层以通风百叶窗进风，由屋顶风机机械排风，带走余热。

3)	主厂房防水排水

汽机房屋面防水等级均为Ⅰ级，采用有组织的重力排水系统。

主厂房毗屋和汽机房屋面均采用现浇钢筋混凝土屋面板带保温层，上铺设两道防水卷材。屋面设备留孔均有可靠的防水处理。

排水：主厂房的屋面排水为有组织排水，雨水均通过雨水管排至厂区排水系统。室内雨水管采用Φ150UPVC管。

4)	主厂房防火防爆

防火分区：整个主厂房为一个整体的防火分区。

安全疏散：主厂房各车间的安全出口不少于两个，毗屋均设置2部疏散楼梯，所有楼梯均能直通室外，且其中一部能上主厂房屋面，疏散走廊及疏散门宽度均符合现行防火规范。

汽机房的楼层和屋顶外露钢结构构件均需刷防火涂料。集中控制楼室内吊顶与楼板之间高度超过有关消防规范要求部分，在吊顶内单独设消防灭火系统。

建筑构件的燃烧性能和耐火极限：厂房内各建筑构件的燃烧性能和耐火极限符合《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014表3.2.1的相关规定。

5)	噪声控制措施

主厂房及其他高噪声车间内墙面采用具有良好吸声效果的吸声材料和吸声装置；汽机房双层带保温复合压型钢板围护，采用隔声性能优良的门窗；毗屋电气用房均加气混凝土砌块外挂单层彩色金属压型板，通过采取上述治理措施来兼顾满足降噪和安全生产的要求。

6)	主厂房外立面设计

主厂房是整个电厂建筑的重要组成部分，也是构成电厂建筑风格的重要因素。主厂房建筑立面设计上以凸显本工程鲜明的地域文化为主要设计思路。

7)	主厂房室内外装修

主厂房的室内装修考虑电厂使用特性，注重实用、耐油污等，具体详见附表(一)。

主厂房的室外装修

主厂房外立面零米标高以上彩色金属压型钢板饰面，零米标高以下为加气混凝土砌块抹灰，外墙涂料饰面。

(1)  门：主厂房门根据使用要求及大小选用成品钢质门、钢质电动(手动)卷帘门、钢质推拉门等。一般钢质门的钢板厚度不低于1.2mm。

(2)  窗：采用90以上系列彩色铝合金窗，中空玻璃。铝合金型材截面壁厚为1.5mm 。彩色铝合金窗表面颜色与彩色金属墙板外墙的颜色相协调。

8)	电气建筑

(1)	集控室

本次工程不设单独的集控楼，集控室布置在主厂房毗屋运转层。

(2)	集中控制室：

该楼层除了集控室之外，还布置有工程师室、会议室、男女卫生间等。

集中控制室内布置大屏幕显示器、各类操作员站、值长台、火灾报警控制盘、打印机等。其中，大屏幕显示器暂按液晶显示屏拼接方案考虑。

集中控制楼的室内装修：集中控制室墙面采用蜂窝铝板，吊顶为铝合金吊顶，楼地面为燃烧性能为A级的地材。交接班室等墙面为内墙涂料，吊顶为铝合金吊顶，楼地面为橡胶地材。对有防酸要求的蓄电池室，采取以下防酸措施：

蓄电池室楼地面采用耐酸的面层饰面材料，并设有排水坡度和地漏以利地面冲洗。

蓄电池室顶棚、内墙、钢门及外露金属构件，均选用相关耐腐蚀材料。

(3)	 生活卫生设施

集中控制室所在楼层设有卫生间等，供运行人员使用。

防爆：蓄电池室顶棚采用平整光滑整体密闭的吊顶，防止气体聚集发生爆炸。

(4)	继电器楼

继电器楼为局部二层的钢筋混凝土框架结构建筑，轴线尺寸18m20m，底层设置电子设备间、MCC配电间、通讯机房及蓄电池室等；二层局部布置空调机房。

外墙采用砌体围护，外饰面为外墙弹性涂料。窗采用铝合金窗，门为钢质门及钢质电动卷帘门等。电气用房地坪以800*800同质玻化砖为主（处蓄电池室地坪采用耐酸地砖），空调机房面层为细石混凝土面层。

9)	化学建筑

(1)	化学水处理室

化学水处理室为钢筋混凝土框架结构，包含水处理车间及试验楼，局部两层。化学水处理车间轴线尺寸长60.0m、宽22.0m(含毗屋宽度7.0m)，屋面高约9m（毗屋屋面高约6.5m）；试验楼轴线尺寸：长37.0m、宽13.0m、局部屋面高约9m，检修间屋面标高为5m。外墙采用砌体围护，外饰面为外墙弹性涂料。窗采用铝合金窗，防腐喷涂，门为钢质门及钢质电动卷帘门等。楼地面为防滑地砖，有防酸要求的区域为花岗岩、防酸地砖，室内墙面为内墙涂料，有防酸要求的房间为面砖墙裙及耐酸内墙涂料。

化学水处理车间平面布置：底层设有水处理间、水泵间、 药品储存间、 加热器间等。

试验楼平面布置：底层布置有检修间及材料库、易制毒药品储存间、楼梯间等；二层布置有控制室 、试验室两个、休息室、空调机房、卫生间、楼梯间等。

除盐水制备车间屋面防水等级为Ⅰ级，二道防水设防。屋面采用现浇钢筋混凝土屋面板带保温层，上铺防水卷材。

化学水处理室等有良好的自然通风，防止酸碱液体、气体对建筑的侵蚀。

化学水处理室、加药间地面设不小于1%坡度，坡向排水沟。加药间的设备基础作防腐覆面处理。

10)	辅助建筑

辅助建筑为钢筋混凝土框架结构，屋面为钢筋混凝土现浇屋面，外墙采用砌体围护，外涂外墙涂料。窗采用彩色铝合金窗、门采用钢质门及电动卷帘门等，地面为玻化砖、细石混凝土楼地面等。屋面防水等级Ⅱ级，一道防水设防。

11)	附属建筑

厂前区由办公楼和综合楼两幢建筑组成，均为二层钢筋混凝土框架结构。

(1) 办公楼建筑面积约为2500平米，底层布置有门厅、展示厅、档案室、会议室、生产人员敞开办公区、卫生间、楼梯间等；二层布置有生产人员敞开办公区(财务行政等)、卫生间、楼梯间等；三层布置有总/副经理办公室、生产厂长办公室、接待室、会议室等。建筑外墙采用砌体围护及外墙外保温，局部采用玻璃幕墙。窗选用断热型彩色中空铝合金玻璃窗、门根据使用要求选用安全玻璃门、钢质门、钢质防火门、木质防火门等。屋面防水等级为Ⅰ级，二道防水设防。

(2) 综合楼建筑面积约为2000平米，底层布置有餐厅、包厢、厨房、健身房、卫生间、楼梯间等；二层、三层布置带有独立小卫生的宿舍、洗衣房、楼梯间等。建筑外墙采用砌体围护及外墙外保温，局部采用玻璃幕墙。窗选用断热型彩色中空铝合金玻璃窗、门根据使用要求选用安全玻璃门、钢质门、钢质防火门、木门、木质防火门等。屋面防水等级为Ⅰ级，二道防水设防。

(3)　厂前区建筑立面及色彩与主厂房及全厂建筑总体规划设计相协调。

警卫传达室

(1)  警卫传达室由值班室、收发室、接待室、休息室及厕所等组成。

外墙采用砌体围护，外立面材质为实体幕墙。门窗采用彩色铝合金。屋面防水等级为Ⅱ级，设一道防水卷材。

(2)  警卫传达室建筑平面、立面设计均与厂区大门统一考虑。

4.1.3.1.1  主厂房建筑

主厂房建筑由汽机房、余热锅炉、集控楼组成。

(1)  主厂房

本方案采取1-2-1型式布置，即依次布置1台燃气轮发电机组，横向布置2台汽轮发电机组，1台燃气轮发电机组，4台机组合成主厂房，余热锅炉同轴向布置于燃气轮机排气口后方。

主厂房纵向总长度为125.4m，1-4轴设置1号燃机房、13-16轴设置2号燃机房，5-12轴设置1、2号汽机房，在4-5、12-13轴处分别设置变形缝，变形缝宽度为1.2m；主厂房跨度为41.50m。汽机房分为0m(底层)、4.5m(中间层)和9.0m(运转层)三层。燃机房为单层。

1、2号气机房采用联合布置。0.00m为汽机房底层，靠B排11~12轴中间为检修场地，底层布置有凝结水泵变频器室。4.50m为汽机房中间层（管道层）靠C排柱11~12、5-6轴布置有励磁小室；9.00m为汽机房运转层，汽轮发电机为大平台式布置，靠A排轴布置有主油箱检修起吊孔，靠B排布置有电动蝶阀检修起吊孔。气机房行车轨顶标高为20.0m，屋架下弦标高为23.00m，屋面标高为27.5m。汽机房在靠A排11~12、5-6轴设置了两部室内钢筋混凝土疏散楼梯，8-9轴设置了一部室内疏散钢梯，满足汽机房的安全疏散要求。

1号燃机房单独布置在汽机房右侧，2号燃机房单独布置在汽机房左侧：每组燃机房跨度12.6m（高跨），28.9（低跨）长度33.2m，行车轨顶标高16.5m、21.0m屋架下弦标高24.0m。1、2号机组燃机燃烧室区域，各使用2台行车。检修区域设置在燃烧室两侧。

燃机房屋面标高为25.3m（高跨），12.00m（低跨），每台燃机0m布置了电气6KV配电室。4.5m布置了低压配电室、燃机电子设备间。

(2)  集控楼

集控楼布置在两台余热锅炉中间。集控楼底层占地42m × 37m，共三层，一层6.0m高，底层布置有汽水取样间、化学加药间、应急柴油机室、电气配电室、给水泵变频装置。二层为电缆夹层，二层层高3m。三层布置有集控室、值长室、工程师站、会议室、电子设备间、直流及UPS配电室、电气继电器室、蓄电池室卫生间。设一部钢筋混凝土楼梯，一部疏散钢梯，满足防火疏散要求。

4.1.3.1.2  其它主要生产建（构）筑物

(1)  电气建（构）筑物

(1.1)  变压器基础油坑

主变压器、启动备用变压器基础采用大块式钢筋混凝土整板基础，桩基础。防火墙采用现浇钢筋混凝土框架-填充墙结构形式，采用桩基础。

(1.2)  220kVGIS采用户外布置

(1.3)  独立避雷针(2)  燃料建（构）筑

(2.1)  天然气调压站

采用轻型钢结构，采用桩基础。(3)  化学水建（构）筑物

(3.1)  化水车间

化验中心设计为两化水车间设置为一层，一层为布置电气的配电室和控制室，二层布置各种水化验室、分析药品间、检测室。屋面为I级防水。

采用现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土楼屋面。基础采用桩基础。

(3.2)  工业废水处理站

采用现浇钢筋混凝土结构工业废水池利用原有水池进行隔断改造，水池采用现浇钢筋混凝土结构。采用桩基础。其它根据设计施工。

(3.3)  循环水加药间

建筑面积为80m2，单层，高5.0m。

现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土屋面，基础采用桩基础。

(4)  厂区综合管架

上部采用钢结构，基础为柱下独立基础，采用桩基础。(5)  循环水泵基础、补给水泵房及厂区雨水排水泵房

循环水泵基础、补给水泵房及厂区雨水排水泵房开挖深度较深，属于深基坑开挖，对于下部结构基坑开挖方式。根据德庆项目厂区土质条件差，淤泥层厚，且周边民房密集的特点，本工程考虑采用深基坑支护措施。施工时应考虑充足的基坑排水措施。

4.1.3.2  主要安装工程

4.1.3.2.1  余热锅炉

余热锅炉型式为双压、无再热、无补燃、卧式自然循环、带整体式除氧器。

余热锅炉给水系统设置2台100%容量的电动给水泵。给水泵采用“一拖一”变频器进行调速。给水系统所包括的给水泵、管道、阀门及附件均由余热锅炉制造厂设计供货。

余热锅炉露天布置，其配套的高压给水泵、定连排扩容器等设备布置在余热锅炉区域零米位置。高压给水泵采用室内布置。余热锅炉至性能加热器之间的连接管道均由投标方供材（包括进回水管道）。

在余热锅炉侧布置有燃机燃气前置模块和燃机性能加热器，定排坑就近布置在定排扩容器旁，靠近余热锅炉尾部布置。

两台余热锅炉共用的脱硝氨水区布置于1号余热锅炉的烟囱旁。

4.1.3.2.2  燃气轮发电机组

燃气轮机和燃机全空冷发电机均自带有都带有罩壳，另外辅助模块也带有罩壳。设备罩壳是为设备室外安装而设计的，燃气轮机满负荷时的噪音平均值到85dB(A)。每一个工作间都带有进出门。在测试和运输前，这些罩壳都组装和安装在设备上。燃机本体和发电机的工作间都带有罩壳通风扇（一个运行，一个备用）。通风系统能够带走燃机本体和发电机间内部的热量，并能在气体燃料系统故障时带走可燃气体。流通的空气可以冷却发电机罩壳及发电机。通风扇在发电机间产生正压，用来隔离燃机间，以防可燃气体泄漏。这使发电机间成了非危险区域。同时由于燃机发电机采用全空冷，发电机的罩壳风机兼顾强制冷却，因此也不允许燃机房封闭。

故燃气轮机采用室外布置。

燃机轮机本体及发电机基础长约25m，宽约9m，自固定端向扩建端依次为1号燃气轮机、2号燃气轮机。燃气轮机轴线标高约2.5米。两台燃气轮机顺列布置，所有辅助设备均布置于地面。辅助设备采用模块化结构。燃机两侧布置有前置模块、润滑油模块、油气模块、CO2防火模块和辅助模块等。燃机北侧留有检修场地供就地检修。进气口布置于燃机和发电机罩壳上方。

4.1.3.2.3  汽轮发电机组

2套汽轮发电机组横向对称布置。汽机房布置于1、2号燃机发电机组之间。2套机组汽轮机机头朝向余热锅炉方向。

汽机房长度71.0m，汽机房跨度19.0m，行车轨顶标高17.5m（暂定），屋架下弦标高20.5m。

汽机房分为三层0m，4.5m（中间层）和9.0m（运转层）。汽机房零米机头端布置有主油箱、冷油器；发电机端布置有凝结水泵、凝结水泵变频器室、闭式循环冷却水泵、闭式水热交换器，真空泵，开式循环水滤水器。

两机公用的空压机以及后处理单元、润滑油贮油箱、油净化装置在汽机房0m两机中间区域布置。

汽机房中间层主要是管道层，布置有有汽机的高压蒸汽和低压补汽管道、轴封蒸汽管道、供热抽汽管道等。在机头处布置有EH油箱、汽封冷却器、顶轴油集装装置；在电机侧布置有发电机的空气冷却器、汽机励磁变、发电机封闭母线。

汽机房运转层为大平台，布置有汽轮机、 闭式膨胀水箱。

4.1.3.2.4  机力通风冷却塔

电厂循环冷却水系统采用带机力通风冷却塔的母管制循环供水系统，共配置4座机力通风冷却塔，20.13m×20.13m（风机直径10.36m），不设备用。单排布置，双侧进风。

4.1.3.2.5  管道天然气调压站

本工程设置1座管道天然气调压站。管道天然气调压站主要包括：入口单元、计量单元、旋风分离单元、精过滤单元、调压单元及凝疏系统、放散系统。

4.1.3.3 总的技术要求

4.1.3.3.1 在本标段的施工安装全过程中，投标方应遵守合同提出的各项技术要求、相关设计文件规定的技术要求(包括现场设计变更)及本工程采用的各相关规范和标准所规定的技术要求。

4.1.3.3.2 投标方在施工过程中，应遵循《电力建设施工技术规范》及《电力建设安全工作规程》。在单位工程施工前应严格执行图纸会审制度。

4.1.3.3.3 投标方应根据施工条件，遵守先土建后安装，先地下后地上的施工顺序，严格执行土建工程与安装工程的交接制度，禁止土建与安装交叉施工。

4.1.3.3.4 投标方为满足招标方所提的技术要求，而采取的一切措施及由此产生的费用，均认为已包含在投标报价中。

4.1.3.3.5 本工程使用的工程材料不允许出现负公差，施工现场检查一旦发现有负公差材料，必须立即整改，并处以该批材料预算价20%的罚款；如为设计许可，必须附有设计院的变更单，并经监理签字，否则不得用于工程，责任方承担退货的责任。

4.1.3.3.6投标方投标文件中的人员和机构安排，实施过程如有改变，需经招标方同意，否则按违约处罚。

4.1.3.3.7 对人员、机械安全的有关要求。

4.1.3.3.7.1所有进入现场的施工单位，使用的安全带必须是捆绑式的，两腰要有侧环；

4.1.3.3.7.2 钢架安装时必须使用活动支架、防坠器；

4.1.3.3.7.3 孔洞和沟道临时盖板必须刷油漆和色标；

4.1.3.3.7.4 进入施工现场的大型施工机械，必须有使用合格证，还必须具有技术监督部门检测证明，并且在有效期内；

4.1.3.3.7.5 起重机械的安拆人员，必须持有相应的安拆资格证书。

4.1.3.4 土建工程的一般技术要求

4.1.3.4.1 在招标方提供的控制网基础上，建立标段范围内的二级控制网，二级控制网的施测精度和要求同一级控制网的施测要求按一级导线和二等水准测量精度，作好测量放线工作，并采取措施防止测量控制点因施工不慎被损坏。应做好主厂房、燃机房、汽机基座、锅炉钢架和烟囱等主辅建构筑物的沉降观察，确保数据、设备安装的正确性和有效性。

4.1.3.4.2 对土建施工中使用的砂、石、水泥及钢筋等大宗材料严把质量关，不得将不合格的材料用于工程施工。禁止采用海砂，本工程混凝土骨料统一采用碎石。

4.1.3.4.3 浇灌大体积混凝土时，严格按规定工作程序和设计要求进行施工，分层浇灌时，必须根据混凝土的运送能力、浇灌面积、当时气温等因素，将第二层混凝土的浇灌时间控制在第一层混凝土初凝之前进行。

4.1.3.4.4	厂房钢结构的安装前应对构件进行全面检查是否满足设计要求。在安装时应尽量保护钢构件的防锈蚀油漆面，以防吊装接触部位被刻伤。钢结构的安装允许偏差应满足有关标准和规范的要求。

4.1.3.4.5 施工用的砌筑砂浆必须按规定用完，过时砂浆必须抛弃，严禁再加水复拌使用。

4.1.3.4.6 应采取合理有效的措施，作好混凝土施工缝的处理工作，高质量地保证混凝土的整体性。

4.1.3.4.7 使用模板施工的项目，应保证模板的安装质量，确保混凝土的浇灌质量，防止由于模板安装不当引起的一系列问题。燃气轮机、余热锅炉、汽轮机及主要辅机设备基础外露部分要求清水混凝土，外观工艺要求高水平。

4.1.3.4.8 根据设计要求，主厂房区域基坑回填料压实系数、干容重、含水率满足设计要求。

4.1.3.4.9 在设备的基础施工前，应仔细核对土建图纸与实物(或开箱)图纸是否有差异，确认无误后，方可灌浇设备基础。设备的基础的施工应严格按照制造厂商和设计图纸的要求。

4.1.3.4.10 砼框架拆模后的成品保护，要求采取长期包裹等措施，直至污染源消除后方可拆除。

4.1.3.4.11 对高强度砼试验配合比、砼各种组料品种料源、满足泵送要求等方面进行调研，选定有经验的单位技术支持。

4.1.3.4.12 对于混凝土中的预留孔洞和埋件，不论图纸是否漏设，投标方必须凭借自身的经验，详细核对图纸，做到预留准确。施工中出现的开孔，由建筑施工投标方承担费用。标段之间的预留孔，工艺施工单位应主动向建筑施工单位提资，由建筑施工单位负责预留，由筑施工投标方负责实施。

4.1.3.4.13 凡是运行后有膨胀的管道，穿过各种预留套管时，不允许直接焊在套管上，更不能将套管作为该管道的一部分。

4.1.3.4.14工程施工中，在楼板、墙上开孔是必然的，工程实施后，施工现场任何开孔均不得采用大锤和钢钎的开孔，必须采用水钻开孔的方法。

4.1.3.5 安装工程的技术要求

4.1.3.5.1 机务专业

4.1.3.5.1.1所有安装（现场组装的）锅炉受热面焊口检验按国家及电力行业有关规范执行。

4.1.3.5.1.2对于设计温度不小于450℃的阀门或严密性试验不合格的阀门安装前应100%进行解体检查（进口阀门或厂家出具书面证明的除外），解体复装的密封件须采用优质密封件,如柔性石墨缠绕垫片、定型添料、金属缠绕垫等措施，保障无渗漏。

4.1.3.5.1.3为保证系统清洁，对系统不易检查到的部位，投标方须采用内窥镜方式检查后验收封闭。

4.1.3.5.1.4循环水管道配制加工焊口尽量采用埋弧自动焊工艺。

4.1.3.5.1.5本工程中低压管道法兰采用柔性石墨缠绕式垫片。

4.1.3.5.1.6锅炉承压部件（管道、管座、受热面模块）出厂时管端扣的塑料封堵，在管子通球、坡口打磨时取下后应及时堵上，管子对口后应及时焊完，否则应对坡口采取保护措施，防止产生腐蚀。

4.1.3.5.1.7所有国产水泵、油泵等转动设备要求投标方按技术规范及设备说明书要求进行现场解体检查，供货厂家有特殊要求的除外。

4.1.3.5.1.8水系统的管、冷却器等设备按技术规范及设备说明书要求在现场解体、清理、检查水压试验。

4.1.3.5.1.9汽水系统管道、阀门法兰要采用高质量的金属缠绕垫或不锈钢强力复合垫片。油系统、化学系统要采用高强聚四氟乙烯垫片和优质防渗漏填料。施工单位要在现场设有专门的阀门检修间对现场阀门统一管理。φ150以上的联箱现场封头要求采用圆型封头。

4.1.3.5.1.10现场解体检查所发生的一切材料由投标方负责提供。

4.1.3.5.1.11中低压管道现场安装前按图纸要求除锈。

4.1.3.5.1.12为确保保温施工质量，投标方方所选择的专业保温施工单位应具备相应资质，并经招标方认可。

4.1.3.5.1.13锅炉吹管时排放口加装的消音器及吹管所需的临时设施由投标方自行解决，费用包含在总报价内。

4.1.3.5.1.14由招标方供货的高、低蒸汽管道主管、管件、支吊架等，招标方组织签订技术协议及商务合同，投标方进行技术配合。

4.1.3.5.1.15关于余热锅炉本体现场保温及内衬的要求

HRSG 钢架护板接头和角部等现场装设内保温处应填满保温材料，保温材料（层数不少于3 层）应错缝压紧（公称保温层厚度203mm，压缩量不小于25mm；公称保温层厚度103mm，压缩量不小于15mm）固定内护板的螺钉其布置定位节距要准确,工地安装时用扭矩扳手拧紧螺母，内衬板搭接顺烟气流向搭接，并保证内衬板能自由膨胀。

检修孔及人孔的内护板现场按图纸开孔,开孔处四周保温材料要用支撑钉和弹性压板固定，弹性压板只能使用一次；

对结构复杂的保温区域，应适当裁剪保温材料，空隙处填塞保温材料，密度达150～200kg/m2；

在施工保温材料和内护板时，要使用垫板铺设在保温材料和内护板上，按照工作顺序移动垫板铺设保温材料和拧紧螺栓，严禁脚踏或把重物直接放在保温材料和内护板上；

内护板开孔现场更改时，在旧孔后面用同样材料（备料已供）做成方形盖，点焊4～8点固定，再在内护板上另外开孔。

4.1.3.5.1.16 关于锅炉本体、设备及管路保温的要求：

a．在锅炉厂的保温清册中，可能漏列个别需保温的管子，这些管子的保温结构可参照同温度的其它管子处理，其费用含在总报价之中。

b．锅炉本体管道、设备的保温层设计中可能存在个别漏设现象，投标方在报价时要考虑此因素，出现此问题时，由厂家代表和监理、招标方共同提出施工工艺，投标方按要求组织施工，不单独计列费用，含在总报价之中。

c．工程实施过程中，招标方有权对锅炉本体设备局部的保温结构及护板结构进行调整，投标方必须按要求执行，其增加的工作量和费用含在总报价之中，不单独计列。

4.1.3.5.1.17 锅炉及其附属设备设计中对平台扶梯的漏设部分，设备运行操作和检修维护时必须用到的，由招标方提出清单，或提出意见，投标方按招标方的意见，根据现场实际情况进行施工，其增加的工程价款含在总报价之中，不单独计列。

4.1.3.5.1.18 锅炉钢架、平台扶梯及由锅炉厂供货的各种钢结构，施工时对于出现的各种表面损伤、焊接烧伤和表面污染，由施工方进行打磨出金属光泽后补刷底漆和面漆，之后才能进行面漆的喷刷。补漆的品种和颜色必须与原漆相同；锅炉钢架和各种金属结构，机组移交前由施工方负责面漆的喷刷，油漆由投标方提供，招标方确定标准，以上费用不单独计列，含在总报价中。

4.1.3.5.1.19 关于热力系统保温事宜

a．所有管路保温、汽机侧设备保温的保护层均采用彩钢板，其厚度满足设计要求。汽机侧设备保温的保护层采用压型板，板型在实施前由招标方、监理、施工三方共同确定。

b．进入现场的各种保温材料，最小容重不得小于设计规定的下限值，如一经发现，不但将材料退出现场，同时还要对投标方给予必要的惩罚。

c．设备、管道保温施工时，监理工程师分层验收并签证，未经验收进行下一工序施工的部分全部返工处理。

d．招标方有权在设备厂家和设计院设计的基础上调整保温材料的种类，投标方必须按要求执行。

e．保温工程施工时，对于单根和成排的小径管，不论设计材料品种如何，按设计的保温层厚度，全部采用硅酸铝针剌毯缠绕，再包金属罩壳，费用含在总报价中，不单独增加费用。

f．对于热力系统管道和阀门，无论设计院、设备厂家是否有保温层设计，只要介质温度超过50℃，就必须采取保温措施（含金属罩壳）。不需单独报价，含在总报价之中。

4.1.3.5.1.20 设备、管道、支吊架、现场制作的平台扶梯和各种钢结构均包括两遍底漆和两遍面漆的施工（外敷保温层的只刷底漆）。油漆的颜色和种类，由招标方确定，投标方必须遵照执行。加工配制品本身含一遍配制底漆。

4.1.3.5.1.21 高、低压蒸汽管道、给水管道的焊口位置在保温保护层外必须增加标志，标志的样式由招标方确定，施工投标方负责实施，费用含在总报价之中。

4.1.3.5.1.22 设备安装过程中，由于施工等原因造成的油漆损伤，由投标方进行补刷（喷），油漆的种类和施工工艺必须与原工艺相同；个别设备需要到工地喷（刷）面漆（若有），施工单位给予人力物力配合，负责脚手架的搭拆、施工用电的免费供给，且不单独计列费用，含在总报价之中。

4.1.3.5.1.23 本工程部分设备由制造厂负责安装（若有），实施时，各投标方必须无偿给予配合，提供施工条件，且不收取费用，如投标方配合不得当，影响施工进度，最后将对投标方进行考核。

4.1.3.5.1.24 热力试验用的各种测点，是主体工程安装工程量的组成部分，由投标方负责施工，测点由招标方提供。测点数量及安装位置若有调整，不单独计列费用，含在总报价之中。

4.1.3.5.1.25 设备、管道安装过程中，遇到碰撞的修改是安装工程量的一部分，含在总报价之中。

4.1.3.5.1.26工程施工进程中，招标方将根据上级有关规定，委托具有资质的检测单位对锅炉及压力容器进行检查、检验，投标方必须无偿给予配合，其配合工作量是安装工程量的组成部分，含在总报价之中。

4.1.3.5.1.27 施工过程中，遇到设备、管道和金属结构的保温油漆漏设时，由招标方提出联系单确定实施标准。投标方必须遵照执行。由于该类问题数量所占比重较小，不单独计列费用，其费用含在总报价之中。

4.1.3.5.1.28 进入安装现场的加工配制品，如支吊架及其它加工配制品，进场前必须完成底漆的喷刷，必须进行成品保护，否则，监理、招标方有权要求其停止施工，并由投标方承担一切损失。

4.1.3.5.1.29 主辅设备(含随设备供货的钢结构)移交前均需喷刷一遍面漆，漆的品种、颜色由招标方确定；所有管道、钢结构的最后一遍面漆的颜色全部由招标方通过联系单通知确认，投标方应及时通知招标方提出联系单；招标方有权力对个别部件油漆品种进行调整，特别是室外布置的设备、管道和钢结构的油漆，应选用抗老化、并适用于高温、高湿地区和高盐雾腐蚀的优质油漆，品种由招标方确定，投标方必须按要求执行。即整个施工过程的油漆喷刷所涉及到的油漆，均由施工投标方提供，招标方只控制标准，不提供油漆。以上油漆的费用均不单独计列，含在总报价之中。

4.1.3.5.1.30 主辅设备不可避免的会存在一定的缺陷，处理设备缺陷是安装工程量的组成部分，不单计列费用，含在总报价之中。对于较大的设备缺陷，其处理责任由招标方确定，若由制造厂处理，投标方无偿给予配合。

4.1.3.5.1.31 必须通过压力试验才能验证其质量的设备，设备开箱验收时投标方负责进行压力试验。凡是出厂进行水压试验的设备，设备进场后由投标方负责检查并清除设备内的积水。

4.1.3.5.1.32 保温层外护板采用彩钢压型板（另行规定的除外）。设备在供货中可能会出现供一部分平板的事情，出现此问题时，由施工单位负责将平板改为压型板，并补充平板数量的不足，不单独计列费用，含在总报价之中。

4.1.3.5.1.33 锅炉安装完毕，必须做烟气侧密封试验，未进行密封试验则不得进行保温。密封试验范围从锅炉进口烟道起，至出口烟道主烟囱整个烟气行程。施工单位采取的保证风压正常进行的临时措施，不单独计列费用，含在总报价之中。

4.1.3.5.1.34 汽轮机厂房屋面层施工时，在排汽管的四周填塞不少于500mm的硅酸铝材料，防止排汽时造成玻璃棉保温材料的自燃。硅酸铝材料由投标方自行解决，费用不单独计列，含在总报价之中。该部分施工完成并由监理验收签证后方能施工。

4.1.3.5.1.35 加强自身的施工质量控制，做到关口前移，加强设备现场检验，消除安装前设备缺陷；严格施工、安装工艺，加强洁净化安装、汽轮机通流间隙调整、真空严密性、热力系统内漏、散热损失等方面的施工管理，提高内在质量。各投标商在投标文件中提出具体的保证措施。

4.1.3.5.1.36 凝汽器316L不锈钢安装前应按国家及行业相关标准要求对管道材质进行复核，对管径、厚度、椭圆度等项目进行检查，并对管道进行100%通球试验和无损检测（涡流探伤）。凝汽器316L不锈钢管安装完毕应按要求进行相关试验，确保凝汽器的安装质量。

4.1.3.5.1.37各生产厂房、泵房等设备安装基础、平台，完善与区域内统一贴瓷砖或进行防腐地平统一工艺。

4.1.3.5.2 电气专业

4.1.3.5.2.1 对热工自动、保护的测量一次信号元件，由投标方负责进行整个测量和保护回路的正确性和精度校验，并具体负责在一次信号元件侧直接加信号;

4.1.3.5.2.2 电气和控制的柜类及电动机，投标方负责在就位后必须马上接通加热器的临时电源对其进行干燥，并定期测量记录绝缘情况，直至移交为止。

4.1.3.5.2.3 投标方负责电缆在做终端头之前必须用塑料薄膜密封，不允许有中间接头;调节阀操作机构和仪表柜、就地动力箱必须用木箱遮盖，防止碰坏损伤。

4.1.3.5.2.4 投标方负责所有国产10KV 电机进行轴承检查。（其它电机执行《验规》和《验标》），解体检查所需消耗性材料由投标方负责。

电机有下列情况之一时必须做抽芯检查：

（1) 出厂日期超过制造厂保证期限；

（2)当制造厂无保证期限时，出厂日期已超过一年；

（3)经外观检查或电气试验质量可疑时；

（4) 开启式电机经端部检查可疑时；

（5) 试运转时有异常情况；

4.1.3.5.2.5 电缆施工要求：

(1)动力电缆与控制电缆分层敷设，严禁动力电缆与控制电缆混放；

(2)电缆敷设路径严格按设计要求；

(3)电缆弯曲半径按GB50168-2006规定；

(4)电缆桥架不能平行位于热力管道上部；

(5)电缆平行于热力管道下部敷设距离要求大于1米；

(6)电缆与热力管道交叉敷设距离要求大于0.5米；

(7)电缆与保温层平行敷设距离要求大于0.5米；

(8)电缆与保温层交叉敷设距离要求大于0.2米；

(9)无论是动力电缆还是控制电缆不允许有中间接头，对于长距离的动力电缆（一般在2000米以上的）由于电缆制造长度有困难的，个别需要做中间接头，需要监理旁站，并做好记录，做好中间头的位置标志，并上报建设单位备案；

(10)电缆标志牌按GB50168-2006要求执行；

(11)电缆支持点间距按GB50168-2006要求执行；

(12)交流单芯电缆固定夹具应采用无铁件构成的闭合磁路。

（13）投标方负责负责电缆最佳敷设路径模拟。

（14）投标方负责建立完善的电缆敷设管理制度，合理分配电缆使用，防止浪费及增加接头。因投标方造成的电缆损失，由投标方负责赔偿。

（15）投标方每周向监理单位提交电缆敷设报告，详细记录电缆分配 、电缆盘号、电缆实际敷设长度、电缆使用计划、电缆余量等内容。

（16）投标方按工期要求向监理单位提交电缆需用采购计划，属于甲供材的由招标方采购。

（17）对敷设完成的电缆剩余的端头，投标方负责收集整理并存放到指定区域，并负责管理，工程结束后，统一按照招标方要求进行移交。

4.1.3.5.2.6电缆接线部分

（1）电缆头制作前，进盘前电缆由该盘接线人员负责整理，应对所有电缆进行合理编扎，并绑扎牢固；当盘内电缆较多时，电缆固定可采用分层方式；盘内每层电缆要求绑扎间隔均匀，绑线颜色统一，绑扎线笔直、整齐、美观；

（2）电缆制作端头应考虑电缆的预留量；根据电缆的规格、型号选择相应规格的冷缩套管（动力电缆要求采用冷缩套管）和热缩套管；电缆头的高度应保持一致，且高于防火封堵层表面，同时要求电缆头低于盘内最低端子；

（3）盘柜内电缆屏蔽层要求在套冷缩或热缩管前用屏蔽铜线与屏蔽层焊接牢固，并选择同色护套软线引出，压线鼻子后接于盘柜内屏蔽层专用接线柱上；

（4）标牌要求使用统一的电缆标识牌，用专用打印机进行打印，要求字迹清晰、不易脱落，字体统一，每根电缆一个标牌，使用扎带固定，同一排高度要求一致；线号套上应标明电缆编号、端子号、芯线号和电气回路号，线号套正面打印电缆编号，并打印端子号和芯线号，线号套长度一致，线号套打印时应注意对称性，打印的字体大小应适宜，字迹清晰；

（5）线束绑扎应均匀，对同一位置的多线束布置绑扎点基本保持在同一水平线上，经绑扎后的线束及分线束应做到横平、竖直、走向合理，保持整齐、美观。

（6）芯线弧圈制作在线槽与端子过近的可以采用直接插入的接线法；线槽与端子较远或者盘内没有设计线槽的必须采用弧圈接线法，硬线芯弯圈硬线芯并且盘内端子采用螺栓压接方式时就必须弯圈，圆圈应按顺时针方向弯制，大小应适当，尺寸比螺栓略大些，圆圈应规则且根部的长度适当；

4.1.3.5.2.7防火封堵材料技术要求

（1）阻火墙、阻火隔层和封堵的构成方式，均应满足按等效工程条件试验下标准试验的耐火极限不低于2h，耐火温度不低于1000℃。防火封堵材料由投标方负责采购。

（2）膨胀型防火材料具有遇火膨胀性能。具备阻燃、低烟、无毒的特性。在燃烧时于材料表面形成致密的碳纤层，既可阻止内层高聚物的进一步降解及可燃物向表面的释放，又可阻止热源向基材的传递以及隔绝氧气，从而阻止火焰的蔓延和传播。

（3）防火封堵材料在常态和火灾情况下，不能释放毒性、腐蚀性物质；在高温、高寒、高湿、油污环境中，其防火安全性应保持不变。

（4）所有防火封堵所用材料必须符合环保要求，不含石棉和卤素等对人体及电缆有害的成分；同时要求防火封堵系统所用材料不易产生粉尘，在施工过程中不会产生粉尘和释放有刺激性的气体。

（5）应用于封堵电缆束和有可燃保温层管道的主要封堵材料应具有不小于4.5倍的遇火热膨胀性能，以保证复杂工况防火封堵层的有效防火性能。

（6）防火封堵材料施工后应能适应不同环境温度及电厂不同区域的极端温度条件，施工后的适用温度应达-40℃至+70℃。

（7）防火封堵系统的常态安全使用寿命不小于30年。

（8）该防火封堵产品便于电缆的二次敷设。

（9）工程返工造成的防火封堵材料损坏，因由投标方负责修复。

4.1.3.6 金属焊接检验专业

要求安装单位具有相应的锅炉、压力容器安装资质（包括管道安装资质）。检验单位具有国家质检部门及电力行业锅炉、压力容器检验资质。

4.1.3.6.1 焊接部分

4.1.3.6.1.1 所有焊工应通过所属标段施工单位的焊接培训中心（有政府主管部门颁发资质）考试，取得相应焊接项目资格。施工单位统一发放相应焊接项目的焊工现场操作证，并建立焊工档案。无操作合格证者不得进行施焊。

4.1.3.6.1.2 焊工、热处理工、焊接质检人员的资格证书应在有效期内，并经监理审批后方能从事相应工作。

4.1.3.6.1.3 从事焊接工作人员，现场应进行上岗考试，合格后方可上岗焊接。

4.1.3.6.1.4 焊工在现场焊接时，必须佩戴焊工上岗证，并携带焊工证（复印件），主动接受监理和招标方的检查。无证焊工一律不准在现场从事焊接工作。

4.1.3.6.1.5焊材进库前应检查质保书、合格证、核对牌号及外观检验，在用于工程前报监理审核后方可在工程中使用（包括从其它施工项目调拨的焊材）。使用前应按相关规定进行烘干。

4.1.3.6.1.6 施焊开始中途不得长时间停焊，应一次完成该道焊口的焊接。

4.1.3.6.1.7 施工单位应对承压部件的焊接接头进行100%的外观检查并作记录。

4.1.3.6.1.8 受监管道由于焊缝质量及某种原因需要割除时，挖补及切割应使用机械方法。

4.1.3.6.1.9每天要对完成焊口数进行统计，每周要有完成焊口、焊口检验完成情况的报表。

4.1.3.6.1.10 热力系统蒸汽管道、润滑油管道、除盐水管道、闭冷水管道、压缩空气管道、凝结水管道、厂内热网管道、燃气管道等均采用氩弧焊封底的焊接工艺。

4.1.3.6.1.11燃气管道的焊接应满足国家及行业的相关要求。

4.1.3.6.2 检验部分

4.1.3.6.2.1  合金材料检验按有关规范执行。

4.1.3.6.2.2  设备检验

a、对设备厂家焊口100%外观检查。

b、过热器、蒸发器、省煤器等承压部件模块鳍片管管排的R（弯管半径）≤1.8D（管子直径）弯头：进行100%的厚度检验，减薄不合格的（低于设计壁厚），必须联系制造厂家予以更换。

c、高、低蒸汽管道（包括高、低旁路管减温减压阀前）：所有直管和弯管母材壁厚、硬度、金相以及安装焊缝金相抽查按《火力发电厂金属技术监督》（DL/T438-2009）的相关规定执行。

高、低压蒸汽管道（含锅炉过热蒸汽出口联箱）在安装前，施工单位应对每段管件的外观质量进行检查，测量每段直管的外径和壁厚，测量每个弯管（弯头）几何尺寸（包括圆度、壁厚等），对高压蒸汽管道每段管件进行光谱检验、金相组织和硬度检查；

高、低压蒸汽及锅炉给水管道安装焊缝进行100％无损探伤，其射线、超声检验比列应满足《火力发电厂焊接技术规程》（DL/T869-2012）的相关要求。

高压蒸汽管道安装完毕，移交生产前，由施工单位会同招标方共同对管道上的各组蠕变测点进行第一次测量，并做好技术记录。

d、鳍片管的壁厚测量应不少于组装件根数的5%进行抽查，且每根至少测量两个截面，每个截面至少测两点。

e、对汽轮机轴、调节级叶轮突角处和热槽部位硬度检查。

f、对于大于等于M32的高强螺栓安装前100%超声波、硬度检验。高强螺栓10%金相抽查，合金钢紧固件应100%光谱复查，检验前所有螺栓都做上永久性标记，做到检验数据和现场实物一一对应。

g、余热锅炉所有钢架护板、烟道上在工地进行对接的连接焊缝，焊后均经磁粉探伤检查合格。

h、厂内燃气管道焊口100%的射线探伤检查、超声波探伤复检

特别说明：

a、本工程锅炉高压系统所有安装焊口和锅炉一次阀前所有安装焊口要求进行100%射线无损探伤；其它Ⅱ、Ⅲ类焊口无损探伤抽检比例不得低于DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》要求的2倍。当对接焊口母材外径规格小于32mm时，不得采用超声波探伤方法，需用射线探伤代替超声波探伤。

b、施工单位安装前应对锅炉受压模块制造焊缝按不同受压模块焊缝数量射线探伤抽检10%。

c、施工过程中施工单位应对机组蒸汽管道和锅炉联箱上所有座角焊缝和手孔管座角焊缝100％进行表面探伤。

d、金属受监部件安装前以及安装过程的金属监督检验工作严格执行DL/T438等相关标准规程的规定。

e、本工程受检焊口一次合格率不得低于98.5%。

4.1.3.6.2.3 焊接检验

招标方、监理及锅炉安装质量监督检验单位有权随时抽检（射线检验）合格批中的焊口，抽检结果合格，费用由招标方承担；抽检结果不合格，费用由投标方承担。同时，招标方有对透视检验的焊口确定检验位置的权力，施工过程中投标方必须给予配合。

4.1.3.6.2.4 资料移交

施工单位除了按DL/T869—2012上规定的要求移交文件外必须做到下列几项：

a、工程结束前要移交焊口一览表、焊口检验一览表。

b、锅炉二次门内的本体管道、管子的焊接、热处理、焊接检验记录必须移交，要有焊口记录图，所有无损检验报告、光谱分析报告均做到报告和现场一一对应。

注：锅炉二次门内的本体管道、管子包括所有疏水、排汽、取样、压力表管等和受热面相通的所有小管道。

c、高、低蒸汽、给水管道以及它们的所有疏水、排气、取样等和主管道相连的小管道的焊接检验记录必须移交，要有焊口记录图，所有无损检验报告、光谱分析报告均做到报告和现场一一对应。

d、汽轮机抽汽及其疏水、排气管道；所有的轴封漏汽、供汽以及门杆漏汽管道；汽轮机本体疏水管道；锅炉上水管道、减温水管道；汽轮机机侧的1MPa以上的所有油管道；机、炉外管等重要管道要有焊口记录图，所有无损检验报告、光谱分析报告均做到报告和现场一一对应。

e、热处理报告要做到和焊口记录图一致，要有热处理过程记录曲线，做到报告和现场一一对应，火焰加热的要有原始记录。

f、厂内热网管道、燃气管道焊接检验记录必须移交，要有焊口记录图，所有无损检验报告均做到报告和现场一一对应。

4.1.3.7 其它

4.1.3.7.1 对于所有钢结构出现的大面积返锈补漆（含除锈工作）由投标方负责；

4.1.3.7.2 其它设备管道的最后一遍面漆由投标方负责；

4.1.3.7.3 在设备安装前，必须严格按照制造厂商的安装要求编写施工作业指导书，并按作业指导书进行施工。投标方编制的施工作业指导书必须在施工前一个月提交招标方和监理工程师进行审核。

4.1.3.7.4 对于不属于设计院出图范围内的永久性工程（如小管道等），按施工图标准由投标方组织完成二次设计，此部分设计需经本工程监理单位、招标方工程部审核确认后方可施工。

4.1.3.7.5 基础验收和二次灌浆的技术要求

a、 钢结构和设备安装前, 必须取得基础验收资料, 并根据基础验收资料复核基础.支承面支座和地脚螺栓的位置标高等的允许偏差应符合有关规范的规定。

b、钢柱脚和设备与基础间的空隙应用二次灌浆材料浇捣密实。

c、本标段的投标方在二次灌浆前应仔细作好材料验收和材料试验工作, 根据试验结果经各方确认后方可施工, 以确实保证灌浆层的质量.

d、灌浆料材料必须达到国家相关规定及设计施工图要求。

4.1.3.7.5所有设备、电缆、阀门、电气开关、热控等柜体标牌均有投标方负责，满足招标方要求。

4.1.3.8  质量保证措施

4.1.3.8.1 投标方为满足招标方提出的全面实施工程建设精细化管理，建设绿色火电厂，实现达标投产，杜绝电力建设工程质量问题通病，应采取保障措施。

4.1.3.8.2 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因投标方原因工程质量达不到约定的质量标准，投标方承担违约责任。

4.1.3.8.3 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

4.1.3.8.4 控制质量通病的措施：

平台、楼梯和栏杆质量通病的控制措施，管道系统、压力容器内部清扫质量通病的控制措施，烟、风、气的泄漏质量通病的控制措施，支吊架安装工艺质量通病的控制措施，油管道安装及油循环质量通病的控制措施，保温施工工艺质量通病的控制措施，油漆施工工艺质量通病的控制措施，电缆敷设工艺质量通病的控制措施，中低压管道焊接工程质量通病的控制措施，对成品保护的质量通病的控制措施，二次污染质量通病的控制措施。

砂、石、机砖等原材料控制措施，钢筋采购、检验试验、加工质量控制措施，钢筋焊接、连接质量控制措施，钢结构加工制作质量控制措施，混凝土搅拌质量控制措施，检验试验外检质量控制措施，工程测量质量控制措施，土方回填质量控制措施，混凝土施工蜂窝、麻面、漏浆、孔洞、穿裙子等质量通病控制措施，大体积混凝土温度裂缝控制措施，现浇结构清水钢筋混凝土质量控制措施，预留施工缝质量控制措施，电照预埋管安装质量控制措施，预埋铁件制作及安装质量控制措施，建筑设备安装质量控制措施，屋面防水质量控制措施、地下沟道、廊道抗渗质量控制措施，混凝土结构坑池抗渗质量控制措施，建筑、装修质量控制措施，防止跑冒滴漏的措施。

4.1.3.8.4.1土建专业施工质量通病

（1） 土方回填

1）消除回填土土质不良，回填不密实，边坡塌方，填方成弹簧土的通病。

消除基底处理松懈，基底杂物、积水应消除；基底填土应经质检部门验收并作隐蔽工程记录；挖土后应及时施工基础工程，保持地基良好的原有状态，不受扰动。

消除对软填土夹层不重视，挖除夹层土方，并和设计商定加深基础；消除回填土中耕地表土、草地表土；和设计商定采用翻松晾晒、掺白灰、清除、回填砂石等方法进行处理，增强表层土方的密实度；当草皮面积少于20％时，可使用一般松填土方。

消除回填土不密实的措施，按设计合理选用填料，其中上层填筑透水性较小的填料，下层宜填筑透水性较大填料。

填土采用机械填方时，应保证边缘部位的压实质量，一般使用小型机械压实。回填土密实度应达到设计的要求，当经试验不能达到要求时，应采取和设计商定采用翻松晾晒、掺白灰、清除、回填砂石等方法进行处理。

填土方法应进行实际效果试验后，才能大规模施工。铺填土厚度和压实遍数等参数，应严格按设计要求和施工规范规定。

填土选用透水性良好的矿质粘土或亚粘土；地下水位0.5m的填土，应和设计商定选用透水良好的土料。

已经局部形成的弹簧土，应挖出后按施工规范要求重新换土回填。

完善现场施工排水措施。

2）消除填土开挖后，浅基础和浅沟道下填土不实的措施

应准备各种小型振动夯及必要的人工夯填工具。回填土源应予保护，防止含水量增加；回填填土中经试验，当密实度不足时，应掺入水泥、白灰、碎石增强其密实度；回填土直浅沟道、基底板应和设计商定增加构造筋；采用先深后浅的施工方法，防止不必要的回填。交叉的基础及沟边，其交叉处两侧挖土区应填中砂。

3）消除填土边坡塌方的措施

坡脚应设排水沟；边坡的坡度、土质应符合设计图纸和施工规范要求；用加宽回填夯实，然后再消坡的办法，加强边坡稳定性；防止施工用水冲坏边坡。

（2） 钢筋混凝土工程

1）消除模板漏浆，捣固不实，砼表面不平整、露筋、埋件不平等影响砼表面质量的通病。

支模拼缝和垂直度，应符合施工规范的要求；在原结构面上支立模板，其接合面一律加密封条，严防漏浆；拐角垂直面模板，其接缝应加密封条，其材料应用不漏浆的制品。

2）消除砼捣固不实的措施

砼浇灌顺序和捣固次序，以及送料高度在作业指导书中要明确，并进行技术交底，使操作者充分理解；砼捣固电源及机械应有充分的备用量，做到中途不停止；入模砼必须达到应有坍落度标准，规程要求每班检查二次；常温下，搅拌后2小时后，已初凝未浇灌的砼应掺水泥和水重新拌制后才能入模；砼下料高度应在2m以内，超过2m时应使用串筒接料。

3）消除砼结构表面不平的措施

支撑前，应校正每块模板平整度，达到每m长0.5mm公差的范围之内，每块模板下部应支垫牢固；工地应有专门人员平整模板，未平整模板不得使用；大面积模板的后面支撑应牢固，防止局部变形；模板面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物；木模板在浇灌砼前，应用清水充分湿润，清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密；浇筑砼时，应经常观察模板、支架、堵缝等情况，如发现有模板走动，应立即停止浇筑，并应在砼凝结前修整完好。

4）消除预埋件不平的措施

预埋件应紧贴模板，采用螺丝固定方法。埋件的后锚筋，根据具体情况可支顶在对面模板上，或点焊在结构上；各种各种预埋件位置和标高应符合设计要求，做到位置准确，定位牢固，经检查合格后，方能浇筑砼；振捣砼时，不得振动钢筋、模板及预埋件，以免模板变形或预埋件位移和脱落。

（3） 二次灌浆工程

消除结构或设备二次灌浆强度低于结构强度，粘结力差，表面不平整，内部不密实等通病。

灌浆砼前，施工缝应处理好，用高压空气或蒸汽吹扫干净，疏松部分应刨除；水灰比宜在0.4以内；尽可能使用机械手段捣固其灌浆结构；灌浆的模板需经平整、刷油；灌浆碎石粒径应小于灌浆缝隙的2/3；柱子接头的二次灌浆，浇灌砼就制作专门漏斗，漏斗下料之间死角不得大于200mm，防止捣固不严；拆模后二次灌浆表面应进行修理，消除其麻面和台阶等缺陷，缺陷消除后，其表面采用水泥砂浆粉刷压光，保证其质量；转运设备基础的二次灌浆必须达到95％设计强度后，才能启动。

（4） 防水工程

1）消除屋面漏水，墙面渗水的措施

选择屋面板荷载级别时，以板的刚度作主要依据；当屋面坡度大于或等于1：5时，宜将天沟板靠屋面板侧的沟壁外侧改成斜面，构成合理的接缝；为保证细石砼灌缝质量，板缝底部应吊木方或设置角钢作为底模；施工时使防水层分格缝和板缝对挤，嵌缝材料及施工质量应符合规范、规程要求；泛水部位砼应拍打或插捣密度，并注意将表面收光，抹压密实，加强养护。特别在夏季，养护时间不应少于10～14天；尽量使泛水和板面上的防水层一次浇成，不留施工缝。若已形成施工缝，则在泛水施工前，应先将结合面凿毛，并刷1：0.4水泥浆一道，然后再浇泛水处的砼；做泛水前应先将女儿墙浇水湿透，阴角处泛水做成圆弧垂直面与屋面之间的卷材收口处应钉设牢固；雨水口处要比周转低20～50mm，按设计要求做好天沟的找坡层；找平层应按屋面坡度挂线抹平，已完工找平层上不得上人压重物；屋面坡度应大于1％，天沟坡度应大于2％，以利排水；墙体砌筑前对所用材料进行挑选和检验，要保证结构施工质量，灰缝饱满、密实，以防止雨水渗漏墙有必须浇水湿润；门窗框嵌缝应在室内外抹灰之前进行，门窗框周转用1：2或1：3水泥砂浆粉刷，不得用纸筋灰粉刷。窗台粉刷要做好滴水线槽，以避免水流到墙面上；阳台、遮阳板、雨篷等应用水泥砂浆抹光，并抹出流水坡度，以避免倒泛水或积水。

2）防止屋面、楼板渗漏的措施：

加强防渗措施。在结构层上，一是严格按构造要求做好预留洞口边的板筋、板负筋、加强筋等钢筋的制作和安装；二是增加一定高度的与主体结构连接的配筋反口，反口的高度为150－200mm，并且与屋面的混凝土同时浇注，提高结构层的放水能力。在防水层施工时，要严格按屋面放水细部构造要求施工，一要处理好基层。泛水以及断面变化部位的锐角都要做成圆弧，减少板的连接应力，便于卷材铺贴。二是做好局部附加层的施工。排风道、管周与屋面交接处迎水面部位应有高出面层30～50mm的分水线，铺贴1.2mm厚合成高分子卷材或3mm厚的高聚物改性沥青防水卷材，上抹聚合物水泥砂浆。

保证钢筋混凝土屋面板的施工质量。一是提高模板质量。模型板采用双面支模灌筑混凝土斜板，并将模板支撑牢固，以防走模。二是保证受力钢筋的有效高度和板的厚度。施工前认真校对检查钢筋型号、规格、数量，防止错用，每隔500mm放一个50mm×50mm×15mm的混凝土垫块，与板筋绑扎牢，或采用特制的塑料垫件，尤其是容易引起混凝土裂缝的预埋管的下方，要优先保证垫件的数量；负筋采用Ω形的钢筋凳，每隔500mm放一个，与负筋绑扎。

做好混凝土施工技术管理工作。根据施工季节和屋面倾角大小，选择最佳坍落度，并且加强振捣。对已灌筑好的混凝土斜板，应在灌筑10～12h及时进行浇水养护，保证混凝土处在足够的湿润状态，连续养护期不少于15d，以提高混凝土斜板抗拉强度剂及抗裂性。

（5） 门窗安装工程

门窗及其附件质量不符合设计要求和有关标准的规定：

根据设计图和产品质量标准，认真对照实物进行质量检查；检查该批门窗、附件是否有出厂合格证和产品验收记录。

门窗附件不齐、功能不良，安装不牢：

根据有关标准和产品说明书验收附件型号、规格、数量与质量；附件安装要牢固、端正美观，不能出现歪斜、螺丝不到位、毛条不齐正、附件表面有划伤。

框与墙体间缝隙嵌填达不到设计要求的气密性、水密性或隔声性能：

按设计要求选用填塞材料；铝合金门窗框与墙体间隙较小，填塞较困难，要求操作中分层填塞密实，防止出现缝隙内腔不饱满的缺陷；在缝隙外侧留出一定深度槽口填嵌油膏或设计规定的其它材料，表面要平整、光滑、无裂缝。

（6）  装饰抹灰

消除墙面粉刷不平整，粘结不牢，基层面起鼓，面层裂缝的通病

抹灰前的基层处理是确保抹灰质量的关键之一。砼、砖石基层表面凹凸明显部位，应事先剔平或用1:3水泥砂浆补平；表面太光滑的基层要凿毛，表面砂浆残渣污垢应清除干净；墙面脚手孔洞应堵塞严密；水暖、通风管道通过的墙洞和剔墙管槽，必须用1:3水泥砂浆堵严抹平；抹灰前墙面应浇水，砖墙基层一般浇水二遍，砖面渗水深度约8～10mm，即可达到抹灰要求。加气砼墙体应提前两天浇水，每天两遍以上；砼墙体抹灰前浇水。；抹灰用的砂浆具有良好的和易性，并具有一定的粘结强度。为保证砂浆与基层粘结牢固，抹灰时可在耗资中掺入乳胶、107胶等材料；底层砂浆与中层砂浆的配合比应基本相同，中层砂浆标号不能高于底层，底层砂浆不得高于基层墙体，以免在凝结过程中产生较强的收缩应力，破坏强度较低的基层，产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题；当基层墙体平整和垂直偏差较大，局部抹灰厚度较厚时，一般每次抹灰厚度应控制在8～10mm为宜，中层抹灰必须分若干次抹平；夏季应避免在日光曝晒下进行抹灰，罩面成活后第二天应浇水养护，并坚持七天以上。

（7）  油漆涂料

消除油漆流坠、咬色、皱皮、起泡、粘结力差的通病

选用优良的油漆材料和适当的稀释剂；涂漆前，物体表面油、水等必须清除干净；物体表面凹凸不平处，应先进行处理，凸鼓处要铲磨平整；凹陷处应用腻子抹平，较大的孔洞要分多次抹平整；选用适宜的油漆粘度。油漆粘度与温度有关，温度高时，粘度应小些，一般采用喷涂方法粘度要小，采用刷涂方法粘度要略大些；每次涂刷油漆的漆膜不宜太厚，一般油漆应在50～70微m。喷涂油漆比刷涂的要薄一些；在底漆完全干燥后，方可涂刷面漆；涂料和溶剂、腻子应配套使用。如果用不同的涂料在油性漆表面作溶剂性较强的面漆时，可在底漆完全干透后，涂刷2～3遍漆片液（虫胶液）作隔离封闭层，然后再涂刷面漆，即可避免或减少咬底弊病；涂刷强溶剂性的涂料，要求技术熟练，操作迅速，防止反复涂刷；酯胶调和漆含桐油较多，易产生皱皮；醇酸调和漆树脂含量较多，不易产生皱皮，要重视涂料的选择；涂料中加入催干剂必须适量，多选用铅或锌的催干剂，少用钴或锰的催干剂；高温、日光曝晒及寒冷、风大的气候不宜涂刷油漆；对于粘度大的涂料，可以适当加入稀释剂，使涂料易刷。涂刷时，要使漆膜厚度均匀，必须纵横展开涂层，特别在国棱、线有、转角处要涂刷均匀一致。涂刷粘度较大的涂料又不能稀释时，要选用刷毛短而硬的油刷进行涂饰；在潮湿及经常接触水的部位涂饰油漆时，应选用耐水涂料；含水率较高的木材、砼和水泥砂浆等基层上不要涂饰油漆；不在湿度较大的环境中施工；在金属表面涂饰油漆前，必须将铁锈清除干净；木材含有芳香油或松脂囊时，应将松脂挖除并涂刷漆片液（虫胶液）后，再做底漆；使用油性腻子，须待腻子干透后，再刷油漆；涂料粘度不宜过大，一次涂膜不宜过厚。喷漆使用的压缩空气要过滤、防止潮气浸入漆膜。

4.1.3.8.5  锅炉专业质量通病预防措施：

4.1.3.8.5.1管道阀门布置位置不合理：施工前进行充分的技术准备，仔细审核整个锅炉的相关图纸，深入现场了解周围环境及设备情况，重点是可能相碰的部位。在考虑管路布置时，积极与电气、热控、管道、保温等相关专业联系，避免因专业间接口、管道的热膨胀量、阀门方向、高度与位置等问题造成返工，导致管道布置杂乱。管路布置应做到：路径简洁、位置合理、布置集中、排列整齐、间距相等，水平段坡度合理一致。

4.1.3.8.5.2辅机质量通病预防措施：主要是预防漏油、漏水：重点是水泵轴承油位计、丝堵、油站、辅机的冷却水管接头、密封环、管道接口等部位。冷却水系统在安装后进行水压试验确保系统的严密性，以消除泄漏现象。

4.1.3.8.5.3锅炉漏烟的预防措施：主要是烟道、集箱区域密封保温、钢架护板现场拼缝焊接不严以及膨胀受阻等原因造成的漏烟问题。

4.1.3.8.6 汽机专业质量通病预防措施：

4.1.3.8.6.1除汽、水系统跑冒滴漏措施：主要是阀门的泄漏、法兰的泄漏、焊口的泄漏、疏水漏斗的冒汽等，须从设计、采购、施工、检验等方面加以消除。

4.1.3.8.6.2管道内部不清洁的预防措施：主要是管件、阀门内部不清洁；管道安装过程中存在不清洁等造成的污染，应在施工中引起重视。

4.1.3.8.6.3管道及支吊架制作、安装工艺差预防措施：主要是工艺差、管道走向及坡度不合理、支吊架制作安装不规范等问题，各施工单位应在施工中引起注意。

4.1.3.8.7电气专业质量通病预防措施

4.1.3.8.7.1消除电缆管、电缆敷设质量通病措施：主要是电缆管高度不统一，排列不整齐；电缆管不封堵，地下埋管焊口不防腐；电缆头制作不规范；错放、漏放电缆等问题。

4.1.3.8.7.2消除接地线、接地端子安装质量通病措施：主要是就地电气箱不做明显接地；电缆保护管不做接地；明敷接地线敷设不规范、不统一，标高、标志颜色及其同建筑物距离不按“规范”要求等。

4.1.3.8.8 热控专业质量通病预防措施

4.1.3.8.8.1确保所使用的电动门及执行器的安装质量，设备到现场后要对其密封性进行仔细检查、验收，才能从根本上解决其漏油问题。

4.1.3.8.8.2厂供就地仪表盘安装后，会同质量部分对其整体质量进行检查，对质量差的部件进行更换。

4.1.3.8.8.3要求供应部门采购质量好的仪表管，并保证仪表管管口的椭圆度尽可能小，选择质量好、加工精度高的卡套接头。

4.1.3.8.8.4 仪表管焊接时，施工人员及技术人员对每一路、每一段仪表管作好记录，并在仪表管上作好标识，焊接结束后对每一道焊口进行复查，落实责任人，防止漏焊、错焊。

4.1.3.8.8.5 对焊接人员要求持证上岗，并在焊接前进行焊前练习，选择技能好责任心强的人员进行施工，对焊口质量每天进行检查验收以确保焊口质量。

4.1.3.8.8.6仪表阀门安装前必须进行研门打压，并做好检修记录。对合金钢材的阀门安装前委托金属试验室进行光谱检查，合格后方可进行安装，安装后再次进行光谱复查。

4.1.3.8.8.7卡套接头与仪表管连接及仪表阀门接头紧固时，选择施工经验丰富、责任心强的施工人员进行施工，并把责任落实到个人，紧固时对有特殊要求的卡套接头根据厂家要求进行操作，紧固尺度及力度要一致。

4.1.3.8.8.8 试运期间，对频繁拆卸的仪表接头的垫圈，要求每拆卸一次都进行更换，如果接头性能下降也要进行及时更换，并准备好足够的备件。

4.1.3.8.8.9 所有垫圈要根据介质及参数的不同选择不同材质的垫圈。

4.1.3.8.8.10 所有接头在投运前必须进行严格检查和重新紧固，并责任落实到个人作好记录存档。

4.1.3.8.8.11 改变一些传统的施工方法，进行技术革新。

4.1.3.8.9 保证保温内在质量及提高外观工艺质量措施

保温材料进场后要加强导热系数和质量稳定性的监控；加强阀门、弯头、法兰、汽机下缸、重要管道、锅炉顶部等部位的保温施工工艺，减少热力系统散热损失。

4.1.3.8.9.1保温所使用的绝热材料及其制品，其原材料及制品的质量，应符合相应的现行国家标准和行业标准，保温施工前对每批材料进行抽样检验合格后方允许使用，严禁使用不合格产品。

4.1.3.8.9.2保温材料的装卸和运输，不得有乱丢、乱碰、乱放和损坏包装箱的野蛮装卸行为，避免造成保温材料损坏边角的现象。

4.1.3.8.9.3 设备保温：

工前对设备进行整体检查验收，拉线找出设备整体尺寸的最高点和最低点，根据所得数据以最低点为基准点，找齐焊接保温钩钉和固定支撑，使之为一个整体的平面。

保温层敷设时材料切割必须整齐、保温层紧贴金属壁面拼接严密，同层应错缝，多层应压缝，方形设备四角保温应错接，缝隙用软质高温保温材料充填，绑扎固定牢固。多层次保温时，一层施工完毕进行检查验收合格后方可进行下一道工序的施工。

4.1.3.8.9.4 管道保温

a、直立管道每3m装置一道支撑托架，其宽度稍小于主保温层的厚度，托架的环面安装应水平，不允许直接焊接在管道上时采用抱箍式支撑托架 ，并紧固牢靠。

b、保温材料敷设紧贴管壁，横向、环向拼缝严密铅丝绑扎牢固，其间距为150-200mm，高温管道弯头可在两边起弧点设置20-30mm的膨胀缝，并填以弹性良好的保温材料。

4.1.3.8.9.5 外护板安装

a、设备外护波形板安装要紧贴主保温层，波形板切割使用专用工具，不得使用电火焊切割，波形板安装水平方向要平整，竖直方向要垂直，铆钉间距要均匀。

b、直管道平板外护层施工时下料几何尺寸准确，横向、环向凸筋线要圆滑平直，按预先划置搭线进行安装施工，紧贴保温层水平管横向搭口设在下半部45角处，搭接尺寸不得小于50mm，铆钉均匀其间距为150-200mm，弯头外护安装内衬膨胀条固定防止弯头外护拉开。

4.1.3.8.9.6成品保护也是保证质量的重要因素，首先教育施工人员树立质量观念，自觉爱护和尊重他人和自己的劳动成果，合理安排施工工序，对已完工工程采取防护措施，关键部位必要时要设专人看护。

4.1.3.8.10检查和返工

4.1.3.8.10.1投标方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及招标方依据合同发出的指令施工，随时接受招标方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

4.1.3.8.10.2工程质量达不到约定标准的部分，招标方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因投标方原因达不到约定标准，由投标方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

4.1.3.8.10.3招标方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由投标方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由招标方承担，相应顺延工期。

4.1.3.8.10.4因招标方指令失误或其他非投标方原因发生的追加合同价款，由招标方承担。

4.1.3.8.10.5 投标方应建立质量验收制度，并严格按照质量验收制度执行，具体要求如下：

1）生产工序完成后我公司首先进行一、二、三级自检自评。

2）自检自评合格后（四级验收项目），向监理单位提出报验申请。

3）监理单位组织分项工程验收、评定，如《质量验评划分表》中约定需建设单位参加的项目，应通知建设单位派人参加，对检查出的不合格项，我公司进行整改并闭环管理。

4）分部工程项目所包含的分项工程全部完成验收及质量评定后我公司提前向监理单位提出分部工程报验申请。

5）监理单位组织分部工程验收、评定，对检查出的不合格项，我公司进行整改并闭环管理。

6）单位工程项目所包含的分部工程全部完成验收及质量评定后我公司提前向监理单位提出单位工程报验申请。

7）监理单位组织单位工程预验收，应有建设单位、设计单位、生产（运行）单位、施工及相关单位参加；

8）我项目部及相关单位对提出的问题整改完毕后由建设单位负责组织单位工程项目的正式验收、评定，应有监理单位、设计单位、生产（运行）单位、施工及相关单位参加，各相关单位对检查验收提出的问题积极进行整改并闭环管理。

9）单位工程验收合格后参检单位代表人员签证并移交生产（运行）或使用单位进行代保管；

4.1.3.8.11隐蔽工程和中间验收

4.1.3.8.11.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，投标方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理方、招标方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。投标方准备验收记录，验收合格，监理方、招标方在验收记录上签字后，投标方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，投标方在招标方限定的时间内修改后重新验收。

4.1.3.8.11.2经招标方验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，招标方不在验收记录上签字，视为招标方已经认可验收记录，投标方可进行隐蔽或继续施工。

4.1.3.8.11.3投标方必须保留隐蔽和中间验收工序的影像资料，按要求移交招标方。

4.1.3.8.11.4 隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，被下一道工序所掩盖，正常情况下无法进行复查的项目。例如：地下基础工程；钢筋工程；建筑工程的防水工程和地下与水下结构的防水、防腐工程；设备封闭前的内部质量验收；以及埋入设备、结构内部、保温、防腐层内的焊接工作等。

严格执行隐蔽工程验收项目，土建工程参见验评标准“土建工程篇”，安装工程参见有关验收技术规范和验评标准，其中地基验槽应有设计专业人员参加验收并签字认可。

隐蔽验收工作出现下列情况时的处理原则：

经查验隐蔽工作项目未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，隐蔽验收工作暂缓，待施工单位整改自检合格后重新申报。

被确定为见证点（W点）的项目，监理部未按约定的检查时间内按时派员到场检查验收，施工单位可自行隐蔽，但必须作好记录。被确定为停工待检点（H点）的项目，必须等待监理检查验收后方可隐蔽。

4.1.3.8.12重新检验

无论招标方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，投标方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，招标方承担由此发生的全部追加合同价款，

赔偿投标方损失，并相应顺延工期。检验不合格，投标方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

4.1.3.8.13 土建工程关键项目质量控制措施

土建工程施工按施工过程分为：地下结构部分土建施工；上部结构部分土建施工；建筑装修及建筑设备等三个阶段。地下结构部分土建施工阶段质量控制的重点是大体积混凝土和接口（如预埋件或预埋螺栓、轴线、设备二次灌浆等）。上部结构土建施工阶段质量控制的重点是清水砼工艺和接口（如预埋件、轴线、梁柱接头等）。建筑装修阶段质量控制的重点是装修工艺和成品保护等。

- a 建（构）筑物轴线的准确定位

（1）结合方格网布设进行轴线测设方案

根据方格网测设成果、总平面图和建（构）筑物施工图，对各建（构）筑物进行轴线定位。前期定位放线、基础阶段及后期室外工程的整体施测均由全站仪完成。定出所有控制桩、控制点、控制轴线，并对其保护。

所有局部和单栋平面细部放线，均以直角法施测，丈量均必须以主轴为主，一次往返符合丈量，严禁分段传递。

方格网控制点，便于定期作桩位复测和桩位偏移后的点位修正，保证相邻轴线的连接。

标高的引侧与抄平，要严格控制一个后视的原则，拟选择周围永久道路上的一点作为该区标高点一站引测而定，并经常检核。

(2) 施工放线

1)±0.00以下的施工放线

基础部分的放线，主要是以方向线交会法进行投测，地面的轴线控制桩将主轴线投测至基坑垫层面上，然后再将经纬仪移至基坑下，用直角法进行细部放样，地面可进行投测的轴线，应利用地面控制轴线桩为测站点进行投测，无法在地面投测的部分，可在主轴线上，以钢尺丈量距离后，以经纬仪直角法测放其它轴线，测放后的轴线应以地面投的相邻轴线为检核校正条件。

2)±0.00以上的施工放线

地面以上部分的放线，重点在于轴线向高处的投测及引测，采用内控法施测。

轴线向上传递时，在底层板面上，以墨线弹放出主轴线的辅助轴线，该辅助线为原轴线平移1000后所得，以后在上层楼面施工时，分别在辅助线两端板面留洞，楼上的轴线用吊线锤法引测，以后每层的楼板施工时，均在此相应位置处预留孔洞，线锤采用5公斤重量特制线锤，悬吊法对点是，留孔位置须作保护措施防止杂物及水进入。

标高的传递，必须以同一点作为该层楼的标高控制基准点，向上传递。

楼层上抄平，仪器安放时考虑到保持前后视距离大致相等的要求，采用钢尺量距以消除由于仪器本身中误差所带来的影响。

定位放线，标高引测，均必须会同监理经有关技术部门的检测认定，并作好验收资料，存档保管。

（3）变形观测

本工程变形测量主要是沉降观测，根据现行的质检要求，沉降观测将由建设单位选定有资质的测量单位进行测量，并将测量结果及时反馈到施工现场相关人员。由观测单位编制专题的观测方案。

（4）主体结构垂直偏差控制

测量垂直度时，均用垂直经纬仪由房屋初始控制线向上施测，在施工中，每层均校验垂直偏差，并逐层纠正，以防产生累积偏差，主体开始施工以后，4个角每一层都要测量一次垂直度，以防产生垂直偏差积累。

对照规范要求，本工程控制标准：上下两层间垂直偏差不超过±3mm，结构到顶后垂直偏差不超过10mm。

- b 重要设备基础几何尺寸、标高控制

（1）轴线标高测量控制

1）平面轴线投测

根据轴线控制桩，将所需轴线投测到施工区域内，同一区域内所投测的纵横轴线各不得少于2条，以此作为角度、距离的较核。经校核无误后方可在该区域内放出其它相应的设计轴线和细部线。

2）引测标高

标高基准点的测设必须正确。按照常规操作布置，对于预埋预留的控制，采用在钢筋上设卡子，或者缠有色胶带作控制点（在预埋、预留件固定、验收后拆除）。

（2）结构平面尺寸控制

将平面轴线控制点投测到基础地面，建立施工区段的控制网；确定平面上各构件轴线，并测设出竖向结构的轮廓线。

（3）钢筋施工工艺要求

1）钢筋应根据设计图，经过翻样后按照钢筋花色单控制加工尺寸，梁柱接头位置要防止钢筋过长影响钢筋保护层厚度。

2）为保证钢筋的保护层厚度，应采用专用的再生胶钢筋保护层垫块，不宜采用水泥制品的垫块。

（4）模板施工要求

1）模板支设必须牢固、严密，防止结构物变形和浆体流失。模板的表面要平整光洁、耐腐蚀。

2）根据建筑物结构形式、荷载大小以及稳定性，进行模板结构的设计。

3）如采用复合式模板，应选用表面平整光洁的胶木模板或定型钢模板作为底板；面板采用1.5～2厚的PVC板满铺，面板与底板之间采用胶贴或用平头螺栓固定。

模板制作的允许偏差及检验方法

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 板面平整 | ±2 | 2m靠尺检查 |
| 四边平直 | ±2 | 2m靠尺检查 |
| 几何尺寸 | －2 | 直尺检查 |
| 对角线差 | 3 | 直尺检查 |
| 孔洞位置 | ±2 | 直尺检查 |
| 板面翘曲 | ≤1／1000 | 放在平台上，对角拉线用直尺检查 |
| 模板边平直 | 3 | 拉线用直尺检查 |

4）木模板安装时，在紧贴木方外侧竖向用槽钢做楞条，间距不得大于500mm，防止浇筑混凝土时模板局部变形。

5）模板的接缝处一律贴15mm×3mm的单面带胶海绵条来封堵；PVC面板满铺后在面板的接缝处则用透明胶带纸来粘贴。

6）预埋铁件安装时，首先在模板上划出预埋件的位置，预埋件采用螺栓将铁件的四周固定在模板上。

7）梁柱结构的模板安装时，尽量不用或少用对拉螺栓对穿模板的办法固定模板；墙体结构在固定模板时，应将对拉螺栓的位置设置在装饰线槽内，以便于对外露的对拉螺栓进行防腐处理而不影响混凝土结构表面观感质量。

8）在结构设计或施工需要留设施工缝时，事先在模板与混凝土接触的内侧沿施工缝标高处安装一条通长环闭的线条，以木线条的下口线来控制施工缝的标高，使施工缝留设达到水平竖直的要求。

9）浇筑混凝土之前，应确保模板与混凝土接触面的清洁，PVC面板无明显的划痕等，没有加装PVC面板的木模板表面应满刷脱模剂。

（5）模板工程主要工艺质量控制要求：

1）模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载，特殊结构和重要部位的模板必须事先对承载力、刚度和稳定性进行验算和设计。

2）模板的拼缝严密不应漏浆，模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷不影响结构性能或妨碍混凝土表面装饰效果的隔离剂。

3）固定在模板上的预埋件应安装牢固。

4）拆除模板时，不应对混凝土结构形成冲击荷载，混凝土表面以及棱角不得受到损坏。

5）底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合GB5024－2002表4.3.1的规定和设计要求。

- c 预留螺栓(孔)或直埋螺栓，预埋管（件）等固定偏差控制

对预埋管、件、螺栓，应固定牢固，表面平整，横平竖直，成排管、件纵横顺直，中心线及标高误差满足规范或安装精度要求。

（1）预埋件制作下料必须采用自切割机，下料后磨去毛刺及飞溅物。

（2）埋件锚筋焊接时采用预拱法，以消除焊接后的变形，保证表面平整度，并提高工效。

（3）对穿孔焊制作的埋件表面焊接后用磨光机对表面进行打磨。

（4）对长条形埋件焊接后采用人工矫正变形。

（5）埋件固定时如锚脚碰钢筋可适当调整钢筋间距及锚脚角度，埋件表面必须粘贴双面胶条，保证与模板紧密接触，顶面埋件如面积过大时应于埋件表面适当位置开排气孔，长条形埋件固定时应于埋件内侧增加通长钢筋以保证表面平整度，埋件固定时带线或划线，成排预埋管则应于管头用钢筋点焊连接，以保证管头横平竖直。

（6）汽机、锅炉及钢结构柱等基础内大型直埋螺栓埋设应用固定架并经设计或计算，以保证足够的刚度和稳定性。

- 12.3.4  汽机基础及其它主要设备基础等外露砼结构达到“清水砼”水平的控制

汽机基础及其它主要设备基础等外露砼结构达到“清水砼”水平。具体控制措施：

（1）采用覆膜大模板施工工艺，为提高覆膜大模板的刚度，在其外侧镶九合板。为彻底消除模板接缝缺陷，大模板按照所在柱面或梁面的尺寸，地面整体拼装成一块后，用吊车吊装就位。

（2）在地面拼装时，模板接缝处，在相邻两模板接触面上，贴带自粘胶的密封泡沫条，表面再进行刮腻子补缝，砂纸磨光。对模板的背楞和支撑系统进行计算，确保模板的刚度及稳定性。

（3）当分层施工时，下一层模板顶部要比施工缝的标高高出10cm，并在混凝土浇筑完成后，将混凝土上表面处理平齐，清除高出部分模板表面的砂浆。在上一层结构混凝土浇筑完成前，下层模板不得拆除，以消除水平接缝的缺陷。

（4）砼浇筑前做好施工缝的湿润工作，对模板支撑的检查，包括对拉螺栓的紧固检查，浇筑过程中派专人负责对模板及支撑系统进行巡检及观测。

（5）优化砼配合比，不掺粉煤灰，选用好外加剂（在试配合格的情况下掺入混凝土光亮剂），同一大型基础选用同一厂家、规格、生产炉号的水泥，选用同一矿、同一规格、色泽的石子。

（6）施工缝位置浇砼时先用同强度等级砂浆接浆。

（7）砼浇筑高度超出2m时用串筒下料，以防砼产生离析、分层。

（8）严格控制混凝土的浇筑速度，由于全面使用大模板，每层浇筑厚度不得大于400mm，并及时振捣，充分排出混凝土中的空气，然后方可继续布料，以防止混凝土表面出现气泡。

（9）砼振捣选用有经验、认真负责的人员，在操作过程中要求做到快插慢拔，直上直下，布点均匀，不漏振，不过振，不得将振捣棒置于钢筋、埋件及模板上振捣，砼分层浇筑时上层砼振捣时应插入下层砼适当深度，对于如汽轮机埋管下口、埋管间、柱梁接头钢筋密集区可适当调整石子级配，采用较小粒径的石子，振捣时用φ25直径的振捣棒，对于汽轮机中部分异形梁下口，可采用振捣棒振捣，平板式振动器辅助振捣的方法。

（10）控制好砼浇筑标高，对上口砼用刮杠刮平，及时收光或用木蟹打毛，及时做好砼的养护、保温、保湿工作，大体积砼同时做好测温工作，以防表面产生收缩裂纹或龟裂。

- d  屋面防水的控制

屋面、楼地面，外墙及门窗防渗防漏：不漏、不渗，排水顺畅，无积水，细部节点处理合理、美观。

屋面：应由专业施工队伍施工，施工人员持证上岗，出层面管道或套管应设止水条，并高出屋面250-300mm，孔洞沿口应与结构层同时浇筑，屋面分格缝应上下贯通，缝内应清理干净，待干燥后用适当材料填缝，防水油膏嵌填，再贴不小于200宽的卷材保护层，施工时应先施工落水口及出层面管道及沿口加贴层，防水卷材及隔汽层施工时应严格控制好找平层的含水率，控制好纵横缝间距，保证搭接宽度，泛水及沿口找平应采用圆弧形，保证卷材圆滑过渡，收口应用经防腐后的压条并盖金属条固定，封口处用密封材料封严；刚性层应设分格缝，用细石砼浇筑，并加钢筋网片，在浇筑过程中保证钢筋网片的上下距离，浇筑完成后应及时压光并浇水养护；

楼地面：厕所（或有防水要求的楼地面）在结构施工时应按图施工，保证厕所（或有防水要求的楼地面）间内结构标高低20-30mm，砼振捣密实，穿过楼面的预埋套管应设置止水条，套管表面应高出装修后面层50mm，应严格按图做好浴厕内地面及墙面的防水层，防水层施工前应将楼板四周清理干净，阴角处抹成圆弧形，防水层泛水层高度不应小于300mm，严格按图纸做好排水坡度，地漏处应低于相邻地面5mm，墙面刮糙不得少于2次，在完成后有条件的情况下可进行蓄水试验；地面以下回填填土应分层夯实，并见证抽样，地面整体面层应设分格缝。

- e  沟道及盖板顺直平整的控制措施

沟道顺直，盖板平整，接缝均匀、紧密。

沟道砼施工前应对模板的接缝、支撑进行严格检查，并带线检查沟道上口的顺直情况；

沟道沿口应增设角钢，角钢制作进应严格保证角钢的平直度，对制作变形矫正并经验收合格后方可领用安装；

砼浇捣过程中严禁碰撞模板、钢筋及埋件，以防跑位，浇筑后在初凝前应对角钢进行检查；

盖板预制时四周应加角钢边框，边框角钢对接应采用45度角，并于内侧进行焊接，盖板底模应采用与角钢同厚的材料，底模下口与角钢下口平齐，盖板砼应振捣密实，上口应分2次进行压光，安装前应对沟道沿口进行检查，确保盖板安装后的接缝。

4.1.3.9工程试车

4.1.3.9.1双方约定需要试车的，试车内容应与投标方承包的安装范围相一致。

4.1.3.9.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，投标方组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知招标方。通知包括试车内容、时间、地点。投标方准备试车记录，招标方根据投标方要求为试车提供必要条件。试车合格，招标方在试车记录上签字。

4.1.3.9.3招标方不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向投标方提出延期要求，延期不能超过48小时。招标方未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

4.1.3.9.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，招标方组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知投标方。通知包括试车内容、时间、地点和对投标方的要求，投标方按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

4.1.3.10  达标创优保证措施：

天然气调压站安装达标创优措施、天然气管道安装达标创优措施；燃机及其附属设备安装达标创优措施；余热锅炉钢架及外护板安装达标创优措施、余热锅炉模块安装达标创优措施，受监焊口一次合格率（不低于98.5%）达标创优措施、锅炉附属设备安装达标创优措施；中、低压焊口施工达标创优措施；防腐油漆工程达标创优措施，保温工程达标创优措施；采暖通风工程达标创优措施；梯子、栏杆、平台安装达标创优措施；保证机组轴振、瓦振符合优良标准的措施；凝汽器真空系统严密性控制措施；汽机油系统清洁度控制措施；小口径管布置达标创优措施；汽机缸体安装达标创优措施；高、低蒸汽管道、给水管道安装和焊接达标创优措施；凝汽器不锈钢管安装达标创优措施；发电机安装达标创优措施，循环水及冷却水管道安装达标创优措施，电缆敷设、二次配线达标创优措施；接地网安装达标创优措施；热工仪表管安装达标创优措施，变压器安装达标创优措施，母线安装达标创优措施，盘柜安装达标创优措施，厂用电受电一次成功措施，锅炉水压一次成功措施，电气保护率达100%保证措施，热工接线正确率100%保证措施，热工仪表、保护、自动投入率100%保证措施，防止二次污染、加强成品保护措施，电缆桥架安装达标创优措施，户外开关安装达标创优措施。

砂、石、机砖等原材料优化措施，钢筋采购、检验试验、加工质量优化措施，钢筋焊接、连接质量优化措施，钢结构加工制作质量优化措施，检验试验外检质量优化措施，工程测量质量优化措施，土方回填质量优化措施，混凝土施工风窝、麻面、漏浆、孔洞、穿裙子等质量通病优化措施，大体积混凝土温度裂缝优化措施，现浇结构清水钢筋混凝土质量优化措施，预留施工缝质量优化措施，电照预埋管安装质量优化措施，预埋铁件制作及安装质量优化措施，屋面防水质量优化措施、地下沟道、廊道抗渗质量优化措施，混凝土结构坑池抗渗质量优化措施，商品混凝土质量控制措施。

4.1.3.10.1 建筑工程主要质量控制指标

1) 分项、分部、单位工程合格率100%，单项、单台机组工程达到高质量等级优良工程（评价得分92分以上）。

2) 沉降观测装置设置齐全规范、记录完整准确，主要建（构）筑物不均匀沉降值不超标。

3) 实施混凝土全过程质量控制，各验收批混凝土强度评定合格率为100%。

4) 直埋螺栓各项允许偏差合格率100%，且最大偏差不影响上部设备安装。

5) 混凝土结构几何尺寸准确、成形美观、大面平整、棱角顺直、埋件定位准确。

6) 建筑物墙面、地面平整，无裂缝、无积水，屋面无渗漏；地下室(沟、池、坑)无渗漏、无积水；沟洞盖板平整、齐全无破损；道路平整、排水顺畅。

7) 平台扶梯栏杆平整、齐全、稳固。

8) 主要单位工程外观质量得分率达到95%以上。

9）其他要求

a）建设过程中杜绝重大质量事故，无质量隐患；

b）试运结束后，未完工程、基建痕迹、投产缺陷为零，杜绝机组移交时存在未完项目；

c）机组移交试生产后，不因施工原因停机；

d）机组移交后45天内移交竣工资料，文件资料齐全、完整、准确、系统，达到工程档案管理要求；

- 4.1.3.10.2 质量控制规划及管理网

项目开工前，投标方工程质量管理部分负责按国家有关的和合同规定的验收规范编制本工程各专业的《工序检验和试验项目划分表》，明确规定需检验的控制点，设定W、H、S点以及一、二、三、四级验收的各个工序。

各专业《工序检验和试验项目划分表》经项目部总工室批准后，报招标方（监理）批复后，在施工中严格执行。

工程质量验收严格实行四级责任制，一级为班组验收，二级为专业工地验收，三级为项目部 验收，四级为投标方配合招标方（监理）验收。专业工地的验收质检员和项目部的专职质检员必须持证上岗，上道工序未经验收合格严禁下一道工序开工。

4.1.3.11进度计划

4.1.3.11.1投标方应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划，提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。

4.1.3.11.2群体工程中单位工程分期进行施工的，投标方应按照招标方提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

4.1.3.11.3投标方必须按招标方确认的进度计划组织施工，接受招标方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，投标方应按招标方的要求提出改进措施，经招标方确认后执行。因投标方的原因导致实际进度与进度计划不符，投标方无权就改进措施提出追加合同价款。

4.1.3.12开工及延期开工

4.1.3.12.1投标方应当按照协议书约定的开工日期开工。投标方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向招标方提出延期开工的理由和要求。招标方不同意延期要求或投标方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

4.1.3.13暂停施工

招标方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求投标方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。投标方应当按招标方要求停止施工，并妥善保护已完工程。投标方实施招标方作出的处理意见后，以书面形式提出复工要求。因投标方原因造成停工的，由投标方承担发生的费用，工期不予顺延。

4.1.3.14工期延误

4.1.3.14.1因以下原因造成工期延误，经招标方确认，工期相应顺延：

（1）招标方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）招标方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）招标方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）不可抗力；

（5）专用条款中约定或招标方同意工期顺延的其他情况。

4.1.3.14.2投标方在4.1.3.14.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向招标方提出报告。招标方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

4.1.3.14.3 因非4.1.3.14.1款规定原因造成的工程延误，招标人调整工期的，不能免除投标人按照合同约定的应承担的工期延期违约责任，考核工期仍按合同工程进行执行。

4.1.3.15主要土建项目交付安装的要求

土建项目交付安装时，以尽量减少交叉和相互干扰为原则，并应满足下列要求：

主要建构筑物基础交安时间如下：

| 序号 | 交安节点名称 | 完成时间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #1机 | #2机 |  |
| 1 | 锅炉基础（含烟囱） | 2021.10.28 | 2021.11.28 | 其他设备基础交安满足安装进度要求 |
| 2 | 燃机基础 | 2021.11.28 | 2021.12.28 |  |
| 3 | 化学室外水箱基础 | 2021.10.20 |  |  |
| 4 | 化学室内储罐基础 | 2021.10.30 |  |  |
| 5 | 冷却塔基础 | 2021.11.28 |  |  |
| 6 | 汽机基座 | 2022.01.10 | 2022.01.20 |  |
| 7 | 变压器及GIS基础 | 2022.03.10 |  |  |

4.1.3.15.1汽机房

a、0m以下基础、沟坑、地面（毛地面）完成。

b、设备基础、吊车梁、运转层及4.5米层平台完成。

c、围护结构（包括门窗），屋面防排水及室内主要部位粉刷完成。

4.1.3.15.2 余热锅炉、燃机基础

基础、主要的地下沟管道、设备基础完成。

4.1.3.15.3 电气系统

a、交付安装的条件应符合电气专业施工验收规范的有关规定。

b、构架、地面完成。

c、变压器基础的排油坑及坑内填石完成。

d、GIS升压站、控制室、厂用电室等电气建筑物的屋面（包括楼面）防排水、室内粉刷、地面、吊天棚、门窗及锁具的安装等均应完成。

4.1.3.15.4 燃料供应（管道天然气调压站）系统、水系统

a、0m以下建筑物基础、建筑物、设备基础、沟道、回填土、毛地面完成。

b、 围护结构、屋面防排水完成、楼梯、平台、栏杆等尽量完成。

c、所有建筑物室内粉刷、暖通、卫生设施等工作，除由于安装将造成损坏的部位可预留外，要尽可能完成。

d、安装工作所需的预留孔部位，土建与安装单位协商处理。

4.1.4 季节性施工措施

本工程所在地为珠江三角洲西北部，气候温暖潮湿，雨量充沛，大雨、台风对本地区影响较大，为保证施工顺利进行，采取如下措施：

4.1.4.1 合理安排现场作业时间，特别是砼浇灌作业时间，砼连续浇灌时，应尽量避开大雨，少量砼浇灌时如遇下雨，应用事先准备好的塑料薄膜或麻袋，将新浇砼覆盖，以免砼面被雨水冲刷。

4.1.4.2 处理好场地排水，排水通道沿主干道路走向布置，再集中有组织地排入附近沟道或明渠，排水沟断面为宽0.6×高0.4m与道路一起施工完成。雨季到时应及时检查，疏通道路边沟，加强管理，防止堵塞。配备排涝潜水泵及时处理低洼，基坑中之积水。在雨季前应对临时道路进行修整，加铺碎石炉渣，并碾平，以利于排水通畅。

4.1.4.3所有机电设备棚，要搭设严密，防止漏雨。机电设备要采用垫高架空，修筑排水沟渠等方法，做到防雨、防涝，并安装接地安全装置，漏电保护装置等。

4.1.4.4基础施工时应在四周坑边1.5m 处设高0.4m、宽0.4m的土坎，人工就地取土筑成，防止雨水流入，特别是深基坑处设置一定数量的集水设备，配足够的潜水泵，能保证及时将坑内积水抽出去。

4.1.4.5雨季期间各种露天放置的设备、机具、材料等作好保护工作，防止受潮雨淋和浸水，长期闲置的机具做好保养工作。

4.1.5 其他须特殊说明的情况

4.1.5.1 施工组织方案编制

施工方案和措施应参照《火力发电工程施工组织设计导则》规定和招标方关于全厂的施工组织总设计的要求进行编制，标投标方应在合同签定后半个月内完成施工组织总设计，并具备审查条件。

4.1.5.2  安全生产、文明施工

为提高本工程建设管理水平，规范本工程建设文明施工管理工作，本工程安全管理工作应严格遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》、《电力建设安全工作规程、》、协鑫能科建设管理部下发的《建设工程安全健康与环境管理标准》以及肇庆华海能源投资有限公司“安全文明施工管理制度”等相关规定。

文明施工总体目标：施工总平面模块化，现场设施标准化；工程施工程序化；文明区域责任化；作业行为规范化；环境卫生经常化。做到“设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”;树立安全品牌工程，创建工程安全文明施工一流现场。

施工投标方必须接受项目单位和监理投标方的监督和管理，并按要求负责落实辖区内文明施工策划和管理。

华格香料供热专线工程正常对外供热的情况下，对已建设的设备、设施、电缆沟、管道、管线、周边设备等进行防护。进入运行设备区域严格遵守相关安全管理规定。涉及华格香料供热专线工程的作业，必须按要求办理工作票。

4.1.5.2.1现场文明施工总体规划

4.1.5.2.1.1场容场貌

a．施工现场应通过施工总平面规划以及规范建筑物、机械设备、装置型设施、标志牌、旗帜等式样、标准和色标，以达到视觉形象统一、美观的整体效果。

b．施工总平面应由项目公司按建筑施工区、安装施工区、办公区、生活区及设备材料堆放区进行定置区划，实行模块化管理。

c．投标方必须在办公区集中设置“六牌二图”等大型标志牌（六牌：工程概貌、施工单位名称、职业安全健康与环境管理方针目标、安全文明施工纪律、工程组织结构、工程里程碑计划；二图：施工总平面图、安全文明施工区划图）。

d．项目公司、投标方办公区必须分别升挂国旗、企业标识和彩色劳动保护旗帜。

e．现场的各类建筑物，应制定统一标准，保持现场整体视觉效果。现场禁用石棉瓦、脚手板、模板、彩条布、油毛毡、竹笆等材料搭建工棚。

f．进入现场的机具、工具房、脚手管等必须统一色标标识，确保完好、整洁；机械设备应保持清洁，色标醒目。

g．工具房、集装箱（含电焊机集装箱）在现场要求集中排放、布置美观，具体位置须经投标方工程管理部规划，其它区域不得存放。

h．装置型设施包括宣传类、道路交通类、区域围护类、废料垃圾回收处、标识类，均应进行设计和规划。现场所有的标识牌、警示牌，一律采用美观规范的标牌与喷绘文字。

4.1.5.2.1.2  区域围护管理

a．项目公司投标方办公区实行区域围护、封闭管理。

b．施工现场一律实行区域封闭、定置化管理。

4.1.5.2.1.3 道路

a．在工程正式开工前先期修筑厂区混凝土路面主干道网络，并采取永临结合的方式布置，按永久道路的设计先施工好路基，临时道路采用混凝土路面，永久路面采用沥青混凝土路面；道路两侧应形成排水坡度，设置排水明沟，未设路沿的道路应有防止雨天泥浆侵蚀路面的防护措施。

b．办公楼主干道6米宽，厂区主干道6米宽，其他道路满足消防通道要求。厂区主要道路路宽为6m、4m，次道路宽4米，固定端、扩建端道路按6m施工。

c.厂区主干道应设置路灯、绿化带。未设路沿的道路应设置路肩桩。

d.办公区和现场施工区的主要道路必须都是混凝土路面，并构成环形通道。材料加工场人行便道路面硬化宽度不得小于2m，施工区、办公区人行道宜采用彩色混凝土预制块硬化。

e.投标方根据工作需要修筑的临时道路，组合场区域应采用混凝土路面,其它区域铺沙石保持平整，以做到施工人员雨天进入高处作业现场鞋不沾泥巴。

f. 工程施工区设置主要道路入口。

g.道路标志：厂区主干道应由项目公司正式命名，主干道两侧按图册中式样设置符合标准的路标、交通标志、限速标志和区域指示标识。

4.1.5.2.1.4 排水系统及管沟：

a.施工现场主排水管道利用永久设计的部分排水干管作为施工阶段的排水干管。这部分干管要求在工程开工前完成并具备通水条件，保证全厂区排水系统保持畅通。

b.现场施工排水、排涝，由投标方建设排水系统和必要的沉淀池，与主厂区排水干管沟通，沉淀池后再排入市政管网，以满足施工期场地排水要求，及水土保持的要求，因投标方排水措施不到位所造成的水土流失等问题，责任由投标方承担。

c.施工区沿道路周边设置排水明沟，排水明沟根据总平面的布置确定排水沟的排水坡度，通过明沟将地表雨水和施工污水汇集到沉淀池，经沉淀处理后排入市政管网。

d.各施工场地和建筑物周边设排水支沟，将地表水排入主干道排水沟，保证场地不积水。

e.组合场、设备堆场的排水，设置500mm×500mm盲沟排水，纵横向布置（间距10m），在两组合场间及设备堆场侧设置明沟排水。

f.为保证厂区雨水系统不被淤塞，明沟收集到的雨水汇集到沉积井沉淀后，就近排入厂区雨水系统。雨水井的井盖采用承重标准件。

g.在人员过往密集、车辆行走处埋设排水暗管；大型机械行走处，采用石子盲沟排水。

4.1.5.2.1.5 道路、排水管沟维护：

a. 道路混凝土面层浇筑后,必须有效进行成品保护。土石方开挖和设备大件运输时必须编制道路专项管理措施（如垫模板等），并指派专人负责道路监督管理，防止因以上作业造成路面损坏或污染，因投标方原因造成路面损坏，费用有投标方承担。

b. 投标方确因施工需要破路，必须事前申请并得到招标方批准手续后方可破路，并在事后及时恢复。

c.挖土机、推土机、压路机以及履带式起重机等重型机械需要通过道路时，责任单位必须配备经过强度计算的橡胶带或木板，以防止损坏路面，并在通行后立即清除过路保护措施。本工程原则上250t以上的履带式起重机不上永临结合道路。

d. 土方运输和特殊物件运输，必须编制专项管理措施，确保道路清洁完好。

e.厂区道路的交通管理工作，由责任单位统一进行管制。

f.厂区道路及两侧排水沟道设置专人负责维护，保证整个厂区道路和排水畅通。

g.土建基础施工期间，投标方必须安排专人（不得少于2人）负责厂区道路的维护工作，同时采取必要的防尘、降尘措施。

4.1.5.2.1.6 绿化

a. 投标方办公区应设置绿化带，种植花草树木，施工区适当进行绿化，专人负责管理。

b．工程建设期应结合工程进展有计划实施绿化。原则上在重要工程节点前应完成相应区域的绿化工作。如电气倒送电前升压站及C排外受电区域应绿化完,真正做到工程绿化零缺陷。

c.厂区除硬化区域（建构筑物、道路、广场等）外，对裸露土地均应考虑种植树木、绿篱及草坪等，厂区绿化率应达到20%以上。

4.1.5.2.1.7 吸烟室:在现场适宜的区域设置箱式或工棚式吸烟室，配备烟灰缸（筒），专人负责管理，保持室内清洁。除明确吸烟点外，其他地方均不得吸烟。

4.1.5.2.1.8饮水点:在现场适宜的地方设置箱式或工棚式饮水点，专人负责管理。饮水点应设置座椅，并保持室内清洁与饮水卫生。

4.1.5.2.1.9设备材料堆放:

a.施工现场设备材料实行分区堆放，定置化管理。

b.设备材料堆放场地应坚实、平整并垫有碎石子层，地面无积水。做到各种物资排放有序，标识清楚，设备材料码放整齐成形，安全可靠。起重大件排放呈规划形状、整洁有序。道路与沟渠区域内不得堆放物资。

c.脚手架管件必须涂刷色标。脚手架管件在地面或平台上存放，必须做到搭架堆放整齐，扣件入箱。

d.设备材料领用：现场全部实行当天领料当天用完、当天运搬的设备（不含大件）当天安装完制度。特殊情况下，施工材料与安装设备在施工现场存放的时间亦不得超过两天，并存放于指定区域。严禁将施工现场作为设备材料临时堆放场使用

4.1.5.2.1.10基坑和沟道：

a.现场基坑开挖一律使用脚手管栏杆（刷红白相间色标）作安全防护。深基坑开挖应修筑台阶式安全通道，夜间应设红灯警示。

b.未做基坑支护措施的深基坑开挖（暴露在外一个月以上的），边坡应采用钢筋做插筋，挂铅丝网浇注砂浆抹面（或喷锚）进行边坡保护。

c.大型基坑四周应修筑碎石或砖铺人行便道。主厂房基坑四周应修筑硬化人行便道，中间搭设桥式安全通道。主厂房施工区应有绿化措施，出入口两边应设立门柱。

d.沟道开挖应用安全围栏或安全警戒绳（加POP警戒旗）作安全防护。

f.钢筋场：钢筋场应集中设置。钢筋场地面必须硬化。钢筋场工棚应采用装配式构架、彩钢板屋面。

4.1.5.2.1.11办公、生活设施：

a.施工投标方办公区、施工区应设置有较高卫生洁具标准的水冲式厕所，专人管理，保证厕所内无异味。施工区布置多座水冲式厕所，由项目公司统一规划，按承包区域由施工投标方负责实施。工程开工初期，施工投标方可根据需要适当布置临时性环保干式厕所。

b.施工投标方必须制定措施，保障施工人员住宿、餐饮等生活卫生条件和劳动防护条件。实行专人管理，定期检查，严格控制。

4.1.5.2.2文明施工设施

a.攀登自锁器：垂直攀登作业必须使用锦纶绳攀登自锁器进行人身防护，并配备固定设施。

b.速差自控器：沿爬梯等往复垂直攀爬作业的人员使用速差自控器进行人身安全防护。

c.水平安全绳：高处作业人员水平移动或高处临边作业使用直径13毫米以上的塑套钢丝绳作为水平安全绳，并配备固定设施（包括转角处和垂直支撑），用以扶手或拴挂安全带。

d.活动支架：水平钢梁吊装作业，与水平安全绳及临时防护栏杆配套使用。

e.水平防坠器：水平钢梁吊装作业，与安全带配套使用。

f.孔洞及沟道盖板：孔洞及厂房内沟道盖板使用厚度4～5毫米花纹钢板制作。直径1米以下的孔洞使用盖板防护（如管道孔洞），直径1米以上（含1米）的孔洞使用脚手管围栏加安全网防护（如设备孔洞），厂房内沟道盖板覆盖必须及时。

g.临时防护栏杆：高处临空面搭设红白相间色标的脚手架栏杆进行安全防护。临时防护栏杆按标准搭设并加设挡脚板。

h.柱头托架：立柱吊装时须使用柱头托架，柱头托架可用脚手管搭设的有底板（木脚手板）的可拆卸柱头围栏。

i.安全网与滑线安全网：高空作业防坠落须敷设安全网。锅炉吊装以及穿吊杆、安装作业时须敷设滑线安全网，并确保敷设高度（8～10米）标准有效。

j.高处活动走台托架：锅炉钢架护板、模块以及烟囱吊装作业，穿销摘钩工作须在高处活动走台上进行。

k.全封闭立网防护：建筑施工大型脚手架外侧用密目网封闭，加挡脚板（带色标）、剪刀撑，防止高处小件物料飞溅坠落。

m.安全隔离设施：高处垂直交叉作业面之间，必须使用木脚手板或竹笆搭设隔离层。

4.1.5.2.3用电作业

a.配电箱与电缆：施工用电采用三相五线制（TN-S系统），从箱式配电室引出到一、二级电源柜；电缆敷设要求采用直埋式敷设，一、二级电源盘内部配置、电源盘外形样式、颜色和标识等由项目单位或投标方统一设计规划，专业生产厂家定做。

b．工程现场围墙内禁止架设架空输电线。

c．施工照明：室外使用灯塔式集中广式照明；厂房、室内照明采用可移动式集中与局部分散相结合的方式照明，局部照明用带防护罩的新光源。

d．三级盘与便携式卷线盘（四级盘）：三级盘为插座盘及单个开关盘，其壳体要求投标方在厂家统一定做；移动电源盘采用便携式卷线盘。

e．漏电保安器：在二、三、四级盘内均应装设，定期校验，并作好记录。

f．电焊机集装箱与二次线：现场和厂房内电焊机采用集装箱布置，并配套二次线通道和快速插头，电焊机二次线必须使用软橡套电缆。

4.1.5.2.4平面及其它防护设施

a．安全围栏：施工区域、贵重设备、危险区域采用安全围栏隔离。

b．安全通道：安全通道根据施工需要可分为斜型走道、斜梯通道、水平通道。

c．余热锅炉、燃机和汽机房采用管道集中供应氧、乙炔气；其它地点制作氧气瓶、乙炔瓶托架、箱笼相对集中供气。

d.危险品库：投标方必须设置专用危险品库房，并醒目标识。对危险品及危险废品，集中存放，专人管理，并按相关规定做好危险废品处理工作

4.1.5.2.5消防

a.现场施工消防水系统由项目公司统一规划,施工投标方负责实施。

b.本工程施工用水管网和消防用水管网采用两网合并布置。在主厂房、余热锅炉等工程施工过程中投标方应自行负责设置增压泵给主厂房和锅炉房等的施工用水加压（若需要），并保证其压力满足消防要求。

c.主厂房、调压站、燃机、冷却塔等建筑物除在底层设置足够的消防器材外，还需要在各层平台设置足够的消防器材同时满足消防要求。

4.1.5.2.6环境卫生

a.废料、垃圾分类存放场：施工与办公活动产生的废料与垃圾要分类存放，由投标方规划分类存放场所和统一存放设施样式，并悬挂统一制作的标识牌。

b．垃圾通道：燃机、汽机、余热锅炉、机力冷却塔等处施工废料和垃圾由投标方设置专用垃圾通道送至地面，专人、专车负责清运并保证通道畅通。

c．现场厕所：施工现场应根据作业区域及人群的集中情况，由项目单位工程管理部统一规划，在现场设置足够数量的、具有较高标准的水冲式厕所。该厕所由投标方自行规划设置，并安排专人管理。

4.1.5.2.7 环境保护

a．污水沉淀池：投标方须设置污水沉淀池、蓄积池，对建筑施工和生活废水进行沉淀处理。施工结束需清理干净，按招标方要求恢复。

b．污水检测口与噪声监测点：投标方应设置污水检测口进行水质监控，设立噪声监测点对施工产生的声量进行监控。

c．油料与化学水剂防渗池：为防止各类油料及化学水剂外溢造成环境污染，投标方应设置防渗池作为预防处理设施。施工结束需清理干净，按招标方要求恢复。

d．废液回收设施：对废油料等废液在移交社会专业部门处理以前设置专门回收存放设施。

4.1.5.2.8个体安全防护装备以及进入施工现场文明施工纪律

按《电力建设安全工作规程》、《电力（业）安全工作规程》、协鑫能科建设管理部以及肇庆华海能源投资有限公司的相关要求执行

4.1.5.2.9  投标方工程项目开工必须具备的条件

a．项目单位已与投标方签订了“工程承发包合同”、“安全施工管理协议”、“安全责任书”。

b．施工组织总设计编制完成并经审查批准。

c．安全文明施工总体措施策划已编制完成并实施。

d．安全与健康工作程序已编制完成并经审查批准。

e．安全施工措施编审程序表已编制完成。

f．已建立健全安全文明施工管理制度。

g．安全文明施工管理台帐已建立齐全。

h．进入现场的全体员工经过安全健康与环境管理知识教育培训，考试合格持证上岗。

i．特殊工种人员全部经过培训考试合格，持证上岗。

j．施工投标方进入现场的全体员工经过身体健康检查，并建立了体检档案备查。

k．现场“五通一平”符合相关规定标准；。

m．现场保卫人员上岗执勤，人员、车辆按规则出入，并有通行检查管理制度。

4.1.5.2.10  施工阶段文明施工主要控制措施

a.针对工程施工特点，进行危害辨识、危险评价，对风险值较大的重要危害和重要环境因素，进行重点预防和控制。涉及到的分项工程在作业指导书中须列出清单并提出预防与控制措施。安全施工措施必须具有针对性，可操作性，可靠性。

b.严格执行技术交底程序，交底与接受交底人双方签字确认。现场要求使用多媒体设备进行技术交底，保证交底效果。

c.项目开工前必须进行安全文明施工条件的检查与确认，不具备安全文明施工条件的工程项目不得开工。

d.重大施工项目、重要施工工序、特殊作业。危险作业，必须执行安全施工作业票程序。

e.施工人员必须严格执行作业指导书施工的要求，未经批准，不得擅自更改措施。

4.1.5.2.11 安全设施

a.保证安全投入，加强安全防护，本措施要求采用的安全设施必须全部执行，实施安全设施标准化，使现场具备完善的安全文明施工条件。

b.拆除安全设施（应特别注意设备平台格栅板的安全管理）必须经过书面批准，并采取临时防护措施，施工完后及时恢复并报告批准人。

c.施工现场统一设计，制作各种规格、标有统一色标的孔洞盖板和防护栏杆，所有的孔洞均覆盖牢固的盖板保护，所有的缺口均安装可靠的双层防护栏杆；如施工需要临时拆除孔洞盖板防护栏杆的，必须张挂红白带或防护绳索，特别危险的临时作业点必须指定专人监护，工作结束后必须立即恢复。

4.1.5.2.12高处作业、脚手架、起重运输作业等特种作业及接触危化品必须严格执行《电力建设安全工作规程》、《电力（业）安全工作规程》，必须严格执行国家、行业、协鑫能科建设管理部以及肇庆华海能源投资有限公司等的相关要求。

4.1.5.2.13施工用电

a.投标方应在项目单位指定的地点接入施工用电系统，并全权负责连接点以下的电气设备保护和人身安全。所有施工用电满足《JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范》。

b．电气工作必须由投标方专职电工进行，每天定期检查并在检查表上签字。

c．施工电源设施配套，符合安全设施标准化的要求，接线整齐、美观。

d．配电盘、柜内插座电压等级、开关负荷名称标示清楚，电源一、二次盘、柜门上锁。

e．施工区域电源电缆走向布置合理，布设整齐、美观并标示清楚，并有安全防护设施。

f．施工现场严禁用接地代替接零保护。配电箱的电器安装板上必须分设 N 线端子板和 PE 线端子板。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

g.所设备用电必须“一机一闸”。

h.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 30mA，额定漏电动作时间不应大于 0．1。一级施工电源箱中总开关必须配置接地保护。

4.1.5.2.14焊接作业

a.遵守焊接安全规定，严禁在带压的设备和盛装过油脂与可燃气体的容器上进行焊接工作，严禁在易燃材料附近及上方进行焊接工作。

b．各类气瓶使用应符合安全要求，固定设施牢靠、美观。

c. 火焊皮管不得妨碍通道，下班后及时收回。

d．除外围工程部分可使用瓶装氧气、乙炔气外，其余部分应使用管道集中供应气体。

4.1.5.2.14危险性作业

a．进入坑井、孔洞、地下、金属容器、潮湿地点作业，必须使用行灯照明，并做好通风措施，防止缺氧窒息。

b．拆除作业、近电作业、吊装作业、射线探伤等危险作业场所应有醒目的警戒、警告标志，并有专人监护。

c．坑井、孔洞、陡坎、土方开挖区、高压带电区、重点防火区必须设围栏（墙、网）、盖板，并有明显标志，易燃易爆品应单独存放。

4.1.5.2.15  土方开挖

a．土方开挖应有合理的弃土方案和防塌方措施，并保证道路畅通。

b．拉运土方的车辆应有措施尽量减少散落造成对路面的污染，并按照谁拉土，谁就得负责将散落的土块清扫干净的办法执行。

c．现场应自始至终保持场地平整，临时堆放的土方必须经过整理。

4.1.5.2.16  成品、半成品保护与防止“二次污染”

a．投标方必须制订现场成品保护管理办法和措施，防止“二次污染”。

b．设备安装后应实施遮盖保护；对于设备上方或周围存在危及设备安全的作业时，须对设备进行隔离保护，并重点对电气、热工仪表盘柜，设备保温外护板、小管道、成品楼层地面、混凝土楼梯及其扶手、混凝土结构梁柱、土建施工结束后的柱与墙面实施保护。

c．对于一个月以上的深基坑开挖，边坡应采取防护措施。

d．油漆与保温、粉刷、起吊等工作应采取主动保护措施，防止对其它成品造成污染与损坏。

4.1.5.2.17 现场清理整顿

a．开展创建安全文明施工示范窗口活动。安全文明施工责任区内，实行工序交接、验收、签字制度，上道工序交给下道工序必须是干净、整洁、工艺质量符合验收标准的工作面。

b．严格控制领用设备材料，当天领当天用完，特殊情况在作业场所存放不得超过48小时。严禁将施工场所作为设备材料堆放场使用。

c．现场领用的建筑安装材料必须码放整齐，不得乱堆乱摊及堵塞通道。

d．设备、材料开箱应在指定地点进行，废料垃圾及时清理运走。

e．各种工器具、索具应摆放、挂放整齐，表面清洁。

f．各种设备、材料安装就位前应进行清洁，安装后采取成品保护措施。

g．不得随意在墙板、楼板上凿洞，确因施工需要凿洞，应经工程管理部门书面批准，并使用专门工具施工。

h．各种施工垃圾、废料应堆放在指定场所。现场执行“随做随清、随做随净”制度，必须达到“一日一清、一日一净”。

i．施工作业现场设置安全通道并有明显标示，安全通道必须做到安全、整洁、畅通、照明充分。不得有任何物料影响通道畅通，特别是脚手架、脚手管、电源线、电火焊皮线，不能避免过通道的，要采取高架或低设措施，同时采取相应的保护及警示措施

j．制订并执行钢材、木料、电缆头、焊条头、包装品等工程废料回收制度。

k．施工现场及施工区域的沟道、坑井、地面、屋顶、平台应做到无垃圾与废料，设备表面清洁。

m．生活垃圾应用塑料袋装好，集中存放在封闭的垃圾筒内，每天清理运出现场。

n．液体废料如油脂、废水等不得排入开口下水道、渗水坑或地下。废油应盛放在废油桶内，统一按规定处理。

p．能被回收的废料，在未征得项目单位同意以前，不得让现场以外的人取走。

q．严禁随地大小便或以其它方式污染场地和建筑。

r．严禁使用属于招标方最终设施内的盥洗间和厕所，即便它们是处在建造之中也严禁使用。施工投标方必须采取措施保证其工作人员使用自设的卫生设备，否则将会受到重罚。

s．施工投标方应自觉保持施工区、办公区以及公共区的清洁卫生。如不能达到上述要求，项目单位和监理投标方保留要求对此类区域进行清扫的权利，其费用则由投标方负担。

4.1.5.2.18  消防与警卫

a．投标方必须健全消防、保卫网络，制订严格的管理制度，编制消防保卫计划及措施。投标方负责保管到场物资、设备、材料，如有丢失，投标方负责赔偿。

b．开展消防、保卫知识教育与培训，提高全员消防、保卫意识与技能；现场应布设醒目的消防紧急报警标志。

c．建立并严格执行动火管理制度，现场严禁生火取暖和使用电炉取暖。

d．现场治安警卫工作，严格按照项目单位“人员、机械进出现场管理制度”执行。

4.1.5.3  电力建设工程进入分部试运和整套启动的调试阶段，应达到协鑫能科建设管理部《工程移交生产试运行及竣工验收管理标准》中的要求。

工程变更

4.1.5.4 工程设计变更

4.1.5.4.1施工中招标方需对原工程设计变更，应提前向投标方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，招标方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。投标方按照招标方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

4.1.5.4.2施工中投标方不得对原工程设计进行变更。因投标方擅自变更设计发生的费用和由此导致招标方的直接损失，由投标方承担，延误的工期不予顺延。

4.1.5.4.3投标方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经招标方招标方同意。未经同意擅自更改或换用时，投标方承担由此发生的费用，并赔偿招标方的有关损失，延误的工期不予顺延。

招标方同意采用投标方合理化建议，所发生的费用和获得的收益，招标方投标方另行约定分担或分享。

4.1.5.4.4其他变更

合同履行中招标方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

4.1.5.5确定变更价款

4.1.5.5.1投标方在工程变更施工完成后14天内，提出工程签证单，经招标方工程师确认、审批流程后作为工程价款调整的依据。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由投标方提出适当的变更价格，经招标方确认后执行。

4.1.5.5.2投标方在变更实施完成后14天内不向招标方提出工程签证单时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

4.1.5.5.3因投标方自身原因导致的工程变更，投标方无权要求追加合同价款。

各4.1.5.5.4 发生设计变更时，按以下情况区别对待：

1）设计变更发生时，若相关施工费用并未发生(指尚未开始相关施工及与此相关的材料尚未采购)，则不对合同价格进行调整；

2）设计变更发生时，若相关施工费用已经发生(指已经开始相关施工及与此相关的材料已经采购)，只计算设计变更造成的损失费用；

3）设计变更发生时，投标方完成设计变更所有工作需要招标方和监理人签字确认，属于招标方供货范围的设备和材料需要退还招标方仓库并办理相关手续，否则招标方可以认为投标方未完成设计变更工作。

4.2  施工范围交接口及施工协调

接口原则是根据施工图的设计界定，接口部位的连接由后完成者实施，现场各单位要服从监理招标方和招标方的统一安排、协调。

4.3  图纸交付计划

投标方按一级网络和施工进度安排提前二个月向监理公司提供交图计划。

4.4  竣工移交

按新启规要求执行。资料在设备及系统正常投入72+24小时后1个月内，根据国家档案资料规定及档案管理协议的要求移交招标方。竣工资料移交是竣工结算的前提条件。

5 乙供材料

本工程是一个完整的工程，招标方明确甲供材清单，除甲供材外其余全部是乙供材。投标方主要乙供材按招标方品牌短名单要求，未提供品牌短名单的材料，需经招标方确认。

电气：灯具品牌要求（全部采用LED光源）：飞利浦PHILIPS、欧普OPPLE、雷士照明；电气一、二次元器件：ABB、西门子、施耐德；电缆：远东、中超、航天；电线（GB）：远东、宝胜、航天；网线、电话线、配线架（理线器）、跳线、尾纤、网络模块：AMP、大唐保镖、普天威视、慧远；室外光纤、光纤配线架：菲尼特、长飞或同等品质。

机务：油漆品牌要求（设备、管道、支吊架、钢架、安装基础等）：三颗树、紫荆花、多乐士、立邦、湘江；属投标方补充、完善的汽、水等系统阀门品牌：中核苏阀、上海阀门厂、北京阀门总厂、华夏阀门、南通电站、盐城天工或与所属系统同品牌；保温材料（含不锈钢护板）：所供品牌最终由甲方确定；线材、型材、板材、管材及管件:宝钢、包钢、鞍钢。

热控：控制回路一、二次元器件：ABB、西门子、施耐德；电缆：远东、中超、航天；电线（GB）：远东、宝胜、航天；网线、电话线、配线架（理线器）、跳线、尾纤、网络模块：AMP、大唐保镖、普天威视、慧远；室外光纤、光纤配线架：菲尼特、长飞或同等品质。

土建：

1、瓷砖品牌范围：冠军、诺贝尔、马可波罗。

瓷质抛光砖执行GB/T3810.3标准规定，吸水率≤0.25（平均值）。

窗台（如有）：大理石（不得接缝）。

2、卫浴（含马桶，脸盆、柜、龙头，淋雨隔断，入墙式多功能花洒带下出水龙头、手持花洒和固定蓬头）：

龙头材质采用全铜、陶瓷阀芯；隔断玻璃采用3C认证钢化玻璃，玻璃厚度不低于8mm，品牌范围：TOTO、朝阳、科勒。

3、石膏板品牌范围：龙牌、可耐福KNAUF、杰科；质量标准：国标。

4、门：

防火门品牌范围：春天、九安、赛银将军。

实木门品牌范围：盼盼、梦天、星星

5、板材（大芯板、细木工板、装饰板、生态板等）

品牌范围：兔宝宝、莫干山、千年舟、平安树、美狮王、丰叶、泰尔美、香港福林；质量标准：板材环保标准等级E0(≤0.5mg/L)，其它指标国标。

6、铝材

铝合金门窗品牌范围：富轩、新豪轩、皇派。

铝材品牌范围：中铝、亚铝、坚美；质量标准：国标。

质量标准：国标型材，选用不低于80系列。

7、涂料与油漆品牌范围：多乐士、立邦、华润；质量标准：须经国家环保CCEL认证,VOC应小于100g/L，其它指标国标。

8、灯具（全部采用LED光源）品牌范围：飞利浦PHILIPS、欧普OPPLE、雷士照明；质量标准：国标。

9、开关、插座品牌范围：施耐德、西门子、ABB、飞利浦；质量标准：国标。

10、电线品牌范围：远东、湖北航天、珠江；质量标准：国标。

11、弱电设备品牌范围：网线、电话线、配线架（理线器）、跳线、尾纤、网络模块：AMP、大唐保镖、普天威视、慧远；室外光纤、光纤配线架：菲尼特、长飞或同等品质；质量标准：国标。

12、给水管品牌范围：金牛、伟星、日丰；质量标准：国标。

13、排水管品牌范围：金牛、伟星、日丰；质量标准：国标。

14、锁具品牌范围：三环、王力、宝得利；质量标准：国标。

15、轻钢龙骨品牌范围：龙牌、可耐福KNAUF、杰科；

16、门地吸品牌范围：百隆、海蒂诗、东泰；质量标准：均采用不锈钢地吸，国标。

17、地漏品牌：潜水艇；质量标准：均采用不锈钢防臭地漏，国标。

18、墙纸、墙布品牌范围：瑞宝、欧雅、玉兰；质量标准：国标。

19、地板品牌范围:圣象、大自然、西塞罗；质量标准：实木多层，1.8cm厚，国标。

20、水龙头品牌范围：九牧、摩恩、科勒；质量标准：采用304不锈钢，厚度不低于1.2mm,长度不低于600mm，国标。

21、乙方负责所有设备及材料的卸车、二次搬运、开箱、保管（建仓库）。

22、除设备厂供部分外，其余平台、楼梯、走道等栏杆采用不锈钢栏杆。

附件1：里程碑节点

| 序号 | 里程碑节点 | 节点计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工(主厂房浇第一罐砼） | - 2021.09.28 |  |
| 2 | 主厂房出0米 | - 2021.11.30 |  |
| 3 | #1炉余热锅炉钢架吊装开始 | - 2021.12.10 |  |
| 4 | #2炉余热锅炉钢架开始吊装 | - 2022.01.05 |  |
| 5 | #1燃机台板就位 | - 2022.01.28 |  |
| 6 | 冷却塔土建交安 | - 2022.01.25 |  |
| 7 | #1汽轮机台板就位 | - 2022.03.10 |  |
| 8 | #2燃机台板就位 | - 2022.03.15 |  |
| 9 | 主厂房封闭 | - 2022.03.30 |  |
| 10 | #1炉汽包就位 | - 2022.04.05 |  |
| 11 | #2炉汽包就位 | - 2022.05.05 |  |
| 12 | #2汽轮机台板就位 | - 2022.05.18 |  |
| 13 | 出合格除盐水 | - 2022.05.25 |  |
| 14 | #1汽轮机扣缸 | - 2022.05.30 |  |
| 15 | #1锅炉水压试验 | - 2022.06.05 |  |
| 16 | #2汽轮机扣缸 | - 2022.06.30 |  |
| 17 | 220kV系统倒送电 | 2022.06.30 |  |
| 18 | #2锅炉水压试验 | - 2022.07.05 |  |
| 19 | #1燃机点火 | - 2022.07.30 |  |
| 20 | #1燃机单循环并网 | - 2022.08.08 |  |
| 21 | #1机组联合循环并网 | - 2022.08.20 |  |
| 22 | #1机组通过72+24小时试运考核并移交生产 | - 2022.08.28 |  |
| 23 | #2燃机点火 | - 2022.08.30 |  |
| 24 | #2燃机单循环并网 | - 2022.09.08 |  |
| 25 | #2机组联合循环并网 | - 2022.09.20 |  |
| 26 | #2机组通过72+24小时试运考核并移交生产 | - 2022.09.28 |  |

附件2  主设备交货进度

| 序号 | 设备名称 | #1机组 | #2机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机设备基础埋件 | 2021.10.30 | 2021.05.30 |  |
| 2 | 燃气轮机本体 | 2022.01.20 | 2022.02.20 |  |
| 3 | 燃气轮机辅助设备 | 2022.02.20 | 2022.03.20 |  |
| 4 | 燃机发电机本体 | 2022.01.20 | 2022.02.20 |  |
| 5 | 燃机发电机辅助设备 | 2022.03.20 | 2022.04.20 |  |

燃气轮发电机设备交付进度

蒸汽轮机设备交付进度

| 序号 | 设备名称 | #1机组 | #2机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础螺栓布置、预埋件、紧固件及其它 | 2022.01.20 | 2022.02.20 |  |
| 2 | 汽缸本体 | 2022.03.20 | 2022.04.20 |  |
| 3 | 汽机本体附属设备 | 2022.04.20 | 2022.05.20 |  |
| 4 | 转子 | 2022.05.10 | 2022.06.10 |  |
| 5 | 发电机转子、定字 | 2022.05.15 | 2022.06.15 |  |
| 6 | 汽轮机其它设备 | 2022.05.30 | 2022.06.30 |  |

锅炉设备交货进度表

| 序号 | 设备名称 | #1炉 | #2炉 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础件 | 2021.10.31 | 2021.11.31 |  |
| 2 | 钢架平台及护板 | 2021.11.30 | 2021.12.30 |  |
| 3 | 进出口烟道及主烟囱 | 2021.11.30 | 2021.12.30 |  |
| 4 | 阀门仪表/操作平台 | 2022.02.15 | 2022.03.15 |  |
| 5 | 模块 | 2022.02.15 | 2022.03.15 |  |
| 6 | 高低压汽包 | 2022.02.20 | 2022.03.20 |  |
| 7 | 模块运输及安装起吊架 | 2022.08.10 | 2022.10.10 | 须用后回收 |
| 8 | 管道及其支吊架 | 2022.02.28 | 2022.03.28 |  |
| 9 | 炉顶雨棚、保温金属件 | 2022.02.28 | 2022.03.28 |  |
| 10 | 高压给水泵 | 2022.02.20 | 2022.03.20 |  |
| 11 | 定连排 | 2022.03.10 | 2017.04.10 |  |
| 12 | 附属装置 | 2022.02.28 | 2022.03.28 |  |

注：此交货时间须根据实际工程进度里程碑节点做相应调整

### 附件3：施工安全、质量及进度考核

施工安全、质量及进度考核

安全文明施工考核

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按照合同约定及投标文件的承诺，建立健全安全管理体系并正常运行 | 未建立扣20000元，不健全扣5000元，不正常运行扣20000元 |
| 2 | 未按照合同约定及投标文件的承诺，配置足额的专职安全员，或配置的人员不符合要求的 | 5000元/人·次 |
| 3 | 专职安全员从事与本岗位无关的其它工作，或对现场安全管理不到位，或未经监理和招标方允许擅离职守 | 2000元/人·次 |
| 4 | 重大作业未编制专项安全施工方案、安全技术措施，或虽编制但未进行交底，或虽交底但未落实 | 2000-20000元/次 |
| 5 | 未制定特种作业、设备安全技术操作规程，或虽有规程但作业人员未掌握 | 1000-3000元/项（人·次） |
| 6 | 所有作业人员未经安全培训合格即上岗的 | 200元/人·次 |
| 7 | 未建立特殊工种档案、无证上岗 | 300元/人·次 |
| 8 | 不按要求组织开展安全文明施工大检查或专项检查的，或对查出的问题未整改闭环的 | 500元/项 |
| 9 | 未按要求开展安全例会并形成纪要的 | 500元/次 |
| 10 | 未组织开展内部安全考核的 | 500元/次 |
| 11 | 对较大安全隐患不及时报告、瞒报的 | 1000元/次 |
| 12 | 对发生的不安全事件不按照四不放过原则进行处理的（造成后果的，从重处理并承担赔偿责任） | 2000元/次 |
| 13 | 对招标方、监理要求整改的项目未按时整改到位，重复发生的从重处罚 | 500-1000元/项 |
| 14 | 使用国家明令禁止的施工设备、机具，或设备、机具存在安全缺陷，或违章使用的 | 300-500元/次 |
| 15 | 物料提升机、塔吊等吊装设备未经验收擅自投入使用（以验收合格资料为依据），或使用未经特种设备专业检测机构检验合格的特种设备 | 1000-20000元/次 |
| 16 | 安全设施未经验收擅自投入使用 | 500-2000元/处·次 |
| 17 | 擅自解除运行设备联锁、报警、保护装置 | 300-1000元/处·次 |
| 18 | 未及时向作业人员发放劳保用品，或未按期检查、更换 | 100元/人·次 |
| 19 | 进入施工现场不正确使用安全帽、安全带等劳保用品 | 100元/人·次 |
| 20 | 进入施工现场不按规范着装 | 100元/人·次 |
| 21 | 作业现场易燃、易爆物品、有毒、有害物品的存放、运输、看管、防护、使用不符合规定 | 300元/处·次 |
| 22 | 较大危险场所、设施、设备及其四周无明显安全警示标志、安全防护措施；或现场警示标志牌不够，或不规范、不清晰、不整洁 | 200-1000元/处·次 |
| 23 | 楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口、未砌拦板的平台、楼梯侧无防护和警戒措施 | 300-1000元/处·次 |
| 24 | 揭开的沟、坑、孔洞不按照规定设置临时围栏，拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层等设施，不设明显标志,不及时恢复 | 300-1000元/处·次 |
| 25 | 作业高度超过2米的临边处未设置护栏，或搭设不规范 | 300-1000元/处·次 |
| 26 | 无证驾驶、违章驾驶，人货混装 | 200-500元/人·次 |
| 27 | 现场消防不符合安全要求 | 300-1000元/处·次 |
| 28 | 现场电、气焊等动火作业不符合安全要求 | 200-1000元/次 |
| 29 | 施工用火作业、破土作业、临时用电、高处作业、进入有限空间作业、机动车辆进入生产装置，未按招标方有关规定办理相关票证等手续 | 1000－2000元/次 |
| 30 | 未按脚手架专项安全施工方案要求，违章搭设、使用 | 300-1000元/次 |
| 31 | 现场临时用电违反《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求 | 300-1000元/次 |
| 32 | 高处作业不符合安全要求 | 300-1000元/次 |
| 33 | 违反起重吊装“十不吊”原则进行起吊的 | 500-2000元/次 |
| 34 | 违反安全操作规程进行打桩、开挖作业 | 300-1000元/次 |
| 35 | 交叉作业无安全防护或安全防护措施不力 | 300-1000元/次 |
| 36 | 不按施工组织设计进行现场定置管理的，施工临建不修建在招标方指定位置，设备材料堆放不服从招标方的统一安排 | 2000-10000元/次 |
| 37 | 建筑垃圾未及时处理，施工中产生的废物料未按要求回收或存放到指定场所，污水、废水、废渣及生活垃圾未按规定处理，现场未做到工完料净场地清，材料堆放不整，道路扬尘、洒水和保洁不及时，其它不符合工地文明施工要求的 | 300-1000元/次 |
| 38 | 在产生粉尘、噪声污染的工程项目施工前，投标方未采取降尘消音措施，未事前2日报经招标方安全环保部书面批准的 | 200－500元/次 |
| 39 | 现场作业面夜间施工照明不足 | 200元/处·次 |
| 40 | 施工过程中对厂区已建成的建筑、设施、电缆（含地埋）做好保护措施，如损坏或影响应赔偿。业主根据情况进行处罚。 | 1000-10000元/处·次 |

工程质量考核

| 序号 | 考核内容 | 考 核 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对分包单位以包代管，未制定有效的管控措施，或管理失控的 | 20000元/次 |
| 2 | 未按照招标方的要求及时更换不合格分包商 | 50000元/次 |
| 3 | 未按照合同约定及投标文件的承诺，建立健全质量管理体系并正常运行 | 未建立扣20000元，不健全扣5000元，不正常运行扣20000元 |
| 4 | 未按照合同约定及投标文件的承诺，配齐相应资质和数量的主要管理人员 | 5000元/人·次 |
| 5 | 未经招标方同意，主要管理人员擅自离场 | 2000元/人·次 |
| 6 | 施工组织设计或施工方案未得到批准、未进行技术交底或虽经批准、交底但没有落实的 | 5000-20000元/次 |
| 7 | 未按照工程设计施工图纸或施工技术标准、规范等施工 | 500-5000元/次 |
| 8 | 未按照技术标准规定对乙供材料、设备进行检验，或检验不合格擅自使用 | 1000-5000元／次 |
| 9 | 未按照施工技术标准规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录 | 1000-5000元／次 |
| 10 | 未按照施工技术标准规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，或未按照规定送交工程质量检测机构进行检测 | 1000-5000元／次 |
| 11 | 施工工序未完或未经检查、检验合格即进行下道工序 | 1000-5000元／次 |
| 12 | 施工过程中不对建筑材料、建筑构配件、设备或半成品、成品采取保护措施，或保护不力造成二次污染和损毁 | 1000-5000元／次 |
| 13 | 未有效开展质量通病治理活动，无措施、无记录 | 1000-5000元／次 |
| 14 | 使用不合格的计量器具或未按相关规定完成计量器具检定 | 500-1000元/次 |
| 15 | 未定期开展各项质量管理活动，包括现场检查、质量例会、质量专题会等，及时处理现场出现的质量隐患及质量问题 | 500-1000元／次 |
| 16 | 对较大质量隐患不及时报告、瞒报的 | 1000元/次 |
| 17 | 对发生的质量事件不按照四不放过原则进行处理的（造成后果的，从重处理并承担赔偿责任） | 2000元/次 |
| 18 | 对招标方、监理要求整改的项目未按时整改到位，重复发生的从重处罚 | 500-1000元/项 |
| 19 | 拒绝执行设计变更或招标方新增加的工作内容时 | 20000元/次 |
| 20 | 未执行强制性标准条文的 | 1000-2000元/次 |
| 21 | 偷工减料、不按工艺标准施工使工程质量无法保证的 | 5000-10000元/次 |
| 22 | 故意刁难招标方参与确定的供应商，对招标方参与确定的供应商供货设置障碍 | 2000元/次 |
| 23 | 设备、材料存放不符合规范要求 | 1000-2000元/次 |
| 24 | 未按时上报质量周、月报告及质检汇报材料 | 1000-2000元/次 |
| 25 | 未及时办理土建、安装中间交接和施工单位之间的工序交接进行施工的 | 1000-2000元/次 |
| 26 | 质量验评资料弄虚作假 | 5000-10000元/次 |
| 27 | 未经三级验收即申报监理、招标方验收的 | 1000-2000元/次 |
| 28 | 分项工程主控项目质量一次检验不合格 | 500-1000元/项 |

工程进度考核

| 序号 | 考核内容 |  | 考 核 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无合理理由拖延开工的 |  | 2000－200000元/天 |
| 2 | 根据合同工期目标编制工程总体进度计划，结合该计划编制月、周进度计划，并报监理批准。 | 计划未及时上报 | 200元/次 |
|  |  | 计划未经监理批准 | 500元/次 |
|  |  | 计划不全 | 200元/次 |
| 3 | 工程进度计划完成情况。 | 周计划未完成 | 200-1000元/项 |
|  |  | 月计划未完成 | 1000-5000元/项 |
|  |  | 一级网络计划节点未完成 | 5000-20000元/项 |
| 4 | 现场施工组织 | 劳动力资源未按照合同或现场需要配置到位 | 200-500元/人次 |
|  |  | 机械投入未按照合同或现场需要配置到位 | 2000-5000元/次 |
|  |  | 乙供材料供应不及时 | 500-2000元/次 |
|  |  | 乙供材料报审不及时 | 500-2000元/次 |
|  |  | 没有按照监理、招标方和投标方共同确定的进度控制措施组织落实的 | 5000-20000元/次 |
|  |  | 无施工日志 | 500-1000元/次 |
|  |  | 记录不全或不真实 | 200-1000元/次 |
|  |  | 工程报表不及时 | 200-1000元/次 |
| 5 | 需通 过招标方计算机信息管理网络递送给招标方的相关资料，未能在形成资料后的第二天上午10时前送达的 |  | 500元/天 |
| 6 | 投标方在收到施工图纸后未能在15日内编制出施工图预算的 |  | 1000元/天 |
| 7 | 投标方人数与计划表不符，或者未按照招标方工程联系单要求安排施工人员（包括节假日）。 |  | 1000元/天/人 |

附件：

附件一：工程量清单

附件二：甲供设备材料清单

附件三：华海能源德庆工业园天然气热电联产项目工程外墙彩板技术规范书