“箱形柱外露铰接”节点计算书

====================================================================

计算软件：	TSZ结构设计系列软件 TS_MTSTool v4.6.0.0

计算时间：	2023年11月10日 10:24:08

====================================================================

一. 节点基本资料

设计依据：《钢结构连接节点设计手册》（第二版）

节点类型为：箱形柱外露铰接

柱截面：BOX-200*5， 材料：Q235

柱与底板全截面采用对接焊缝，焊缝等级为：二级，采用引弧板；

底板尺寸：L*B= 400 mm×300 mm，厚：T= 20 mm

锚栓信息：个数：4

采用锚栓：双螺母焊板锚栓库_Q235-M16

方形锚栓垫板尺寸(mm)：B*T=70×20

底板下混凝土采用C25

节点前视图如下：

节点下视图如下：

二. 荷载信息

设计内力：组合工况内力设计值

组合工况1               -60.0                10.0                 0.0                 0.0                 0.0                  否

三. 验算结果一览

最大压应力(MPa)                0.50            最大11.9                满足        底板厚度(mm)                20.0            最小20.0                满足                等强              全截面                   1                满足          板件宽厚比                12.6            最大14.9                满足     板件剪应力(MPa)                   0             最大180                满足     焊缝剪应力(MPa)                   0             最大200                满足        焊脚高度(mm)                7.00            最小6.71                满足        焊脚高度(mm)                7.00            最大9.60                满足          板件宽厚比                0.12            最大14.9                满足     板件剪应力(MPa)                   0             最大180                满足     焊缝剪应力(MPa)                   0             最大200                满足        焊脚高度(mm)                7.00            最小6.71                满足        焊脚高度(mm)                7.00            最大7.20                满足    基底最大剪力(kN)                10.0            最大24.0

四. 混凝土承载力验算

控制工况：组合工况1，N=(-60) kN；Mx=0 kN·m；My=0 kN·m；

底板面积：A=L*B =400×300×10^-2=1200cm^2

底板承受的压力为：N=60 kN

底板下混凝土压应力：σc=60/1200 ×10=0.5 N/mm^2≤11.9，满足

五. 底板验算

1 混凝土反力作用下截面所围区格分布弯矩计算

截面所围区格按四边支承板计算，依中心点取混凝土压应力

区格内混凝土不受压或仅少部分受压，取分布弯矩：Mc1=0 kN

2 混凝土反力作用下边角区格分布弯矩计算

边角区格按两边支承板计算，依自由角点取混凝土压应力

控制工况：组合工况1，最大混凝土压应力：σc=0.5 N/mm^2

Y向加劲肋到底板边缘长度：a=0.5×[400-(2-1)×194]=103 mm

X向加劲肋到底板边缘长度：b=0.5×[300-(3-1)×97]=53 mm

跨度：a2=(103^2+53^2)^0.5=115.84 mm

区格不规则，按等面积等跨度折算悬挑长度：b2=47.049 mm

分布弯矩：Mc2=0.044987×0.5×115.84×115.84 ×10^-3=0.30182 kN

3 混凝土反力作用下X向加劲肋间区格分布弯矩计算

X向加劲肋间区格按三边支承板计算，依跨度中点取混凝土压应力

区格内混凝土不受压或仅少部分受压，取分布弯矩：Mc3=0 kN

4 混凝土反力作用下Y向加劲肋间区格分布弯矩计算

Y向加劲肋间区格按三边支承板计算，依跨度中点取混凝土压应力

区格内混凝土不受压或仅少部分受压，取分布弯矩：Mc4=0 kN

5 要求的最小底板厚度计算

综上，底板各区格最大分布弯矩值为：Mmax=0.30182 kN

受力要求最小板厚：tmin=(6*Mmax/f)^0.5=(6×0.30182/205 ×10^3)^0.5=2.9722 mm≤20，满足

一般要求最小板厚：tn=20 mm≤20，满足

柱截面要求最小板厚：tz=5 mm≤20，满足

六. 柱对接焊缝验算

柱截面与底板采用全对接焊缝，强度满足要求

七. X向加劲肋验算

加劲肋外伸长度：Lb=85 mm

加劲肋间反力区长度：li=min(0.5×97，85)=48.5 mm

加劲肋外反力区长度：lo=min{0.5×[300-97×(3-1)]，85)=53 mm

反力区面积：Sr=[max(48.5，53)+48.5]×85×10^-2=86.275 cm^2

1 X向加劲肋板件验算

计算区域混凝土不受压或仅少部分受压，取混凝土反力：Fc=0 kN

X向加劲肋不承担锚栓拉力，取锚栓反力：Fa=0 kN

板件验算控制剪力：Vr=max(Fc，Fa)=0 kN

计算宽度取为上切边到角点距离：br=100.62 mm

板件宽厚比：br/tr=100.62/8=12.577≤14.856，满足

扣除切角加劲肋高度：hr=270-20=250 mm

板件剪应力：τr=Vr/hr/tr=0×10^3/(250×8)=0 Mpa≤180，满足

2 X向加劲肋焊缝验算

焊缝验算控制剪力和控制工况同板件验算，Vr=0 kN

角焊缝有效焊脚高度：he=2×0.7×7=9.8 mm

角焊缝计算长度：lw=hr-2*hf=250-2×7=236 mm

角焊缝剪应力：τw=Vr/(2*0.7*hf*lw)=0/(2×9.8×236)=0 MPa≤200，满足

八. Y向加劲肋验算

加劲肋外伸长度：Lb=1 mm

加劲肋间反力区长度：li=min(0.5×194，1)=1 mm

加劲肋外反力区长度：lo=min{0.5×[400-194×(2-1)]，1)=1 mm

反力区面积：Sr=(1+1)×1×10^-2=0.02 cm^2

1 Y向加劲肋板件验算

计算区域混凝土不受压或仅少部分受压，取混凝土反力：Fc=0 kN

不承担锚栓拉力，取锚栓反力：Fa=0 kN

板件验算控制剪力：Vr=max(Fc，Fa)=0 kN

计算宽度取为上切边到角点距离：br=0.70711 mm

板件宽厚比：br/tr=0.70711/6=0.11785≤14.856，满足

扣除切角加劲肋高度：hr=1-20=(-19) mm

板件剪应力：τr=Vr/hr/tr=0×10^3/((-19)×6)=0 Mpa≤180，满足

2 Y向加劲肋焊缝验算

焊缝验算控制剪力和控制工况同板件验算，Vr=0 kN

角焊缝有效焊脚高度：he=2×0.7×7=9.8 mm

角焊缝计算长度：lw=hr-2*hf=(-19)-2×7=(-33) mm

角焊缝剪应力：τw=Vr/(2*0.7*hf*lw)=0/(2×9.8×(-33))=0 MPa≤200，满足

九. 柱脚抗剪验算

控制工况：组合工况1，N=(-60) kN；Vx=10 kN；Vy=0 kN；

锚栓所承受的总拉力为：Ta=0 kN

柱脚底板的摩擦力：Vfb=0.4*(-N+Ta)=0.4×(60+0)=24 kN

柱脚所承受的剪力：V=(Vx^2+Vy^2)^0.5=(10^2+0^2)^0.5=10 kN≤24，满足