广汽自主电池项目厂房配套、试验楼及宿舍楼机电安装项目

技 术 规 格 书

| 批准 | 审核 | 作成 |
| --- | --- | --- |

2024-5

目  录

第一部分 工程概述	4

一、工程范围	4

二、总体要求	8

第二部分 技术要求	11

一、土建工程	11

二、给排水工程	21

三、动力工程	23

四、暖通工程	32

五、	一般机电工程	63

六、电气工程	63

第三部分  工期要求	144

一、日程要求	144

第四部分  安全文明施工	145

一、总 则	145

二、安全生产	145

三、水电管理	147

四、一般机电工作	148

五、环境卫生	148

六、其他方面	150

七、作业须知	151

# 第一部分 工程概述

- 一、工程范围

| 序 | 项目名称 | 位置 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试制线建设项目 | 电芯车间北侧52-68轴 | 洁净板墙、机电环境需求、除湿机、室外雨棚道路等 |
| 2 | C3线改造 | 电芯车间后段 | - 成电源间新增排风； - 一般机电改造 - 其他按暂估价进行核算。 |
| 3 | 低露点区域新增除湿机备机、发电机、模切立库除湿机电加热改造 | 电芯车间 | 除湿机设备、风管及相关配电 |
| 4 | 电芯车间检修马道改善 | 电芯车间 | 新增钢构平台检修马道 |
| 5 | 电芯车间中段永久隔墙改造 | 电芯车间 | 新增事故排风管、隔墙、防火门等 |
| 6 | 试验楼二期项目（暖通、动力、低压电气、土建改造） | 试验楼 | 二期设备导入，导致电气改造，增设电房及设备、母线、空调系统增加，压缩空气系统改造 |
| 7 | 试验楼二期项目（高压及电房改造） | 试验楼 |  |
| 8 | 宿舍楼外电 | 宿舍楼 | 电房设备以及电源点、路径实施；一般机电配电箱及其电源驳接 |
| 9 | pack二楼车间新增母线 | pack二楼南侧 | 新增母线接入原有在用母线 |
| 10 | 综合站房改善 | 综合站房 | 机电相关改善 |

具体招标内容包括：

1、土建工程（含以下区域及其隔墙、吊顶、门窗和地坪等）：

- 50mm厚金属岩棉夹芯板；

- 100mm厚金属岩棉夹芯板，做至板底或梁底；

- 150厚蒸压加气混凝土板墙；

- 洁净板吊顶；

- 地面面层（如不锈钢地坪、环氧地坪等）；

- 转换层和支吊架；

- 室外沥青引道、室外雨棚。

2、暖通工程

（1）排风换气系统（含补风系统）；

（2）暖通空调系统：冷冻水系统、送回风系统、凝水排水系统、冷却水（降温）系统、除湿机空调设备；

（3）商用空调：分体空调及商用空调；

（4）风柜设备：风柜设备及其附属设施；

（5）除湿设备购买、安装、调试：

- 设备：除湿机设备。

- 附属管道：除湿机对接管道及附属阀门安装。含蒸汽系统风管和管道、冷冻水系统、送回风管道系统、冷凝水排水系统。

- 电气设备：相关电缆、桥架、控制连接；

- 除湿机调试工作；

3、动力工程

（1）蒸汽系统：蒸汽管道及附属设施，蒸汽管接至综合站房锅炉房公气缸，蒸汽凝结水接至综合站房锅炉房凝结水箱；

（2）压缩空气系统：压缩空气管道及其附属设施；

（3）氮气系统：氮气管道及其附属设施；

（4）真空系统：真空系统（含真空泵及其控制系统）；

4、给排水工程

（1）给水系统：图纸内所有给水系统；

（3）中水系统：图纸内所有中水系统；

（4）循环冷却水系统：循环冷却水系统（后段闭式系统增加循环水管道）；

（5）排水系统：压力排污系统

5、电气工程

（1）电气外网

按照招标图对电力系统图纸进行深化并通过番禺供电局审图，按照番禺供电局过审图纸实施（不增加设备变更或增减、系统变更等任何费用）

A.高低压配电柜、变压器（含低压出线铜排）、低压柜（含补偿柜）、直流屏等电房内所有配电设备及其系统。

B.新增电力后台系统，包含软、硬件系统接到原有电力后台系统形成整体的系统，新增电力后台系统功能与原电力后台系统一致，包含光纤敷设、通讯路由实施等。

C.高压电缆敷设、高压路由配套的顶管、埋管、电缆井、标示桩等实施，也及其缆头、高压电力桥架、控制线、通讯线、强弱电管线等。

D.电房安健环，包含电房内电力系统模拟看板、绝缘工具（电压等级10kV的绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒、高压验电笔、接电线、绝缘梯、电力设备前后绝缘垫等，所有电房的安健环设施、工具按照最新版本的《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》配置，并通过电力质量检测单位检验合格。）

E.电房内所有电力设备、电缆等的调试、试验

F.现有16个电房绝缘工具电力质量检测（绝缘手套、绝缘靴、接地棒、接地线、验电棒、热成像仪等共182套工器具，具体数量以实际为准）。

以上项目的所有设备及辅助材料（控制线电源线及其线槽、桥架、设备基础槽钢、设备接地、辅料、安健环设施、高低压设备前后绝缘垫、高低压配电系统模拟看板（各电房）、防鼠板、窗户防护网、易损件备件等）的购买和安装及试验，对应供电局相关申请手续办理及正式送上永久电（包含供电局要求的整改内容实施）。

（2）配电柜、配电箱系统

包含标段范围内所有公用配电柜、公用配电箱、房间配电柜、房间配电箱、双电源柜、断路器盒、开关盒等安装、调试及其电缆敷设、电缆头安装、电力桥架安装等也包含电柜、电箱对应的控制线敷设、线管安装。也包含电柜底座槽钢、角铁、跨接线、支架等其他电力电气安装材料及辅材。

（3）照明系统

包含所有照明灯具系统，灯具的安装、灯具电缆电线敷设、配套桥架管线安装以及调试，灯具照度按照图纸。也包含灯具开关、安装卡箍、防坠链、安装吊链、防灯罩脱落专用SUS带、扎带以及角铁、跨接线、支架等其他电力电气安装材料及辅材。也包含应急照明灯、疏散指示灯、安全出口指示灯等的配电、控制系统，包含应急照明灯、疏散指示灯的安装、调试及其电缆电线敷设、管线安装、桥架安装。也包含角铁、跨接线、支架等其他电力电气安装材料及辅材。

（4）母线系统

标段范围内，所有母线的安装、试验、调试。包含母线始端箱、直线段、二次测量段、终端口、连接器、固定卡扣等母线相关材料。包含从配电房电柜开关到母线始端箱的铜排连接及桥架安装。也包含母线固定安装使用的的横担、角铁、支架、槽钢等电力电气材料及辅材。

标段范围内的母线测温系统，包含软、硬件，测温系统所需的测温模块（或探头等）、电源线、控制线等。具体母线测温系统方案须经业主确认，母线测温系统须接入业主电力后台监控系统和同步到能源管理系统。

（5）插座系统：

包括墙插、地插、空调专用插座等，安装形式包括有明装、暗装、吸顶安装等。其中包括电线、预埋管线、线槽、桥架等安装也包含其他安装辅材。

（6）防雷接地系统：

包括防雷闪接带支架制作安装、车间突出屋面的设备（如风机、风柜机、冷却塔、循环水泵等）及金属件、建筑物内金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线等的防雷接地；接地网的预埋钢板、圆钢、扁铁、接地测试板等。并负责完成本项目的防雷申报、防雷验收。

（7）标段范围内给排水系统、动力系统、通风空调系统、一般机电系统、道路工程、

检修电源系统、叉车充电系统、办公区域照明插座系统等对应的电气系统工程。包含设备电源柜、控制柜及其进线电缆、出线电缆、控制线、信号箱、桥架安装、电缆敷设、电缆头安装，设备相关控制线、通讯线及其敷设、桥架管线安装。也包含电柜底座槽钢、设备配套电气元件（控制面板、电气仪表、工业连接器、风机磁力启动器、按钮、电动阀、电磁阀等）等以及安装辅材。

6、一般机电工程

本次招标含补风及弱电系统。

具体工程量以施工蓝图和技术规格书为准，工程量清单仅供参考。

- 二、总体要求

- 本工程按照规范规定或政府主管部门要求需专家评审的专项施工方案，由中标人负责编写，方案必须通过主管技术部门评审通过后，报建设单位审批后才能开始施工。中标人负责方案评审工作，评审产生的一切费用（含专家费）由中标人承担。

- 本次招标建设用地目前平均标高为广州城建高程+8.98。结合设计图纸，如需挖、填土和余方弃置，由承包商负责，投标时综合考虑。

- 本工程必须采用预拌砂浆，中标单位需提供预拌砂浆单位的资质证明、营业执照、分包合同至建设单位。

- 广州市建委规定必须由建设单位检测的项目之外的检测项目由中标单位负责检测，费用总价包干。

- 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监报建、质监报建、施工许可报建、防雷报建。新型墙材、散装水泥、工人工资专用账户及预存工人工资款、保险等由中标人承担。

- 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监验收、质监验收、规划验收、防雷验收、工程竣工验收备案。

- 本工程过程资料必须齐全，中标人配合建设单位整理工程资料并报送广州市城建档案馆，拿到广州市档案验收合格证。同时移交4份同等要求的资料给建设单位。

- 工程开工前，施工单位必须提交整个工程的施工组织计划，分项工程开工前需提交分项工程的详细施工方案报送监理单位、建设单位审核后才能施工。

- 施工技术人员进场后，认真熟悉图纸，了解设计意图和建设单位要求，做好图纸自审记录，提交建设单位、设计单位、监理单位，经联合图纸会审后，制定施工组织计划、专项施工方案、施工计划及材料进场计划，上报建设单位、监理单位审批。

- 分项工程开工前需提交分项工程的详细安全方案,报送监理单位、建设单位审核后才能施工。

- 现场项目经理、安全员必须与投标文件载明人员相同，具备相关上岗证件。

- 项目经理、项目总工、安全员必须参加工程月度例会、周例会、日例会，对工程的推进情况、安全情况进行汇报。施工单位必须提交工作月报、工作周报、工作日报。

- 门窗收边、门洞收口收边、管道穿墙开洞等都必须严格按照图纸节点详图进行施工，在下料定货前，须提前做成样板，经监理单位、甲方、设计单位等多方现场讨论评价合格确认后，才能按样板要求下料定货，施工前按评价合格的样板做法进行交底，参照评价合格的样板标准进行验收。

- 必须配合建设单位进行第三方防雷检测，并须得到广州市番禺区防雷设施检测所的检测合格报告和合格证。

- 临设必须建在建设单位规定的范围内。

- 建设单位提供施工用电接入点，临时用电、临时用水必须按建设单位指定接驳点、接驳路线接驳，接驳前提出申请，交保证金。接电人员必须要有电工证。施工单位临设内电线要规范整齐，禁止随意私拉电线。建设期产生的临时用水用电费用均由施工自行承担。

- 临设只能作为施工单位办公场所，严禁在临设内住宿、做饭、洗晒衣服等日常活动。

- 临建设置卫生间，位置由建设单位指定，卫生间必须设置化粪池，中标单位定期负责请市政清洁车运走化粪池污水，产生的相关费用投标单位在报价时考虑。生活垃圾需要由施工单位定期清运出施工厂区，严禁就地填埋，违反者按照相关规定处罚。

- 车辆进出必须按照甲方要求的路线行驶，中标单位在建设单位指定位置设置洗车池，对进出场车辆进行清洗，同时安排专人专职对施工车辆行走路线进行清扫，产生费用由中标人承担。施工造成的道路、人行道、绿化、给排水管、路灯等破坏由中标人负责恢复。施工单位需负责施工临时道路硬化和施工围蔽周边道路维护与清洁。

- 材料堆放场、加工等临时设施由中标人搭设，中标人需对材料堆放处硬化，费用由中标人承担，位置由建设单位指定。

- 施工方需负责施工区和生活区的所有垃圾处理和清洁，施工垃圾由建设单位指定位置临时堆放，施工单位分时间段运出厂区自行处理。

- 本项目扬尘控制等安全文明施工措施应符合主管部门要求，投标时综合考虑，后期不再增加费用。

- 施工围蔽区域设置双开大门作为施工材料出入口，大门两端设置钢筋混凝土门柱，以确保大门稳固，大门门扇为全封，面饰有美观单位标识。另大门旁设置人流门，大门除材料进出外，要求平时关闭，施工人员从人流门进出。

- 施工车辆行走区域埋设有电缆和排水管等管网，施工单位进出施工场地必须对埋设管道进行保护，管道保护方案经监理、设计单位和甲方同意后方可实施，承包商报价时需综合考虑。

- 施工人员不得进入生产区域，不得使用车间内的卫生间，如有特殊情况需要使用需经业主同意。

- 各管道、电缆或电缆桥架、灯具在架空敷设安装时根据各专业管道支架标准图进行施工。投标单位报价时综合考虑费用。空调室外机安装时需利用桩基础承台或利用厂房有桩基础的悬挑梁、外排水沟、外散水进行受力，必要时负责制作支撑、承托钢架，投标单位报价时综合考虑费用。

- 所有埋地管道与架空管道之间需通过伸缩节进行连接，报价时需综合考虑。

- 本工程建设过程中所有用到材料及设备进场前必须报审，经监理单位、建设单位审批同意后方能进场。

- 施工期间必须注意车间、工厂场地的清洁，每天施工结束后，需整理好现场的物料和工具，并把垃圾清理干净，否则我司将委派清洁公司进行清理，中标单位需支付全部费用，投标单位报价时综合考虑费用。

- 施工材料、工具、废料堆放位置、堆放时间需经建设单位确认，并要求堆放整齐。

- 所有的门必需有可观察窗，投标单位报价时综合考虑费用。

- 为配合建设方的能源管理需要，所有的给排水、暖通、动力和电气专业的计量装置均需要自带信号传输功能，并确保能与招标方的能源管理系统兼容联接。

- 车间交付时，室内空气环境质量需满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）和《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)要求，甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、可吸入颗粒等含量参数不得大于标准值。

- 车间和设施设备等外观颜色按甲方工厂颜色标准进行施工，不因颜色变化增加费用。

# 第二部分 技术要求

设备采购、安装——投标人负责供应设备外连接所需材料并负责完成设备从工地道路到具体安装位置的就位工作、安装测试、示范及投产运行等工作。

提供——是指由投标人根据甲方相关要求供应所需设备、材料并完成安装测试，示范及投产运行等工作。

合格设备及材料报审——是指由甲方土建、给排水、动力、通风空调、电气等专业中涉及的乙供设备及材料，在进场前，必须填报《合格供应商和合格材料审定申请表》，经监理单位、设计单位、建设单位审批同意后方能进场。

## 一、土建工程

### 1、综合要求

（1）工程建材要求：

钢材：采用宝钢、武钢、柳钢、韶钢、鞍钢、马钢或相当于。

水泥：采用海螺、华润、塔牌、罗浮山牌或相当于。

瓷砖：采用东鹏、冠军、诺贝尔或相当于。

混凝土：采用商品混凝土、泵送。

铝合金型材：广铝、兴发、凤铝、亚洲铝业系列产品或相当于。

阳光板：沙伯、拜耳、耐实产品或相当于。

挤塑板：巴斯夫、杰斯比、欧文斯科宁或相当于。

墙面保温棉：欧文斯科宁、约翰斯曼尔、佳殿产品或相当于。

玻璃：南玻、南亮、福耀产品或相当于。

油漆（含钢结构）：立邦、ICI、佐敦、老人牌产品或相当于。

地坪漆：巴斯夫、葩化、西卡或相当于。

固化剂：巴斯夫、筑本或相当于。

天花板：阿姆斯壮、欧柯尔、普菲尔或相当于。

提升门、平开钢板门、平开防火门：选用瑞典（Crawfod）阔福、德国（Hoermann）霍曼、意大利高浦龙、诺沃芬或相当于；

自攻螺钉：实保威<SC1>、标迪（Buildex）、北塔、瑞士SFS产品或相当于。

密封材料：须符合TC-C-1796 A级和SS-1C-68标准，不含硅酮成分，保证25年不老化，高温不发软，低温不发脆。要求选用Sika、美国道康宁、广州白云牌产品或相当于。

改性沥青防水卷材：东方雨虹、顺德科顺、深圳卓宝或相当于

洁净板：源拓、华翱、莱润、常州天润或相当于

洁净门、窗、快速卷帘门：林森、亚泰、华翱、广可为、亚泰或相当于

（2）中标单位若要更改材料品牌，必须经建设单位审批。建设过程中所有用到材料进场前必须填写《合格供应商和合格材料审定申请表》，报送合格证、产品质量证明、检测报告等书面资料至监理单位、建设单位，审批同意后方能进场。

（3）本工程钢结构、墙体安装必须有专项方案，钢构安装必须要有兜底网、生命线、工人绑扎双扣安全带。

（4）墙面板上所用自攻钉带防水垫圈，表面镀锌后再镀一层刻力封防腐聚酯涂层，外加颜色同面板的尼龙化纤螺帽。材料必须报送至监理单位、设计单位、建设单位，审批同意后方能使用。

（5）钢结构加工单位资质需满足合同规定。为了保证焊接焊缝的稳定性，需要采用灌装的管道气体，构件表面需用多头的抛丸处理，一次性达到Sa2.5级，钢结构加工前必须出具详细的加工深化设计图纸。

（6）所有钢结构构件拼装、组合、打孔必须在工厂内制作完成，出厂前应全部检验合格，并具有施工、监理的现场监造人员签字认可。严禁在施工现场进行二次加工，确保现场无动火作业，除设计要求外，其余进场的材料或构件，严禁采用焊接方式连接。

（7）次结构必须采用冷弯成型构件。全部采用工厂预冲孔，现场不允许动火切割。所有的收边，泛水等材料均要求在工厂加工，以确保加工精度。

（8）钢结构屋架图中的材料表仅供参考，不作为工程量计算依据，工程量按图纸大样包干。

（9）开口、门洞、窗户等加强檩条或槽钢，施工单位在报价时综合考虑。

（10）车间内踏步梯、车间外爬梯按照建筑规范图集及安标要求制作施工。室外支架、爬梯等外露铁件，必须进行热浸镀锌处理。

（11）所有钢柱包柱脚外刷一遍灰色乳胶漆。

（12）参观通廊区域的管线需要做成暗装，投标方在投标时综合考虑此部分费用。

（12）本工程内墙施工时，应预留好设备进出洞口，待设备进入后，经由甲方确认，才能进行封闭。未经甲方同意，中标单位未预留设备进场安装洞口，甲方有权要求中标单位进行整改，费用由中标单位负责。

（13）本工程室内隔墙具体位置、吊顶高度需根据甲方后期二次深化要求进行调整，费用总价包干。

（14）中标单位需做好施工图纸变化点记录，并于项目竣工后提供竣工图纸，所产生的变化点绘图费用费用总价包干。

（15）本工程室内墙体、吊顶需中标单位进行深化，并经设计院和建设单位确认后，进行施工。深化内容应包含可靠的结构安装方式，如洁净板墙体、蒸压加气混凝土板墙骨架等，该部分费用总价包干，投标时综合考虑。

（16）室内装修材料需提供样板经建设单位确认后方可进行施工，如洁净板等。不接受因规格尺寸、颜色等的变化而带来的增加造价要求。

（17）本项目钢结构柱子均需包覆50mm厚手工金属岩棉夹芯洁净板，且洁净板要求防火时间≥3.0小时。若设计图纸未标注柱子包板示意，且周围墙体亦为洁净板，则该区域柱子仍需按本条要求包覆洁净板，投标时综合考虑。

（18）本项目50mm厚墙板上的窗户采用双层中空钢化玻璃，窗户厚度同墙板，安装后应达到内外齐平效果。其他规格墙体上窗户，安装位置齐平墙体外立面。

（19）车间外墙卷帘门处，待甲方设备进入后，需安装活动板墙进行临时封闭，墙体材质采用50mm厚岩棉板，规格同洁净墙板。

### 2、技术要求

（1）放线：由建设单位提供基准点，施工单位负责将基准点引入施工现场，引入现场的基准点经建设单位、监理确认后才能使用。

（2）钢结构

- 钢结构出厂运往施工现场前，必须由业主、监理贴上特制的标签才能出厂,未贴上标签的，不能进入业主厂区。

- 钢结构材料进场后要进行保护，不能直接放置泥地，存放时需放于不易泡水的高地，并用木方垫起。

- 钢结构安装前需报施工方案及安全方案至监理、业主，经审批同意后才能开工。

- 钢结构吊装前，应根据基础验收资料复核各项数据，并标明在基础表面上。

- 吊装后，做好柱、梁的校正，并做好记录。

- 钢构件安装完成后必须进行补涮防锈漆，并经监理、设计、业主整体检查合格后，才能实施安装。

- 钢结构连接所有焊缝、高强螺栓，监理、设计、业主都要进行验收，施工单位必须无条件配合。

- 高强螺栓需拧紧到技术规范要求，防火涂料涂刷完成后，需经监理单位、建设单位验收后对高强螺栓划线作为拧紧标记，并形成验收文档资料，载明高强螺栓数量、规格、连接情况等。

- 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等

- 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露满足设计图纸和规范验收要求；

- 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓孔不应采用气割扩孔；

- 按规范要求规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面的抗滑系数试验；

- 高强螺栓全数进行终拧扭矩检查。

详细节点做法参照附件《技术规范节点做法》

（3）工业门

①施工单位必须报工业门制作安装厂家，监理、设计、业主联合进行厂家考察，确认完成后施工单位才能进行工业门制作，下料前确认尺寸规格、数量。

②电动提升门要求

③电动卷帘门、铝合金卷帘门要求

（4）室内装修工程

包含但不局限于以下施工内容：墙板系统、吊顶系统和其他方面。

- 墙板系统

根据招标方和图纸要求；墙体骨架由中标单位负责深化并经设计单位、建设单位同意后方可进行施工，骨架不得外露，需保证墙体外观一致美观。该项费用综合包干，投标时综合考虑。

- 吊顶系统
根据招标方和图纸要求；

- 所有配件表面均需做防尘、防锈处理。钢材需提供厂家资质、质检报告和合格证等资料。

- 其他方面

包含风淋室和货淋室的采购和安装，同时需要在进厂换鞋区配置鞋底清洗装置。

（5）环氧地坪

- 耐磨材料品牌及相关证明报监理单位、设计单位、建设单位审核、确认；

- 施工过程中施工单位必须拉水平控制线，控制地坪平整度；

- 地坪基底做好打磨、除尘及保持干燥，环氧底涂一遍，环氧中途一遍，环氧腻子两遍，环氧自流平涂一遍。

- 使用材料说明：底涂材料主成份环氧树脂，配比—主剂：固化剂=4：1；中涂材料主成份环氧树脂，配比—主剂：固化剂=4：1，硬骨材料主成份石英粉，依使用情况与中涂材料配合比例；面涂材料：主成份：环氧树脂配比—主剂：固化剂=2：1。

- 素地处理：地面凸出物用砂盘机或刮铲磨平铲平；地面裂缝需预先用树脂材料补平；排水口及固定设施与待施工区域交接部分须预先做好防护措施；施工前地面含水率需在6%以下，并保持干燥；

- 地坪施工完成后，注意地坪保护，完工后24小时后方可上人，72小时后方可重压，脚手架或其他尖锐物体不能直接放在地坪，需做保护；

- 地坪完成后，由于施工造成的破坏，施工单位无条件进行整改。

（6）不锈钢地坪

- 采用亮面不锈钢板，厚度3mm，具体形式需经招标方确认后方可采购。

- 施工前投标方需用无尘打磨机对水泥地面进行打磨。

- 钢板与地面之间采用不锈钢螺栓固定，不锈钢螺栓间距0.5m。固定后对螺栓孔进行焊接，并对螺栓进行打磨，同时对焊缝进行打磨和酸洗，使其均与钢板保持齐平。

- 不锈钢板之间采用满焊连接，焊接完成后需对焊缝/螺栓孔进行打磨、酸洗。焊缝需饱满、光滑，与钢板保持齐平，不能存在凸起或凹陷现象。

- 投标方需配置吸尘器，施工过程中产生的尘土需立即清除，避免进入不锈钢板下方。

- 不锈钢地坪不应存在空鼓等现象。

（8）抗爆防静电地面

- 材料技术要求：

颜色及外观：涂膜平整光滑，颜色均一；

干燥时间：表面＜6h，实干＜48h；

耐水性：48h 漆膜完整、不起泡、不剥落，轻微变色在2h后恢复；

拉伸强度：＞0.8MPa

粘结强度：＞2.0MPa

表面电阻：导静电型 5×104~1×106、静电耗散型 1×106~1×109

- 实施流程：基面处理——底漆涂装——基面修补——基面找平——铺设铜箔及接地——涂装导电层——防静电自流平面漆施工。

- 基面处理：一般基面都需要研磨处理，研磨处理可以去除地坪表面的浮灰、污渍及松动层，并可做成糙化基面以提高附着力的作用，这是施工环氧自流平及其它种类地坪之必需工艺。

- 底漆涂装：选用高渗透环氧底漆，滚涂一道。底漆渗透性好， 可渗透到基面的毛细孔内部，以达到极佳的附着力， 并可增加基面强度；底漆涂装是基面处理后的第一道工序，这是地坪涂装中的重要的基础工艺。底涂施工前需确认基面已经达到施工要求，按照正确比例配制底涂料。施工用量为0.2～0.3kg/m2，使用滚筒涂装底漆，注意不可漏涂，不可一次涂刷太厚，涂装过底漆的基面，应检查是否有漏涂或发白现象，必要时可涂装第二道底漆或是补涂漏涂及发白区域。施工完毕后，需清洗施工工具，封闭现场，张贴悬挂醒目标示，做好现场保护工作。

- 基面修补：选用环氧地坪中涂树脂，以1：2的比例加入40～70目石英砂调制成环氧砂浆，修补地面上的坑洞；清除切割缝内的灰尘把调制好的环氧砂浆分多次灌入。

- 基面找平：选用环氧树脂中涂，以1：2的比例加入40～70目石英砂调制成环氧砂浆，使用直口镘刀批积刮一道，增强并初步找平基面。

- 铺设铜箔及接地：先根据接地桩（建议采用原有建筑结构柱做接地极） 的位置，把已经连接上导线并串联1MΩ安全电阻的铜板或不锈钢板（规格60㎜×120㎜）粘贴到地面上，然后以12×6m为间隔，铺设铜箔，并把铜箔连接到接地端子上。

- 涂装导电层：选用水性导电底漆，使用短毛辊筒滚涂一道，用量 0.05 ㎏/㎡；干燥后使用PC27-4型电阻表测试电阻，电阻在≤104范围内，方可进行下道工序。

- 面漆涂装：选用无溶剂防静电环氧自流平面漆。确认基面符合施工要求，门窗及必要关闭的通风口已关闭，并做好相应的现场防护工作；确认施工环境温度高于露点3℃以上，地面无结露现象；配料前要先将各组分精确称量、充分搅拌，以避免因沉淀分层造成的色差、配比错误等状况；把搅拌好的地坪漆倒在地面上，使用大锯齿镘刀均匀镘涂，控制好刮涂厚度，并注意要防止漏料堆积；在已经刮涂好自流平面漆的部位，使用针刺辊筒，及时进行放气处理，以免除气泡之患，并起到辅助流平的作用。

- 成品保护：已经完工的地坪部位，要及时封闭现场，防止灰尘、蚊虫；张贴醒目的警示标识，防止有人误入现场；保养期3天内，禁止上人上水。

（9）洁净板安装

- 所有洁净板均采用手工板。洁净板的厚度、规格尺寸、质量必须符合设计要求或合同要求，并有出厂检验报告， 洁净板的生产必须依照二次设计的拼板图和尺寸数量清单进行，如特殊情况下超过了4米长度，要特别设置相应的加固钢梁。洁净板上如有设施设备，包括但不限于线管、面板、插座、消火栓门等，均需进行暗装。

- 辅助材料如小五金标准件、必须符合设计要求或合同要求，有出厂合格证。连接用型钢的材质、规格应符合设计要求，有质保书或检验报告，宜采用低碳钢。

- 放样：按图先确定纵、横轴基准线，并复核土建结构尺寸，有无与图不符；按图样，确定各门窗位置、距离、规格并标出门开启方向；使用水平管确定各轴线的标高，同时在柱上标明标高，务求精确；放样完毕，请业主确认，确认后方可进行净化板施工图设计。

- 隔墙底槽的安装：铝底座必须紧贴地面，与放样线误差不大于 1mm；铝合金底槽铝必须根据实际放线长度下料后，再贴防水双面胶，不得贴双面胶后再下料。底座每间隔0.3米，在座中间用塑料膨胀和镀锌自攻螺丝地面固定；确保底槽转角处长度尺寸，便于安装外阳圆角。所有的建筑构配件、隔墙壁、吊顶的固定和吊挂件，应与建筑队主体结构相联，不应与设备支架、风管支吊架及其他管线支架相联接；

- 立板安装和顶板安装：开料所用的电动工具或设备导轨必须有柔软材料保护，刀具刃口完整锋利，开锯前刃口须加适量润滑油；彩板使用前要检查彩板表面的完好情况，表面瑕疵影响到外观的，应另堆存放，妥善保护，以利他用；彩板开锯前划线准确，两面划线误差不大于 1mm；立板、顶板安装平整、严密、均匀一致，缝隙控制在 3mm 宽度，以保证后续打胶质量， 墙角垂直交接，立板垂直偏差不大于 2‰；立顶与顶板拼缝平整、严密，并在负荷后保持相对的平整，严格控制挠度；立板与顶板相连接应采用铝合金圆弧、塑料固定条和自攻螺丝；顶板与顶板间的纵向连接，采用明装钢梁的形式。吊顶板长度超过 2500mm 时，应加强吊梁；

- 吊顶拉杆施工：本工程的吊顶采用彩钢洁净板与屋面槽钢钢架通过螺杆拉结, 用以拉结吊顶洁净净化板，具体参照施工图所示；

- 顶板排板时考虑风口、灯具的位置，做到基本避开板缝，保证净化板强度；净化车间、通道上方吊顶施工使用“中字铝”做法、上下密封打胶。

- 下部收口在原土建窗洞口处根据现场尺寸位置、大小现场开口，为保证下部封口板的稳定，应使封口板与立板与固定窗采用拉接连接以保证稳定可靠；上部外窗收口因为上部封口板仅靠两侧侧板支撑尚不稳定，所以通过角钢连接使其与土建墙面保持固定，外口通过角铝与净化板墙面连接，最后为保证美观和洁净要求对封口板所有缝隙做密封处理；

（9）风淋室

- 人员风淋室

- 材质：外箱体采用1.0冷板喷塑或不锈钢，内胆采用1.2厚冷板喷塑，内底板采用0.8厚砂光304不锈钢板（内嵌补强板），门框采用1.2厚砂光304不锈钢门框加30*60不锈钢扁通；

- 采用三面吹风形式；

- 高效过滤器：效率为99.99@0.3μm，数量为2台；

- 初效过滤器：效率为35%，数量为2台；

- 喷嘴：SUS喷嘴，喷嘴出口风速≥23m/s；

- 门：手动单开SUS304门，镶5mm钢化玻璃。

- 控制：采用全电脑语音控制（PLC系统），电子互锁装置，红外感应全自动喷淋，LED时间计数器控制吹淋时间，风淋时间0-99秒可调。风淋室中间部位设置红外感应探头，并与进入门联锁（确保任何情况进入洁净区均会吹风）。

- 风淋室除进出口位置设置急停按钮，在风淋室内也需设置急停按钮（急停按下后风淋室断电，风淋室门可被开启）；

- 照明采用嵌入式LED小灯，设置防积尘结构；

- 风淋室内部控制板加防护罩，以防人员误拨动；

- 电源：380V 50Hz。

- 风淋室具体样式需经招标方确认后方可采购。

- 货淋室

- 材质：外箱体采用1.0冷板喷塑或不锈钢，内胆采用1.2厚冷板喷塑，内底板采用0.8厚砂光304不锈钢板（内嵌补强板），门框采用1.2厚砂光304不锈钢门框加30*60不锈钢扁通；

- 采用三面吹风形式；

- 高效过滤器：效率为99.99@0.3μm；

- 初效过滤器：效率为35%；

- 喷嘴：SUS喷嘴；

- 门：快速卷帘门；

- 控制：采用全电脑语音控制（PLC系统），电子互锁装置，红外感应全自动感应开关门及喷淋，LED时间计数器控制吹淋时间，风淋时间0-99秒可调，含模块以及配合AGV动线调试；

- 货淋室进出口位置设置急停按钮及手动自动开关；

- 照明采用嵌入式LED小灯，设置防积尘结构；

- 电源：380v 50Hz。

- 货淋室具体样式需经招标方确认后方可采购

## 二、给排水工程

### 1、工程范围

车间机电安装工程之给排水工程之范围只属一般性的概述，工程承包商须负责根据工程规范及招标图纸内所述或所示，执行其承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。

2、标准规范

本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 55020-2021）；

《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2002）；

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-1997）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-1998）；

《给水用（PE）聚乙烯管材》（GB/T13663-2000）；

《给水衬塑复合钢管》（CJ/T136-2001）；

《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等。

有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

- 3、技术说明

- 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。

- 工程中架空安装的给水系统、污废水系统（压力流）的管道采用内筋嵌入式衬塑钢管，管径DN100管径及以上采用法兰连接，要求管材管件端口出厂焊好法兰，严禁现场大批量管材焊接法兰；DN80-DN65管径采用卡环连接，DN50管径及以下为丝扣连接；衬塑钢管现场切割后，需要对衬塑层管口增加衬套及压环以防止衬塑层因水流冲击而脱落。

- 车间和办公室的卫生间给水管道使用PPR热熔管道。

- 车间内的生活污废水系统（重力流）的管道使用PVC-U塑料管，粘接连接，配套管件。

- 小便器采用自动感应冲水器式，水龙头采用红外线感应式水龙头。

- 工程中给排水部分主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：

- 潜污泵按设计参数要求采用格兰富、荏原、日立或同等水平以上品牌，控制柜（双电源，带过载、泄漏报警）及其他相关配套(自耦装置、导轨等)设备均采用同厂家的产品。

- 阀门（包括Y滤、逆止阀等）：双恒、上海冠龙、环球、永泉品牌或同等水平以上产品，阀芯和阀板采用不锈钢材质，技术规格见图纸；

- 小便器/大便器/水龙头/洗脸盆：东鹏、箭牌、九牧牌、法恩莎或同等水平以上品牌。

- 衬塑钢管：珠江钢管、广州钢管、天津友发、成都贝根、山西冠科、新疆金开或同等水平及以上品牌，配套管件。

- PE管/UPVC管/PPR管：广东联塑、佛山日丰、台塑南亚或同等水平及以上品牌，配套管件。

- 所有的阀门安装前必需进行试压，确认无漏水后方能安装。

- 所有压力表必需送有资质的第三方机构进行检验，检验合格后方能使用。

- 架空管道表面涂颜色要求：（色标以业主提供的色版为准）。

- 管道安装完毕后，按照规范进行水压试验。管道防腐、保温和防结露要求详见设计说明。

- 管道施工完毕后在回填土前，管道需进行严密性试验。雨水管道回填土前应采用闭水法进行严密性试验，而压力管道需进行压力试验。实验要求满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中有关规定。

- 沟槽应及时回填,回填土、砂、石屑等填料应分层夯实。满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中有关规定。

## 三、动力工程

### 1、工程范围

机电安装工程之动力安装工程之范围只属一般性的概述，工程承包商须负责根据工程规范及招标文件、图纸内所述或所示，执行其承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。

以下“提供”一词是指供应所需设备、材料并完成安装测试，示范及投产运行等工作，包括但不限于以下各项：

（1）提供完整的车间压缩空气系统、氮气系统、热力管道系统，导热油系统、真空系统。包括设备采购、安装、管网安装，包括储气罐、管道过滤器、系统上各阀体、控制阀、温度计、压力表、流量计及其他控制用传感器等。

- 提供所有图纸中反映的关于动力设备的电气工程。

（3）负责一切与有关市政及政府/市部门之间联络协调工作，包括压力容器、压力管道的安装报装、安全阀及计量仪器仪表的检验合格使用证，压力容器及压力管道特种设备使用登记证的取得等，最终向业主提交由“广州市质量技术监督局”核发的“特种设备使用登记证”书及设备相关档案资料。

（4）负责及安排业主代表及有关监理单位考察主要设备/材料的生产厂商及生产线，以了解该等设备/材料的生产过程及品质控制。

（5）工程概况

本次动力招标范围为车间动力系统、氮气管道系统、热力管道系统（蒸汽和凝结水）、真空系统、安装、系统的调试验收、保修。

（6）引用的规范、标准

包含但不仅限于以下规范、标准：

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）；

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）；

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）；

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009；

《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801.1~6-2020；

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 (2008版)；

《锅炉房设计标准》GB50041-2020；

《城镇燃气设计规范》（2020版）GB50028-2006；

《建筑设计防火规范》（2018版）GB50016-2014；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021；

《预制双层不锈钢烟道及烟囱》CJ/T288-2017；

《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018；

《钢制管法兰 第1部分：PN系列》GB/T9124.1-2019；

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009；

《压力管道规范 工业管道》GB/T20801.1~6-2020；

《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等。

所有标准、规范如有最新版本，按有最新版执行。

### 2、通用要求

（1）特种设备

根据TSG D0001-2009 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》、国家质检总局“关于修订《特种设备目录》的公告”（2014年第114号）压力管道定义及市场监督总局关于特种设备行政许可有关事项的公告（2019年第3号）《特种设备生产单位许可目录》

（附件1）有关压力管道的规定,本次设计的公称直径≥DN50的蒸汽管道、公称直径≥DN150的压缩空气管道、公称直径≥DN150的氮气管道属于压力管道，其余管道不属于压力管道。

根据TSG 21-2016 《固定式压力容器安全技术监察规程》、TSG11-2020 《锅炉安全技术规程》、国家质检总局“关于修订《特种设备目录》的公告”（2014年第114号）,本项目中储气罐属于压力容器，一体冷凝燃气蒸汽锅炉属于B锅炉。

压力管道、压力容器、锅炉属质量技术监督局监察范围，压力管道、压力容器、锅炉安装及压力管道元件的采购应符合相关规定。压力管道、压力容器、锅炉施工安装前，施工单位应当向当地质量技术监督部门办理书面告知，并按规定接受监督检验。

根据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》第8.1.2“组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件，连接紧固件的构件应便于安装”的要求，抗震支吊架采用成品构件，所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015。抗震支吊架构件与混凝土、钢结构等须采取可靠的锚固形式,具体深化设计由专业成品支吊架公司完成。

本项目动力工程对直径≥DN65的压缩空气管道、蒸汽及凝结水管道设置抗震支吊架。抗震支吊架的设置原则为：

新建工程刚性热水管道侧向抗震支撑最大设计间距12米，纵向抗震支撑最大设计间距24米,柔性管道上述参数减半；燃油、燃气、压缩空气、蒸汽、高温热水及其它有害气体管道侧向抗震支撑最大设计间距6米，纵向抗震支撑最大设计间距12米（为保证抗震系统的整体安全性，对长度低于300mm的吊杆，也建议进行适当的补强），最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。

每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架，当两个侧向抗震支吊架间距大于设计间距时，应该中间增设侧向抗震支吊架；每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架，当两个纵向抗震支吊架间距大于设计间距时，应该中间增设纵向抗震支吊架。

水平管道离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架；

垂直管道底部距地面大于0.15m设置抗震支撑；

连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震吊架；

当立管长度大于1.8m时，应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架。当立管长度大于7.6米时，应在中间加抗震支吊架；

当立管通过套管穿越结构楼层时，可设置抗震支吊架；

当管道中安装附件自身重量大于25kg时，应设置侧向及纵向抗震支吊架等。

### 3、技术说明

（1）进入施工现场的所有设备、主要材料及配件都应有产品合格证或质保书，设备应有铭牌，不合格的严禁进场使用。

（2）工程中D219x6压缩空气管道采用不锈钢无缝钢管,材质为06Gr19Ni10，DN20~DN125压缩空气管道采用铝合金无缝圆管，规格见图纸。氮气管道采用不锈钢无缝钢管，材质为06Gr19Ni10，规格见图纸。

（3）干燥和净化压缩空气管道管道的内壁、阀门和附件，在安装前应进行清洗、脱脂或钝化等处理；脱脂后应及时将脱脂件内部的残液排净，并应用清洁、无油压缩空气或氮气吹干，不得采用自然蒸发的方法清除残液。

（4）所有室外设备及管道的固定支架需采用热浸镀锌材料，根据图纸安装；

（5）法兰蝶阀的蝶板为304不锈钢蝶板，法兰球阀为304不锈钢阀心，DN50及以下采用快插球阀；DN63~DN100采用快插对夹蝶阀；DN100以上(含DN100)阀门均采用涡轮蜗杆式阀门。

（6）工程中动力专业部分主要设备材料品牌要求如下：

- 蒸汽和冷凝水回收系统阀门：1、阿姆斯壮Armstrong；2、斯派莎克（spiraxsarco)；3、林德伟特（LindWeit)；4、艾瑞（ARI）

- 其它动力专业阀门（包括Y滤、逆止阀等）：双恒、上海冠龙、环球、永泉品牌或同等水平以上产品，阀芯和阀板采用不锈钢材质，技术规格见图纸；

- 动力管道采用珠江钢管、广州钢管、宝武钢铁、TPCO大无缝品牌或同等水平以上产品；

- 压力表要求使用耐震压力表，推荐使用浙江红旗、上海派澳、杭州富阳品牌或同等水平以上产品。

- 压缩空气系统过滤器采用AFE、杭州日盛、漳州震东或同等水平以上产品。为检修和维护方便，滤芯更换端盖应配备易拆卸法兰。

- 压缩空气系统流量计采用广州南控、上海华强、泉州日新品牌或同等水平以上产品。

（6）阀门、仪表选购

- 仪表必须符合国家标准，且规格要齐全，检测元件应选择国内优质产品，符合监视控制系统的要求，不得选用国家宣布淘汰的产品。

- 安装前应按有关规定进行强度、严密性试验并提供相关资料证明。

（7）安装要求：

- 管道的支、吊架制作时应根据图纸设计的要求进行。管道活动支、吊架的具体形式和设置位置根据现场实际情况确定。安装前，先定位放线，根据设计要求及规范选用支、吊架材料。

- 压缩空气系统的管道在室内全部架空安装。

- 管线穿墙必须设保护套管, 两端用沥青麻根堵死, 套管规格比穿越管线直经大二级。

- 管道的制作、安装：

a、在正确测量的基础上，按实测尺寸下料，可采用手工、机械切割，切割的管口应平整，内壁毛刺及时清除干净。对焊的管口必须根据工艺要求进行倒坡；

b、焊条、焊剂使用前应根据出厂说明书的规定进行烘干，并在使用过程中保持干燥。焊条药皮应无脱落和显著裂纹；

c、管道焊接连接时应根据钢管的壁厚在对口处留有一定的间隙1至3毫米，并按规范规定坡口，焊缝应平整、饱满。焊波均匀一致，宽度和高度应符合规范规定，焊瘤、飞溅、药渣等应及时清除。

d、管段与管段连接采用法兰盘连接或管道与法兰阀门连接者，须按设计要求和工作压力选用标准法兰盘。法兰盘的连接螺栓直径、长度及法兰盘连接衬垫应符合设计及规范要求。管材与法兰盘焊接时先点焊2～3点后再找平找正后两面焊接。

e、连接法兰前应将其密封面处理干净，焊缝高出密封面部分应锉平，确保接口处的严密性。

- 热力管道的滑动支座均采用成品聚四氟乙烯滑动支座，要求摩擦系数μ≤0.1。

（8）管道防腐：

- 用于工程的防腐材料必须符合设计要求。使用涂料质量，必须符合国家防腐涂料的相应标准，不合格或过期涂料不使用。

- 金属表面喷丸除锈经检查合格后，在4～8小时之内进行油漆。各层油漆喷刷间隔时间按油漆生产厂的规定进行。

- 各类吊、支托架、管道等需防腐处理的金属件在安装前应严格除锈并刷防锈漆，竣工前应刷面漆，各类管道的色环应按甲方规范要求执行，并在主干管上标有流向标记。

- 压缩空气架空管道表面色环标示要求：浅灰色（色标以业主提供的色版为准）。

- 压缩空气系统的所有室外埋地和沿地沟敷设的管道外表面均采用三油二布的做法。乙方必须使用现煮沥青，不得使用沥青油代替,以上管道经“三油两布”防腐处理后，最外层再包专用防腐胶布。

（9）由于地质下沉，施工单位必须采取必要的措施对室内管道与室外管道接驳处设补偿器连接（水平方向及垂直方向）。

### 4、调试要求

- 管道安装完毕后，按照规范及图纸进行强度试验。试压用压力表必须经过检验，精度不低于1.5级，量程为试压值的1.5～2.0倍且不少于2只。系统试验压力为工作压力的1. 5倍，详见图纸要求，在10分钟内压降不大于0.02MPa，外观无渗漏为合格。试压时应缓慢升压至试验压力，试验合格后应做好记录。

- 为确保管道阀门的严密性，泄露试验时应在管道安装完成后分段试压，确保每个管道中间阀门均能进行泄露检测。施工方在试验前应根据管道布置制定详细试压方案，并报甲方和监理单位共同审核后进行。

- 试压过程中如遇泄漏，不得带压修理，应放空管网，再修理。消除缺陷后再重试。

- 管道系统试压合格后，按设计图纸规范用不大于0.2MPa的压缩空气进行吹扫，吹扫方案需甲方和监理单位共同审核后进行。

### 5、验收要求

  - 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。

  - 压力表、温度计、流量计等仪表在安装前都应按国家规范送具备资质的第三方检验机构检验，并出具检验合格证方可使用。

  - 工程中属于压力容器以及压力管道的报建由承包商负责办理相关手续，最终向业主提交由“广州市技术质量监督局”核发的“特种设备使用登记证”书。

  - 系统安装完成、试验合格后，整理有关记录，按设计要求进行系统调试。调试合格后，汇编有关资料，向有关部门申请验收。

  - 工程完工后向甲方提供完整竣工图纸，装配图，操作手册及维修手册。

### 6、热力系统

（1）技术要求：

蒸汽及凝结水管道、锅炉给水及循环加热管道、导热油管道采用输送流体用无缝钢管，其技术性能符合国标GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》的规定。

（2）安装要求：

- 热力管道的连接除与设备、阀门连接处采用法兰或螺纹连接外，其余均采用焊接,焊接方式采用氩弧焊打底，手工焊盖面。

- 滑动支座的滑动面应洁净平整，不得有歪斜、卡涩和托空现象，其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，偏移量为位移值的1／2，绝热层不得妨碍其位移。对于有热位移管道的吊架，吊点应设置在位移的 相反方向，并应按位移值的1/2偏位安装。两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。滑动支座安装中不得在其底板处临时点焊定位，仪表及电气等任何构件不得焊在滑动支架上。支吊架需要做完防腐处理后再进行保温层施工。

- 热力设备及管道正常运行时，人可触及的温度高于50℃的表面均应保温。

- 热力管道的识别色为：大红色，同时管道外壁还需注明介质名称、流向等标识，具体要求遵守GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的有关规定,或遵循建设单位现有管道标识习惯做法。

- 热力管道支架布置间距按设计说明：

（3）调试及验收

- 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。

- 管道安装完毕后，对管道系统的坐标、标高、坡度等予以复查且符合要求。

- 管道焊缝在焊接完成并经外观检查合格后应进行射线照相检验，技术等级不低于AB级，管道外径＞159mm的管道焊缝进行100%无损检测，焊缝质量合格标准不应低于《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T47013.2-2015中规定的Ⅱ级；其他管道焊缝抽检比例不低于10%，固定焊的环缝抽样检测比例不得少于检测数量的40%，抽样检测的焊缝质量合格标准不应低于《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T47013.2-2015中规定的Ⅲ级；

- 锅炉房分汽缸出口接出的蒸汽管道，管道焊缝在焊接完成并经外观检查合格后应进行射线照相检验，技术等级不低于AB级；每名焊工所焊对接环缝的抽检比例不低于其所焊环缝数量的5%，且每条管线的环缝数量不少于1个，同时固定焊的环缝抽样检测比例不得少于检测数量的40%；抽样检测的焊缝质量合格标准不应低于《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T47013.2-2015中规定的Ⅲ级。

- 热力管道安装完毕应首先对管道系统进行强度试验，试验介质为清洁水，强度试验压力为设计压力的1.5倍。试验应缓慢升压到试验压力，稳压10min无渗漏、无压降后降至设计压力，稳压30min无渗漏、无压降为合格。

- 强度试验合格后蒸汽管道应用清洁水进行严密性试验，严密性试验试验压力为设计压力1.25倍。升压至试验压力，当压力趋于稳定后，检查管道、焊缝、管路附件及设备等应无渗漏，固定支架应无明显的变形，一级管网及站内管道稳压在1h，二级管网稳压30min，前后压降不大于0.05MPa为合格。

- 热水及凝结水管道在强度试验合格后应采用洁净水进行冲洗，管道水冲洗流速不应低于1.5m/s，冲洗压力不得超过管道的设计压力，以出口水色和透明度与入口目测一致为合格。管道冲洗合格后，应及时将管内积水排净，并应及时吹干。冲洗前的准备及冲洗过程应遵守 GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》的有关规定。

- 蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫，流速不应小于30m/s；吹扫前应先进行暖管，并及时疏水；暖管时应检查管道热位移，吹扫过程应按加热--冷却--再加热的顺序循环进行，排放口应固定在室外，管口倾斜朝上；吹扫后用刨光木板置于排放口，靶片上无铁锈、脏物为合格。吹扫前的准备及吹扫过程应遵守GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》的有关规定。

- 导热油

导热油管道选用GB/T3087-2022《低中压锅炉用无缝钢管》中所规定的20#碳钢管。a、液压试验采用的介质为清洁水，管道系统液压试验用水的温度不得低于5摄氏度。液压试验压力应为设计压力的1.5倍乘以材料在试验温度下的许用应力除以设计温度下的许用应力。

保温管道保温前刷红丹防锈漆两道，不保温的碳钢管道和管道支架应刷两道红丹防锈漆，两道调合漆。

设备和管道的保温、保冷 [以下简称保温（冷）]  保温材料采用硅酸铝棉。导热油管道保温层外均需敷设δ=0.5mm的哑光铝板。

### 7、真空管道系统

（1）管道材质与连接方式：管道采用不锈钢无缝钢管（材质06Cr19Ni10），其技术性能符合国标GB14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》的规定，管道之间采用氩弧焊焊接连接。

（2）真空管道安装完毕后应对管道系统进行强度试验，采用气压试验方法，试验介质为干燥洁净的空气，同时试压过程中应切实做好安全防护及隔离措施。

## 四、暖通工程

- 1、工程概况

本次暖通工程招标范围为暖通空调系统、商用空调系统、工艺送排水系统、风柜设备和除湿设备和安装调试工程的管网与设备材料的采购、安装、系统的调试验收、保修。

- 2、技术规范

- 本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；

《通风与空调工程质量检验评定标准》；

《制冷设备安装工程施工及验收规范》；

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）；

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）；

《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》（GB50275-98）；

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GBGB50274-98）；

《采暖通风与调节术语标准》（GB50155-92）；

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）；

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） ；

《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等；

所有标准、规范如有最新版本，按有最新版执行。

- 品牌要求

- 商用空调品牌要求：格力、三菱重工、美的、约克或同等水平以上品牌；

- 保温材料品牌要求：欧文斯科宁、福乐斯（Armaflex）、可耐福或同等水平以上品牌；

- 风柜：约克、开立、麦克维尔、广东申菱或同等水平以上品牌；

- 除湿机：蒙特、多乐、迪斯特或同等水平以上品牌；

- 卫生间通风设备：松下、三菱、格力或同等品牌水平以上产品；

- 车间通风设备：英飞、科禄格、亿利达或同等品牌水平以上产品；

- 阀门（包括Y滤、逆止阀等）：双恒、上海冠龙、环球、永泉品牌或同等水平以上产品，阀芯和阀板采用不锈钢材质，技术规格见图纸。

- 3、商用空调工程技术要求

（1）工程范围划分

投标人提供所有商用空调及配套铜管、分支器、保温材料、控制线（含线控器控制线）、支吊架等材料及制作安装。

（2）安装、调试要求

- 铜管采用公制无硫紫铜管，壁厚应满足不同管径的要求，但不得低于0.8mm，吊架间隔保证在1.2米以内。

- 无硫紫铜管焊接前必须使用氮气进行吹净处理，焊接时必须采用氮气保护焊接，防止无硫紫铜管氧化。

- 施焊人员应具备必要的资格证明，才能上岗。

- 冷媒管保温管一定要包扎带包扎，过墙处要作铁皮套管，过楼板时要用套管。

- 冷凝水管采用镀锌钢管，并保证≥3‰的坡度。

- 室内机排水管与冷凝水管之间作软连接，并采用充水试验，无渗漏为合格。

- 冷媒管保温材料采用筒状保温，厚度在15mm～23mm之间。

- 必须使用氮气进行分段加压气密性试验，保压1天左右并要通过检漏，详见各部分施工说明。

- 穿越屋面的管路处必须作防水处理，达到不渗漏，外观平整。

- 室外保温必须加装外观整洁防日晒、防风吹脱落设施。

- 在施工过程中若破坏了原有的施工成果，必须使其恢复到原有的水平，并承担由此而造成业主的一切损失。

- 投标方应配合单台设备的调试及试运行，并对整个系统进行调试及试运行，同时对保修期内的设备质量及正常运行负责。

- 4、车间空调工程技术要求

（1）工程范围划分

投标人根据配套图纸及根据相关国家技术规范进行上述设备安装、调试和配套管路、支吊架的制作安装。

投标人完成甲供设备（转轮除湿机）的设备吊装、配合厂家调试和配套管路（风管、水管、凝水管道）、支吊架的制作安装。除湿机预留接口与1.5次管道连接，动力电柜与除湿机电柜安装；

（2）风系统制作安装

- 工程范围

空调送风风管采用镀锌钢板制作并外包δ=25mm的难燃B级橡塑保温板，外层带铝箔材料，室外部分管道采用外包0.5mm铝板保护。排风系统采用镀锌钢板制作。

- 风管一般要求

- 风管用的镀锌钢板及角钢和辅料的质要求：无出厂合格证或质量鉴定文件者不得使用。

- 镀锌钢板或钢板表面应平整、厚度均匀、无明显的压伤现象，并不得有裂纹、结疤、刺边、锈蚀、水印等缺陷，应有镀锌层结晶花纹；角钢要等型均匀，无裂纹扭曲及其它影响质量的缺陷。所有风管需将内表面清洁干净再做安装

- 车间送、排风管道采用镀锌钢板，风管的厚度按行业或等同的相关标准执行；

- 镀锌钢板制作风管时，应采用咬口连接或铆接；

- 矩形风管边长≥630 mm和保温风管边长≥800 mm时，其管段长度在1200 mm以上均采用加固，其加固形式为内壁加固；

- 空调机组与进出风管连接处应采用复合节能伸缩软管；

- 风管边长≥630 mm的采用对开多叶调节阀；风管边长＜630 mm的采用钢制蝶阀。

- 风管设置支吊架，支吊架的设置应以安全、牢固、美观为原则。吊架间距≤3m，并设置保持风管稳定性的防晃支架；

- 风阀应设置独立的支吊架；

- 车间风管入出风口的角度为90度；

- 支吊架吊杆采用镀锌全牙丝杆，其它钢构件采用普通型钢刷防锈底漆，外表面刷银粉漆；

- 去铜锌区域的风管及其配件用材需要遵照建设方要求执行。

- 保温材料一般要求

- 供应商必须提供符合国家相关标准、规范要求，同时具备生产销售该类产品和有效售后服务的质格。

- 提供由“国家防火建筑材料质量监督检验中心”提供的产品质量跟踪证书（NFTC）。

- 保温材料采用赢胜、欧文斯科宁、福乐斯品牌或同等水平以上难燃B级橡塑保温。

- 风管安装后需先进行漏光等项目的测试合格后，才可进行保温；

- 除湿机排风管也需保温；

- 控制阀一般要求

控制阀应灵敏、可靠，使用寿命不低于（易损件）不低于5年，阀芯或蝶板采用不锈钢材质。

（3）水系统制作安装

- 工程说明

- 冷冻水管道管材根据施工图要求由投标人采购安装，冷冻水管道的保温采用难燃B级橡塑保温板，外层带铝箔材料；室外部分管道采用外包0.5mm铝板保护。   材料要求：

冷冻水管道采用DN20~DN150采用内外热镀锌钢管，DN200及以上采用热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管，空调冷凝水管道采用热镀锌钢管，具体规格见图纸要求。

钢管制作按国家及行业标准规范实施，采用珠江钢管、广州钢管、宝武钢铁、TPCO大无缝或同等水平以上产品。

3）冷冻水管道的保温材料技术要求：

- 要求闭泡弹性橡塑绝热保温材料，具有良好的化学稳定性、极好的抗老化性和抗臭氧性。

- 保温材料要求达到已完全闭泡结构，闭泡发泡率在95%以上，密度达到63～80kg/m³（测试方法ASTMD 1667），吸水率经检测≤3%（测试方法ASTMD 1056）且保持恒定，湿阻因子μ值始终稳定μ≥10000（测试方法DIN 52615），水蒸汽渗透率大大降低要达到0.10渗透英寸（测试方法ASTME 96）；

- 使用范围：-20℃～+125℃；

- 保温材料温度导热系数低并且稳定为0.032～0.039W/mk（-20℃～+40℃）提供测试方法和资料；

- 防火要求：符合中国国家防火建筑材料质量监督检验中心的GB B1级以上检测标准。易燃性达到自灭火，烟密度达到5.3级（低烟），低可燃性及低烟密度都符合GB8624-2006标准)，达到不会融化，亦不会滴下着火的火球；不会助长火热，不会使火焰蔓延性能。

- 保温材料要求无毒性、无亚硝胺、无卤素、无甲荃，无聚乙烯单体；

- 保温材料应满足具有抗振动和抗共振的特性，且桡性好安装方便；

- 保温材料应达到具有无腐蚀性，且耐酸抗碱，吸音效果优良标准；

- 保温材料要求具有良好的抗紫外线及耐候性，抗臭氧能力优良，热稳定性（收缩﹪）93℃下7日达到6(测试方法ASTMC 534），在室外管道上使用无需另加保护层或涂层；

- 保温材料稳定使用年限≥10年；

- 保温材料粘合胶带要求是一种桡性自粘绝热泡沫胶带，要有效防止冷凝问题，避免出现热量损失和结露现象；

- 保温材料提供由政府主管部门认可的检测机构所签发的质量及安全性能检验合格报告。

- 橡塑保温材料采用赢胜、欧文斯科宁、福乐斯品牌或同等水平以上难燃B级橡塑保温板产品。

（4）保温材料粘接胶水

保温材料粘合剂由提供保温材料生产厂商提供或要求的同一品质粘合剂，要具有良好的耐侯性能有效防止水渗透入粘合处，可以达到牢固结实及永久粘合的效果，延长材料使用寿命；符合GB18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。

- 5、卫生间排风系统和补风系统通风工程

（1）通风设备

一般通风设备选型要求：

- 提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺寸、安装方位及性能。

- 所提供的产品为高效节能产品，并提供认证证书。

- 所有风机须按照行业协会的标准进行制造并检测，通过行业协会的认证并黏附相关的标志。

- 除非特殊说明，风机的测试特性参数数据应基于ANSI/AMCA 210-99 (ANSI/ASHRAE 51-1999)“风机性能的实验室测试方法”；噪音低，噪声特性应有按标准300-05“混响室内风机的噪声测试方法”测试的认证。

- 寿命长，使用寿命大于15年，同时提交风机各性能参数。

- 轴承要求采用与进口SKF同档次的产品，提供轴承寿命等相关参数。

- 风机叶轮的动、静平衡应满足AMCA规定的G2.5级振动要求。

- 所有风机在装配后应做整机动平衡，其标准应基于ISO 1940及ANSI/AMCA 204-05标准G2.5级，并附振动频谱分析图表。

- 风机叶轮应为金属材料，并满足强度和耐疲劳要求、有耐腐蚀措施。

- 用于高温环境的风机（排烟或排油烟风机）其部件应能满足额定的高温工况（250℃、2小时，或280℃、0.5小时），轴承及皮带传动等部件不可置于热气流中。

- 排烟风机中置于热气流中的电机，不可安装电气的或电子的高温保护装置。

- 屋面通风器必须严格按照设计节点图安装，确保通风器结构在当地气候条件下不发生漏水现象。

- 补风风机的型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；

- 6、安装

（1）基本条件

- 安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。投标人派出的安装人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述设备的规范、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的设备。如果按有关文件规定要经过技术、环保等有关职能部门检测验收的，应按该有关文件的要求执行，取得验收合格的有关证明。

- 按设计图纸并参照土建基准线找出各安装物安装标高。

（2）安装吊架

- 按风管系统图纸标高、支吊架形式、设计要求及用料规格按照图纸要求选用施工《采暖通风设计选用手册》（T607）。

- 按风管中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管中心线上；双吊杆按托盘的螺栓孔距或风管的中心线对称安装。

- 风管支吊架严格按设计要求施工。

（3）风管的安装

- 为保证法兰接口严密性净化风管间垫料严禁选用易产尘材料，一般用闭孔海绵橡胶板，且厚度不小于5mm。法兰垫料尽量减少接头，接头应采用梯形连接，垫料不能挤入风管内。

- 风管安装分整体吊装和单节吊装，安装顺序为先干管后支管。整体吊装：先在地面上连接好风管，一般接至10～20米长用葫芦将风管升到支架上。单节吊装：对于不便悬挂滑轮或受场地限制不能进行吊装时，可将风管分节用绳子拉到脚手架上，而后逐节安装。整体吊装时当风管离地200mm时，停止起吊，检查葫芦及绳子，绳扣是否牢靠，风管重心是否正确。没问题后，继续起吊。

- 风管上成对法兰拧紧力矩要大小一致，安装后不应有松紧不均现象。

- 风阀，消音器等部件安装时必须清除内表面油污和尘土。

- 安装完毕的风管要进行漏光检验或泄漏量测量，我公司有实施细则和成套仪器仪表。测试时监理工程师要参与并进行监督。

- 只有确认风管不漏风、不漏光的状况下，才可进行保温。

- 施工过程中有专职的检查员进行检验，严格按照施工规范要求和设计要求施工。

- 消补风风管耐火极限详见设计附表，需满足《通风管道耐火试验方法 GB/T17428 2009》关于耐火完整性和隔热性的要求，体通过国家防火建筑材料质量监督检验中心型式检验（安全性能）。

- 风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间用不燃柔性材料封堵严密。

（4）通风空调设备安装

本系统设备安装除必须遵守设备部分所有要求外，还强调：

- 通风空调主要设备有通风机、轴流式风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管等，设备的安装根据设计图纸，按照安装顺序进行，通风机、轴流式风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管等设备安装前需进行检查验收，合格后进行清洁处理，要求达到无油污、无灰尘，并对所有孔洞进行封闭。

- 设备与系统风管连接，应预先做好尺寸准确配接管，经洁净处理验收后封好两端口，运到现场启封安装，敞口时间不得过长，并要确保污物灰尘不侵入风管或设备之内。

（5）风口的安装

- 风口到货后，仔细核对数量和规格，按系统分开堆放，做好标识，以免弄错。

- 风口安装前仔细检查，看风口有无划痕，有无损坏，凡有调节部份、旋转部分的要检查活动件是否灵活，叶片是否平直，与边框是否有磨擦。风口安装后同样进行上述部分检查，以免在搬运及安装过程中可能出现的变形和损坏。

- 风口安装要服从房间线条，吸顶安装的风口与吊顶平齐。安装时为加强房间效果风口采用内固定法：风口从侧面用自攻螺钉固定在龙骨或木框上。

- 成排风口安装使用拉线法保证同一排风口的直线度。

- 7、调试

- 单机试运转：通风机、轴流式风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管等设备，应逐台启动投入运转，考核检查其基础、转向、传动、润滑平衡、温升等方面的牢固性、正确性、可靠性、合理性等，如有异常应及时处理，以免损坏设备。

- 系统的测定与调整

  - 测定通风机、轴流式风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管的风量、风压；

  - 调整系统的风量的分配，确保与设计值相一致；

  - 调整好风量后应将所有风阀固定，并在调节手柄上以油漆刷上标记；

  - 冷热态调试：考核并测定加热器、冷却器、制冷机等设备的出力；按不同的设计工况进行试运行，调整至符合设计参数，测定与调整室内温湿度，使其符合设计规定值。

- 空调、制冷系统经试压、冲洗合格前必须进行管道的清理、清扫。

- 自控系统的调整

将各个环节逐个投入运行并按设计要求调整设定值，逐一检查考核其动作的准确性与可靠性，使之各项控制指标符合设计要求。

- 综合调试

根据实际气象条件让系统连续运行不小于24小时，并对系统进行全面检查，调整考核各项指数，以全部达到设计的要求为合格。

- 8、技术培训

- 制造商应在设备安装期间定期派技术人员到现场检查空调安装作业及对工人进行安装  指导，发现问题要及时提出整改意见。

- 投标方及制造商应对业主的技术人员和操作维修人员进行现场培训，并提供培训书和计划书，包括培训项目、人数、时间等。

- 培训方案应由双方协商制定。

- 投标人前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价格中。

- 9、保修期

通风设备自验收合格之日起计两年，空调设备自空调验收合格之日起两个供冷期，制热空气处理机组等设备自设备验收合格之日起两个供暖期。

- 10、验收程序

（1）设备验收

- 货到工地当日，必须向建设单位、监理方办理验收（铭牌、外观、随机文件），不合格立即退回。

- 安装：投标人负责所供设备的安装（包含吊装、搬运、安装及调试）。

- 投标人主要设备必须有单独的控制箱或控制柜，厂家设备自带箱或柜。

（2）竣工检验

- 通风机、轴流式风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管设备安装调试后，投标人应先进行空调设备结构、性能、功能和安装质量自检，自检通过方可进行竣工检验。检验由投标人主持和组织，甲方参加。竣工检验的目的是全面检查安装质量和整体性能。

- 投标人应在检验开始前五天，将通风机、轴流式风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管设备的《安装质量记录》和《调试记录》各一份提交给甲方。

- 按国家或行业标准进行验收(设备供应商提供)，检验除按《安装质量记录》和《调试记录》内容进行检查外，还应进行整体性能检查。其中对《安装质量记录》可作抽检。整体性能的检查结果填入《 竣工检查报告》。甲方会签后各执一份。

- 工程保修二年（从验收合格之日起计），在保修期内，因施工单位施工责任造成的质量问题，由施工单位负责返工至合格为止，施工单位要负责返工费用，并承担由此造成其他损失的责任，且相应延长返修部分工程内容的保修期。

- 11、质保与售后

- 投标人应该确保其所提供的设备及附件等组成系统的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标人所供系统的安全、稳定、可靠所必须应该被认为包括在合同价格之内。

- 投标人提供的设备均应为制造厂的原厂产品：交货时，进行单机开箱验收并记录在案，同时向甲方提供产地证明和质量证明。

- 在质保期内空调设备运行发生故障，投标人应免费提供咨询、维修服务。投标人应设有售后维保服务点，有24小时专线服务，检修人员响应时间不超过两小时，维保点人员4小时内不能排除故障时，投标人应负责空调生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，其费用由投标人负责。

- 必须明确承诺投标货物的质保期限及主要部件提供的质保期限。

- 投标方必须按合同所规定供应和安装的设备的质量、规格和性能一致；并提供最少不少于两年和两个供冷期和供暖期的免费维护保修(厂家对另部件有特殊承诺另计或国家有规定保修期另计)，时间从业主验收合格之日起计算。

- 12、除湿机：

12.1整体要求

1）本系统严格按照国家有关安全、环保等方面的标准执行。

2）满足使用要求，运行可靠，柔性化程度高，易于维护。

3）其中关键零件、材料、主要电器元件应选用进口/国内名牌产品，以保证设备的整体性能和质量。

1.2 设备用途

1.2.1用于广汽自主电池项目电芯车间洁净区的温湿度环境控制。

1.3 适用标准：

参照的国家、行业规范和标准，包括但不限于：

- GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

- GB 30484-2013 电池工业污染物排放标准

- T CIAPS0002-2017 锂离子电池企业安全生产规范

- GB/T 50472 电子工业洁净厂房设计规范

- GB/T3797-2005电气控制设备

- GB/50169-2006电气装置安装工程，接地装置施工及验收规范

1.4 现有场地条件

- 工作环境：分别布局在一楼夹层和二楼除湿机房；

- 基础部分：水泥地面或水磨石地面，平整度±5mm/㎡，承载能力1500㎏/㎡；

- 电气部分：电压380V±10%/50Hz；

- 蒸汽部分：锅炉提供到除湿机的蒸汽压力温度，0.6Mpa，165-170℃微过热蒸汽，用于除湿机的再生加热；

2. 设备名称

投标方提供的每台（套）低露点转轮除湿机组，包括但不限于以下配置：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿转轮 | 非标设备，以下数量均以实际除湿需求及供货清单为主 | 蒙特、迪思特、百瑞进口品牌 |
| 2 | 转轮驱动电机 | / | 原装进口住友、mini-motor、 日精、SITI |
| 3 | 转轮密封系统 | / |  |
| 4 | 转轮的传动方式 | / | 皮带或链条 |
| 5 | 再生风机 | / | 英烁、科美福、科禄格、格林瀚克 |
| 7 | 处理风机 | / | 威岚、科美福、科禄格、格林瀚克 |
| 9 | 表冷器 | / | 铜管铝翅片 |
| 10 | 中表冷 | / | 铜管铝翅片 |
| 11 | 后表冷 | / | 铜管铝翅片 |
| 12 | 前级再生电加热器（如用电加热） | / | PID调节（低露点） |
| 13 | 后级再生电加热器（如用电加热） | / | PID调节（低露点） |
| 14 | 空气过滤器 | / | AAF、Mayair和康菲尔 |
| 15 | 蒸汽加热管（如用蒸汽加热） | / | 304不锈钢管串铝翅片 |

控制配置：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC自动控制程序器 | / | 西门子、台达、施耐德或同等及以上品牌 |
| 2 | 控制屏 | / | 西门子、台达、普洛菲斯、PanelMaster或同等及以上品牌，触控屏幕尺寸不小于7寸 |
| 3 | 风机变频器 | / | ABB、富士、西门子、施耐德或同等及以上品牌 |
| 4 | 温度变送器 | / | 昆仑海岸、E+E、西门子、霍尼韦尔、HR或同等及以上品牌 |
| 5 | 空开 | / | ABB、西门子、LG、施耐德或同等及以上品牌 |
| 6 | 接触器 | / | ABB、西门子、施耐德、欧姆龙或同等及以上品牌 |
| 7 | 热继电器 | / | ABB、西门子、施耐德、欧姆龙或同等及以上品牌 |
| 8 | 送回风露点变送器 | / | 维萨拉 |
| 9 | 比例积分调节阀 | / | 西门子，霍尼韦尔，江森自控，ABB或同等及以上品牌 |
| 10 | 阀门执行器 | / | 西门子，霍尼韦尔，江森自控，ABB或同等及以上品牌 |

- 供货范围中未提及的其他设备或配套原则上应包含于主机内；其他未标明品牌的关键零件、材料、电器元件也应选用进口或国内名牌产品，以保证设备的整体性能和质量。

- 投标方提供的货物应满足招标方的功能需求和技术要求，设备开启后可进行车间温湿度控制作业，车间温湿度需达到招标方要求。

4. 业绩要求

- 投标人所投品牌近三年（2019年1月至今）有给国内锂电行业大型企业供应同类设备（转轮除湿机组）项目不低于5项，每个项目项供应转轮除湿机台数不低于20台，并提供相关设备的销售情况证明（合同或其他证明材料）。投标方必须在中国有良好的售后服务支持，能提供4小时服务响应，24小时现场服务。

5. 技术要求

5.1 设计技术要求

一般规定锂离子电池工厂通风、空调与空气净化系统的设计应满足生产工艺对生产环境的要求。

5.2.1 洁净室（区）及干燥房的气流组织应根据洁净度、露点温度以及生产工艺要求确定。

- 5.2.2 空调系统分开设置的原则除应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB/T 50019和《电子工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472的1.3.4有关规定。

5.2.3 干燥房应进行严格的湿负荷计算，且散湿量应包括如下内容：

- 人体散湿量；

- 围护结构散湿量；

- 原材料及包装材料散湿量；

- 工艺过程的散湿量；

- 各种潮湿表面的散湿量；

- 渗透空气带入的湿量；

- 新风带入的湿量。

5.2.4 干燥房与周围的空间应保持一定的静压差，静压差应符合下列规定：

- 不同露点的干燥房之间的静压差，不宜小于5Pa；

- 干燥房与一般空调房间的静压差，不应小于5Pa；

- 干燥房与室外的静压差应大于10Pa。

5.2.5 低露点除湿机的回风管中进行漏风测量时，车间回风口与设备回风口之间的露点差值不能大于5℃；低于1%湿度要求的除湿区域，回风风管材质应用304不锈钢满焊。

5.3 设备配置要求

5.3.1 除湿机组转轮

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转轮专利及品牌 | 除湿机组生产商须有自己的除湿转轮专利，除湿转轮必须为指定的进口品牌（品牌：蒙特、迪思特、百瑞）；除湿转轮采用整体原装进口除湿转轮（非进口材料，在国内切割、喷涂及组装除湿转轮）交付验收时提供整支除湿转轮原产地证明文件和进口报关单（转轮到中国工厂甲方先做预验收检查原产地证明文件及进口报关单、发票文件后再进行转轮的安装工作。 | * (关键要求) |
| 2 | 转轮质保 | 转轮在任何非人为因素下，硅胶颗粒物不得有脱落现象，使用寿命不少于10年；转轮质保不得低于3年。 |  |
| 3 | 整体转轮报关单 | 提供直径＞φ2000mm规格转轮的10份或以上整支转轮进口报关单并注明型号及批次，转轮半成品材料进口报关单无效。（如后期中标后需提供此次项目所用全部转轮的报关身份文件，方便后期存档备案维护保养； | * (关键要求) |
| 4 | 转轮配置 | 转轮吸湿材料种类按厂家设计选型，但必须满足高吸附性、无毒、不可燃、可清洗的特点；除湿转轮长期运转不得有开裂、掉粉等现象。 |  |
| 5 |  | 转轮驱动采用优质电机+链条/皮带，转轮电机采用原装进口品牌；转轮驱动系统的工作寿命＞80000hr；如采用不锈钢链条驱动，链条传动电机安装位置要求设计合理，维修、检测、更换方便快捷；如为皮带传动，需采用国内优质皮带，并带有自张紧机构。皮带更换必须容易、方便。转轮安装在整体式长寿命轴承上，轴承应便于维修和检查。除湿机必须保证运行过程中转轮平稳，不会因为风量过大偏移或者倾斜，导致转轮电机损坏。 |  |
| 6 |  | 转轮隔区及圆周采用国内外优质密封件密封，密封件在两侧压差达到1500Pa到2000Pa的情况下，不会产生串风。转轮圆周密封件拥有较长的使用寿命，应避免切断，撕裂或其他类型的损坏。密封件应方便进行更换。 |  |
| 7 |  | 针对该项目，投标方设计的除湿方案在满足设计要求的情况下，应采用低能耗、高效率设计，除湿机电机、转轮优先采用指定的低能耗品牌或者材质，整体除湿方案功率能耗应有突出优势。 |  |

5.3.2 表冷器

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表冷器配置 | 采用高效脱氧优质铜管，机械胀接亲水铝箔翅片。 |  |
| 2 |  | 铜管三分管φ9.52，常规壁厚≥0.3mm；铜管四分管φ12.7，常规壁厚≥0.3mm；铜管五分管φ15.88，常规壁厚≥0.4mm，翅片片距3mm，设计面风速≤2.5m/s，翅片倒片率＜1%。 |  |
| 3 |  | 需要设置冬季排水阀，符合GB/T 14296-2008国家规范要求。 |  |
| 4 |  | 表冷器工作压力为0.2-0.4MPa, 最高压力为1.0 MPa。要求提供出厂测试报告。 |  |
| 5 |  | 前表冷器之后必须配置温度传感器；前表冷器设计需留有裕量，必须保证极端天气下，仍能满足要求。 |  |
| 6 |  | 接水盘需能及时排除凝结水，表冷段需要配置≥1.0mm厚304不锈钢“干式水盘”，可以及时将冷凝水排走，接水盘外壁贴不小于8mm橡塑或聚乙烯保温材料，保温材料厚度应确保水盘外侧不结露。 |  |
| 7 |  | 挡水板采用铝合金、不锈钢或ABS材质。 |  |
| 8 |  | 所有表冷器及蒸汽盘管由厂家提供阀体及执行器 |  |

5.3.3 蒸汽加热器

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热器配置 | 要求换热效率高，维修检测更换方便快捷，安装位置必须优先考虑对其他部件影响程度。 |  |
| 2 |  | 蒸汽加热管采用优质SUS304不锈钢无缝钢管，盘管厚度≥1mm；机械胀接铝翅片，偏距小于等于2.7mm。设计压力0.8MPa，耐压≥1MPa。 |  |
| 3 |  | 提供的蒸汽为0.6Mpa，165-170℃微过热蒸汽，盘管的换热面积应有足够的余量。 | * 关键要求 |

5.3.4 风机

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机配置 | 风机采用低噪音、高效率离心风机。风机出厂前经过动、静平衡实验，确保风机高效低噪音运行。所有的处理风机采用变频控制。 |  |
| 2 |  | 风机与电机定位于一个共同底座，机座上带减振装置。 |  |
| 3 |  | 风机罩壳、机座及框架应作严格防腐处理。 |  |
| 4 |  | 电机防护等级IP54，绝缘等级F级，温升B级。 |  |
| 5 |  | 处理和再生电机都应为全封闭风扇冷却型。处理和再生风扇鼓风机的最小外部压力分别为800Pa和300Pa。 |  |
| 6 |  | 风机出风口与箱体采用柔性接头，将风机的振动与箱体隔离，避免振动。 |  |

5.3.5 阀门

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门配置 | 所有的蒸汽盘管系统需要配置电动比例调节阀，进行流量自动调节，在确保波动范围下，除湿机组自动加载或卸载，达到节能的目的；设备送风调温冷水盘管系统需要配置比例调节阀，进行流量自动调节，在确保波动范围下，除湿机组自动加载或卸载，达到节能的目的； |  |
| 2 |  | 新风进口、回风口、再生风出口依需要采用法兰式手动对开多叶型调节阀，轴与刻度显示盘齿轮连接。 |  |
| 3 |  | 除湿机组二次转轮与一次转轮之间的再生风风阀、风管由除湿机厂家提供。 |  |

5.3.6 其他要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能 | 提供的设备，必须确保在招标方提出的各工段温湿度要求条件下，长期安全可靠运行。 |  |
| 2 |  | 在标准空气工况下（空气标准工况是指空气温度20℃、压力101325Pa，密度为1.2kg/m3时的空气状态），机组的实测送风量应不小于额定风量。 |  |
| 3 |  | 一般情况下，除湿机组应能在2.5小时内可以达到5.1的环境设计要求；在夏季高温高湿度情况下，除湿机能稳定运行，并满足设计要求 |  |
| 4 | 结构要求 | 考虑设备的强度及使用寿命，如为框架结构，必须采用防冷桥框架结构，机组外板0.8mm彩钢板、锌铝板或镀锌钢板加静电粉末喷涂材料制成，喷涂厚度≥60um，以确保其防腐性能；机组内壁板热镀锌板或覆铝锌板制成，厚度为0.5mm，壁板厚度t≥50mm；如为无框架结构，应采用紧密配合的阴阳榫头结构，箱体内部设置压紧密封条，箱体应设填充腔，填入保温密封材料，机组外板0.8mm彩钢板、锌铝板或镀锌钢板加静电粉末喷涂材料制成，喷涂厚度≥60um，以确保其防腐性能；机组内壁板热镀锌板或覆铝锌板制成，厚度为0.5mm，壁板厚度t≥50mm，机体具有良好的防腐性和绝缘性，机组的外壳不可以有任何结露的现象。 |  |
| 6 |  | 机组具有良好的气密性，当机组内静压保持1000PA时，机组的泄风量不得大于1%。箱体面板为可拆式结构，要求安装和拆卸都非常方便，便于机组的检修维护。 |  |
| 7 |  | 除湿机组转轮轴承应采用内置轴承，易拆卸，避免锈蚀。 |  |
| 8 |  | 机组底座应为钢质整体底座，有效防腐，底座应为可拆卸型，可在现场用螺栓方便连接；机座高度必须考虑排水的要求，其排水管口高度不小于200mm（机组槽钢底座高度不低于200mm）。 |  |
| 9 |  | 检修门采用铰链结构，门把手采用无冷桥结构设计，门框采用高弹性橡胶密封，保证各门板的密封。 |  |
| 10 |  | 处理风机段、转轮段安装双层玻璃观察镜，方便观察机组运行是否正常，安装双层玻璃观察镜的段有检修灯。 |  |
| 11 | 控制要求 | 机组要求采用PLC程序控制对整个除湿系统进行温湿度自动控制，系统需充分考虑各功能段的节能运行及监测。触摸屏（屏幕尺寸≥7寸）可设置、显示机组的运行状况、机组各功能区参数检测及显示功能（包括但不限于机组出风的温湿度参数、房间回风温湿度参数、再生温度）、故障情况（包括但不限于初效滤网堵塞报警，中效滤网堵塞报警，再生温度异常报警）； |  |
| 12 |  | 当湿度满足要求时，应能自动降低转轮除湿再生温度，改变转轮除湿量，并充分利用冷冻除湿的效果，保证房间的温度和湿度要求。冷冻水系统能量控制和转轮再生能量控制系统具有长时间在低负荷情况下可靠的调节功能。 |  |
| 13 |  | 除湿机组满足变频控制，功率、通风量等可以实现变频调控，通过工程通道的设计，实现不同区域的温湿度控制，达到节能减排效果。 |  |
| 14 |  | 冷冻水及蒸气均采用比例调节阀调整开度来调节温度，采用PID控制方式。 |  |
| 15 |  | 控制柜必须设计科学、合理、安全，安装牢固、摆放合理、方便操作，控制柜体用钢板厚度应满足刚度和寿命要求。 |  |
| 16 |  | 传感器精度要求满足文件规定的温湿度测试要求，能够检测送、回风状态点并在控制面板上显示；检测精确度：温度≤±3℃ ,湿度≤±3% 或露点温度≤±5℃。 |  |
| 17 | 安全要求 | 除湿机组均需配有急停装置，以便在调试或运行中异常情况发生或将要发生时得以避险。急停装置应装于明显容易识别的位置。当排险后急停装置复位后机组不能重新启动，只有允许启动时才启动。 |  |
| 18 |  | 机组有各种报警及安全保护；各过滤段压差显示和报警提示。 |  |
| 18 |  | 蒸汽加热系统除选用可靠零配件外需配置相应的安全保护措施，并具备加热器温度超高等保护功能及措施。 |  |
| 19 |  | 无论正常还是异常情况下，再生风机停机必须保证再生段温度低于70℃以下时，风机才能自动停机，以防止温度过高毁坏转轮； |  |
| 20 |  | 静态防火要求：再生加热管在风机停止运行的时候，必须保证加热管不能工。 |  |

5.5 数据采集系统配套要求

除湿机机组PLC控制单元要求网络端口开放，由数采系统直接读取设备状态数据和制程信息等内容，具体MES要求详见章节5.6。设备状态数据包含设备编号和设备报警信息等，制程信息包含下表内容：

| 位置 | 制程信息 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主出风口 | 时间 |  |
|  | 温度 |  |
|  | 湿度 |  |
| 主回风口 | 时间 |  |
|  | 温度 |  |
|  | 湿度 |  |

5.6 设备通用技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装环境 | 环境温度：5~45℃，相对湿度：≤90% |
| 2 | 设备噪音 | ≤75dB，距离设备1000mm测试基准 |
| 3 | 设备外观设计 | 设备外露易产生碰撞部分需要进行镀硬铬或包304不锈钢处理（注：文中要求的所有镀硬铬层厚度应≥0.02mm)，或投标方按自己的方案提供 |
|  |  | 二次侧各类气路、管路应标注气流方向，气缸等气动元件的进出气管必须采用不同颜色气管 |
|  |  | 各设备控制柜门上部明显位置，用PVC牌标注电控柜名称、控制柜电源功率、电流、电压及气压 |
|  |  | 遵循招标方规范，设备的危险部位必须有醒目的安全标识（如防触电、防机械伤害等），且必须有安全防护措施 |
| 4 | 外观 | 颜色，广汽埃安根据设备主色调提供色标色卡指定，或投标方可以按自己的常规提出，双方共同商议。 |
| 5 | 信息 | 投标方信息。面板/铭牌、触摸屏界面等不可以体现投标方logo、名称、联系方式等信息，或投标方可以按自己的常规提出，双方共同商议。所有软件界面及程序的注释均须使用中文 |
| 6 | 设备防粉尘设计与异物控制 | 遵循设备设计不得对产品造成污染原则 |
|  |  | 材料的使用（设备机架等材质，投标方可以按自己的常规提出，双方共同商议） |
|  |  | 与操作员常接触的部位以及物品放置部位需要采用耐磨损设计，如采用耐磨树脂材料、不锈钢SUS304、包覆不锈钢SUS304钣金件、镀硬铬处理 |
|  |  | 与辅助设施（如叉车等）接触的区域应该采用防碰撞设计，接触点以及定位点应采用非金属材料 |
|  |  | 各机构运动部件无干涉，无共振；禁止活动部件中金属与金属接触摩擦（包括设备产品之间的）,尽量采用非金属与金属接触或金属与金属之间放置非隔离，无法避免情况下必须采用隔离处理或防护措施； |
|  |  | 设备金属部件必须采用防锈处理，如镀硬铬处理、喷涂油漆 |
|  |  | 重要部件要求耐磨损或表面非金属特殊处理,如喷涂或与招标方协商制定； |
|  |  | 操作员常接触地方要求包覆非金属耐磨材料或不锈钢SUS304 |
|  |  | 含铜电气元件，如铜气嘴、铜制充气枪绝对禁止使用。铜芯电磁阀等必须要包覆处理。产品与设备之间严禁产生滑动干摩擦。设备所需标准件选择需参考附件《标准件选型常用品牌表》 |
|  |  | 产品运动路径上需要进行防灰尘飘落设计 |
|  |  | 设备设计上需实现易清洁，避免清洁死角，其中过辊布局需要考虑方便清洁 |
| 7 | 制造装配要求 | 设备在安装、调试后，外观无油漆脱落，无铁、铜、镍、锌、镉金属外漏，无锈迹, 无划痕，或投标方可以按自己的常规提出，双方共同商议。 |
|  |  | 制作及装配过程中要及时清理金属粉尘，确保设备在交付时内部干净清洁。 |
|  |  | 设备的零部件应在未出货前完成焊接、打磨等工作，以防止在生产车间进行造成环境污染 |
|  |  | 环境及安全要求详见附件：《安全、健康、环保技术要求》 |
| 8 | 操作和维护 | 设备设计应做到人机工程性能优良 |
|  |  | 传感器对应的放大器就近板前固定，方便调节 |
| 9 | 设备布局要求 | 设备方案布局充分考虑维修通道和维修空间，便于维修、检测、计量 |
|  |  | 设备设计应做到人机工程性能优良，利于人员操作和维护 |
| 10 | 主控柜配电 | 招标方提供设备主机到车间级主电柜之间的动力线采购、分配和接入工作 |
| 11 | 防护等级 | 设备外主控柜不锈钢材质,采用防尘、防水设计 |
| 12 | 强制通风 | 为了保持柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风的出风通道 |
|  |  | 风扇要有防护手指免受伤害措施，噪声要满足标准要求；风扇要有可清洗的滤网 |
|  |  | 安装时柜内应留有一定的安装空间，以便以后扩展时利用；并在门背后下方设置图纸资料盒 |
| 13 | 布线要求 | 控制柜上部进出线，柜内采用线槽 |
|  |  | 柜外所有电缆采用热镀锌电缆桥架及热镀锌金属管保护 |
|  |  | 电缆桥架内应进行区分，将电缆按不同电压等级和功能用金属板分隔 |
| 14 | 接线要求 | 所有的电缆连接时，必须通过接线盒连接；接线端子短接时，使用专用接线短路片 |
|  |  | 所有控制电缆的线径不得小于0.5mm，柜内电缆的颜色（220v\24v\控制线）要区分开 |
|  |  | 电源进线主开关：全方位保护以防人体接触，与柜门联锁（断电后方可打开柜门） |
|  |  | 母线应有防护盖板保护以防人触及，防护盖必须是不用任何专用工具就可以被拆卸 |
|  |  | 控制柜、电缆桥架必须可靠接地，地线在柜底部适当位置，柜内要求有接地铜排 |
| 15 | 电控柜标识 | 各设备控制柜门上部明显位置设标识，用PVC牌标注电控柜名称、控制柜电源功率、电流、电压及气压 |
|  |  | 各接入电缆必须有耐脱落的线号标识，并且系统内线号必须和图纸一致 |
| 16 | 急停功能 | 面板设置急停按钮，应安装在容易操作的地方和位置急停电控必须有硬件和软件双重控制，以达到安全标准 |
| 17 | 以太网接口 | 至少有两个以太网口，一个用于MES另一个用于中控对接（两个以太网接口可设置不同的网段） |
| 18 | 安全标准 | 设备符合国家有关机电设备的安全标准，符合有关安全代码所要求的各项安全标准和要求 |
| 19 | 电控箱 | 电控箱表面或内部清洁干净，各线标识清晰并整齐的排放到线槽内，不允许线路凌乱不堪，线槽盖缺失的现象，老化或腐蚀的电线及时更换，不允许摆放其他杂物在电箱内；各电气部件、线路无电磁干扰 |
| 20 | 空气开关 | 设备电源进线端要求配备空气开关,不能只配端子或接触器当电源接入点 |
| 21 | 中间继电器 | 大功率电磁阀必须安装有中间继电器，保护PLC |
| 22 | 弱电控制 | 所有控制线路必须采用弱电控制，布线规范且线号清楚；易受腐蚀和高温之处，需要使用耐腐蚀和耐高温电缆 |
| 23 | 大功率电源线 | 大功率电源线（如：发热管）不允许直接对接，必须用烙铁或接线端子连接起来；同一条线不允许超过两个接头；同一地方不允许用不同的电工胶带 |
| 24 | 电气互锁 | 对可能危及设备及人身安全的因素设计合理的保护，如过载、短路，过压、超程、人机干涉等具备双向，且不允许同时发生的移动、运转装置等的电气互锁控制，要求必须有硬件触点互锁，不能只有软件互锁 |
| 25 | 防割设计 | 线路/气管进出电箱开孔处需做防割设计，防止损伤而造成短路/泄漏；各种线管接头均有可靠连接，电线接头使用焊接并使用热缩管保护，做明显标识；螺丝锁紧均有防松动处理 |
| 26 | MES集成 | 配合招标方及MES投标方完成MES对接，不涉及任何附加条件 |
| 27 | MES接口 | 如有上位机，留上位机以太网通讯接口，免费开放接口以便进行 MES 连接。上位机设UPS保障断电数据存储 |
| 28 | 数据导出 | 过程数据收集与存储，具备 excel/csv 格式导出（自带存储空间，USB 接口导出，及与MES系统连接的功能 |
| 29 | PLC支持 | 过程需要收集的数据，需要投标方提供对应的PLC地址清单，PLC可读写，PLC也要有专门为MES预留的RJ45通讯模块。 |
| 30 |  | 设备主控制器或上位机与采集服务器的通讯协议要求从下表中选择。 序号; 物理层; 传输层 协议; 硬件类型; 上层协议; 备注. 1; 以太网; TCP/IP; 上位机（带有MES专用的以太网接口）; Webservice、HTTP Service、Socket; 优先选择Webservice和 HTTP Service协议. 2; 以太网; TCP/IP; PLC（带有MES专用的以太网接口）; OPC-UA、MODBUS、MC、FINS; 对于有PLC的，优先选择协议为OPC-UA，PLC设备统一要求提供以太网接口，以便做设备数据采集. 3; 串口; TCP/IP（串口转以太网）; 非PLC（带有通讯串口）设备提供458/232协议支持; OPC-UA. 4; 以太网; TCP/IP; 上位机(超大量数据交互); 自定义数据库对接Mysql、oracle、mssql. 5; 以太网; TCP/IP; 上位机(图片文件传输); 局域网远程访问. 具备上位机控制的设备（除化成分容设备）必须选择上表序号2方式作为与MES的通讯协议；不具备上位机控制，通过PLC或组态控制的设备必须选择上表中第一种或第三种方式作为与MES的通讯协议； 具备CCD检测功能的设备可以辅助选择上表序号5方式作为专门的CCD照片与MES的通讯协议。 |
| 31 | 绝缘 | 设备输送表面/工作台面/电芯定位面等有可能触及产品极耳处的须做绝缘处理，但不得使用贴Teflon/胶纸/Mylar等方式 |
| 32 | 开关机防护 | 设备启动时所有防护措施必须有效，如有开关机顺序要求的设备，需要采取明确的操作指示，并对异常操作采取明确提示，尽量使用一键式开关设备 |
| 33 | 防护罩/挡板 | 安全防护罩/安全挡板需完整有效无破损/腐蚀,螺钉一致无缺失，防护罩能完全包覆旋转、链条等运动部件，且必须使用工具才能拆除，采用护网时网孔不能伸进手指 |
| 34 | 门机联锁/光幕 | 有门机联锁和安全光幕防护，开门及手伸入时设备有报警提示并自动停止运行；门机联锁不得使用微动开关或机械开关；门机联锁/光幕损坏时能够报警 |
| 35 | 急停按钮 | 急停按钮符合国标要求，完整有效无腐蚀/破损，标识清晰，急停有防误碰装置防止误碰；如果电源不具备锁闭功能，急停按钮需要配备锁罩 |
| 36 | 倒圆角 | 设备有可能触碰到产品的直角需倒圆角处理，需光滑无毛刺 |
| 37 | 散热风扇 | 散热风扇需运转正常，表面清洁干净无变形松脱，散热网及风扇叶子无明显的灰尘及污垢，散热网网孔不能伸进手指 |
| 38 | 触控防护 | HMI运行界面与工程界面要分屏控制，且有密码保护 |
| 39 | 安全警示 | 至少需要建立系统管理员、设备管理员和操作者三级权限；设备与产品关键参数需要显示在操作员级的运行状态界面，需要修改时必须输入密码确认，修改参数方法与作用在参数输入前后需要提示其作用并对参数设定范围做出明确定义防止错误输入，同时具备通讯上传功能 |
|  |  | 所有I/O点均需要在触摸屏中显示，方便故障查询 |
|  |  | 带屏保功能，防止在操作或非操作人员误启动或停止设备 |
|  |  | 所有操作按钮具备延时触发功能，屏幕按钮大小不小于15*15mm，间距不小于5mm，防止误触键，有重大安全隐患的按钮需要设置防护措施 |
| 40 | 自带装置 | 非特殊情况，设备避免自带制冷/真空发生器/压缩气装置 |
| 41 | 安全警示标示 | 设备危险源处有显目的安全警示标识(材质：亚克力板，背景：米白色，黑色字体，国标图案，中--英文对照，粘贴面为3M胶，耐高温要求：90℃粘贴不掉落)，标识清晰可见，位置一致，无模糊，无破损/脱落的现象； |
| 42 | 三色灯 | 设备指示灯垂直安装，无倾斜，无晃动，指示灯颜色显示正常（正常:绿色,待机:黄色,急停：红色）；无论自动或手动状态下，异常情况均需要报警信息（如坏品比例报警及精度超规格时），并提示操作处理方案 |
| 43 | 温控安全 | （1）温度相对值保护功能：实际温度高于设定值后系统自动切断加热回路； （2）温度绝对值保护功能：当实测温度大于设定最高温度时，系统联动切断加热电源； （3）电动机具有风机过热保护器； （4）设置多重温度保护，超温保护，送风风机过载保护，具备设备故障报警，超温报警等； |

6. 一般要求及开箱检查

- 列出外购件、备件、易损件清单。

- 提供专用工具和备件、易损件。

- 设备所有零件、部件和各种仪表的计量单位应采用国际计量单位（SI）标准。

- 提供设备平面布置图及主要运行参数（用电量、用气量等相关动能消耗量）。

- 设备采用中英文对照标识。

- 操作界面采用中文显示。设备上所有标牌（安全警告、保养指示、操作指导等方面）采取中英文对照标牌。

- 安全防护装置齐全可靠，各类警示标记醒目。

7. 安装调试

  - 设备由投标方负责运抵招标方指定的场地，交货方式为车板交货，招标方负责卸货、搬运、场内运输等所有相关工作，投标方负责技术指导。卸货所需的作业流程须满足招标方的安全管理制度。当设备较重使用吊车等起重设备吊运时，必须将设备放到吊装专用钢平台上，具体尺寸、强度由专业吊装公司确定并提供，注意保持水平，勿磕碰或刮伤设备。设备移送至指定位置后，须调整设备地脚，使其均匀承载，尽量使设备水平摆放。吊装示意图如下：

  - 摆放环境：将设备摆放在空气干净干燥且无尘的环境下。如果设备需要存放，请重新将设备用防水布包覆，并放入干燥剂密封存放。

  - 设备到达安装地点，投标方应在接到招标方安装通知后5个工作日内开始设备的安装、调试等工作。

  - 设备在招标方现场的安装、调试和技术指导工作由投标方派技术熟练的机械、电气及自动化控制方面的专家进行，安装调试按确定的安装调试方案进行，招标方配合投标方的调试工作。招标方负责水、气、电、管道及其连接按照到除湿设备上；系统各设备之间的线缆、桥架、由投标方负责。如安装需要破坏土建须与招标方协商，如有损坏，须负责恢复原样。

  - 投标方应严格按照项目管理方案，并采用先进科学的手段进行安装和调试，确保验收工作正常进行。

  - 投标方应在开始设备安装调试后30个工作日内完成安装调试工作。

  - 设备在招标方调试时使用的电力、材料由招标方免费提供，并负责安排相关操作人员、维修人员及技术人员的配合，但设备需在协议时间内完成调试工作。

8 预验收和培训

- 进行发货预验收及培训时，招标方人员所需要的差旅费用及住宿费由招标方负担，翻译由投标方负担。进行正式调试及验收时，投标方人员所需要的差旅费用及住宿费由投标方负担，翻译由投标方负担。

- 设备清单、外观检查、设备性能、MES及相关图纸证书资料预验收；

- 机械装配培训----为设备的组装及维修对机械人员进行的培训，通常是进行机械组装时，招标方派工程师到制造厂掌握基本规格、构成内容、特性等；

- 品种转换培训----对应快速转换品种的培训；

- 量产培训----对量产过程中各种问题处理的培训。通常由投标方人员在招标方现场进行15天（按实际生产日计算）的运行跟进培训，包括设备的正常使用、维护保养、故障分析与排除、操作安全及紧急处理程序等。培训至少应包括：①设备原理及总体结构，②设备操作流程，③软件的使用和注意事项，④测试和检验操作，⑤简易的故障判别及排除，⑥设备安全防护常识，⑦设备的日常维护，⑧易损件的及时性更换以及整台设备的维护保养。

9 试运行

设备安装调试完成后，经投标方确认后进入试运行阶段。试运行时间为30个工作日。如试运行期间设备出现一般问题，由投标方改正后继续进行试运行，试运行时间顺延。如试运行期间设备出现重大问题，由投标方改进后重新开始试运行，此前的试运行时间清零。

10. 技术资料

投标方在提供设备的同时，应提供如下资料：

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 设备操作及维护说明书 | 3份 |
| 10.2 | 设备主要器件说明书 | 3份 |
| 10.3 | 设备合格证 | 3份 |
| 10.4 | 易损件清单及采购方式与联系人 | 3份 |
| 10.5 | 可供维修参考设备电气原理图、气路图、设备组装图 | 3份 |
| 10.6 | 重要元器件合格证、说明书及清单 | 3份 |
| 10.7 | 设备的出厂合格证书 | 3份 |
| 10.8 | 设备上关键仪表、传感器的第三方检定证 | 3份 |
| 10.9 | 发货清单，需盖章，参考后续合同模板 | 3份 |

11 验收

设备顺利完成试运行后1个月内，需方对设备进行终验收，验收内容及方法标准如下：

11.1 一致性验收

- 清点设备、备品、备件、工具等是否到货与清单一致，是否有损坏。

- 清点所提供的资料是否到货一致。

11.2 功能测试

- 招标方提供一种以协议规定的适合半成品作为原料，调试中如遇因工艺、材料等非设备加工效果时，招标方协助处理工艺和材料问题，确认设备的性能；

- 各项技术指标须达到本技术规格书规定的参数和精度要求方视为验收合格。若验收合格则设备交付使用；若验收不合格，投标方需重新调整设备，调整合格后进行重新验收，重新验收所需原材料将折价由投标方承担。

- 设备验收时，招标方提供所需原材料，材料超出规定数量，所需的材料数量需双方协商解决。

- 售后服务

- 投标方应提供为期12个月的质保期，保修期自货物验收报告完成签署的次日起计算。在此期间，系统、软件及设备发生任何故障和损坏（非人为原因造成），均由投标方负责免费修复，失效零件予以免费更换，所更换的部件的质保期从更换之日起重新计算。投标方自备安装调试及维修用工具。

- 在质保期内，投标方在收到招标方设备故障通知后，能以通讯方式解决的故障，4小时之内给予答复；不能以通讯方式解决的故障，投标方维修人员须在24小时内到场维护处理。

- 投标方未按期履行上述服务的，招标方有权自行或委托有能力的第三方对设备进行维修，所需的费用由投标方承担。投标方在签订中标技术合同的同时签订售后服务承诺保证书。质保期内设备发生故障无法修复，导致设备无法正常使用超过10天以上，质保期应顺延两倍故障时间。

- 在设备质保期期满前投标方应对该设备免费提供一次设备精度调试及维护保养。

- 保修期满之后，投标方对设备的维修仅收取工时和交通费，涉及相关配件的更换和购买，投标方应仅收取成本费用。

- 其他

- 投标方应对招标方所提供的所有资料严格保密，不得泄漏给第三方。如投标方泄漏给第三方，招标人有权追究其法律责任。

- 投标方应根据招标方所提的技术规格要求，提供详细的技术方案，同时注明现有的场地条件是否满足需求并提出具体要求。

13、除湿机参数：

| 除湿系统编号 | 除湿机组DHU-01 | 除湿机组DHU-02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域名称 | 试制间中段 | 试制间中段 |  |
| 面积（㎡） | 578 | 428 |  |
| 层高（m） | 3.5 | 3.8 |  |
| 体积（m3） | 2023 | 1626.4 |  |
| 温湿度要求 | 温度：25℃±3℃；露点：-40℃% | 温度：25℃±3℃；露点：-50℃ |  |
| 人员 | 20 | 10 |  |
| 净化等级 | 10万级 | 10万级 |  |
| 机组名称 | 除湿机 | 除湿机 |  |
| 机组型号 | RFA-31000S-SP | RFA-45000S-SP |  |
| 总风量(m3/h) | 53191 | 46296 |  |
| 新风量(m3/h) | 13000 | 9900 |  |
| 回风量(m3/h) | 37000 | 38900 |  |
| 机组总冷量(kw) | 389 | 510 |  |
| 再生加热功率(kg/h) | 232 | 331 |  |
| 总蒸汽耗量(kg/h) | 232 | 331 |  |
| 处理风机功率(kw) | 45 | 55 |  |
| 再生风机功率(kw) | 3.0 | 4.4 |  |
| 总电功率(kw) | 50 | 61 |  |
| 机外余压（Pa） | 800 | 800 |  |
| 预估外形尺寸（长宽高）mm | 11000*2300*23000 | 12000*2500*30000 |  |
| 数量（套） | 1 | 1 |  |

## 一、设备选型参数

详细技术参数以图纸为准。

## 二、除湿机配置表

| 序号 | 技术参数 | 品 牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 箱体框架 | DST | 1 | 个 | 防冷桥处理 |
|  | 初、中效过滤器 | DST | 1 | 套 | 板式G4，袋式 F8 |
|  | 过滤段压差表 | 力夫或等同 | 2 | 套 | 机械就地指针式。 |
|  | 保温面板 | DST | 1 | 套 | 内板覆锌板或镀锌板，外板彩钢板，聚氨酯发泡。 |
|  | 新风表冷、中表冷盘管 | DST | 1 | 套 | 铜管铝翅片 |
|  | 再生加热器（蒸汽） | DST | 1 | 套 | 不锈钢管铝翅片 |
|  | 不锈钢积水盘 | DST | 1 | 套 | SUS304材质 |
|  | 挡水板 | DST | 1 | 套 | 铝合金材质 |
|  | 处理风机 | 科美福 | 1 | 台 |  |
|  | 再生风机 | 科美福 | 1 | 台 |  |
|  | 处理风机电机 | 西门子、ABB、WEG | 1 | 套 |  |
|  | 处理风机变频器 | ABB、富士 | 1 | 台 |  |
|  | 再生风机电机 | WEG、西门子、ABB | 1 | 套 |  |
|  | 除湿转轮 | Seibu Giken | 2 | 个 | 产地：日本，成品原装进口 |
|  | 除湿转轮驱动电机 | 住友、SITI、东宽 | 2 | 台 |  |
|  | 转轮传动皮带/链条 | DST | 2 | 套 |  |
|  | 转轮密封系统 | DST | 2 | 套 | 产地：瑞典/日本 |
|  | 电控箱电器元件 | 施耐德/西门子/ABB正泰或同等品牌 | 1 | 套 |  |
|  | PLC | 西门子或等同 | 1 | 套 |  |
|  | 触摸屏 | 西门子/昆仑通泰或等同 | 1 | 套 |  |
|  | 工作电源 | / | 1 | 套 | 三相五线制，380V，50H |
|  | 温湿度传感器 | E+E或等同 | 1 | 套 | 安装位置：新风 |
|  | 露点仪 | 维萨拉 | 2 | 套 | 安装位置：送风、回风 |
|  | 电动冰水阀门 | 西门子或等同品牌 | 1 | 个 |  |
|  | 机组槽钢底座 | DST | 1 | 套 | 底座为钢质防腐，可拆卸型。 |

风柜

- 组合式空调机组技术要求表

| - 项目 | - 规格要求 |  |
| --- | --- | --- |
| - 技术要求 | - 额定风量 | - 详见施工图纸 |
|  | - 额定供冷量 | - 详见施工图纸 |
|  | - 排风压力 | - 详见施工图纸 |
|  | - 送风温度 | - 详见施工图纸 |
|  | - 新风比例 | - 详见施工图纸 |
|  | - 结构型式 | - 框架模数复合结构型式，包含进风段、初效过滤段、表冷段、风机段、均流段、消声段、出风段 |

| - 接上 | - ★噪声 | - 机组噪声声压级不超过85dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  | - 漏风率 | - 机组内保持静压700Pa时，漏风率≤3% |
| - 进风段 | - 风口 | - 1、风口尺寸及位置应根据设计所连接风管可做调整 - 2、配有柔性保温接头和钢制法兰，法兰面应超过箱体外表面50mm |
|  | - 风阀 | - 新、回风口配电动对开多叶调节阀，材质为铝合金 |
|  | - 风速 | - ≤8m/s |
|  | - 检修门 | - ■有 □无 |
|  | - 照明灯 | - 24V低压防水 |
| - 初效过滤器 | - 过滤器 | - 1、★过滤器应采用多层复合防霉金属过滤器。 - 2、具有三维网状结构，空隙率高达95%，通透性好，光催化反应比表面积大，光催化效率高。 - 3、耐酸碱，抗高温。 |
|  | - 框架 | - 材质：铝合金 |
|  | - 结构形式 | - 板式 |
|  | - 过滤效率 | - 对≥5μm的大气尘埃径的计数过滤效率E应满足：E≥70％ |
|  | - 阻力 | - 过滤器的初阻力应≤50Pa |
|  | - 差报警装置 | - ■有 □无 |
|  | - 过滤器容尘量指标 | - 1、投标人给出容尘量与阻力关系曲线 2、不得小于产品样本容量的90％ |
| - 接上 |  |  |
|  | - 空间布局 | - 1、留有更换过滤器的空间，并可从检修门取出滤网清洗 2、过滤器应易清洗、易更换 |
|  | - 其他 | - 1、在撕裂试验中及试验后不得有滤芯撕裂，从框架（或支撑体）移位或其他的损坏； 2、过滤器经振动试验后，其效率仍应符合原指标的规定； 3、过滤器配压差报警指示装置 |
| - 表冷段 | - 表冷器面风速 | - ≤2.5 m/s，最大不超过3 m/s |
|  | - 挡水板 | - 过水量不超过4×10-4kg/kg干空气 |
|  | - 承压 | - 1、工作压力：1.0MPa 2、水压试验压力为工作压力的1.5倍，气压试验压力为工作压力的1.2倍 |
|  | - 换热管 | - 1、材质：紫铜管 2、管径：Φ16 3、壁厚0.406mm |
|  | - 翅片间距 | - 1.8～2.8mm |

| - 接上 | - 凝结水盘 | - 1、干式 2、材质：1～1.2mm的不锈钢板冲压或焊接制作 3、外表面采用难燃或阻燃性保温材料保温，以防止凝水盘外表面二次结露 4、底部装凝结水排水管和水封装置 |
| --- | --- | --- |
|  | - 泄水措施 | - 冬季通风运行、防止冻结 |
|  | - 回路设计 | - 1、逆交叉流 2、冷冻水进出水管应设于同侧，其管内水流速度应控制在0.6～1.8m/s，迎面风速应不小于2.5m/s，且风速均匀度应大于80％ |
|  | - 连接法兰 | - 国标法兰 |
|  | - 换热量 | - 考虑30%的富裕量 |
|  | - 检修门 | - ■有 □无 |
| - 风机段 | - 风机品牌 | - 品牌：■KRUGER(科禄格) ■Greenheck（格林汉克）■INFINAIR（英飞）同等水平及以上品牌 |
|  | - ★能效 | - GB 19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》要求的高效节能（能效等级2级及以上） |
|  | - 制造标准 | - 美国AMCA协会的标准进行制造并检测，通过美国AMCA协会的认证并黏附相关的标志 |
| - 接上 | - 风机类型 | - 后倾机翼型 |
|  | - 皮带 | - 品牌：■加拿大狮王■日本阪东加强带或同等水平及以上品牌 |
|  | - 轴承 | - 品牌：■NSK■SKF或同等水平及以上品牌 |
|  | - 照明灯 | - 24V低压防水 |
|  | - 转速与振动 | - 1、转速＞800 r/min时，振动速度≤4 mm/s 2、转速≤800 r/min时，振动速度≤3 mm/s |
|  | - 其他 | - 1、风机和电机应装配在一特制的独立槽钢基架上，下面设有弹簧减振器 2、风机出风口应设柔性保温软接头与相邻段体相连。 3、段内考虑风机轴的拆卸及更换维修空间 |
|  | - 检修门 | - 设置与皮带为异侧，且大小考虑便于电机的拆除、运输及更换 |
| - 消声段 | - 消声器 | - 1、用蜂窝式复抗组合型消声器 2、框架为穿孔的镀锌钢板，内衬超细玻璃棉外包玻璃纤维布 3、消声量≥15 dB(A) 4、消声器空腔壁厚为50mm，整个消声器厚度大于800mm；护面层材料采用1.0mm以上镀锌钢穿孔板，均匀分布 5、框架材料采用1.5mm厚镀锌钢板，均匀分布 6、护面层板内包超细玻璃棉，容重大于25kg/m3 7、提供消声器消声量计算说明书 |
| - 接上 |  |  |
|  | - 消声材料 | - 1、不燃材料 2、处理后，噪声≤70dB(A声压级) 3、消声片采用防腐蚀性能良好的穿孔板作护面，内衬吸声材料为不吸湿、防腐蚀性能良好的超细玻璃棉(含防护纤维层) |
|  | - 检修门 | - ■有 □无 |
| - 出风段 | - 调节阀 | - 多叶对开调节阀（调节阀的材质为铝合金） |
| - 电机 | - ★型式 | - 全封闭鼠笼式耐湿热（TH）型 |
|  | - 服务系数 | - 1.15 |
|  | - ★效率 | - 符合GB 18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级规定的二级能效要求或以上 |
|  | - ★防护等级 | - IP55 |
|  | - ★绝缘等级 | - F级 |
|  | - 温升等级 | - B级 |
| - 接上 | - 电压 | - 1、380V/3相/50HZ 2、机组在电压波动±10%范围内正常启动和运行 |
|  | - 转速 | - 1450r/min |
|  | - 启动方式 | - ■星-三角启动 ■变频软启动 |
|  | - 设计使用寿命 | - ≥15年 |
|  | - 接线盒 | - 尺寸必须满足接线端子安全距离要求 |
| - 电气部分 | - 控制箱 | - 防水等级IP55 |
|  | - 自控系统 | - 1、■就地控制 2、可检测显示送风温度，风机启停、工作、故障状态 3、可根据现场气温控制动态平衡比例积分电动二通阀 |
|  | - 控制器 | - 品牌：■西门子■江森■霍利维尔同等水平及以上品牌 |
|  | - 执行器 | - 工作电压20VAC或24VAC 输入信号0-10VDC或4-20mADC 输出信号0-10VDC或4-20mADC 压差范围30～300KPa。 |
| - 箱体 | - 强度 | - 1、符合CEN 2级机械强度标准 2、机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不能产生永久变形； - 3、底层面板应有足够强度，采用双层结构，结构厚度按2人检修足踩时不变形为原则。 |
| - 接上 |  |  |
|  | - 结构 | - 设计成便于拆装 |
|  | - 气密性 | - 符合《组合式空气处理机组》GB/T14294-2008专业标准 |
|  | - 螺丝、合叶等零件 | - 不锈钢材质 |
|  | - 面板 | - 1、采用双层面板结构 2、外板采用优质钢板经多重表面喷涂制成 3、内板由优质热镀锌钢板制成 4、中间夹聚氨脂泡沫塑料保温层，保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙，并进行防腐处理；双层壁板内充填的保温层厚度不小于50mm 5、机组壁板保温采用聚氨脂高压发泡材料（硬质、阻燃）, 导热率须≤0.02 W/m℃ |
|  | - 检修门 | - 1、结构型式和材料应与面板相匹配 2、门应能从箱体内外方便开启且转动灵活 3、密封条与门的连接应牢固，在运行中不能松脱 4、门安装后应与面板保持平整且应有锁紧措施 |
| - 接上 | - 外观颜色 | - 乳白色 |
| - 二通调节阀 | - 型式 | - 动态平衡比例积分电动二通阀 |
|  | - 阀门 | - 品牌：■日本滔辰TOZEN■丹麦弗仕尔Frese■英国鹤牌Hattersley同等水平及以上品牌 |
| - 安全附件 | - 急停按钮 | - ■有 □无 |
|  | - 防护罩 | - 1、所有裸露的机械旋转部分必须在出厂前增加防护罩，并方便拆卸 2、材质为不锈钢 3、固定螺丝不锈钢 |
| - 随机备件 | - 减振垫 | - ■有 □无 |
|  | - 冷冻水比例二通调节阀 | - ■有 □无 |
| - 备件 | - 轴承 | - 每种规格风柜各提供两套 |
|  | - 滤网 | - 每台风柜各提供一套 |

## 五、一般机电工程

- 1、工程范围

本次招标范围一般机电工程含以下内容：

（1）水系统。

（2）弱电系统。

（3）补风系统：建筑物补风系统。

- 2、其它说明

投标方必须配合招标方进行该项目的补风系统的资料提供、调试和验收等。

## 六、电气工程

电气专业按以下或同等水平以上品牌

- 电气外网部分：

10kV干式电力变压器：

1.1 本规范书适用于 10kV 干式电力变压器，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准， 未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文， 供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。

1.6供方应有有效质量保证体系。

1.7 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

GB 6450-89  干式电力变压器

GB 10228-2008  干式电力变压器技术参数和要求

JB/T 3837-2016  变压器类产品型号编制方法

GB 20052-2020  电力变压器能效限定值及能效等级

GB 1094.1-1996  电力变压器  第1部分  总则

GB 1094.2-1996  电力变压器  第2部分  温升

GB 1094.3-2003  电力变压器  第3部分  绝缘水平和绝缘试验

GB 1094.5-2003  电力变压器  第5部分  承受短路的能力

GB4208-93  外壳防护等级(IP代码)

GB 3096-93  城市区域环境噪声标准

GB1094.4  电力变压器 分接和联结方法

GB/T17211-1998  干式电力变压器负载导则

IEC 60905   干式电力变压器负载导则

GB1208   电流互感器

GB311.1   高压输变电设备的绝缘配合

GB311.7   高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB50150  直流电阻测量标准

GBJ148   电力装置安装项目电力变压器验收规范

DL/T596  电力设备预防性试验规程

IEC606   电力变压器使用导则

GBT6434  高压架空线路和发电厂、电房环境污区分级及外绝缘选择标准

GB5582   高压电力设备外绝缘防污等级

GB763    交流高压电器在长期工作时的发热

GB2706   高压电器动热稳定

GB16847  保护用电流互感器瞬时特性技术条件

GB2900   电工名词术语

GB5273   变压器、高压电器和套管的接线端子

GB7328  变压器和电抗器的声级测定

GB7449  电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB156   标准电压

2． 使用环境条件

2.1 海拔高度：不超过 1000 m

2.2 最大风速： 35m /s （离地 10m 处 10 分钟内的最大平均值）

2.3 最大月平均相对湿度： （ 20 ℃） 90%

2.4 最大日平均相对湿度： （ 20 ℃） 95%

2.5 最高环境温度： ＋ 40 ℃

2.6 最低环境温度： — 15 ℃

2.7 最高日平均气温： ＋ 30 ℃

2.8 耐地震能力： 8 度

2.9地面水平加速度： 0.25g

2.10地面垂直加速度： 0.123g

3．技术参数及要求

3.1 技术参数

3.1.1 系统电压： 10kV

3.1.2 高压侧额定电压： 10kV ；高压侧最高电压： 12 kV ；低压侧额定电压： 0.4 kV

3.1.3 额定频率： 50Hz

| 绕组电压等级（ kV ） | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）， kV | 短时（ 1min ）工频耐受电压（有效值）， kV |
| --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 35 |
| 0.4 | － | 5 |

3.1.4★变压器为 SCB 14tx系列真空浇注环氧树脂绝缘干式电力变压器。变压器变比： 10 .5± 2 × 2.5%/0.4 kV

3.1.5★联接组标号： Dyn11

3.1.6噪声水平：小于 55dB

3.1.7调压方式和调压开关

采用无载调压方式。

3.1.8★绝缘耐热等级（高压 / 低压绕组）： F/F 级

3.1.9★温升极限（绕组）：最高温升 100K 。

3.1.10★冷却方式： AN/FN 。须提供配套的一体化温控器及冷却风扇。

3.1.11★过负荷的能力：允许在负荷为 120 ％额定容量下持续运行 2 小时。

3.2 设备结构型式

3.2.1 绕组结构型式：树脂绝缘真空浇注。变压器加保护外壳后，不应降容，并保证温升不超标(变压器外壳采用组合式)，而且满足“五防”联锁安全要求。保护外壳的门应高、低压侧分别设置并加标志，外壳采用铝合金材料(防护等级为IP30)外壳需冲压带有散热孔，高/低压侧均为双开门设计，带门保护跳闸开关，并要求重量轻、安装拆卸方便、通风良好。

3.2.2 ★绕组材料：高压绕组采用优质 ( 无氧 ) 铜质材料作导体，真空环氧树脂浇筑作绝缘。高压绕组采用铜导线绕制，低压绕组采用铜箔绕制。

3.2.3绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,并应消除绕组中的电场集中,局部放电水平应应满足有关标准。绕组电阻的不平衡率相应不大于4%,线应不大于2%。

3.2.4供方应提供变压器的短路试验报告及变压器承受短路能力的计算验证报告。

3.2.5变压器运行在任何分接位置上，应能持续承受2s时间的外部短路耐热能力的电流，并且其绕组温度应不超过350℃(铜)或国家标准。

3.2.6铁芯材料：低损耗的高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。

3.2.7 ★温控装置要求：三相绕组温度巡检和最大值显示，历史最高温度记录；手动/自动启停风机；超温报警，超高温跳闸；带RS422/RS485计算机接口输出。温控装置应装在变压器外壳的一侧。

3.2.8配装风冷装置的变压器，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的辐流风扇。六台风扇要求能实现单独控制。

3.2.9使用寿命： 30 年。

3.2.10变压器铭牌应采用不锈钢材料制作,并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应中文标注清晰且牢固。铭牌上必须标志的项目应符合国家标准GB 6450-86第2.2条款的规定。

3.2.11原材料及零配件要求

供方应对变压器产品的原材料及零配件质量向需方负责，并注明主要原材料及零配件（硅钢片、分接开关、铜线/铜箔、环氧树脂、温控器等）的生产厂家、型号、标准等。

供方在投标时应提供以下文件：

(1) 产品资质文件；

(2) 国家授权的法定检测机构出具的有效期内本厂同类型产品的型式试验报告；

(3) 质量保证模式及ISO9000（GB/T19000）系列质量体系认证证书；其它产品质量证明证书：如产品质量免检证书、采用国际标准产品认可证书、节能标志产品证书等；

(4) 设备认定的主要技术文件（生产工艺、生产设备，原材料的特点等）；

(5) 产品主要技术参数表；

(6) 差异表；

(7)备品备件表和专用工具表；

(8)主要原材料和零配件清单及出厂和验收证明及相关技术文件。

3.3卖方应填写的变压器规范表

| 序号 | 名 称 | 要求值 | 投标方提 供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定容量(kVA) | 根据需求表 |  |  |
| 2 | 额定电压(kV) |  |  |  |
| 3 | 电压变比(%) |  |  |  |
| 4 | 频率(Hz) | 50 |  |  |
| 5 | 联接组标号 | Dyn11 |  |  |
| 6 | 短路阻抗(以额定容量为基准)(Ud%) | 参照GB 20052-2020 |  |  |
| 7 | 高压绕组绝缘等级 | F |  |  |
| 8 | 低压绕组绝缘等级 | F |  |  |
| 9 | 冷却方式 | AF |  |  |
| 10 | 在AF冷却方式（环境温度20 ℃和环境温度40 ℃时）的条件下提高的额定容量(%) | / | / | 长期运行值 |
| 11 | 负载损耗(kW) | 参照GB 20052-2020 |  |  |
| 12 | 空载损耗(kW) | 参照GB 20052-2020 |  |  |
| 13 | 额定短时工频耐受电压(有效值)(kV) | 35 |  |  |
| 14 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值)(kV) | 75 |  |  |
| 15 | 局部放电量（PC） | 参照 GB1094.3-2003 |  |  |

4．试验

应按照国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合本技术标准条件的要求。

4.1 型式试验项目（提供型式试验鉴定报告），按照国家标准要求。

4.2 出厂试验项目，按照国家标准要求。

4.3 特殊试验项目：按照国家标准要求。

5.性能

6.5.1、温升：变压器在周围温升40℃及额定负载下连续运转，以125K电阻法测定之绕组温升不超过55K在此种条件运转下，绕组最高一点温升不超过80K。

6.5.2、变压器额定容量kVA：变压器在全容量之最低分接头位置满载运转时，各绕组之温升不超过6.5.1节之规定。额定kVA之计算以二次侧电压为准。该电压之维持由升高一次侧电压额定值为准，以补偿因变压器调整率而产生之压降。

6.5.3、短路标准：变压器耐受短路能力应符合国标或IEC之标准规定。

6.5.4、超载标准：变压器能耐受超过铭牌额定值之负载，其限制条件，除符合国标或IEC相关条款内之规定外，还应该满足下表一的时间。所有电流通过部份，如套管、引出线或接点等，均符合此项超载规定之充分的容量。

表一：变压器可承受过载时间表

| 负载 | 100％（自冷） | 140％（风冷） | 200％ | 250％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 无时限性 | 无时限性 | 180秒 | 60秒 |

6.5.5、本体除有高温报警、超温跳闸外，还必须有开门跳闸功能及四个门加装电磁锁。

6.5.6、变压器出厂时在低压侧三相铜排上预留三条小铜排，方便挂接地线。

5．供货范围

本次招标采购的变压器设备具体型号规格数量见附表：

低压侧中性线零序电流互感器(1个/台)规格为：

SCB14-×××：×××/5

提供与低压进线柜配套接口的低压侧母排。

交货时间： ×××年××月××日

交货地点：广州市番禺区龙瀛路因湃电池科技有限公司工厂各电房内（指定位置含卸货）。

设计联系人及联系方式：

注：合同设备（包括备品备件和专用工具）的交货时间指合同设备到达需方指定交货地点的日期。

6．技术资料和图纸交付

6.1 一般要求

6.1.1 供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

6.1.3 供方资料的提交及时充分，满足项目进度要求。

6.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必须的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。

6.2 厂商投标时应提供的图纸

6.2.1 变压器外形图,包括变压器总体外形尺寸、主体运输重量、起吊位置、吊高、基础尺寸和要求、套管出线位置和接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸以及其他必要的安装尺寸等；

6.2.2 变压器运输尺寸图；

6.2.3 变压器铭牌标志图或铭牌图；

6.2.4 测温装置及其控制回路图；

6.2.5 风冷过热保护装置及其控制回路图。

6.3 供方交货时应提供的技术文件和图纸

6.3.1 产品合格证明书,包括变压器合格证书、主要组部件合格证书（如开关、各种温度计等）；

6.3.2 产品试验报告,包括变压器整体出厂试验、型式试验和特殊试验报告、主要组部件的试验报告；

6.3.3 产品安装使用维护说明书；

6.3.4 数显示温度计安装使用维护说明书；

6.3.5 产品拆卸一览表；

6.3.6 备品备件专用工具与仪器仪表一览表；

6.3.7 运行、检修手册和有关资料；

6.3.8 装箱单。

以上图纸、资料应随货提供。

7．运输要求

7.1 产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或丢失。

7.2 包装应考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎，大件的包装箱上应有起吊图纸说明。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

7.3 所有包装上应有以下标志：装运标志；发货及到货地点、发货及收货单位及人员；设备名称和合同号、箱号；外形尺寸、毛 / 净重量。

7.4 运输

7.4.1 运输手续（包括保险）由供方办理，途中押运由供方负责，运输费用由供方承担 ( 即由供方送达需方指定地点 ) 。

7.4.2 供方发货前2天内电告需方。需方接货时双方共同开箱清点，开箱中发现问题由供方负责处理。

8. 技术服务

8.1 合同签订后，供方应指定负责本项目的负责人，负责协调供方在项目中的各项工作，如设计图纸、项目进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

8.2在安装、使用过程中，供方提供免费的技术指导、操作培训咨询、协助安装调试等技术服务。

8.3产品如出现质量事故，一年内包退、包换、包修。超过一年的“三包产品”，经查实产品质量问题，提供无偿的维修服务。

8.4保证二十年内提供合格的原厂备品备件

8.5 供需双方可根据项目需要召开项目联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。

8.6 项目文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要。

8.7售后服务：对于系统出现的问题经确认是卖方的责任，卖方要在2小时赶到现场解决；

说明：

1、变压器交货地点：广州市番禺区石楼镇龙瀛路因湃电池科技有限公司工厂各电房内（指定位置含卸货）。部分车间电房在车间的架空层，请报价时根据图纸的电房位置做综合考虑。

2、变压器出线端至低压总进线柜的进线端的联接母线槽由低压柜厂家负责。

3、变压器底座需配置基础槽钢，并采用“阻尼弹簧+防震垫”配合的减震方式。

4、变压器高低压侧铜排、连接杆需加冷缩式绝缘外套，变压器高低压侧接线端子、连接片需加绝缘护套。

设备采购参考品牌

| 序号 | 部件名称 | 产地、厂家 | 型号及规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 顺特电气 施耐德 西门子 | SCB14 （二级能耗或以上） | 备件：温控箱2台、散热风机2组 |

- 10kV铠装中置金属封闭开关柜：

1. 总则

1.1 本设备技术规范书适用于 10kV 固定式金属封闭高压开关柜，它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准， 未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文， 供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“投标差异表”中加以详细描述。 本规范书的条款，除了用“宜”字表述的条款外，一律不接受低于本技术规范条款的差异。

1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。

GB156 — 1993 标准电压

GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验

GB2900.1 － 1992 电工名词术语 基本名词术语

GB3804 — 1990 3 ～ 63kV 交流高压负荷开关

GB7354 — 1987 局部放电测量

GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件

GB16926 － 1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器

GB3906 —91    3~35kV交流金属封闭开关设备

DL/T 404—1997  高压开关设备的共用技术导则

SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T402 — 1999 交流高压断路器订货技术条件

DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则

DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件

IEC-60044—1   《电流互感器》

IEC-60044—2	 《电压互感器》

Q/CSG 10007-2004  电力设备预防性试验规程（南方电网企业标准）

上述标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时，按技术要求较高的标准执行。

1.6 本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.7 ★供方应获得 ISO9000资格认证书或具备等同质量认证证书，必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备，并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。供货商应提供其产品近二年在广东省范围内汽车行业内的使用业绩。

1.8质保期为项目验收后一年，在一年内供货商对所供产品实行全面质保。除无法抗拒的自然灾害和用户操作失误外，因供货商自身的质量（含配套厂商元器件质量）造成设备损坏不能正常供电者，供货商无条件更换。

1.9售后服务：供货商应在接到故障通知后的二小时内回复，四小时到达现场并排除故障（休息日、节假日等同）。质保期内，供货商免费提供服务，质保期后提供售后服务可收取原材料成本费。

2. 使用环境条件

2.1 周围空气温度

最高温度： +45 ℃ ；

最低温度： - 10 ℃ ；

日温差： 15K 。

2.2 海拔高度：不大于 1000m

2.3 户内环境湿度（相对湿度）

日平均不大于 95% ；

月平均不大于 90% 。

2.4 地震烈度： 8 度

水平加速度： 0.25 g

垂直加速度： 0. 125 g

2.5 环境污秽等级：Ⅱ级

2.6所供设备应满足标书及本设备技术规范书要求并在以上条件下安全可靠工作。

3. 技术参数和要求

3.1 开关柜基本技术要求

3.1.1 型式：室内型，中置铠装金属封闭高压开关柜。

3.1.2 额定电压（即最高电压）：12kV

3.1.3 额定频率：50Hz

3.1.4 额定短路持续时间为：4s

3.1.5 额定绝缘水平：

3.1.5.1 柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平如下表所示。

| 施 加 电 压 部 位 |  | 工频耐压（方均根值， kV ） | 冲击耐压（峰值， kV ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜体及开关设备绝缘 | 主绝缘对地，相间绝缘 | 42 | 75 |
|  | 断口间绝缘 | 48 | 85 |

3.1.5.2 辅助回路和控制回路 1min 工频耐受电压 2kV （方均根值）。

3.1.6 温升

依照 DL/T593 — 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》第 4.2.4 .2 条执行，并且对于可能触及的外壳和盖板，其温升不得超过 30K ；导体表面温升不得超过 55K 。

3.1.7爬电比距：纯瓷绝缘≥ 18 mm /kV ；有机绝缘≥ 20mm /kV （按 12kV 计算）。

3.1.8 以空气作为绝缘介质的开关柜内，各相带电导体的相间与对地净距不小于下列数值：

导体至接地间净距 125mm

不同相的导体之间净距 125mm

导体至无孔遮栏间净距 155mm

导体至网状遮栏间净距 225mm

导体至绝缘板间净距 30mm

若不能满足空气净距的要求，则需采用可靠的绝缘包封以满足绝缘要求。

3.2 开关柜结构

3.2.1 高压开关柜为金属封闭箱式结构，高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分。柜体设计时，必须考虑运行中的散热问题。其结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均必须为加强绝缘型产品，满足全工况运行和凝露污秽试验要求。高压开关柜的同类产品必须通过凝露污秽试验。

3.2.2 高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施。高压开关柜的隔离设施，应以阻燃材料制成，并通过相应的绝缘强度的验证试验。

3.2.3 同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

3.2.4 高压开关柜的外壳必须采用优质冷轧钢板或敷铝锌板经数控机床加工后组装而成（除通风窗、排气孔外），并具有较高的机械强度，外形应美观，不得用网状纺织物、不耐火或类似的材料制造。柜体表面喷涂要采用先进工艺，具有面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好等性能。

3.2.5 高压开关柜具有功能分隔室，包括母线室、断路器室、电缆室、控制仪表室等，各室之间、各室对外的防护等级应满足 DL/T404 — 97 的规定 , 且不能低于 IP2X 。各功能室及各个回路的单元功能室均采用接地的钢板分隔，互不干扰，不能采用有机绝缘隔板。

★箱形固定式开关柜的面板（正面）应设计成三节式，对应于真空断路器的中间节设计为门型开启式，实现真空断路器在任意状态下的手动储能。微机显示屏幕应安装在人方便操作及读取的位置。

开关柜的各室均有与壳体相同防护等级的压力释放装置，其压力出口的位置确保对人身没有危害。压力释放装置正常情况下关闭，在事故情况下打开，自动释放内部压力，同时将内部故障限制在本隔室内。

电缆从柜下方进出线至各功能室，并采取有效的密封措施以防止小动物进入柜内。

对于电缆室，进线柜每相应能连接1根电缆（YJV22-8.7/15-3*300mm2），其他柜每相应能连接1根电缆（YJV22-8.7/15-3*240mm2），电缆连接端子离柜底距离不小于 650mm ，电缆连接在柜的下部进行，根据电缆根数预留直径 120mm 电缆接线孔，并提供电缆进口的封板。电缆室内应有一根支持电缆头的横向角钢，并在角钢上部开卡孔。

3.2.6 ★真空断路器的分、合闸按钮不能外露，必须有安全防护措施，以免误碰触而引起误分、误合。

3.2.7柜体应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位及安全接地。为保证检修安全，在一次插头装有触头盒及金属活门，并能自动进行开闭，活门上喷涂安全标志。活门驱动机构在断路器手车拉出柜外时可以加挂挂锁，以防止非专业开关柜运行维护人员强行打开活门而引起事故。

3.2.8 柜内若有有机绝缘材料，应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。

3.2.9 ★根据需要，采用电缆下进出线方式。电缆出线时，各柜可安装可开启式零序电流互感器。其中进线柜零序电流互感器需能容纳1条YJV22-8.7/15-3*300mm2电缆。

3.2.10 主母线及分支引线必须全部做绝缘处理，可用热缩绝缘套管进行绝缘。母线及引线连接处应加阻燃型的绝缘盒。热缩绝缘厚度不小于 2mm ，接口处搭接长度不小于 100mm 。

3.2.11 支柱绝缘子水平间距不大于 1200mm ，垂直间距不大于 1000mm 。

3.2.12 开关柜的正面应有铭牌（厂名、型号规格、出厂日期等）、一次接线模拟图、柜位。表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框。柜前后上沿应有线路名称、调度号标志框。

3.2.13 柜前断路器室、柜后电缆室等的门上均应留有观察窗，能方便地观察柜内相关设备的运行状况。观察窗要求有防爆措施、但不能阻碍人的视线，方便观察柜内的情况。

3.2.14 柜内固定绝缘隔板的金属螺丝要装绝缘螺帽，既要保证绝缘又要保证强度。柜内电缆接线端子及隔离开关的动、静触头应为圆角。母线端部也应倒圆角并包有绝缘。

3.2.15 开关柜的上、下部的通风孔应有隔尘网，并达到防护等级 IP2X 。

3.2.16 开关柜的金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。

3.2.17 在运行位置的隔离插头应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

3.2.18 每一高压开关柜之间的专用接地导体均应相互连接，并通过专用端子连接牢固。

3.2.19 ★母线为电解铜板，装在单独的母线室内，母线排列 A 、 B 、 C 相顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标： A 相——黄色， B 相——绿色， C 相——红色。

分支引线也为铜质，排列 A 、 B 、 C 相顺序应为从左到右，并标注相标。

3.2.20 真空断路器及其配套的弹簧操动机构，应具有完善可靠的控制回路，可通过开关柜上控制开关的切换，实现远方 / 就地关合和跳闸的操作。

3.2.21 为防止凝露的产生而带来的危害，开关柜在电缆室和断路器室内应分别设有功率不大于120W、交流 220 伏、 可长期投入且可自动 / 手动投切 （采用空开控制投退） 的加热器，并提供过热保护，同时加热器应装设防护罩（可能触及而足以灼伤皮肤时）。加热器在额定电压下的功率应在制造厂规定值的± 10 ％范围内。

3.2.22 在开关柜正面及背面门上，分别装有高压带电显示装置（具有验电功能），以满足柜前、柜后安全维护的要求。

3.2.23 开关柜应设计满足安装在电缆沟的前后两根槽钢上。

3.3 真空断路器

3.3.1 ★真空断路器为断路器与弹簧操动机构联体式结构。主回路及所有辅助回路应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的分合位置指示器和动作计数器，其安装位置要易于观察。断路器使用年限：保证 20 年。机械部分免维护时间不得少于 3 年。

3.3.2 ★断路器操动机构

操动机构采用紧凑的单轴单盘簧机构，应有机械防跳功能和自由脱扣性能。在一次合闸指令下只能合闸一次。操动机构的每一部件应为紧固结构，在必要部位使用防腐、防锈材料。

断路器在“合”或“分”位置，机械弹簧均能储能。

应提供一个可观察弹簧状态的指示装置，最好为机械型。

采用直流电机给弹簧机构自动储能。直流电机电源为DC220V。断路器完全合闸后，机构操作弹簧应立即自动开始储能。在机构里，应有一套紧急状况下的手动操作储能装置。弹簧未储能、储能完毕应有信号灯显示，并具有信号输出接点。

3.3.3★分、合闸线圈和辅助回路的额定电压：DC220V 。

3.3.4 断路器及其操动机构必须牢固的安装在可抽出的手车上，以确保断路器在开关柜中的安装精度和完全互换性。

3.3.5断路器的机械位置指示装置应明显，并能正确指示出它的分、合闸状态。

3.3.6真空断路器额定短路开断电流的开断次数： 100 次。

3.3.7真空灭弧室须采用合资品牌，真空灭弧室采用全固封结构。须提供真空灭弧室的真空度测试报告。

3.3.9真空断路器电寿命： E2 级。

3.3.9真空断路器机械寿命： M2 级（30000 次操作循环）。

3.3.10真空断路器要求采用国际知名品牌，在广东省整车汽车厂具有成功案例。

3.4综合继电保护装置及电能质量测量装置

3.4.1 综合继电保护装置

微机综合保护装置应采用标准化、模块化设计，不同型号保护装置的附件应具有灵活的互换性，具备完善的保护,控制（开关就地及遥控合闸、分闸等操作）、测量（各种电气量的测量、记录和显示）、遥信信号采集和通讯功能，可以与监控计算机及通信网络组成完善的电力监控系统。

3.4.1.1基本技术条件

（1）引用标准

微机综合保护装置应遵守的以下国家和国际标准及电力行业现行的相关规程、标准和要求：

GB50059-92    《35-110KV电房设计规范》

GB50062-92    《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

DL478-92      《静态继电保护及按全自动装置通用技术条件》

GB-14285-93   《继电保护及按全自动装置技术规程》

DL/T587-1996  《微机继电保护装置运行管理规程》

GB/T15145-94  《微机线路保护装置通用技术条件》

GB14285-93    《继电保护和安全自动装置技术规程》

IEC870-5-103  《继电保护设备信息接口配套标准》

GB6162      《静态继电器及保护装置的电器干扰试验》

DL478-92    《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

GB7261-87   《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB/T587-1996  《微机继电保护装置和保护装置的干扰试验》

GB50062-92    《电力装置的继电保护和安全自动装置设计规范》

GBJ63-90      《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

JB5777.2-91   《电力系统二次回路控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件》

《电安生[1994]191号 电力系统继电保护和安全自动装置反事故措施要点》

并满足以下国际标准，

IEC60068 等同 GB/T2423 电工电子产品基本环境试验规程

IEC60255 电气继电器标准

EN 55022信息技术设备的无线电骚扰限值 和测量方法

IEC61000电磁兼容试验

IEC60695 等同GB/T5169.2-2002. 电工电子产品着火危险试验

（2）运行环境及电磁兼容性

2.1安装地点：室内；

2.2环境温度：IEC 60068最高+70度/最低-25度,变化率不大于5℃/分钟；

2.3相对空气湿度：IEC 60068 93% 40度；

2.4 干扰场辐射, 满足EN55022 A级；

2.5 传导干扰辐射, EN55022 B级；

2.6 脉冲群干扰 IEC 60255 III级；

2.7 静电放电：IEC60255 III级；

2.8 电磁场辐射：IEC61000 III级；

2.9 快速瞬变干扰试验：IEC60255 IV级；

2.10 1MHz衰减振荡波: IEC60255 III级；

（3）电气安全性

3.1  1.2/50μS冲击波, IEC 60255-5. 5kV；

3.2  工频介电耐受强度， IEC 60255-5.2kV 1分钟；

3.3  阻燃性, IEC60695-2-11, 650℃热灯丝。

（4）电源

4.1 电源范围DC24V-DC250V, 范围 –20%+10%；AC110-240, 范围 –20%+10%；

4.2. 空载功耗<6W,最大功耗<12W；

（5）输入及输出

5.1 电流互感器输入： 1A或5A输入,输入阻抗<0.001Ω, 功耗<0.025VA，永久耐受电流 3 In, 1秒过载电流100In；

5.2 电压互感器输入： 100-230V, 输入阻抗>100kΩ, 永久耐受电压230V, 1秒过载电压480V；

5.3 开关量输入：25V至250VDC 可选；

5.4. 控制继电器输出：电压24-250V DC, 额定电流8A；

信号继电器输出：电压24-250V DC, 额定电流2A。

3.4.1.2 微机保护装置总的要求

10kV高压开关柜设备微机继电保护装置要求采用施耐德（Schneider）公司Sepam40系列、ABB公司REF543系列、SIEMENS公司的7SJ686系列产品的综合继保装置，以遥测、遥信为主，高压不设遥控，以避免人为的操作故障。

高压柜微机保护装置必须按被保护设备的类型选择匹配的型号以满足现场使用的功能要求。

高压柜应采用微机保护监控装置（综合继保），该装置应具备以下功能：

（1）通过该装置可以设置各种继电保护参数。

（2）能够实现对高压开关柜设备的继电保护功能：

进线柜必须具有速断、过流、接地、低电压等保护功能。

母联柜必须具有速断、过流等保护功能。

变压器出线柜必须具有速断、过流、温度、接地等保护功能。

普通馈线柜必须具有速断、过流、零序，接地等保护功能。

电动机出线柜必须具有速断、过流、接地、零序，低电压及温度等保护功能。

（3）测量功能

必须具有电流、电压、频率、功率、功率因数、电度等测量功能；

（4）监视及控制功能：为了充分采集真空断路器的分合闸状态、断路器的手车位置状态、接地刀的分合状态、弹簧储能状态、设备故障跳闸状态、跳闸回路断线状态、主备电源备自投联锁及遥控分合等功能要求综合继保装置至少具有可自定义的10路开关量输入和8路继电器输出，并均支持逻辑编程功能。进线、母联综合继保装置必须能够通过内部编程实现电源备自投功能、电气联锁功能等。

（5）中文显示功能：本体窗口为全汉字图形化大屏幕液晶显示，同时显示信息在5行或以上，显示信息可由用户通过专用调试软件组态和修改，要求配备专用中文调试整定软件。

（6）用于变压器和电动机回路的微机综合保护装置要求配置温度检测接口，用于检测变压器线圈和电动机轴承温度，温度检测接口可以接入Pt100、Ni100或Ni120类型的RTD（热电偶），监测到的温度能够送到微机保护内部用于显示和保护，并且可以通过通讯网络上传至监控系统。当实测温度高于设定的温度时，保护发信或跳闸。

（7）具有两个或以上通讯接口，装置前面板通讯接口为调试用便携计算机输入端口，后面RS485通讯端口用于组网通讯。

（8）具有开放的通讯协议，采用Modbus规约。

（9）微机保护装置应具有故障录波功能，录波的起动可设置为保护动作，开关量变位及其它通过逻辑编程形成的控制变量。录波文件应包含所有模拟量和数字量且录记录故障前时间可设，保护装置能保存的录波数据容量不应少于 8次（每次的录波时间不少于2S）。此容量不变可调整相应的每次录波时间和次数。微机保护装置应具有SOE事件记录功能，所有SOE事件（包保护动作，开关输入量变位事件）不但能通过通信上传至后台监控主机，而且能通过保护装置显示面版进行查询，保护装置能保存256个以上的SOE事件。

（10）具有断路器累计分断电流值,跳闸次数统计功能。

（11）保护应有完善地自检监测功能, 当保护装置故障或损坏时，保护应被闭锁，保护监测装置同时发出告警信号。

（12）微机综合保护装置要求采用国际知名品牌，在广东省整车汽车厂具有成功案例，并具有良好的售后服务。

3.4.2电能质量测量装置

3.4.2.1高压10kV配电室进线柜电能质量监视仪：

10kV配电室高压进线回路各安装一台电能质量监测仪，以判断、监测外部电源电源质量及波动情况。并具备如下技术要求：

电流和电压精度 0.1%，电能和功率精度0.2S（IEC62053-22）；每个周波采样数1024点。完全满足IEC61000-4-30等级A；闪变测量满足IEC61000-4-15。真实有效值测量：电流；电压；频率；有功；无功；视在功率；功率因数；电能；不平衡电压/电流。谐波监测：各电压、电流输入的总谐波畸变率及高达511次谐波分析。电压不平衡监测。电压扰动和闪变监测。电压偏差，骤升，骤降监测。频率偏差监测。瞬变监测（最小20μs）。故障录波及扰动方向判定功能。数据和事件记录。具有8路开关量输入和7路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态、小车位置及断路器故障状态、遥控开关分合等。报警功能。具备RS485通讯接口及modbus通讯协议。

3.4.2.2除去10kV配电室高压进线回路外其它高压回路：须各安装一台智能电力仪表,并应具备如下技术要求：

智能电力仪表具备大屏幕液晶显示（要求具有中文显示），可以提供监测电气设备所需的电压、电流、功率、电能（0.2S级）、频率及波畸变率THD等全电量测量功能，可以设置故障报警并带报警事件记录，带63次单次谐波测量功能的电能质量分析、电压骤升及陡降监测功能。智能电力仪表带有标准RS485通讯接口及MODBUS通讯协议。具有6路开关量输入和3路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态、小车位置及断路器故障状态、遥控开关分合等。

3.5 互感器

3.5.1 互感器应固定牢靠，且应采取隔离措施，当柜中其他高压电器组件运行异常时，互感器仍应能正常工作。

3.5.2 电流、电压互感器二次回路不设置插拔连接头，互感器应固定安装在柜内。互感器的安装位置在主回路不带电时，便于人员进行试验、检修及更换等。

3.5.3 互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

电流互感器应满足设计图纸参数要求。当二次侧开路时，二次侧能承受电压 3000V/1min ，每个电流互感器二次绕组一点接地。应提供每种型式各参数电流互感器的磁化特性曲线和误差曲线。每个电流互感器应独立标号并提供接线图。

3.5.4 电压互感器采用呈容性的电磁式电压互感器，其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。电压互感器应为通过结构调整和降低铁芯磁通密度等措施实现产品在 2 倍额定电压及以下呈容性，不能采用在二次绕组上接入电容器的方式实现呈容性。

3.5.5 电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。

3.5.6 互感器采用固体绝缘浇注式，其局部放电水平：在测量电压 1.2Um/ √ 3 （ Um 为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于20pC ；在测量电压1.2Um 下，局部放电量不大于 50pC 。并提供局部放电起始电压和熄灭电压。

3.5.7 测量用电压互感器及测量用电流互感器须满足广东电网公司计量要求。

3.6 接地开关

3.6.1 接地开关的分、合闸操作位置应明显可见。能透过电缆室前盖板上的观察窗看到接地开关的实际状态，而不是接地开关位置指示器。

3.6.2安装于高压开关柜中任何型式的接地开关，其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配。

3.6.3接地开关应符合 DL/T 486《交流高压隔离开关和接地开关技术条件》的规定。

3.7 开关柜二次部分

3.7.1 ★电缆室应有照明装置。照明电源电压为 AC220V ，并设有专用电源开关，照明装置出现故障时，要求在高压柜不停电、电缆室门不开启情况下可更换。

3.7.2 柜上信号指示应选用节能型长寿命的 LED 。

3.7.3 柜门装设分、合闸按钮和远方 / 就地切换开关。

3.7.4 柜内应选用 UL 标准 V0 级阻燃型端子，导线应具有阻燃性能。

3.7.5 连接片（压板）使用限位型。优选绝缘型。

3.7.6 所使用的插件须有定位装置，反向时带电部分不得接触，并有方向标志。

3.7.7★手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔开。

3.7.8 断路器分、合闸和重合闸（包括自投）使用的断路器辅助接点应并双接点。

3.7.9 真空断路器辅助接点不少于 8 对（ 4 开 4 闭），并全部引至端子排。

3.7.10 电流互感器地线须引到保护室内端子排上接地。

3.7.11端子排及二次插件的交、直流之间，分、合闸与正极之间，正极和负极之间必须留有空挡。

3.7.12柜内应有总量 10 ％的空端子供用户使用，并不少于 10 个。

3.7.13继电器、仪表及操作按钮的安装位置应便于观察及操作。

3.8 测量仪表、继电保护、监控装置及辅助回路

3.8.1 测量仪表、继电保护装置及辅助回路中的低压熔断器、端子以及其他辅助元件与高压带电部分应保持足够的安全距离。

3.8.2 测量仪表、继电保护及监控装置应有可靠的防振动措施，不致因高压开关柜中断路器等元件在正常操作及故障动作而影响它的正常工作及性能。

3.8.3 当测量仪表及继电保护、监控装置盘面以铰链固定于高压开关柜时，仪表、 保护盘与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线，端子排、接线板及固定螺丝均为铜质材料制成，标志应正确、完整、清楚、牢固。开关柜内的低压小型开关采用施耐德或ABB公司产品。

3.8.4二次回路应采用接地的金属封闭线槽配线，并与高压室隔离，既防止了高压带电设备产生的电磁干扰，也能提高运行的安全性和可靠性。

3.8.5直流屏系统应具备完善的设置、保护、报警功能，抗干扰能力强，系统运行稳定。能自动进行充电、浮充电切换，具备自动调压功能；严格按照蓄电池充电曲线对蓄电池进行充电，避免过充和欠充现象；电池要求采用汤浅或同等水平以上的品牌产品。

3.9 大能容避雷器及智能操控装置的要求

3.9.1大能容避雷器要求采用安徽恒凯、安徽合凯、安徽鸿宇等产品，10KV高压柜采用的大能容组合式过电压保护器的结构，用环氧树脂配合真空浇注确保其整体密封性）的流通容量要求600A/2ms，保护对象为母线、开关及变压器、电容器等设备。保护器配过电压动作记录仪。记录仪装置工作电源应设置为外部电源供电，电源电压为 DC220V或AC220V，并带显示器装置。

3.9.2大能容过电压包含器需要有通过国家避雷器质量监督检验部门的检验报告，并通过当地防雷所的检验。

3.9.3智能操控装置，要求采用珠海科宏电子、上海安科瑞、上海合凯电力等产品。需具备一次回路模拟功能、温湿度监测功能，高压带电显示及闭锁功能，人体接近语音提示及误操作语音提示功能，人体红外感应功能，分合闸回路完好指示功能，储能、远方/就地、照明开关。高亮度LED显示器，电气接点温度在线监测，高温报警功能，具备RS485通讯功能，通讯协议为MODBUS通讯协议，其电磁抗干扰等级达到IV级。

3.9.4智能操控装置的温湿度控制，当湿度≥93%RH或将形成凝露时启动控制装置；当湿度≤80%RH时停止工作；湿度精度5%RH。当温度≤6℃时启动控制装置；当温度≥20℃时停止工作；温度精度3℃。装置还需提供温湿度控制手动调节按钮，当开关柜处于低温状态下，可手动开启温湿度控制。

3.9.5在高压设备带有运行电压时，带电显示要求直观、醒目，保证在明亮或阴暗环境下、工作人员在站立状态能清晰可见，可以提醒工作人员注意设备带电，以防止误入带电间隔或带电合接地刀闸等引起的人身、设备事故。

3.10 防误闭锁要求

3.10.1 高压开关柜应具备防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五项机械防误措施。

- 开关柜的“五防”装置应安全可靠。

- 只有当断路器和接地开关处于分闸位置时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置，反之亦然。

- 只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸。

- 当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸。

- 只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。

- 当接地开关合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。

- 当手车处于工作位置时，断路器控制电缆插头被锁定，不能拔除。

3.10.2 . 出线柜（变压器柜）装设接地开关，在出线柜线路侧装带电显示验电装置。

3.10.3 开关柜电缆室门（包括封板）应与接地开关实现闭锁，保证接地开关合上后方可开门。

3.10.4 带电显示验电装置的安装位置应保证操作接地开关时运行人员可以看到。

3.10.5 接地开关、柜门的闭锁应具备紧急解锁功能。

3.11 导体

3.11.1 高压开关柜应附有主母线及引下线，主母线的设计应取得设计单位或用户的认可。

3.11.2 高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面，应比额定电流有 10% 的裕度。

3.11.3 高压开关柜中主回路的最小截面除应满足铭牌规定的额定电流值外，还应能满足铭牌规定的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。

3.12 接地

开关柜应设有完善、可靠的接地系统。

3.12.1 为保证维修工作人员和设备的安全，需接近或供接近的回路中所有部件（包括所有安装在开关柜上的继电器、仪表等）都应事先接地，接地线应为铜导体。

3.12.2 高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体。该接地导体应设有与接地网相连的固定接地端子，并应有明显的接地标志。

3.12.3 接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应；专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流。

3.12.4 高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地，且与专门的接地导体连接牢固。

3.12.5 凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地。

3.12.6 在正常情况下可抽出部件中应接地的金属部件，在试验、隔离位置或处于隔离断口规定的条件（ DL/T 486 ），以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时，均应保持良好的接地连接。

3.12.7 所有额定值、结构相同的元件，应具有互换性。

3.13铭牌

3.13.1 ★高压开关柜的铭牌，至少应包括以下内容：

① 制造厂名称和商标

② 型号、名称和出厂序号、出厂日期

③ 额定参数

④ 设计等级和防护等级

3.14.2 高压开关柜内安装的高压电器组件，如断路器、负荷开关、接触器、隔离开关及其操作机构、互感器、高压熔断器、套管等均应具有耐久而清晰的铭牌。在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

3.14.3 高压开关柜内安装的高压电器组件（含连接导体）额定值不一致时（如额定电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及额定峰值耐受电流），柜上的铭牌应按最小值标定。

3.14.4 厂家在投标时必须提供：同型号高压开关柜的型式试验报告、凝露和人工污秽试验报告、鉴定证书及产品型号使用证书，同型号高压断路器的型式试验报告、鉴定证书及产品型号使用证书。并提供主要元器件的生产厂家及其主要参数。

4. 试验

4.1 型式试验

（1） 绝缘试验

（2） 主回路电阻测量和温升试验

（3） 峰值耐受电流、短时耐受电流试验

（4） 关合和开断能力试验

（5） 机械试验

（6） 防护等级检查

（7） 操作振动试验

4.2 出厂试验

（1） 主回路的工频耐压试验

（2） 辅助回路和控制回路的工频耐压试验

（3） 局部放电测量

（4） 测量主回路电阻

（5） 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验

（6） 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

（7） 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性

（8） 本技术规范书要求提供试验报告的其它试验

5. 供货范围

5.1 工厂变配电房高压开关柜主要参数及配置。

1）10kV 中置金属铠装封闭开关柜

2）10KV开关柜内电流互感器变比的选择以图纸为准。

3）计量柜设计需以供电局要求为准，并由中标方与供电局进行确认。互感器需经供电局校验，费用由中标单位负责

5.2 专用工具及备品备件

供方需配备安装、运行、检修所需的专用工具及备件，其清单见下表：

| 序号 | 专用工具及备品备件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关小车及操作摇把 |  | 个/车 | 2 |  |
| 2 | 断路器储能手柄 |  | 个/台 | 2 |  |
| 4 | 断路器分闸线圈 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 断路器合闸线圈 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 储能电机 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 保险丝 |  | 条/种 | 3 | 根据配电柜使用的型号配置 |
| 8 | 指示灯 |  | 个/种 | 3 | 各种颜色3个 |

5.3 服务界限

5.3.1 从生产厂家至安装现场的运输、装卸、现场安装和试验全部由中标方完成。

6. 乙方在投标时应提供的资料和技术参数

6.1 提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告（检测报告）、鉴定证书、型号使用证书等。

6.2 ★提供投标产品的下列数据

| 安装位置 |  |  |  | 10KV高压柜 | 10KV高压柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关柜型号 |  |  |  | KYN28-12 |  |
| 外形尺寸（宽×深×高） |  |  |  | 按图纸 |  |
| 额 定 参 数 | 额定电压（ kV ） |  |  | 12 |  |
|  | 主母线额定电流 (A) |  |  | 按图纸 |  |
|  | 分支母线额定电流 (A) |  |  | 按图纸 |  |
|  | 分、合闸机构和辅助回路额定电压 |  |  | DC220 V |  |
|  | 外壳防护等级 |  |  | IP4X |  |
|  | 爬电比距 |  | 纯瓷绝缘 | ≥ 18 mm /kV |  |
|  |  |  | 有机绝缘 | ≥ 20 mm /kV |  |
|  | 导体至接地间净距 |  |  | 125mm |  |
|  | 不同相的导体之间净距 |  |  | 125mm |  |
|  | 导体至无孔遮栏间净距 |  |  | 155mm |  |
|  | 导体至网状遮栏间净距 |  |  | 225mm |  |
|  | 二次接线及辅助回路导线截面 |  |  | 电流回路≥2.5mm2 电压回路≥1.5mm2 |  |
| 柜 内 主 要 电 气 设 备 参 数 | 电流互感器 |  |  | 按图纸 |  |
|  | 电压互感器 |  |  | 按图纸 |  |
|  | 真空断路器 | 型号 |  | HVX |  |
|  |  | 额定电流（ A ） |  | 按图纸 |  |
|  |  | 额定开断电流（KA） |  | 按图纸 |  |
|  |  | 额定短时耐受电流 (kA-S) |  | 按图纸 |  |
|  |  | 额定短路关合电流 （ kA ） |  | 80 |  |
|  |  | 额定操作顺序 |  | 0-180s-CO-180s-CO |  |
|  | 接地开关 | 型号 |  | 按图纸 |  |
|  |  | 热稳定能力 (kA-S) |  | 按图纸 |  |
|  |  | 动稳定电流（ kA ） |  | 按图纸 |  |
|  | 一体化操动机构 |  |  | 是 |  |
|  | 避雷器（过电压保护器） |  |  | 按图纸 |  |
|  | 智能操控装置 |  |  |  |  |
|  | 熔断器 |  |  | 按图纸 |  |

7. 主要部件来源、规范一览表

7.1卖方应填写设备的规范表, 并经厂家技术部门确认 , 其规格和内容如表 7-1 。

表 7-1 卖方应填写的技术规范表

| 序号 | 名 称 | 买方要求值 | 卖方提供值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 (kV) | 12 |  |
| 2 | 额定电流 (A) | ××× |  |
| 3 | 1min 工频耐压 (kV): 相间 , 相对地 | 42 |  |
|  | 隔离断口 | 48 |  |
| 4 | 雷电冲击耐受电压 (kV): 相间 , 相对地 | 75 |  |
|  | 隔离断口 | 85 |  |
| 5 | 辅助控制回路 1min 工频耐压 (V) | 2000 |  |
| 6 | 额定短路开断电流 (kA): 小电流柜 / 大电流柜 | ××× |  |
| 7 | 额定短路关合电流峰值 (kA): 小电流柜 / 大电流柜 | ××× |  |
| 8 | 4S/3S 热稳定电流 (kA): 小电流柜 / 大电流柜 | ××× |  |
| 9 | 控制回路电压 (V) | DC220V |  |
| 10 | 防护等级 : | IP4X |  |
| 11 | 绝缘件爬电比距 mm/kV: 瓷绝缘件 | 18 |  |
|  | 绝缘件爬电比距 mm/kV: 有机绝缘件 | 20 |  |
| 12 | 单纯以空气作为绝缘介质时，柜内导体之间空气净距 (mm) | 125 |  |
| 13 | 真空断路器的规格型号 | 3AE8、VKP+ HVX 、VD4 |  |
| 14 | 操作机构的规格型号 | 与断路器成套 |  |
| 15 | 机械寿命次数 | 30000次 |  |
| 16 | 钢板的规格型号 |  |  |
| 17 | 分闸时间、分闸不同期（ ms ） |  |  |
| 18 | 合闸时间、合闸不同期（ ms ） |  |  |
| 19 | 外形尺寸 ( 宽 × 深 × 高 ) |  |  |

7.2主要部件来源、规范一览表 , 其格式如表 7-2 。

表 7-2 主要部件来源、规范一览表

| 序号 | 部件名称 | 产地、厂家 | 型号及规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 广州白云电器设备股份有限公司 顺特电气设备有限公司 施耐德电气有限公司 | KYN-28系列 | 按图纸设计 |
| 2 | 手车式真空断路器 | 西门子 施耐德 ABB 白云东芝 | 3AE8 HVX VD4 VKP+ | 按图纸要求。 每个电房配置专用手车一台及工具一套 |
| 3 | 综合继电保护装置 | 施耐德 ABB 西门子 | Sepam40系列REF543系列、 7SJ686-A系列 | 配RS485网络接口，电机型出线需配置电机保护继保 |
| 4 | 多功能数字仪表 | 施耐德 GE 伊顿 | PM5350P EPM9900 PowerXpertMeter8000 | 具备MODBUS接口 |
| 5 | 电能质量监测仪 | 施耐德 GE 伊顿 | ION9000 EPM9900P PowerXpertMeter8000 | 具备MODBUS接口 |
| 6 | 电流互感器 电压互感器 | 广东四会互感器厂 中山古镇 中山泰峰 | LZZBJ9-12 JDZX18-12 | 变压器配电柜的CT变比按照本标书要求 |
| 7 | 10KV快速补偿动态电容器组及电容控制器 | 哈尔滨威翰电气 爱普科斯（EPCOS） 诺基亚 | HVC+TSC系列 | 按图纸及技术规格书要求选用，动态补偿投切相应时间需符合汽车行业焊接快速响应需求，电容器需报业主审批 |

说明：

1、交货地点：广州番禺区石楼镇龙瀛路因湃电池科技有限公司各车间电房内（指定位置含卸货），部分车间电房在车间的架空层，请报价时根据图纸的电房位置做综合考虑。

2、报价需附各面配电柜的深化设计图，以及各面配电柜的各元器件及材料详细配置清单及分项报价。

3、合同签订后需先制作一面样板柜报审业主审批，审批通过后再正式生产。

7.3★本高压馈线柜的高压出线电缆配零序电流互感器。

7.4★图纸与标书不一致的，以此标书为准。

7.5★本标书所提供的技术指标与供方投标的指标不一致时，采用较高指标，并以此作为验收依据。

7.6★本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

7.7★投标单位在投标时须严格按此技术文件来选型报价，否则需方有权对供方做出变更而价格保持不变。

7.8供方应有有效质量保证体系，提供的产品应在电力系统运行过二年以上，且在近二年未发生较大质量问题。

7.9本技术规范未尽事宜, 由需、供双方协商确定。

8. 技术资料及图纸交付进度

8.1 在签订合同后 10 天内，供方应向需方提供下列技术文件 4 份：

（ 1 ）使用说明书：包括额定电流电压参数、使用条件、一次接线方案、结构尺寸等；

（ 2 ）提供高压开关柜设备排列图、外形尺寸、安装方式与尺寸、柜底控制电缆及电力电缆开孔图、母线外形尺寸及支撑和连接图；

（ 3 ）高压开关柜单面整体的总重量、最大运输尺寸和重量；

（ 4 ）提供高压开关柜的动荷载和静荷载；

（ 5 ）提供开关柜设备控制回路图、端子排排列图等二次接线图。

所有技术资料和图纸应以中文方式标注，并注明是某中标段项目及某编号开关柜。

8.2 设备供货时提供下列资料：设备安装使用说明书、产品拆卸一览表、装箱单、产品合格证明、备件一览表及运行、维护、检修说明书和工厂试验报告。

8.3 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知需方。

8.4 上述图纸资料必须附加提供 CAD 电子文件。

9. 包装、运输和储存

9.1 开关柜制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

9.2 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明买方的订货号和发货号。

9.3 在运输中应直立放置，不许倒置、侧放。

9.4 随产品提供的技术资料 一式三份（说明书一份）应完整无缺。

10. 技术服务与设计联络

10.1 合同签订后，供方应指定负责本项目的项目经理，负责协调供方在项目中的各项工作，如设计图纸、项目进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

10.2 供需双方可根据项目需要召开项目联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。 供方设计图纸须经需方确认后方能进行生产。

10.3 项目文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要。

10.4 供方必须在签订合同后 10 天之内以书面形式提供设备制造进度表。按照 DL/T586-1995 《电力设备用户监造导则》的要求，需方可随时进厂监造，供方应为监造人员提供工作便利。

10.5 高压柜进行出厂试验前，必须提前 5 天及以上书面通知需方，需方在收到通知后 3 天内答复供方是否派人参加。

10.6设备安装时，供方派员现场进行指导安装，现场进行通电调试。安装调试完毕，双方进行验收，办理移交手续，签署最终验收报告。用户需要时，由供方负责对柜体进行重新喷漆处理。

10.7 供方必须提供产品说明书等技术文件电子版。

附件一

投标差异表（格式）

投标人要将投标文件中，与招标文件有差异之处，无论优于或劣于招标文件要求，均汇集成此表。

投标人： 盖章：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

低压开关柜（含电容柜）

1．一般使用条件

1.1. 环境条件

1.1.1. 周围空气温度：

最高平均温度 +45 ℃

最低平均温度 -10 ℃

最大日温差 30 ℃

日照强度： 0.1W/cm2( 风速 0.5 m /s ）

1.1.2. 海拔高度： ≤ 1000m

1.1.3. 最大风速： 35 m/s

1.1.4. 环境相对湿度（在 +25 ℃ 时）：

日平均值 ≤ 95%

月平均值 ≤ 90%

1.1.5. 地震烈度： 8 度

水平加速度 ≤ 0.2g

垂直加速度： ≤ 0.1g

1.1.6. 污秽等级： III 级

1.2. 项目条件

1.2.1. 工作电压： 0.4kV

1.2.2. 系统额定频率： 50 Hz

2．产品型式

2.1 ★本招标产品为MNS 型380V低压开关柜

3. 主要采用规范与标准

供方所提供的设备应符合相应的国家技术标准和国际电工委员会（ IEC ）技术规范最新版本的要求，还应满足本招标文件中的技术要求。

其中主要技术规范如下：

3.1 GB7251.1—1997 低压成套开关设备和控制设备 第一部分；型式试验和部分型式试验成套设备（ idt IEC439—1 ： 1992 ）；

3.2 JB/T9661-1999 低压抽出式成套开关设备；

3.3 JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器；

3.4 GB/T15576—1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件；

3.5 DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件；

3.6 JB5877—1991 低压固定封闭式成套开关设备；

3.7 GB/T4208—1993 外壳防护等级（ IP 代码）；

3.8 GB2682—81 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

3.9 GB2681—81 电工成套装置中的导线颜色

3.10 GB/T 14048.1 － 2002 低压开关设备和控制设备 总则 (eqv IEC 947-1:1988)

3.11 GB 14048.3 － 2002 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 (eqv IEC 947-3:1990)

3.12 GB 14048.4 － 2002 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器 (eqv IEC 947- 4:1990)

3.13 DL /T597-1996 低压无功功率自动补偿控制器使用技术条件；

3.14 GB5585.2—85 电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

3.15 GB/T4026-1992 电气设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字的通则

3.16 JB/T3085-1999 电力传动控制装置的产品包装与运输规程

4. 产品技术条件参数

4.1 一般技术要求

承包者在不追加额外费用的情况下提供标书要求的所有设备、附件、备品备件及专用维修工具，并保证所有设备按规范及标书要求成功运行。

4.1.1 ★所供设备应由本厂生产，少量本厂不能生产的设备应付原生产厂授权证明。

4.1.2 中标后所供设备必须与投标文件相符，不得以任何理由转包第三方，否则追究其责任并加倍赔偿。

4.1.3 投标人应为有经验者，有义务配合需方对设计图纸进行优化。否则即视为没能满足标书基本要求。

4.1.4 制造厂应提供最新的、又有成功运行经验的产品，并保证设备投入运行后其规格、技术参数及其他条件均能满足使用要求。

4.1.5 ★鉴于此次招标范围较大及其重要性，对主要元器件如框架开关、塑壳开关、电容器等关键部件须采用正规渠道购买的国内外著名制造商的优质品牌产品 , 框架断路器、塑壳断路器、电线电缆属于国家强制认证范围内的产品，必须采用取得“ 3C ”证书，并在元器件上明显标识，否则视为不合格品。

4.1.6 所投设备必须与参考品牌，达到或超过参考型号的功能技术水平。

4.1.7 供货商应提供产品现场安装、调试技术指导、技术培训。还应提供设备出厂试验报告、合格证，提供配套技术图纸（一、二次电气原理图、平面布置图、端子排列图、设备材料表、安装使用说明书）。

4.1.8 投标人在标书中详细说明所投货物的技术水平、性能，并能提供相关证据证明该产品已达到了所承诺的技术水平，同时提供售后服务承诺等相关资料。

4.1.9 投标人提供的设备制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应标准、规范要求。

4.1.10 涉及与有关行业部门的事宜均由投标方自行处理。

4.1.11 质保期为项目验收后一年，在一年内供货商对所供产品实行全面质保。除无法抗拒的自然灾害和用户操作失误外，因供货商自身的质量（含配套厂商元器件质量）造成设备损坏不能正常供电者，供货商无条件更换。

4.1.12 售后服务：供货商应在接到故障通知后的二小时内回复，四小时到达现场并排除故障（休息日、节假日等同）。质保期内，供货商免费提供服务，质保期后提供售后服务可收取原材料成本费。

4.1.13★供方应获得 ISO9000资格认证书或具备等同质量认证证书，必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备，并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。供货商应提供其产品近三年在汽车整车行业内的使用业绩，单次使用容量超过10000Kvar。

4.1.14 资料与标准：投标人随投标文件如实提供主要原器件的选材品牌、产地、厂名、性能、技术参数和执行的标准规范，同时要求投标人提供自身产品技术资料所供产品的相关技术资料合格证件，还应提供出厂后的全部检测试验报告、出厂合格证、产品技术使用说明书、操作运行手册及规程一式 3 份。

4.1.115无功补偿装置供货厂家需要具备环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证证书，需提供的低压补偿产品需要具备国家权威机构的出具的国家强制性产品认证试验报告作为技术证明。

4.1.116低压无功补偿装置供货厂家需要提供其产品近三年在汽车行业内不少于三个业绩合同证明资料，且单笔合同补偿设备总容量不低于10000kvar。

4.1.117补偿柜质保期为项目验收后两年，在两年内供货商对所供产品实行全面质保。除无法抗拒的自然灾害和用户操作失误外，因供货商自身的质量（含配套厂商元器件质量）造成设备损坏不能正常供电者，供货商无条件更换。

4.2 配电柜基本技术参数

4.2.1 额定电压：

额定工作电压： AC 0.4kV

额定绝缘电压： AC 660V

1min 额定工频耐受电压： 2500V

冲击耐压： 8kV

4.2.2 母线系统：三相五线采用优质电解铜材料做成，表面全长镀锡，纯度≥99.5%，导电率高，运行温升低，折弯时不易产生裂纹。（相序颜色、排列符合国家标准）

4.2.3 额定电流：按图纸要求。

（一）主母线配置

外形尺寸：不小于图纸标示规格。

所有母线热镀锡，且母线及母线与分支母线的连接母线用绝缘热收缩套管密封绝缘。

PE线置于柜的下部，水平贯通，表面镀锡处理，在每柜内钻适当的φ10孔（不少于6个，并安装相应的螺栓、螺母，保证电气接线），便于电缆的连接。

所有柜体电缆采用后进出线方式，按图纸要求设计为下进出线或上进出线。出线电缆连接端子采用绝缘护套，方便各回路检修。

（二）分支母线：

MNS柜分支母线按出线开关电流大小配置；外形尺寸：不小于图纸标示规格。

系统容量、断路器与无功补偿装置等应达到设计要求；

数量、规格见设计图纸。

4.3动态无功发生电源及焊接型三相不平衡动态无功补偿技术规范

4.3.1采用的标准

- GB/T15576       《低压无功功率动态补偿装置总技术条件》

- JB5346-1998     《串联电抗器》

- GB4208          《外壳防护等级（IP代码）》

- GB12747         《自愈式低电压并联电容器》

- GB191            《包装贮运标准》

- GB7625.11998   《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》

- GB/T15576       《低压无功功率动态补偿装置总技术条件》

4.3.2功能要求

4.3.2.1、TSVG动态无功发生电源

★TSVG动态无功发生电源需采用汽车行业专业补偿的技术，实现双向连续补偿，内部TSC部分和SVG部分装在一个柜内，而且共用一个控制器（避免采用两个控制器发生投切震荡），共用一个电流取样、分析电路，控制器同时计算出系统需要补偿多少无功，需要补偿多少谐波电流，统一发出指令。无源TSC电容器组粗调，利用有源补偿部分（SVG）弥补电容器分组投切的级差，从而实现整套装置大容量连续补偿无功功率。

★TSVG动态无功发生电源内部有源补偿部分（SVG）要求设计容量不小于45kvar，内部的IGBT选用德国英飞凌进口品牌（需附加产地证明及报关单证明）。内部无源部分（TSC）要求采用德国西门康可控硅投切电容器（可控硅需附加产地证明及报关单证明），不允许采用复合开关与可控硅相组合的投切补偿方式或接触器投切电容器补偿方式。装置要求响应时间小于等于10ms（要求提供证明文件）。

4.3.3技术条件

4.3.3.1、TSVG动态无功发生电源技术条件

- 整套装置可动态双向连续调节无功功率，既补偿感性负荷，又补偿容性负荷。根据负荷无功功率的大小及功率因数的实际运行水平自动投切与调节，动态补偿无功功率。低压TSVG补偿采用固定结构形式，处于散热方面考虑，补偿不允许采用模块化安装结构形式

- 整套装置基于有源补偿原理，采用大功率IGBT管组成三相逆变器提供无功功率，可动态双向连续调节无功功率。

- 整套装置实现大容量和无级补偿，无功容量保证连续调节与平滑输出，克服了电容器分组分级投切的缺陷。

- 整套装置协调控制，补偿容量足够的情况下，保证快速补偿和全程功率因数达到0.95以上。响应速度小于10ms，调节速度快，动态特性好。

- 控制系统选用DSP芯片，能快速鉴相和直接控制ASVG交流侧输出电流的相位。采用优化特定消谐技术，能输出优质正弦电压和电流。

- 采用电流间接控制和基于自适应，自校正非线性PID调节算法，以满足装置对稳定性的要求。

- 采用高清晰荧光显示屏，可显示和记录系统运行参数、运行参数，数据显示查询，可与上位机进行联网和通讯。

- 补偿控制系统要求具有手动、自动转换功能；三相均补需具备循环投切功能；表门要求有电流表便于设备监视；

- 不产生谐波，不用考虑与系统发生谐振的可能性，在使用现场谐波复杂的情况下，设备仍可安全正常运行。

- 辅助元件按纽、指示灯、切换开关均采用国内名牌产品，元器件安装排列整齐，布线规范有序，标识清楚；

- 柜内主回路采用与其他柜同一品牌的塑壳断路器，作为主回路开断开关。柜内母线采用硬铜排，包有绝缘层；

- 柜体型式采用MNS型；要求柜形、材料及颜色与其它低压柜一致。

- 柜体必须设置良好散热通道，柜顶、柜后门上下端安装散热风机，可手动及自动启动。

4.3.4关键元件技术要求

4.3.4.1控制器

- 主要配置：

（1）控制器要求实现全汉字化菜单式操作，具有良好的人机界面，并具有串行通讯接口。

（2）要求采用大屏幕、高清晰、中文菜单显示界面，彩色触摸屏，易操作。

（3）采用TI 公司DSP数字处理芯片，快速运算，控制系统全响应时间小于10ms实现动态跟踪连续补偿。

（4）控制器抗谐波干扰、电磁干扰能力强。

（5）保护外壳等级：IP30。

- 控制功能：

（1）实时测量电网电能参数，根据系统电压及负载电流的变化，实现动态跟踪连续补偿。

（2）动态响应、智能判断、优化控制，检测、控制实现完全自动，可实现无人值守。

（3）控制系统采用模块化设计。

- 保护功能

具有完善的保护功能，保护类型如下：

（1）母线过压

（2）母线欠压

（3）直流过压

（4）直流欠压

（5）IGBT元件损坏检测保护

（6）控制系统电源异常

（7）丢同步电源、丢脉冲保护

（8）温度过高保护等保护功能

- 通讯接口

实现后台操作功能，实现“遥测，遥信”功能，控制系统应采用标准的数据通信口接入变电所综合自动化系统，波特率：9600bps，通讯协议：Modbus，可采用RS485/RS232口（带光/电隔离），通信协议应具有良好的通用性和开放性，卖方应向买方\业主免费提供通信协议文本，以便于微机控制系统与变电所综合自动化系统的接口设计。

★4.3.4.2 IGBT组合模块

TSVG采用直接接入电网的方式，功率单元采用大功率可关断电子器件IGBT管组成三相逆变桥，产生与之大小相等相位相反的电流注入电网，补偿系统感性无功电流。其主要参数如下：

- 开关元件IGBT型号：Infineon

- 生产厂家：德国原装进口英飞凌

- 相数：3相

- 三相逆变桥输入电压：380/400V

- 频率：50Hz

- 电路结构：桥式逆变电路

- 额定电压：1200V

- 散热方式：强制风冷

★4.3.4.3可控硅

- 可控硅型号：SKKT

- 生产厂家：德国原装进口西门康（Semikron）

- 输入电压：380/400V

- 频率：50Hz

- 散热方式：强制风冷

★4.3.4.4连接电抗器（有源SVG进线电抗器）

TSVG中加装串联电抗器将三相逆变桥与电网相连，有源部分的连接电抗器不仅起连接作用，还可限制启动电流，其主要参数如下：

- 电抗器型号：CKDA-0.4

- 额定电压：400V

- 频率：50Hz

- 相数：单相

- 采用磁环空心结构，采用降噪技术，满足低噪音、低损耗、低温升运行的要求

- 要求具有优良的动热稳定性及优异的大气过电压及操作过电压耐受能力

- 产品外观光洁、噪声低、免维护运行

- 每台电抗器有铭牌，标有制造厂名、电压、容量等相关技术参数。

4.3.4.5补偿电容器：国外进口品牌

TSVG中电容器三相，电容器额定电压为不低于480V；TSC-W补偿要求电容器为单相，电容器电压不低于280V，电容器柜内安装，电容器要求质量可靠，具有良好的自愈性和耐涌流能力，使用寿命长，电容衰减率1年≤3%，3年≤7%。TSC部分补偿电容器组投切级差不大于45kvar。

- 频率：50Hz

- 电容偏差：电容器允许的电容偏差为装置额定电容的-5％-+10%；三相电容器

的任何两线路之间,其电容和最大值与最小值之比不超过1.04；电容器组各串联段的最大与最小电容之比不超过1.02。

- 电容器损耗角正切值在温度20℃时，在额定频率和额定电压下不大于0.0005。

- 电容器在1.1倍的额定电压下长期运行，电容器在1.3倍的额定电流下长期运

行

★4.3.4.6补偿铁芯电抗器：要求选用电抗器为补偿装置制造商自己研发生产（提供电抗器实验报告号）。

TSVG内部动态补偿电容器组部分采用的电抗器为干式铁芯结构，要求电抗率为7%，三相。可以保证补偿装置投入运行后，投切电容器时不会与系统发生谐振，确保补偿装置的可靠工作；且能降低电容器组的合闸涌流及避免电容器组产生谐波放大现象，同时避免造成电容器运行电压高，分闸时较易产生过电压。

采用箔式工艺，铁芯采用硅钢片，具有体积小、低温升、低损耗、低噪声的特点。

产品外观光洁、噪声低、免维护运行

- 电抗器绝缘不能低于B级，温升不超过75℃；

- 能在1.30倍额定电流下长期运行；

- 电抗器制造误差0～+5％；

- 电抗器装配过程中，所有夹件经过防腐蚀处理，关键夹件采用无磁材料，并经预烘-真空浸漆-热烘固化这一流程，使电抗器线圈及铁芯牢固成为一体，大大减少了运行时温升及噪声，有效提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果。

4.3.4.7散热系统

为了降低补偿柜内温度，保证元件可靠工作，要求功率单元配备温控系统，同时加装风冷系统辅助散热，散热系统自动监测温度运行，免维护。（排气方式在制作前需经过甲方确认）

热管散热达到以下效果：

- 热量速度快

- 免维护，运行成本低

- 无噪音，无损耗

- 安装简单，体积小

- 可靠性不易损坏。

4.3.4.8主回路断路器

补偿柜内主回路开断采用优质塑壳断路器，可满足设备长期工作的要求，其主要参数如下：

- 频率：50Hz

- 相数：3相

- 额定电流：根据设备容量而定

4.4 柜体结构

所有配电柜柜体选材必须使用优质钢板，标准型材等优质名牌产品（必要时提供材质报告单），其中柜体立柱采用型材，厚度 ≥2.5mm ，门板厚度 ≥2.0mm 。

4.4.1柜体主框架采用组装结构，主母排包含变压器至低压总进线柜的连接母排。。

4.4.2 所有低压配电柜柜体框架及金属结构件，均应具有足够的强度和刚度，能承受所安装元件运行及短路时所产生的机械应力、热应力和电动力，同时不因柜体的吊装、运输等情况而影响柜的性能，设备外壳平整、严密、美观，要求二十年不变形、腐蚀。

4.4.3 所有配电柜柜门开启灵活，开启角度 0～180о 。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件应具有防腐镀层或涂层，紧固连接应有防松措施。

4.4.4 外露封板及门板表面采用具有防腐功能的环氧树脂粉末静电喷涂，颜色根据需提供色标会同甲方及设计方案选定。成套配电柜颜色、材料需以站房内现有配电柜一致。

4.4.5 ★低压配电柜设备采用 TN—S 接地系统， N 线与 PE 线必须严格分开，贴相应安全标识。

4.4.6柜内有足够空间连接规定的电缆并符合相关规定，盖板等在导线正确连接安装好后，能够达到所规定的防触电措施、防护等级。

4.4.7所有柜体可开启门必须有专门接地线接地。

4..4.8所有柜体顶部要求预留具有可现场开孔的密封绝缘板或金属封板。

4.4.9所有额定电流为100A及以上的回路要设母线连接。

4.5 其它技术要求

4.5.1 柜内二次控制回路连线：电压回路黑色导线其截面 ≥1.5mm2 ，电流回路黑色导线其截面回路 ≥2.5mm2 。其它回路连线按设计图纸要求选择导线（但须考虑热降容系数影响）。二次控制回路所有导线单头压接线鼻子。

4.5.2低压配电设备所使用铜排必须是名牌大厂生产，铜排表面镀锡，搭接处涂导电介质，保证有效接触。一次回路铜排连接空间超过 400mm 时必须采用母线框加固。铜排需套绝缘套管但需用颜色明显标示相序。

4.5.3低压配电设备其有效电气绝缘距离电气间距、爬电距离 ≥20mm ，所有塑壳开关进、出线处相间必须垫绝缘板。二控制回路熔断器进、出线处必须垫环氧薄板。

4.5.4铭牌、标示牌及标志

每台配电柜柜体正面均应有永久的铭牌标志、标签、柜体号铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。柜内主要元件（如断路器等）也应有永久的铭牌、制造品牌，标明制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数等。

（1）设备的铭牌及标示牌使用中文。铭牌应字迹清晰，经久耐用。

（2）配电柜、二次回路及端子的编号应与所提供的文件、图纸相一致。接地端子应特别标示明确。

（3）CT、PT等的接线盒应有标牌，简明地标示其接线方式和主要数据，CT、PT的适当处应有明显的“二次回路在运行中不许开路（短路）”的警告标记。

（4）所有具有极性配合关系的元件（例如CT、PT等），在其标示牌和结构线图上，相应的端子处皆应有极性标记。

（5）配电柜的面板上应用标示牌，简洁美观的标明模拟功能单元的供电回路。

4.5.5断路器回路

（1）所有进线断路器及联络断路器回路的运行、停止、故障触点必须引至端子排。

4.5.6配电柜防护等级

柜前： IP4X；柜后：IP3X（可开启的后门）。

4.5.7监造

需方有权随时在产品生产、装配、调试过程中派出代表进驻供方制造厂进行监督制造工作。

供方必须向监造代表提供生产中存在的问题及各项试验数据。并保证所有提供材料与投标承诺一致，否则后果由供方承担。

4.5.8 试验项目

每台低压配电设备必须按 GB7251.1 的规定进行检查和试验，并提供出厂试验报告，当需方要求时，还应提供主要元器件的出厂实验报告。

1）型式试验（提供试验报告）

连接线、通电操作

温升试验

介电性能试验

短路耐受强度试验

保护电路有效性试验

电器间距与爬电距离

机械操作试验

防护等级试验

2）出厂试验（交货时提供试验报告）

箱体结构

绝缘距离

绝缘电阻

介电强度

元件及其安装

主电路接线

辅助电路接线

保护电路连续性检查

机械操作、电气操作试验

4.5.9 装箱资料

产品使用说明书

合格证（随产品）

一次结线图

二次原理图

主要元器件的使用说明书

出厂试验报告

4.5.10 包装及运输

4.5.10 .1 包装严格按需方要求执行。

4.5.10 .2 运输必须保证设备的安全及完好，否则一切后果均由供方承担。

4.5.11 凡招标书中未提及部分均参照有关国家标准或电力行业标准。

5.  供货范围

5.1 工厂变配电房380V低压开关柜主要参数及配置详见“因湃电池科技有限公司广汽电池自主项目电气设计图纸”及附件清单。

5.2 专用工具及备品备件

供方需为每个配电房配备安装、运行、检修所需的专用工具及备件，其清单见下表

| 序号 | 专用工具及备品备件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关操作摇把 |  | 个 / 开关 | 1 |  |
| 2 | 断路器储能手柄 |  | 个 / 开关 | 1 |  |
| 3 | 断路器摇进手柄 |  | 个 / 开关 | 1 |  |
| 4 | 断路器分闸线圈 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 断路器合闸线圈 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 储能电机 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 柜门钥匙 |  | 套/柜 | 1 |  |
| 8 | 框架断路器小车 |  | 辆 | 1 |  |

5.3 服务界限

5.3.1 从生产厂家至安装现场的运输、卸货全部由中标人完成。

5.3.2 现场安装和试验在中标人的技术指导和监督下由招标人完成，中标人协助招标人按标准检查安装质量 ，处理调试投运过程中出现的问题。

5.3.2设备的拆箱、指导安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。响应标书中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

6.  主要部件来源、规范一览表

主要部件来源、规范一览表，所有低压配电设备中选用主要元器件严格按下表执行。其格式如表 6-1 。

| 序号 | 部件名称 | 产地、厂家 | 型号及规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 广州白云电器设备股份有限公司 顺特电气设备有限公司 施耐德电气有限公司 | MNS系列 | 按图设计,抽出式, 低压柜门前后都采用门板形式，方便检修 |
| 2 | 框架断路器 | 施耐德 西门子 伊顿穆勒 ABB | MT系列 3WL系列 IZM系列 Emax系列 | 每个电房配置专用手车一台及工具一套。电机型出线需配置电机保护型断路器。需具备MODBUS接口，要求具有4段保护功能： |
| 3 | 电力参数测量仪 | 深圳中电 上海安科瑞 珠海派诺 | PMC-530C AMC96L-E4/KCH PMAC8660 | 除框架断路器之外的其他配电回路（每回路一个）需具备MODBUS接口 |
| 4 | 塑壳断路器 | 施耐德 西门子 伊顿穆勒 ABB | NSX系列 3VA系列 LZM系列 Tmax系列 | 塑壳式断路器250A及以下采用热磁脱扣器，需具有热保护可调。250A以上采用电子脱扣器。 采用NSX+MIC2.2P及以上水平产品，电子式脱扣器采用三段保护LSI（长延时可调、短延时可调、瞬时可调）或两段保护LI（长延时可调，瞬时可调） |
| 5 | 电流互感器 电压互感器 | 广东四会互感器厂 中山古镇 中山泰峰 |  | 变压器配电柜的CT变比按照本标书要求 |
| 6 | 快速补偿动态电容器组及电容控制器 | 哈尔滨威翰电气设备股份有限公司 爱普科斯（EPCOS） 海思瑞科电气 | 动态TSVG系列 | 按图纸及规格书中技术要求选用，动态补偿投切响应时间需符合汽车行业焊接快速响应需求,电容器需报业主审批 |

表 6-1 主要部件来源、规范一览表

说明：

1、交货地点：广州番禺区石楼镇龙瀛路因湃电池科技有限公司各电房内（指定位置含卸货）部分车间电房在车间的架空层，请报价时根据图纸的电房位置做综合考虑。

2、报价需附各面配电柜的深化设计图，以及各面配电柜的各元器件及材料详细配置清单及分项报价。

3、合同签订后需先制作一面样板柜报审业主审批，审批通过后再正式生产。

6.1断路器、接触器、热继电器均为同一品牌。

6.2低压交流框架式断路器

1）低压交流框架式断路器应满足系统电压、电流、频率及分断能力的性能要求。

2）低压交流框架式断路器应符合以下主要技术要求：

分断能力：440V测量环境下，2000A以下开关Icu=Ics≥65kA，2000A及以上开关Icu=Ics≥85kA。

3）框架式断路器控制单元应不需要辅助电源。功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣及零序保护共四段保护。在短延时保护和接地保护应具有区域选择性闭锁功能，还应具有电流测量、故障显示和自检功能。框架断路器脱扣器带通信接口。通讯结构是开放式的，通过接口可适用于任何协议。

4）为满足近远期用电负荷的变化，要求框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型并有宽阔的电流和时间调节范围，在改变脱扣器额定电流时无需更换电流互感器即可扩展备用或升级，同时脱扣器具有现场扩展功能，必要时可增加通讯模块，测量模块，信号模块等，并无需额外增加其它辅助附件。

5）为便于电气设备的维修和维护，开关电器的连接方式应满足以下要求： 抽出式低压断路器应使装置小室门在关闭状态下抽出断路器（主回路与二次回路连接均为插拔式可断开）。

6）为便于低压柜生产厂生产和安装的方便，框架式断路器应为模块化结构设计，要求外形同高、同深，可以方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，附件结构模块化并全系列通用。

7）要求断路器电子保护脱扣器的平均无故障时间不低于15年。为了维护，维修方便要求附件交流、直流通用。

8) 断路器无飞弧。

9）低压交流框架断路器提供位置机械闭锁及位置指示器，以精确把断路器本体定位在“接通”、“试验”和“退出”位置，并且在准确定位后进行机械式自动锁定。

10）断路器能在线整定

11）框架断路器进线及母联等重要回路需配置IEF模块、COM通讯模块及相对应的POI模块。

6.3低压交流塑壳式断路器应符合下列主要技术要求：

1）塑壳式断路器分断能力为

塑壳式断路器415V测量环境下分断能力为Ics=Icu≥50kA。

2）塑壳开关电气和机械寿命要求

额定电流≤250A，机械寿命20000次，电气寿命10000次

额定电流≥400A，机械寿命10000次，电气寿命4000次

3）低压交流塑壳断路器可以同时提供合、分位置辅助接点，故障位置辅助接点。

4）断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。

5）断路器无飞弧。

6）电动机出线回路应选用有电动机保护特性的塑壳断路器。

7）塑壳式断路器250A及以下采用热磁脱扣器，250A以上采用电子脱扣器，至少包括：长延时、瞬时短路保护。

8）为更好保证系统稳定及维护使用安全，塑壳断路器应为限流型断路器，并且具有优良的绝缘特性。

6.4采用框架断路器的回路须选用电力参数测量仪，应具备如下技术要求：智能电力仪表具备大屏幕液晶显示（要求具有中文显示），可以提供监测电气设备所需的电压、电流、功率、电能（0.5S级）、频率及波畸变率THD等全电量测量功能，可以设置故障报警并带报警事件记录，带31次单次谐波测量功能的电能质量分析、电压骤升及陡降监测功能。智能电力仪表带有标准RS485通讯接口及MODBUS通讯协议。具有6路开关量输入和3路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态、小车位置及断路器故障状态、遥控开关分合等，其他回路选用多功能测控电表，电容柜不安装计量电表。

6.5★框架断路器的选型按照附件要求进行选配及整定。In：断路器“额定电流”；Ir:断路器“脱扣器长延时电流”

6.6★塑壳断路器的“额定电流（In）”必须≥图纸上设计要求的“脱扣器长延时电流（Ir）”。“脱扣器长延时电流（Ir）”按照图纸设计要求电流数进行整定。安装智能电力仪表具备大屏幕液晶显示（要求具有中文显示），可以提供监测电气设备所需的电压、电流、功率、电量等测量功能。

6.7进线柜框架断路器采用4极开关，其他框架断路器和塑壳断路器采用3极开关。低压进线柜内浪涌保护器统一采用PRF1，3P+N  440V产品。

6.8★本标书所提供的技术指标与供方投标的指标不一致时，采用较高指标，并以此作为验收依据。

6.9供方应有有效质量保证体系，提供的产品应在电力系统运行过二年以上，且在近二年未发生较大质量问题。

6.10 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

6.11投标单位在投标时须严格按此技术文件来选型报价，否则需方有权对供方做出变更而价格保持不变。

6.12图纸与标书不一致的，以此标书为准。

6.13本技术规范未尽事宜, 由需、供双方协商确定。

7． 投标人在投标时应提供的资料和技术参数

7.1 提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告（检测报告）、鉴定证书、型号使用证书，质量保证模式及ISO9000（GB/T19000）系列质量体系认证证书；其它产品质量证明证书：如产品质量免检证书、采用国际标准产品认可证书、节能标志产品证书等。

7.2 提供投标产品的下列数据

|  |  |  |  |  | 供方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜型号 |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸（宽×深×高） |  |  |  |  |  |  |
| 额定参数 | ★额定电压（ kV ） |  |  |  |  |  |
|  | ★整体额定电流（ A ） |  |  |  |  |  |
|  | 分、合闸机构和辅助回路额定电压 |  |  |  |  |  |
|  | ★外壳防护等级 |  |  |  |  |  |
|  | 导体至接地间净距 |  |  |  |  |  |
|  | 不同相的导体之间净距 |  |  |  |  |  |
|  | 二次接线回路导线截面 |  |  |  |  |  |
| 柜 内 主 要 电 气 设 备 参 数 | 电流互感器 |  | 型号 |  |  |  |
|  |  |  | 厂家 |  |  |  |
|  | 电压互感器 |  | 型号 |  |  |  |
|  |  |  | 厂家 |  |  |  |
|  | 断路器 | 框架断路器型号 |  |  |  |  |
|  |  | 品牌厂家 |  |  |  |  |
|  |  | 额定短路分断能力数 |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器型号 |  |  |  |  |
|  |  | 品牌厂家 |  |  |  |  |
|  |  | 额定短路分断能力数 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  |  |  |  |
|  | 熔断器 |  |  |  |  |  |
|  | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |

8. 技术资料和图纸交付进度

8.1 在签订合同后 10 天内，供方应向需方提供下列技术文件 4 份：

（ 1 ）使用说明书：包括额定电流电压参数、使用条件、一次接线方案、结构尺寸等；

（ 2 ）提供低压开关柜设备排列图、外形尺寸、安装方式与尺寸、母线外形尺寸及支撑和连接图；

（ 3 ）低压开关柜单面整体的总重量、最大运输尺寸和重量；

（ 4 ）提供开关柜设备控制回路图、端子排排列图等二次接线图。

所有技术资料和图纸应以中文方式标注，并注明是某中标段项目及某编号开关柜。

8.2 设备供货时提供下列资料：设备安装使用说明书、产品拆卸一览表、装箱单、产品合格证明、备件一览表及运行、维护、检修说明书和工厂试验报告。

8.3 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知需方。

8.4 上述图纸资料必须附加提供 CAD 电子文件光盘。

9. 包装、运输、储存和保险

9.1 开关柜制造完成并通过试验后应及时包装 , 否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

9.2 包装箱上应有明显的包装储运图示标志 , 并应标明招标人的订货号和发货号。

9.3 在运输中应直立放置 , 不许倒置、侧放。

9.4 随产品提供的技术资料一式三份（说明书一份） 应完整无缺。

9.5中标人负责将设备材料货到现场过程中的货物保险；全部运输，包括装卸车、货物现场的卸货（由招标人指定卸货地点）等费用计入投标报价。

10. 技术服务与设计联络

10.1 合同签订后，供方应指定负责本项目的项目经理，负责协调供方在项目中的各项工作，如设计图纸、项目进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

10.2 供需双方可根据项目需要召开项目联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。 供方设计图纸须经需方确认后方能进行生产。

10.3 项目文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要。

10.4 供方必须在签订合同后 10 天之内以书面形式提供设备制造进度表。按照 DL/T586-1995 《电力设备用户监造导则》的要求，需方可随时进厂监造，供方应为监造人员提供工作便利。

10.5 低压柜进行出厂试验前，必须提前 5 天及以上书面通知需方，需方在收到通知后 3 天内答复供方是否派人参加。

10.6设备安装时，供方派员现场进行指导安装，现场进行通电调试。安装调试完毕，双方进行验收，办理移交手续，签署最终验收报告。用户需要时，由供方负责对柜体进行重新喷漆处理。

10.7 供方必须提供产品说明书等技术文件电子版。

成套配电柜（盘）及动力开关柜系统：

- 所有配电箱（柜）内电气元器件选用元器件参数不低于设计要求。

- 箱、柜内铜排须热镀锡，外露铜排须按相色要求加装热缩绝缘套管，主开关上、下装铜排须加装透明阻燃塑料挡板。接地铜排、端子板须留有适当数量的富裕量。箱体钢板表面采用静电粉末喷涂。塑料部分采用高阻燃耐冲击的工程塑料。箱、柜门平开暗装的≥90°；明装的0～180°。宽度大于800mm的电柜须采用双开门设计，箱、柜上、下均可进出线。

- 落地柜采用XL—21型柜，落地柜主开关把手位于电柜左上部，突出于电柜门外。车间的照明配电箱开关不需打开柜门即可操作。电柜、箱门锁采用按下弹出式柜锁。

- 落地动力柜柜面配置设数字式多功能仪表（要求带C类校准证书）嵌入式安装在仪表室面板上可测量三相电压、电流、频率、功率因数，三相有功功率、无功功率、三相有功电能、无功电能等全电量参数。仪表需具备数据上传功能，除标配网络接口外，还需配置LoRa无线通讯模块。

- 室外配电箱须采用不锈钢材料，防水等级IP65，顶部加防雨飘檐。

- 配电柜前后需配置检验合格的整块绝缘胶垫（一排配电柜一整块，不容许接驳）。

- 各分电房内模拟板需按建设单位要求制作，同时在值班室配置整体的模拟看板，样式由建设单位提供。

- 配电柜、箱门背面须贴上电气一、二次系统图纸。

- 配电柜、箱上的电源指示灯、分/合闸灯须使用LED型节能光源，按钮采用平钮。指示灯及按钮上均须做标牌。

- 落地式配电柜必须安装在10#基础槽钢上，基础槽钢须高出安装面100mm。室内落地式的箱柜底面高出地面50mm以上，室外高出地面200mm以上。柜、屏、箱相互间或与基础槽钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。基础槽钢须除锈、刷防锈漆二道及面漆二道。悬挂式配电箱安装底边距地1.3米。

- 所有电气及机械连接螺栓必须采用热镀锌或不锈钢产品，连接应可靠，紧固件及防松零件齐全。

- 配电柜、箱体与门必须按标准设有专用黄绿色接地线单独连接电柜内接地母排。

- 配电柜需就地进行二次接地，接地电阻按国家规范要求。

- 配电柜内二次控制回路连线：电压回路黑色导线其截面 ≥1.5mm2 ，电流回路黑色导线其截面回路 ≥2.5mm2 。其它回路连线按设计图纸要求选择导线（但须考虑热降容系数影响）。二次控制回路所有导线单头压接线鼻子。

- 配电柜、箱体设备其有效电气绝缘距离电气间距、爬电距离 ≥20mm ，所有塑壳开关进、出线处相间必须垫绝缘板。

- 配电柜柜体正面均应有永久的铭牌，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。

- 配电柜、箱的电缆进出口处需采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

- 配电柜、箱外壳颜色、样式由建设单位确定。

- 盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度(每米) |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘间偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘间接缝 |  | ＜2 |

表1 盘、柜安装的允许偏差

- 电机大于7kW在用星三角启动，电机功率≥45kW采用软启动或变频启动

- 电柜内电缆采用国标线缆，阻燃等级B级，二次线 采用105°C阻燃电线。

- 100A及以上开关进线采用铜排连接。

- 柜内线槽采用阻燃线槽（UL94-V0阻燃等级）。

- 一螺栓只能同时压两个线耳（国标），一个线耳（国标）只能同时压两条电线。

- 柜内除开关操作面外设置安全防护挡板，材质聚碳酸脂透明玻璃板，厚1.0mm及以上。

- 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

照明系统

（1）	灯具的型号、规格应符合设计要求和国家有关产品标准的规定，并有产品合格证和安全认证标志。

（2）	灯具涂层应完整，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等缺陷，灯具内配线严禁外露，配件应齐全。

（3）	固定灯具带电部件的绝缘材料以及防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。

（4）	对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能应进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值应不小于2 MΩ，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积应不小于1mm2，橡胶或聚氯乙烯（PVC）绝缘电线的绝缘层厚度应不小于0.6mm。

（5）	连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线应接于螺口灯头中心触头的端子上。荧光灯和高压汞灯及其附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修。

（6）	灯具采用钢管做吊杆时，钢管内径不应小于10mm，钢管管壁厚度不应小于1.5mm。

（7）	吊灯吊线留置长度以灯泡底部距地面高度800～1100mm为宜；

（8）	软线吊灯的软线两端应做保护扣，对于螺口灯头，相线应接在螺口中心接线柱上；

（9）	灯具重量在0.5kg及以下时，采用软电线自身吊装；大于0.5kg的灯具应采用吊链，且软电线应与吊链编叉一起。

（10）	吸顶荧光灯应贴紧建筑物的表面，用机螺丝拧固定牢固。灯具固定好后，将电源线接至灯具内的端子板上，并将灯具调整平正；

（11）	嵌入式成套荧光灯安装应采用专用吊杆，吊杆应固定在楼板上；

（12）	吊链荧光灯安装，当单管且链长在1m以内的，可使用铝制瓜子链，否则应使用电镀铁制吊链。灯具应使用法兰座固定，不得使用瓷灯碗代替；

（13）	荧光灯管组合的开启式灯具，灯管排列应整齐，其金属或塑料的间断片不应有扭曲等缺陷。

灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适应。

（14）	灯具配套齐全，不得用非防爆零件替代灯具配件（金属护网、灯罩、接线盒等）；

（15）	灯具的安装位置应离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装；

（16）	灯具及开关安装牢固可靠，灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣，螺

纹加工应光滑、完整、无锈蚀，并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯；灯具及开关的外壳完整，无损伤、凹陷、沟槽、灯罩裂纹，金属护网扭曲变形等缺陷，防爆标志清晰；

（17）	灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈完好

（18）	开关的安装高度为底边距地面1.4米，插座安装高度为底边距地面0.3米（特殊要求除外）。

（19）	开关应切断相线，单相插座的接线，面对插座，右极接相线；左极接零线；单相三孔、三相四孔插座的接地线接在正上方。照明灯具、插座的零线、接地线单独敷设，不得串接。

（21）	照明系统配电全部为一相、一零、一地接线方案。

（22）	应急照明灯具、疏散指示灯具安装须满足消防部门检测要求。（如：疏散指示灯禁止采用插头插接电源，应直接与电源连接保持直通状态）。

（23）	照明系统、应急疏散、插座等配线线径应等于或大于图纸要求。

（25）应急照明和疏散指示系统

- 采用集中电源集中控制型系统。

- 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规范要求的持续工作时间。安全出口和疏散门的正上方应采用"安全出口"作为指示标志。

- 系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成，且蓄电池电源的供电 方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。

- 灯具的供电与电源转换应符合下列规定：

1)当灯具采用集中电源供电时，灯具的主电源和 蓄电池电源应由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电；

2)当灯具采用自带蓄电池 供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电。

3）应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他回路。

4）控制室、自备发电机房、变配电室、水泵房、发电机房、防排烟机房、综合通讯机房、生活泵房及火灾仍需坚持工作的场所的照明 100％为备用照明。其电源转换时间不大于5S，最小持续时间不小于180min。

本建筑内设置的疏散指示标志和应急照明灯具（其中部分平时作为一般照明灯具）、备用照明灯具及被用作应急照明系统的智能照明 控制模块、EPS电源等，应符合现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014及现行国家标准《安全标志》GB13495和 GB51309-2018《应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定。

电缆、电线线路系统：

- 本电气工程配电系统采用TN-S型式，电缆及电线相色标准采用：L1黄色、L2绿色、L3红色、N线蓝色、PE线黄绿双色。

- 所有截面积≥6mm2的电线、电缆必须使用热镀锌铜接线耳连接，禁止采用缠绕或螺母直接压接方式安装。电缆线耳压接后须用相应颜色色带热缩套封或绝缘胶带缠绕。

- 电缆及电线敷设应适当留有余量。低压电缆及电线均须完整，禁止采用中间接头驳接。

- 电缆按图纸要求在电缆桥架或电缆沟内布置，且以电缆扎带紧固在桥架或沟内；电缆的排列需整齐美观。

- 电缆、电线的敷设须满足弯曲半径要求，若满足不了，须增加过渡箱。

- 电缆在盘柜进/出线孔处、线槽出口处、分支处、保护管管口处须采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

- 电缆两端悬挂电缆信息标识牌（包含电缆型号、电缆去向、安装时间等）

- 埋地方式电力电缆应采用铠装电缆，并穿镀锌钢管，埋地深度至少为100cm，电缆敷设时预铺10cm细沙，敷设电缆后再铺10cm细沙并在上方铺砖，后回填土，埋地走向尽量避免与其它管道干涉，埋地施工完毕后对现场按原有状态复原。

- 埋地敷设完成后需制作电缆永久标示牌，在电缆拐弯处和直线段每隔30米处立永久标识桩，标明电缆走向与电缆规格。

- 电缆无压扁、扭曲、机械损伤等缺陷，铠装不松卷、无锈蚀，耐热、阻燃的电缆外护层应有明显标识和制造厂标。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

- 对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，可按批抽样送有资质的试验室进行检测。

- 电缆敷设前应对电缆进行详细检查，其型号、规格、截面及电压等级均应符合设计要求

- 对1KV以下电缆，用1KV兆欧表摇测线间及对地间的绝缘电阻值应不小于10MΩ。

- 电缆沿桥架敷设时，应事先将电缆在排列图上排列好，并按排列图进行敷设，做到敷设一根，整理一根，固定一根。电缆排列应整齐，避免交叉。

- 低压电力电缆与控制电缆共用同一电缆桥架时，相互间宜设置隔板或分层敷设，电缆桥架的末端应使用终端板。

- 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重滑伤等缺陷。

- 电缆最小允许弯曲半径应符合下表的规定。

电缆最小允许弯曲半径表

| 序号 | 电缆种类 | 最小允许弯曲半径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 10D |
| 2 | 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 20D |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 10D |
| 4 | 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 15D |
| 5 | 多芯控制电缆 | 10D |
| 注：D为电缆外径。 |  |  |

- 电缆水平敷设时，首尾两端、转弯两侧及每隔5～10m应设置一固定点；垂直敷设时，固定点间距应不大于下表的规定；大于45°倾斜敷设的电缆，应每隔2m设置一固定点。

| 电缆固定点间距 电缆种类 |  | 固定点间距（mm） |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 全塑型 | 1000 |
|  | 除全塑型外的电缆 | 1500 |
| 控制电缆 |  | 1000 |

- 电缆桥架内的电缆应在首端、末端、分支处、转弯及每隔50m处，设置电缆标志牌，标志牌上应写明编号、型号、规格及起止点等标记。标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固，标记应清晰齐全，挂装整齐，无遗漏。

- 对于从插接箱至桥架等未设置桥架敷设的电缆，需采用穿软管敷设。

- 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

电缆桥架、线槽、配管系统：

- 电缆桥架的直线段、弯通等应采用定型产品，材料订货前应按照设计走向，并结合施工现场情况，确定电缆桥架的直线段、弯通等产品的的订购数量。

- 室外桥架及线槽、室内主桥架及主线槽必须使用热浸锌桥架及线槽，厚度≥2mm，其余桥架及线槽可采用热浸锌或热镀锌，厚度≥1.5mm。

- 电缆桥架的板材厚度及表面防腐层材料应符合国家现行的有关标准的规定。

- 喷涂的电缆桥架，其喷涂应平整、光滑、均匀，无锈蚀，不得有起皮、气泡等缺陷。

- 镀锌的电缆桥架，其镀层表面应均匀，无毛刺、伤痕、局部未镀锌等缺陷，无损伤变形。电镀锌的锌层表面应光滑均匀，不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

- 电缆桥架焊缝表面应均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

- 电缆桥架用的支、吊架宜采用定型产品，也可采用金属型钢现场制作，其制作质量应符合要求。

- 电缆桥架的连接螺栓、垫圈等采用不绣钢或热镀锌件（室外桥架连接螺栓、垫圈必须使用不锈钢，同时需增加桥架箍，以防范风吹跌落）。

- 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

- 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

- 电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m；

- 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m；

- 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

- 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；

- 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

- 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

- 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

- 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

- 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑。

- 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。

- 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

- 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

- 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理

- 电缆桥架的支（吊）架跨距水平段为2米左右，垂直段为1.5米左右。在转弯处还应做加强支撑，所有吊、支架须保证有足够强度及牢固。

- 电缆桥架直线段每隔50米，应预留伸缩缝20~50mm。

- 电缆桥架、线槽引下垂直段，地面以上至水平处须加盖板防护。

- 要求桥架防火的区域，需在桥架、托盘添加具有耐火或难燃性的板，网材料构成封闭或半封闭结构，并在桥架表面涂刷防火涂层。

- 所有敷设电力电缆的孔洞(楼板上.墙壁上),在电缆敷设完毕后,应灌水泥浆密封处理并恢复成墙主体颜色。（或用耐火隔板封隔,并用耐火堵料封堵空隙。）

- 电缆桥架应适当留有余量便于日后新增设备的电缆敷设使用。

- 金属电缆桥架及其支架全长应不小于2处与接地干线相连接，所有线槽或桥架PE连接可靠，末端与PE母排直接连接。

- 金属线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不超过线槽截面的20%，载流导体不宜超过30根。电缆桥架总截面积与托盘内横截面积的比值，电力电缆不大于40%。控制和信号线路或电缆的总截面不超过50%。在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线；

- 电缆桥架水平敷设时，距地面高度不低于2.5m，跨越通道大于6m；垂直敷设时，距地面高度不低于1.8m，且不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时，采取防腐、隔热措施；

- 钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过30m（铝合金或玻璃钢桥架超过15m）或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置；

- 埋地敷设的电线管采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端无毛刺和尖锐棱角，管口加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积小于管子截面积的40%。

- 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理。

- 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

- 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

- 电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m；

- 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m；

- 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

- 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；

- 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

- 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

- 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

- 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

- 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑；

- 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。

- 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

- 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

- 室外电缆桥架盖板需增加防大风防护措施（增加线槽箍）。

- 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

接地装置系统：

- 采用的型钢型号、规格应符合设计要求，并应有产品出厂合格证或质量保证书。

- 高/低压变配电房设备的接地系统，在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带，规格应按照设计要求，经门口处应做埋地出理。

- 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

- 开关柜、配电屏（箱）、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地（PE线）支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。

- 箱（柜、板）内PE与N从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与PE线端子板做可靠的电气连接。

- PE线和N线压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接符合本相关规定。

- PE线和N线采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE标识正确、明晰。N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。

- 所有配电线路线管、线槽、桥架等必须使用跨接接地铜片或黄绿双色电线做跨接接地，跨接地线截面积≥4mm2。

- 所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。

- TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时，每200m处的PE或PEN干线作重复接地或与共用保护性接地网连接。

- 线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均与主接地网连接或单设重复接地装置。

- 具有爆炸和火灾危险场所设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。

- 采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，作辅助等电位连接并接地。等电位连接有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面大于装置最大保护线截面，并不小于6mm2 。当采用铜线时，其最小截面不小于2.5mm2。

- 接地网与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度大于其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度大于圆钢直径的6倍。

- 所有埋地焊接处作防腐处理，与主干PE连接引线便于定期检查测试。

- 接地网一般设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，设立固定式多个检测点。断开检测后保证紧密性导电连接，防止锈蚀。

- 一般低压电力网中电源系统中性点工作接地小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网符合设计值。

- 接地网（接地装置）统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。

- 明敷的接地导体（PE干线）的表面涂15mm～100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，采用绿黄双色胶带。

- 当设计无要求时，接地装置采用的型钢，其最小允许规格、尺寸应符合下表的规定

最小允许规格、尺寸

| 种类、规格及单位 |  | 敷设位置及使用类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 上 |  | 地 下 |  |
|  |  | 室 内 | 室 外 | 交流电流回路 | 直流电流回路 |
| 圆钢直径 |  | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 扁钢 | 截面（mm2） | 60 | 100 | 100 | 100 |
|  | 厚度（mm） | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 角钢厚度（mm） |  | 2 | 2.5 | 4 | 6 |
| 钢管管壁厚度（mm） |  | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |

- 设计采用镀锌型钢的，应选用热镀锌材料；金属紧固件应采用热镀锌件。

- 利用桩基钢筋做为自然接地体时，应按施工图的要求，找好桩基组数位置，每组桩基应不少于二根用φ≥12mm的圆钢与地梁承台钢筋焊接，并隐蔽验收合格，摇测接地电阻值必须符合设计要求。

- 接地体按设计要求数量和规格进行加工，材料可有钢管、角钢。采用钢管时，可按设计选用直径为38～50mm、管壁厚不小于2.5mm的钢管，长度不小于2.5m。钢管打人地下的一端应加工成一定的形状，一般松软土壤时，可切成斜面形；土质很硬时，可加工成锥形。尖锥长度一般为120mm。采用角钢时，宜选用50×50×5mm的角钢，长度不小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状；

- 在接地体的线路上挖掘深为0.8～1m，宽为0.5m的沟。沟的上部稍宽，底部渐窄，沟底如有石子应清除；沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不宜小于1.5m；

- 接地极与地面保持垂直，接地极间的距离应符合设计要求，一般不小于5m；

- 接地扁钢沿沟侧放敷设，并在距接地体最高点约l00mm的位置与接地体焊接连接。接地扁钢敷设的位置、数量和规格应符合设计要求；

- 焊接接头处、镀锌层损伤处涂刷热沥青进行防腐处理；

- 接地装置顶面埋设深度不小于0.6m，经人行通道处埋地深度不小于1m，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面；

- 当接地装置必须埋设在距离建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压措施或在接地装置上面0.2m处敷设50～90mm厚的沥青层，其宽度应超过接地装置2m；通过人行通道的接地装置埋深大于3m时，可不设沥青层；

- 人工接地体连接完毕后进行隐蔽验收合格，方可回填，并分层夯实，摇测接地电阻值必须符合设计要求。

- 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准；

- 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；当直径不同时，搭接长度以直径大的为准；

- 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；

- 扁钢与钢管、扁钢与角钢的搭接焊接时，紧贴3／4钢管表面，或紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊。

- 利用建筑物基础钢筋的接地装置或人工接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设置测试点。测试点宜暗设在86H60接线盒内，并盖上带有接地标志的白色盖板。

- 母线槽系统：

- 封闭密集型母线槽为三相五线制，导电材料为铜排。母线槽产品须独立设计生产，且由该品牌在国外或国内的自身生产基地制造，不接受由OEM厂定制的产品。

- 封闭密集型母线槽载流量为：3P100%， N100%，PE50% 。独立PE线与相线材质相同（为铜材）、截面积为相线截面积的一半。并且相线、中性线及PE线完全包裹在外壳内。

- 额定绝缘电压：AC 1000V ，额定工作电压/频率：AC380V/50Hz。

- 绝缘材料的绝缘等级为B级（130℃）。

- 母线每节长3米，每节均匀配2个插接口（顶插）。插接口≤800A的插接箱(非固定式）通用，插口装置处铜排须为紧密型结构，不应存在空气间隙。始端箱电缆进线端配δ≥4mm的环氧树脂板，箱内配热镀锌接地用螺栓。

- 在母线槽单元端头处, 母线上明显设置母线相序的标记。

- 绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺，绝缘老化寿命达到30年以上。

- 在长期处于－5℃ ~40℃的环境温度下，能保持其柔韧性和介电强度，不会老化。

- 每相采用优质工业电解铜，轧制成宽面薄型带材硬铜排。符合相关国家标准，其纯度≥99.95%，导电率≥97.6%，电阻率≤0.00032Ω.mm²/m， 硬度HB≥65。为保证良好的母线扩展性能，不同电流等级的母线槽导体铜排必须采用相同的厚度。

- 母排表面全长镀银，表面镀层应有较强的抗氧化腐蚀能力。

- 外壳板材厚度>1.5mm。壳体紧固采用铆钉铆接工艺,以达到足够的机械强度和防腐能力。

- 采用全封闭形式，结构紧凑，配置灵活，动热稳定性好，有较强的抗内外力冲击能力。

- 厂家需配置一台用于母线检测的红外热像仪（参考型号：福禄克Ti200）

- 厂家提供1000 小时外壳盐雾腐蚀检测报告，并说明减少磁滞涡流损耗的措施。

- 母线采用全封闭外壳，能保证在任何安装角度下，母线载流100%额定容量不变。

- 每节母线外壳任一未涂漆点与接地端子间的电阻不大于0.1欧姆。

- 防护等级：IP54以上，插接式母线插口带防护罩，插接箱有安全联锁和电气保护。

- 封闭密集型母线槽采用铝镁合金型材作为外壳，颜色均匀一致；外壳及接头搭接涂防水胶。

- 产品具有国家强制性认证CCC试验报告，通过国家电控配电设备质量监督检验中心的型式试验。

- 封闭密集型母线槽外壳颜色由甲方确定。

- 封闭密集型母线槽安装的支（吊）架跨距水平段为2米左右，垂直段为1.5米左右，在转弯及变径处还应做加强支撑，所有吊、支架须保证有足够强度及牢固。

- 封闭密集型母线槽与插接箱连接时，插接口铜排与插接箱铜排搭接面间隙按以下标准严格执行：使用0.03mm塞尺插入铜排搭接面的间隙中，从四个方向插入，塞尺四个方向插入的最大深度之和不大于该处搭接周长的12.5%，单个方向塞尺插入的长度不大于该处搭接长度的25%。

- 母线槽所有跨接处必须使用规定色标接地线跨接，终端使用规定色标接地线单独连接电柜内接地母排。

- 母线经过采光带等容易发生漏水区域时，需增加母线防雨罩。母线防雨罩能承重100KG以上，并在母线的连接处和插接箱位置预留密封活动的维护检查口。

- 车间母线槽加装防护罩技术工艺要求:

母线保护装置与母线的垂直距离需在15cm以上，为防止母线保护装置接合处密封性需在结合处增加耐酸碱、耐高温的硅胶密封垫，并用螺栓进行固定，同时对所有接缝处进行打胶，以防止渗漏（防水等级为IPX3：与垂直方向成60°范围内降雨无有害影响）。考虑母线检修方便盖板需满足以下三点：

- 母线垂直板需在4cm以内，同时须在活动处加密封；

- 母线盖板上需承受至少一个人的重量，所以盖板承重需达到100kg；

3) 母线盖板需作成每节1米，以方便母线的全面检修。由于与保护区域相近的是科室主力梁不能打孔或焊接，保护装置盖板固定装置需设计成装夹类型。

- 材料要求：

1)	主材料：PC透明耐力板（耐高温、耐酸碱）

2)	耐力板材质：T5mm

3)	辅材：抱夹用10#U型槽钢、盖板支撑骨架用5#U型槽钢、螺丝杆支架用	12mm螺丝杆、高空支架、螺栓、螺母（M4.8）

4)	辅材材质：不锈钢

5)	密封材料：硅胶密封垫

- 母线盖板安装效果（接合处采用对接连接方式，加装4mm宽的板覆盖并对各接缝处进行打胶、密封防水处理）

- 母线盖板装夹方式

要求：

1) 母线盖板支撑骨架拆装时只需将接合两端螺栓松开即可将其中一段拆卸；

2) 插接箱处安装的盖板需作延长，以覆盖整个箱体；

3) 根据母线散热需要及现场的空间：盖板需与母线距离为15cm或以上，侧板控制在4cm内；

4) 接缝部位因需密封采用耐高温防酸碱的硅胶材料；

5) 辅材：抱夹采用槽钢与支撑螺栓进行连接

6) 母线盖板支撑骨架采用槽钢结构与支撑杆螺栓进行连接，每节1米。

- 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

二、标识牌制作安装要求：

- 线路标牌：

规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，60×30mm；

内刻黑色字样（宋体）

- 箱体、柜体正面板标牌：

规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，120×50mm；

内刻黑色字样（宋体）

- 分电柜内开关、在面板操作开关的开关标牌：

规格、材质：白色阻燃PVC板δ=1mm，30×15mm(对应每一个开关)；

黑色字样（宋体）；

- 电柜/箱二次回路PVC套管印号：

黑字白色PVC线号；

套放在导线端口上。

5、根据《低压配电柜（箱）编号规则》对新增及原有低压配电柜进线统一制作编号标示牌。

- 标识牌参考样式：

箱体、柜体正面板标牌            线路标牌             电柜/箱内分开关

**配电柜/箱

进线电源引自**箱**回路

电缆YJV-0.6/1 3*120+2*70

**配电柜/箱**回路

电源引至/自**箱**回路

电缆YJV-0.6/1 3*120+2*70

**配电柜/箱**回路

照明/空调

附件1.主要设备、材料选型一览表

| 序号 | 设备、材料名称 | 产地、厂家 | 型号及规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜、箱 | 广州白云电器设备股份有限公司 广州义明电气有限公司 广东金铭利电气有限公司 | 柜、箱内开关采用 施耐德低压配电产品 西门子低压配电产品 三菱低压配电产品 标准型产品，不得采用经济型 双电源开关需带独立控制器 | 生产深化图需建设单位确认 |
| 2 | 低压配电开关、接触器、热继电器 | 施耐德低压配电产品 西门子低压配电产品 三菱低压配电产品 | 标准型产品，不得采用经济型 |  |
| 3 | 电力参数测量仪 | 施耐德、西门子、三菱 | 施耐德PM5350P系列、西门子PMC916系列、三菱ME96SSH-MB系列 |  |
| 4 | 照明灯具 | 飞利浦成套 松下成套 欧司朗成套 | 灯具内须采用相应品牌的电器，防护等级IP54以上。 | 采购前须送样建设单位确认， |
| 6 | 应急灯具、疏散指示灯具 | 三雄极光 雷士照明 敏华 恒生或同等 | 须有认证 | 采购前须送样建设单位确认 |
| 7 | 电力电缆 控制电缆 | 番禺电缆厂 广东电缆厂 广州电缆厂 广州南洋电缆公司 | 按照国标 |  |
| 8 | 电线 | 番禺电缆厂 广东电缆厂 广州电缆厂 广州南洋电缆公司 | 按照国标 |  |
| 9 | 电缆桥架、线槽 | 广州宇恒电气 江苏华鹏电气 顺德默勒夫电气 | 热浸镀锌 梯形桥架 线槽 | 室外桥架必须为使用不锈钢螺丝，并配置不绣钢线槽箍 |
| 10 | 翘板开关、插座（安全型） | 松下 施耐德 西门子 | 符合图纸要求 | 采购前须送样建设单位确认 |
| 11 | 焊接钢管 | 穗生钢管 珠江钢管厂 韶钢 | 热镀锌，壁厚≥1.6mm |  |
| 12 | 应急发电机组 | CAT卡特彼勒 KOHLER科勒 MGS三菱重工 | 主用功率≥400KW,230/400V,50HZ，PF0.8； 整机原装国际知名品牌（产地：国产或进口均可） | 采购前须建设单位确认 |
| 13 | 浪涌保护器 | MCG、OBO、施耐德 | 在防雷网上备案的产品，满足图纸参数要求 |  |
| 14 | 防爆电器 | 飞策防爆电器 燎原防爆电器 中兴防爆电器 | 符合图纸要求 |  |
| 15 | 变频器、软启动器 | 施耐德、富士电机、三菱 | 满足图纸参数要求 |  |
| 16 | 母线 | 镇江西门子XLC-III系列 广州施耐德I-LINE H系列ABB LMAX-C系列 | 三相五线制、铜导体、外壳防护等级IP54及以上 |  |

- 电力后台系统：

- 1、适用范围

电力能源管理系统的设备、软件及服务必须符合本规范的全部要求，以实现高、低压电气设备等智能化监测的功能。

要求对电房内电力参数测量仪表、高压电容补偿器、直流屏和变压器温控仪进行系统集成，并且建立光纤、4G\5G、无线网络的电力能源管理系统软件。

- 2、工程概况

本系统项目范围的10kV及0.4kV电力监控系统的要求和标准进行系统集成。

2.1按要求提供系统硬件、软件及服务，系统软件要求采用知名品牌的产品，目的是考虑售后服务的便捷性和长期性，所有相关软件和系统买方必须获得完整知识产权和版权。

2.2设计并实施系统综合布线，该布线内容包括电能采集点的光纤通讯网络布线、高压柜、低压柜、控制柜等智能设备的通讯网络系统的二次接线设计与施工、通讯柜、端子排布置设计供货及现场接线等。仪表数据要求采用无线传输（LoRa）方式。

2.3提供系统中所有智能设备的通讯接口软件，要求系统完整采集智能设备可提供的有关参数如：电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度及以下可选(事件记录、事故报警)之扩展功能等。

2.4提供系统专用通讯柜（每个电房配置一面），颜色色标由用户确定。通讯柜主要包含有：

①光纤通信交换机,具有单模100M可快速自愈光口（环网冗余<30ms）、6个10/100M电口、19″机箱式安装方式等；

②通讯管理机在柜内采用采用机架式或者导轨式安装。支持IEC61850、MotbusTCP、ModbusRTU、645、IEC104、IEC101、104等协议。可根据客户需求开发其余标准协议和非标自定义协议。具有采集和透传两种模式可以选择，必须具有存储功能，与平台通讯中断的情况下平均保存≥90天以上的数据，通讯恢复后通过断点续传功能补齐通讯中断期间平台缺少的数据。RJ45以太网口≥2路，串行接口≥8路，支持Linux开发，支持多路数据上传；串行口带抗烦扰、防雷隔离功能。自研产品提供相关证明文件，产品需要有CE认证和FC认证。推荐使用MOXA、MEN、扬新技术或相当于技术同品质品牌。

- 技术要求：

- 1、概述

本技术要求适用于本项目电力后台系统工程项目中的高、低压设备集成的智能化电能监控管理系统的技术要求。该系统实现现场数据的自动采集、监视与分析、电力信息采集、远程监控、以及电力系统运行状态监视、报警、各种历史运行数据的管理与分析。

电力能源管理系统完成智能设备的系统集成，如高压设备、低压设备等。用户通过系统完成对所有设备监控、管理与分析。

使用电力能源管理系统，通过详细的数据和图表了解用能现状，提高能源管理效率和水平、发现节能空间，减少能源消耗，提高供电房的安全、可靠运行水平，提高供电质量，提高电压合格率，从而达到节能增效的目的。

- 软件后台实时数据库要求

系统以实时数据库为核心，保证软件的稳定性和可扩容性，数据库要求：

A.实时数据库点数≥100万点，同时为了后期做数据分析利用，要求100万点历史归档周期小于5秒，同时存储时长大于5年；满足并发用户数≥5万个，普通用户数≥1000个，满足运行平台Windows server 2012及以上服务器，同时支持windows64位和Linux64位系统平台。

B.报价厂家应具备实时数据库的资源，对应的软件著作相关证书报价时需要提供。

C.实时数据库具备压缩技术能力，数据压缩率可达1-100倍，支持多种压缩方式配置。

D.1万点每点每秒变化产生一条历史记录，数据存储一年，存储空间<=30G;

E.每个数据库服务器可容纳100万点(高端服务器)，在高端产品服务器中可以处理每秒钟100万点的数据。在客户端组态软件上，可以在秒级时间内从2年或3年历史中取到1000点数据；

F.实时数据库需要提供数据采集网关程序实现从其他系统读取数据并提交到实时数据库中，数据采集网关通讯驱动支持Mobus、OPC DA OPC UA Client;

G.实时数据库需要提供C、C++、C#、Java API供第三方系统接口访问；

H.实时数据库需基于TLS安全规范下支持http/https和websocekt协议，以便Web客户端访问实时库；

I.数据库质保1年。

- 2、系统构成

电力能源管理系统采用分层分布式结构，共分为三个控制层：现场设备层、通讯管理层、主控层。系统可实现对整个变配电系统内所有回路进行电力及能耗监控。

（1）现场设备层

现场设备层是数据采集终端，主要由高低压柜的智能仪表、高低压柜的测温传感器、直流屏的智能控制器、变压器的温控仪组成，负责采集基础设备的各类数据和信息状态数据，向通讯管理层上传存储的电力数据，同时也作为执行单元，执行通讯管理层下发的各种命令。测量仪表担负着最基层的数据采集任务，其监测的电力数据必须完整、准确、实时的传送至通讯管理层。

（2）通讯管理层

以通讯管理机为核心，实现数据收集、规约转换、数据传输，实现主控层与现场设备层之间的通信。数据传输采用RS-485总线方式，通过RS-485通讯线缆接入到智能通信管理机。

（3）主控层

主控层实现集中监控和通讯，对高低压柜实现监视、报警功能。

系统的信息量要有保护信号，包括过流、速断、零序、电压保护等。测量为三相全电量的测量，包括电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等。低压仪表接入系统，信息量要包括电压、电流、有功功率、无功功率等。

- 电力监控系统功能

软件系统具备与硬件系统配置相适，具备在成熟、可靠、开放的能源管理系统平台的基础上。具备具有功能强大、操作简便、界面美观的特点，工程人员可通过平台自主灵活组态。系统通过对开关柜室、配电箱、用电负荷末端等设备的监控，实现用电能耗数据的集中管理。系统遵循分散采集、集中监视，资源和信息共享的原则。

- 3.1实时监测功能

电房单线图、动态着色功能

在人机界面上实时显示设备运行状态及电力参数；

以图表的形式显示指定电力参数任意时间段（三相电压、电流、总有功功率、总无功功率、功率因数、频率等）的历史曲线。

- 3.2看板

可根据用户的特点、管理需求有针对性地设计用户界面；

可通过各个用户的操作界面，用户可以浏览各个系统的运行状态。

展示的手段包括多种图形图表，如曲线图、柱状图、饼图等。并可以实现能耗数据进行比较分析对同一条线不同班组产量、消耗进行对比分析

按照能耗统计报表要求，对采集到的数据进行统计计算；

按照用户习惯，实现本期抄表（即点击抄表后，本期值从零开始累计）；

按小时、日、月、季、年能耗的分类、分项、分户统计，工作时间和非工作时间能耗统

- 3.3数据查询

单标签查询：系统实时数据查询一般为起始时间、结束时间、间隔时间都不固定，最终用户根据实际需要进行查询。查询的数据点，可以是电流、电压、功率因素等基本电参量；

多标签查询：系统可以同时查询不同进线，不同设备，不同参数的数据，支持曲线叠加功能，找出存在的异常现象；

历史查询：为起始时间、结束时间、间隔时间都不固定，最终用户根据实际需要进行查询。查询的数据点，可以是电流、电压、功率因素等基本电参量；并对收集的数据进行分类存储，存储时间不小于3年。并能灵活检索需查询的数据，以曲线、柱状图、报表等多种形式直观呈现、对比分析；

数据缺失信息查询：因设备、网络等异常导致的缺失数据，可以简单、清晰的进行查询与统计，当设备正常后，自动进行补录

数据可以导出EXCEL报表

- 3.4报警功能

报警记录：为了在第一时间发现各类故障并在最短时间内抢修好，本系统将所有故障报警设置为带时标、自动上传、自动存储，为系统操作人员提供可追溯功能；

报警信息处理：提供方便的报警确认和抑制报警操作，只有确认报警后，相具备的报警标志如窗口、文字、音响均自动或由值班人员清除。

报警类型：超限告警、事故告警，通信故障告警、用户自定义告警等；

报警推送：系统具备满足设置能耗越上限、越下限等告警规则，管理部门可以设置以邮件等方式将告警信息及时推送给运维人员，及时告警信息产生能源浪费和设备故障；

报警可以创建工单处理

- 3.5显示功能

系统支持多种背景颜色切换，用户可以根据自己需求自定义背景颜色，提升用户体验和人机交互界面的舒适度

系统曲线图形支持矢量功能，可以滚动鼠标自由放大缩小，可以选择全屏展示，提升工作效率和用户体验度。

- 3.6报表功能

根据用户管理需求生成各类报表并可自动打印存档。报表种类包括：

分类、分项、分户能耗的实时见抄报表、日报表、周报表、能效报表、月报表、年报表；

分类、分项、分户能耗的同比和环比报表；

分类、分项、分户能耗的排序报表；

按能耗指标计算的排序报表；

报警记录报表；

运行事件报表。

功能汇总表

| 序号 | 监控场合 | 监控内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | 1、遥测：电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数及数据是否越限告警等；2、遥信：系统主接线图、实时显示各断路器的分闸、合闸状态，断路器小车的工作、试验位置，接地刀状态，弹簧储能状态，远程就地操作状态，保护动作情况及变位告警等；3、遥控：带密码保护功能和二级校验功能的遥控； |
| 2 | 变压器 | 1、遥测显示三相绕组的线芯温度及最高温度，能设定风机启停温度，能设定高温报警、超温跳闸功能及数据是否越限告警等。2、遥信：风机启停状态和数量； |
| 3 | 低压柜：框架开关 | 1、遥测：电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数及数据是否越限告警等；2、遥信：系统主接线图、实时显示各断路器的分闸、合闸状态、故障状态，断路器小车的工作、试验位置，弹簧储能状态，远程就地操作状态，保护动作情况及变位告警等；3、遥控：带密码保护功能和二级校验功能的遥控； |
| 4 | 低压柜：塑壳开关 | 1、遥测：电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数及数据是否越限告警等；2、遥信：系统主接线图、实时显示各断路器的分闸、合闸状态、故障状态，及变位告警等； |
| 5 | 低压柜：电容柜 | 1、遥测：电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数及数据是否越限告警等；2、遥信：系统主接线图、实时显示各断路器的分闸、合闸状态、故障状态，及变位告警等、投切步数； |
| 6 | 母线测温系统 | 遥测：实时显示每段母线不同测温点的温度，以掌握母线温度的变化情况； |
| 7 | 环境监控 | 遥测：实时显示变电房环境温度、湿度 遥信：电房门开/关 |
| 8 | 人员现场设备点检数据 | 通过手机、检测仪器或平板电脑点检人员可将现场设备点检数据（没有或不能进行在线监测的数据）上传至能源管理系统数据库，以报表的形式实现各种点检数据的管理。 |
| 9 | 在线远程管理和系统兼容功能 | - 开发专用APP功能，值班人员可以通过手机APP实现远程管理。 - 可以和甲方厂区能源系统系统实现无缝对接，需要根据甲方厂区能源管理系统的需求，无偿开放PMS相关通信协议和系统数据。 |

- 3.7用户权限管理功能

根据登录用户的操作级别，系统可为其设置以下三种操作权限：

系统管理员级：整个系统的管理参数设定等，具有最高操作级别；

一般操作员级：进行日常的运行操作及维护；

普通用户级：可浏览部分系统信息；

具有以下子功能：

增加用户及用户口令设置（仅系统管理员具有此操作权限）；

用户口令修改及验证；

用户操作事件记录；

根据不同的权限可自定义操作、查询、浏览的内容。

- 3.8手机APP二维码运维

数据需要上云平台，系统具备提供手机APP等移动端使用，便于运维人员操作，提升服务效率。

- 3.9工单管理

通过工单管理规范报修制度，包括对工单创建、指派、转派、进度状态的管理，实现工单闭环管理。

- 主要智能设备要求

- 4.1服务器

（品牌参照或相当于：Lenovo、DEll、HP）

采用工业机架式标准服务器；

CPU：单颗至强银牌4116，12核，24线程，2.1G，500W单电；

主板：插槽数量满足系统需求，并可扩展；

内存：64G（16G×4，DDR4 RDIMM 2666MHz）；

存储：1*480G固态硬盘（SAS、2.5英寸、PM1633a） 3*4T机械硬盘（SAS、10k RPM、2.5英寸）阵列卡组：H730P；

端口数量满足系统需求，并适当预留；配光电鼠标、键盘。

- 4.2工作站

（品牌参照或相当于：Lenovo、DEll、HP）

采用工业台式计算机，工作站与服务器同 参考品牌；

CPU ： i7处理器，主频≥3.0GHz；

内存：≥32G DDR4；

硬盘容量：≥256G SSD+1T；

光驱：DVD+RW，光驱速度不低于8X；

显示接口：HDMI；

显卡：高端独立显卡，各参数配置不低于RTX2060Ti；

显存：≥512M；

网卡数量：至少2个，需满足双网通信要求；

液晶显示尺寸：27寸；

配光电鼠标、键盘；

插槽、端口数量满足系统需求，并适当预留。

- 4.3无线测温模块

（品牌要求：广州扬新、休普电子、上海佐霏）

技术参数要求:

运 行 环 境：-40～85℃ ,≤95%RH

整 体 尺 寸：26.96（长）×23（宽）×9.9（厚）mm

供 电 方 式：电磁能，一次设备电流≥5A

温度测量范围：-45 ～ +125℃

温度采集精度：≤±1℃

采 集 周 期：10s

发 送 周 期：40～180s，根据温度高低智能调整发送间隔

无线发送距离：≥500m（空旷无阻挡）

无 线 频 段：433MHz

发 射 功 耗：10Dbm

通 讯 速 率：10 Kbps

防 护 等 级：IP68

阻 燃 等 级：V0

设 计 寿 命：≥ 10年

产品具有CNAS认证机构出具的检验报告

- 4.4智能温度采集终端

（品牌要求：与测温模块保持一致）

技术参数要求:

| 显示 | 显示器 | 7寸TFT LCD |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 800*480 |
|  | 亮度（cd/m2） | 300 |
|  | 对比度 | 500:1 |
|  | 背光寿命 | >30000小时 |
|  | 背光类型 | LED |
|  | LCD可视角（T/B/L/R） | 70/50/70/70 |
|  | 显示色彩 | 16M |
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻式 |
|  | 触控精度 | 动作区 长度±2%，宽度±2% |
| I/O端口 | USB Host | USB 2.0×1 |
|  | USB Client | USB 2.0×1(Micro USB) |
|  | 串行接口 | RS-485 2W |
| 电源 | 输入电源 | 24±20% VDC |
|  | 功耗 | 500mA@24VDC |
|  | 耐电压 | 500VAC(1分钟) |
|  | 绝缘阻抗 | 超过50MΩ at 500VDC |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
|  | 外形尺寸 | 200.4×146.5×34 mm |
|  | 开孔尺寸 | 192×138 mm |
|  | 重量 | 约0.52 kg |
|  | 安装方式 | 面板安装 |
| 操作环境 | 防护等级 | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
|  | 操作环境温度 | 0o ~50oC |

- 4.5 LoRa采集设备要求

（品牌要求：广州欧创、广东汉为信息、广州中科智云）

技术参数要求：

直流供电输入9~36Vdc

交流供电输入9~24Vac

Type-C USB供电输入5Vdc

工作温度：-20 ~ +70℃

储存温度：-40 ~ +85℃

ESD保护等级：Level 2（4KV）

频率范围：410MHz~960MHz

发送功率：最大+30dBm

接收灵敏度：-133dBm（SF10@BW125KHz）

静态功耗：典型值35mA@9Vdc

发射功耗：典型值110mA@9Vdc(+22dBm)

- 扩展要求

电力后台系统具备为开放式架构，满足后期数据扩容接入需求，并预留与其他系统的集成或互联对接功能。

- 第三部分  工期要求

## 一、日程要求

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 建设内容 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试制线建设项目 | 电芯车间北侧52-68轴 | 洁净板墙、机电环境需求、除湿机、室外雨棚道路等 | 7月20日 |
| 2 | C3线改造 | 电芯车间后段 | 按工艺需求进行机电改造、新增化成间排风风管 | 8月1日 |
| 3 | 低露点区域新增除湿机备机、发电机、模切立库除湿机电加热改造 | 电芯车间 | 除湿机设备、风管及相关配电 | 8月1日 |
| 4 | 电芯车间检修马道改善 | 电芯车间 | 新增钢构平台检修马道 | 8月1日 |
| 5 | 电芯车间中段永久隔墙改造 | 电芯车间 | 新增事故排风管、隔墙、防火门等 | 8月1日 |
| 6 | 试验楼二期项目（暖通、动力、低压电气、土建改造） | 试验楼 | 二期设备导入，导致电气改造，增设电房及设备、空调系统增加，压缩空气系统改造 | 6月30日 |
| 7 | 试验楼二期项目（高压及电房改造） | 试验楼 |  |  |
| 8 | 宿舍楼外电 | 宿舍楼 | 电房设备以及电源点、路径实施 | 8月31日 |
| 9 | pack二楼车间新增母线 | pack二楼南侧 | 新增母线接入原有在用母线 | 7月1日 |
| 10 | 综合站房改善 | 综合站房 | 机电相关改善 | 8月1日 |

- 第四部分  安全文明施工

- 一、安全生产

（1）承包人自带的施工设备、设施、工具、安全防护用具、安全警示标志等应符合国家的安全标准和安全监督机构的要求，并将特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证的原件和复印件交发包人项目工程组审核备案。

（2）当作业项目可能危及人员的安全时，承包人应对作业现场进行必要的围闭，并张挂警示标志。作业因故暂时停止的，承包人应当做好作业现场的防护工作。

（3）承包人的特种作业人员（起重工、登高架设工、电工、焊工、叉车工及其它特殊机械操作工等）须按国家的有关规定取得操作资格证书后方可上岗作业，并将操作资格证的复印件交发包人项目工程组审核备案。承包人的人员在作业过程中应按规定佩戴安全帽、安全带等与作业内容相符的个人防护用品。

（4）为保护发包人的供电、供水、供气、通信等的线路网络，确保施工的安全，承包人进行埋地及拆卸工程前需填写“埋地及拆卸工程申报表”并附上相关施工图纸，经甲乙双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后，方可动工。

（5）承包人在发包人场地内发生的伤亡事故，承包人应按照《广州市企业职工伤亡事故处理规定》处理，并应立即报告发包人安全保卫部门。

（6）承包人在发包人场地内发生的人员伤亡或厂房设备等财产损坏的，由承包人负全部责任，并赔偿相应的经济损失。

（7）承包人应有健全的安全管理制度和操作规程，制定专项作业的安全技术措施和应急救援措施，配备安全管理人员对现场进行监督检查，并如实填写发包人项目工程组提供的“现场安全检查表”。

（8）高空作业工程要有专门的安全方案，经监理单位、设计单位、建设单位审批后才能施工。对违反高空施工安全的措施要求的行为进行处罚。

- 一、总 则

承包人对施工期间所在的施工区域内（包括其雇用的人员）的治安保卫/安全生产/环境卫生/计划生育等负全部管理责任，发包人对承包人在施工期间履行管理职责有监督管理、指导、协调的权利与义务。

承包人在施工作业过程中应自觉接受发包人安全保卫部门、工程管理部门的安全监督，对提出的整改意见应及时执行整改。发包人有权制止承包人的违章行为，并可对违章作业的单位或个人按发包人制定的相关处罚条例予以警告、停工、罚款的处理。情节特别严重的，将终止施工合同。（因违章处理导致合同不能依约履行而造成任何一方遭受损失的，由发生违章的一方负责。）

（1）治安保卫

承包人人员进入发包人项目场地范围内进行作业前，必须办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。若损坏、遗失应及时补办。

（2）“临时出入证”有效期与签订的作业工期相同，若到期承包人仍未完成作业内容的，可申办延期。有效期满5天内，承包人须交回“临时出入证”。

（3）承包人有以下违章使用出入证行为的，发包人除有权追究承包人领导责任外，同时每证处予承包人罚款50元。情节严重的，加重处罚或取消违章人员进入发包人施工的资格。

① 逾期未交还；

② 转借他人；

③ 涂改证件内容；

④ 粘贴与姓名身份不符的照片；

⑤ 冒用别人的出入证；

⑥ 无证进入场地作业的。

（4）承包人带进发包人场地作业的设备、工具或其他物资须在发包人项目工程组登记备案。如承包人物资要放行，须持发包人工程项目主管签名的“物品出厂放行条”放行。

（5）承包人应建立值班和出入制度，保护好所属作业区域内的设施和物资。

（6）承包人的作业人员原则上在所属的施工区域活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。

（7）承包人在节假日、班后需要加班的，必须提前一天到发包人项目工程组办理加班申请手续。否则，发包人有权不准予加班。

（8）承包人发生盗窃发包人及其他工作单位财物行为的，除按发包人《治安管理处罚条例》进行处罚外，另追究承包人负责人的责任。

- 三、水电管理

（1）承包人在施工过程中注意节水、节电，并由专人管理，提高水、电的利用率，严禁浪费。

（2）承包人详细如实填写临时用水、用电申请单，送发包人项目工程组审批，在申请单填写清楚的情况下，发包人在24小时内给予答复。未经批准承包人私自接水、电者，视作盗用处理。发现一次盗用罚款1000元，出现三次盗用水、电者，即停止供水、电，一切后果自负。

（3）临时线路必须使用绝缘良好的橡皮线，双塑线，电缆，严禁使用花线，线径必需与负荷匹配。临时线路由承包人具有合格电工证的电工敷设，并由该电工负责一切用电安全，严禁无证操作。

（4）临时线路必须沿墙或悬空架设，距地高度：户内应大于2.5米，户外应大于4.5米，跨越道路应大于6米（车间内及特殊环境视具体情况而定）。

（5）临时线路必需装有总空气开关、漏电开关和电度表，每一路线应设与负荷相匹配的熔断器或空气开关。

（6）临时电只供机械及必要照明、风扇使用；未经单独申请和批准，不准利用临时线路使用各种电热器具。

（7）临时用电设备必须有良好的接地（零）。

（8）临时线与其它设备、门窗、水管距离应大于0.3米，特殊环境视具体情况而定。

（9）在有爆炸和火灾危害的场所架设线路必须按“爆炸和火灾危险场所的电气装置”规程安装。

（10）承包人需在发包人指定的接水点驳接水管，按要求安装水阀和水表，并有义务维护，以保持环境整洁，节约用水。如发现水阀失控无人修理，大量浪费水，将参照市节水办的有关条款按耗用量的两倍向承包人收取水费。

（11）参照供电、供水部门的有关规定，为保证不拖欠水、电费，在正式通水、电前，承包人到发包人项目综合组交纳用电保证金100元/KW、用水保证金500元/项。凭保证金收据（复印件交发包人项目工程组），发包人正式开通水、电。工作结束拆除临时线路及交清水、电费后，保证金退还承包人。

（12）发包人根据承包人电度表、水表行度每月计费一次。承包人在接到水、电缴费通知后，十天内到发包人项目综合组交费。水费电费收费标准以供电局和番禺水务等相关部门约定为准。

（13）承包人应切实做好安全用电，如因违反规程造成的人身安全事故，财产损失及其它经济损失，概由申请用电单位负责；造成发包人损失的，应进行赔偿。

（14）以上条款，承包人严格遵守。否则，发包人有权停止供电、供水。

- 四、临时消防工作

（1）承包人在施工现场应建立消防安全管理制度和义务消防队，设置消防通道和消防水源，自行配备足够的消防设施、灭火器材和标志，严禁擅自使用发包人的各种消防器材（如发生火险、火灾除外）。

（2）承包人在作业场所使用、存放危险化学品的，应到发包人项目工程组填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放，并在临时存放点按规范做好防护措施和张挂警示标志。

（3）承包人要动火作业的，须自带灭火器材并提前到发包人项目工程组办理“临时动火作业许可证”。气瓶要配有回火阀，乙炔瓶和氧气瓶之间的最小放置距离为5米，并固定气瓶，经审核后方可动火。动火作业完毕后3天内归还“临时动火作业许可证”，逾期不交的每证罚款50元。

- 五、环境卫生

（1）污水排放管理

承包人工作过程及生活中产生的污水必须按发包人要求委托专业清理单位定期清运。

含化学品的各类废水、废液由承包人自行回收处理，严禁随意倾倒在地面或水渠管沟内排放；一旦出现此类的违反情况时，必须立刻采取措施，杜绝污染环境并向发包人进行汇报。

（2）工作中使用的材料管理

①承包人应按发包人指定位置设置材料（包括化学品、危险品）临时放置点，危险化学品放置点应严禁烟火，并设立明显的标识。

②承包人储存、使用危险化学品必须符合有关环境法律法规的要求。

③承包人发生化学品泄漏或污染事故时，应按发包人的有关规定进行紧急处理。

（3）工作中所产生的固体废物处理

①承包人应严格遵守发包人的有关规定，把固体弃物分为三类：危险废物、可回收一般废物和不可回收一般废物。

②承包人对固体废物必须全部自行收集、放置及清理。在工作现场按发包人指定位置设置临时废物储备箱，并贴上明显标识牌。其中危险废物不得在露天存放且不能泄漏。

（4）工作中所产生的废气处理

①承包人应及时采取必要的防尘和通风措施，减少污染。

②所有排放尾气的车辆必须通过年检，停放时间超过5分钟时，必须熄发动机。

（5）工作中产生噪音、振动的管理

承包人应做好减少噪音、振动污染的措施，对于噪声严重的工作不得安排在晚上10点以后进行。

（6）遇到着火、爆炸等紧急事件的处理

应按发包人有关规定进行紧急应变。

（7）环境卫生的管理

①承包人进入发包人厂区内工作，必须保持工作现场的卫生整洁，及时清理工作过程中产生的废物，工程完工后，应对工作现场（包括周边地区）进行清理。

②工作时，承包人应注意对周边绿化的保护，如因工作而造成绿化损坏的，发包人有权要求承包人赔偿或负责按原标准修复。

③承包人不得在发包人厂区内乱搭乱建，确需设置临时设施的，须经发包人同意。

④运送建筑材料、余泥的车辆要防止洒落，污染路面要及时清理。

（8）工作前的培训及联络

①承包人根据发包人要求的培训事项及工程项目的具体情况，制订相应的环境管理培训方案，并按计划对工作人员进行相应的工作前培训。

②工作前，双方应各指派一名环境管理员，以负责整个工作中环境问题的联络。原则上，发包人的环境管理员由工程项目管理人员担任。承包人的环境管理员由承包人指派专人担任。

- 六、其他方面

（1）承包人进入发包人场地内工作期间，必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的各项规章制度，自觉接受发包人保卫管理人员、安全监察人员和环境卫生监察人员的管理和监督。承包人违反发包人的管理制度，发包人有权对承包人进行处罚，违反刑律的由司法机关追究其法律责任。

（2）承包人必须对本单位工作人员进行经常性的遵章守法、安全生产、文明工作等方面的教育。

（3）发包人有义务协助承包人搞好安全保卫、环境卫生工作，使工作顺利进行。

（4）承包人进入发包人场地内施工前，需向发包人项目工程组明确承包人的法人代表、施工现场负责人和安全管理人员。

（5）进入发包人场地内施工前，承包人应自行组织入场施工人员的安全教育，并做好 “施工（服务）人员进场教育档案”，交发包人项目工程组存档备查。作业期间，承包人应组织经常性的遵章守纪、安全生产、文明施工等方面的教育并保留记录和建立档案以备查。

（6）承包人人员在施工时的因工伤亡事故、火灾事故和治安案件等除按规定及时上报有关部门外，必须同时报告发包人的工程管理部门、安全保卫部门。

（7）承包人在施工期间必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的规章制度，接受发包人有关管理人员的监督和管理。

（8）承包人若将工程分包，必须遵守合同对分包的约定条款。分包方应具备相应的施工资质和安全施工的条件，承包人对施工现场的安全生产负总责，并加强对分包方现场施工的安全监督和管理。

（9）承包人应按照《中华人民共和国劳动法》及相关的法律法规妥善处理好劳资关系，因劳资纠纷（如拖欠、克扣员工工资等）而引起的治安事件，由承包人负全部责任，并赔偿相应的经济损失。

（10）现场工程安全文明施工处罚规定：承包人在施工过程中违反以下安全文明施工行为的，将自觉向发包人交纳安全文明施工基金并承担相应的责任。细则如下：

①未戴安全帽：个人100元/次，公司1000元/次；高空作业未戴安全带：个人100元/次，公司1000元/次；切割机无防护罩或用切割机打磨材料：个人100元/次，公司1000元/次；操作切割机或电焊机未戴防护眼罩：个人100元/次，公司1000元/次；

②洞口及临边未加保护：个人100元/次，公司1000元/次；配电箱保护系统不规范：个人100元/次，公司1000元/次；高空向下抛掷物件（未有效保护）：个人100元/次，公司1000元/次；使用高2米以上而无防护拦的操作台：个人100元/次，公司1000元/次；

③使用移动操作台无斜撑等保护措施的：个人100元/次，公司1000元/次；拆除安全设施造成隐患的：个人100元/次，公司1000元/次；使用破损等不符

合安全要求的电线：个人100元/次，公司1000元/次；

④生产或测试用水漏出未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；

⑤每工作台班的施工垃圾未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；

⑥施工区或主要通道光线不足：个人100元/次，公司1000元/次；

⑦现场使用或存放易燃物品，防火等安全措施未跟上，如灭火器不足够：个人100

元/次，公司1000元/次；在工地现场吸烟：个人100元/次，公司1000元/次；在工地场睡觉：个人100元/次，公司1000元/次；在工地现场大小便：个人100元/次，公司1000元/次；

⑧酒后进入工地：个人100元/次，公司1000元/次；生活区积水或卫生环境差等：个人100元/次，公司1000元/次；

⑨办公区及生活区未按定配置灭火器材：个人100元/次，公司1000元/次；集中安全活动缺席（除非事先批准）：个人100元/次，公司1000元/次；乱扔杂物：个人100元/次，公司1000元/次；

⑩打架：个人100元/次，公司1000元/次；偷窃：个人100元/次，公司1000元/次；无礼貌态度粗鲁及不服从指挥：个人100元/次，公司1000元/次；破坏成品：个人100元/次，公司1000元/次；违反发包人监理、地方政府有关规定的：个人100元/次，公司1000元/次；

- 七、作业须知

（1）作业前的审核确认

进行埋地及拆卸工程前，必须填写“拆卸埋地工程申报表”，经双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后方可动工。

施工期间对危险化学品的废料进行处理前，到本公司场地的工程管理部门填写“危险化学品废料处理申请表”，经确认后方可处理。

要临时用电的，到本公司场地的工程管理部门填写“临时用电申请表”经核准后按规范架设线路，并负责接线后的用电安全和电气线路的维护。

在作业场所使用、存放危险化学品的需到本公司的工程管理部门填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放。

动火作业前，到本公司的工程管理部门办理“临时动火作业许可证”，经审核后方可动火。

要设置临时建筑和设施的，需到本公司的工程管理部门填写“临时设施、建筑申请表”，经确认后方可搭建。

（2）施工单位需提供的备案资料：“安全生产许可证”、“外来作业单位现场安全检查表”、“外来施工单位人员进场教育档案”、特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证、特种作业人员资格证。

（3）施工人员进入建设单位范围内进行作业前，必须凭有效的身份证和其他政府职能部门要求出示的证件及近期1寸彩照2张到建设单位的工程管理部门办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。建设单位向乙方每证收工本费5元，押金10元。若损坏、遗失应及时补办，每证收工本费5元。

（4）施工现场应作必要的围闭，并在显眼处挂上工程项目的标示牌。

（5）凡进入施工工地的人员着装要统一，要戴安全帽，不得赤膊和穿露趾鞋。

（6）各施工单位应建立值班和出入制度，保护好所属施工区域内的设施和物资。

（7）进入施工工地的车辆严禁超速超高，不得随意停放和卸载货物，堵塞通道。

（8）作业人员原则上在作业区内活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。

（9）禁止在工地现场吸烟，吸烟应到指定的吸烟区。

（10）严禁擅自使用本公司的各种消防设施和消防器材（如发生火险、火灾除外）。

（11）施工期间的物资、废料、淤泥要按指定位置堆放并及时清理，保持通道的顺畅。

（12）需要临时用水的,应到本公司的工程管理部门办理临时用水手续，并负责表后水管设施的保护。

（13）发生火灾、工伤事故应及时组织抢救并示警。

（14）承包人不能在厂区内吃住。

（15）若工程（服务）项目工期较长，外来施工单位的现场负责人和安全人员应按时参加本公司工程管理部门组织的安全例会。

（16）对于长期忽视安全生产，安全管理混乱、责任不明、屡教不改的施工单位，公司有权提前终止施工合同，并在1到3年内不得承接本公司的工程（服务）项目。作业期间发生死亡事故、重伤事故和严重的治安、刑事案件的施工单位，1到3年内不得承接本公司的工程项目。

（17）施工单位人员须遵守建设单位的安全管理规程，服从建设单位的奖惩制度。

- 八、建筑垃圾使用要求

施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求：

施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求：建设单位和施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》及国家有关建筑垃圾管理的规定。

根据《广东省建筑垃圾管理条例》，工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。

建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：

（一）工程概况和施工单位基本信息；

（二）建筑垃圾产生量与种类；

（三）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；

（四）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；

（五）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；

（六）法律、法规规定的其他内容。