## 报价汇总表
第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目第三方检测服务报价汇总表
序号 | 检测项目 | 金额（元） | 备注
1 | 原材料检测
2 | 实体检测
3 | 地基基础检测
4 | 绿化检测
5 | 建筑节能检测
6 | 智能建筑检测
7 | 室内环境检测
8 | 门窗幕墙检测
合计：

## 原材料检测
第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目第三方检测服务原材料检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 腻子 | 在容器中状态 | 组 | 10
施工性
干燥时间
耐水性
耐碱性
初期干爆抗裂性
粘结强度
2 | 混凝土砖 | 抗压强度 | 组 | 12
抗折强度
3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 组 | 50
体积密度
4 | 防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率 | 组 | 18
透水性
低温柔性
表干时间、干燥时间
固体含量
5 | 铝合金型材 | 壁厚 | 组 | 40
膜厚
韦氏硬度
6 | 建筑涂料 | 涂膜外观 | 组 | 15
在容器中状态
施工性
干燥时间
耐水性
耐碱性
耐洗刷性
7 | 防腐涂料 | 容器中状态 | 组 | 10
漆膜外观
原外观及透明度
干燥时间
漆膜弯曲性
耐冲击性
漆膜附着力
8 | 建筑和装修材料放射性 | 放射性 | 组 | 20
9 | 建筑材料有害物质含量 | 甲醛释放量 | 组 | 10
10 | 木板 甲醛释放量 | 甲醛释放量 | 组 | 10
11 | 溶剂型涂料有害物检测 | 甲苯+二甲苯 | 组 | 10
12 | 溶剂型胶粘剂有害物检测 | 甲苯+二甲苯 | 组 | 10
13 | PVC-U排水管材 | 外观 | 组 | 15
尺寸
维卡软化
落锤冲击
拉伸屈服强度
纵向回缩率
14 | 双壁波纹管 | 外观 | 组 | 12
尺寸
环刚度
环柔性
纵向回缩率
落锤冲击
15 | PPR管材 | 外观 | 组 | 10
尺寸
不透光性
静液压试验
纵向回缩率
简支梁冲击
16 | PPR管件 | 外观 | 组 | 12
尺寸
不透光性
静液压试验
17 | 钢塑复合管材 | 附着力 | 组 | 8
结合强度
压扁
18 | 管材管件溶剂型胶粘剂 | 溶解性 | 组 | 8
粘度
粘结强度
水压爆破强度
19 | 阀门 | 壳体试验、密封试验 | 组 | 10
20 | 钢管 | 抗拉强度 | 组 | 8
压扁
21 | 混凝土抗压 | 抗压强度 | 组 | 450
22 | 混凝土抗渗（P8) | 抗渗性能 | 组 | 50
23 | 砂浆抗压 | 抗压强度 | 组 | 280
24 | 混凝土拌合物氯离子含量 | 氯离子含量 | 组 | 6
25 | 硬化混凝土氯离子含量 | 氯离子含量 | 组 | 6
26 | 预拌砂浆性能 | 稠度 | 组 | 15
表观密度
抗压强度
凝结时间
保水性
27 | 钢筋原材 | 屈服强度 | 组 | 350
抗拉强度
断后伸长率
重量偏差
弯曲
反向弯曲
28 | 钢筋焊接 | 拉伸 | 组 | 150
弯曲
29 | 钢筋机械性能连接 | 抗拉强度 | 组 | 100
最大力总伸长率
30 | 钢板 | 抗拉强度、伸长率、弯曲 | 组 | 60
31 | 螺栓 | 扭矩系数/轴力 | 组 | 18
32 | 螺栓 | 拉力 | 组 | 18
33 | 螺栓 | 抗滑移系数 | 组 | 18
34 | 钢板焊接件 | 抗拉强度 | 组 | 20
弯曲（2拉4弯）
35 | 焊接材料 | 拉伸试验 | 组 | 20
冲击试验
化学成分五大元素分析
焊缝射线探伤
36 | 焊接工艺评定 | 拉伸试验 | 组 | 10
弯曲试验
冲击试验
硬度
宏观金
无损检测
37 | 安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 组 | 5
38 | 安全帽 | 高温、低温、浸水处理后冲击吸收性能、高温、低温、浸水处理后耐穿刺性能、侧向刚性 | 组 | 2
39 | 饰面石材 | 压缩强度 | 组 | 18
弯曲强度
体积密度
吸水率
40 | 龙骨 | 外观质量 | 组 | 10
尺寸
镀锌层厚度
涂层铅笔硬度
41 | 石膏板 | 单位面积质量 | 组 | 10
含水率
受潮挠度
42 | 干挂石材胶 | 适用期 | 组 | 8
拉剪强度（不锈钢-不锈钢）
压剪强度（石材-不锈钢）
43 | 陶瓷砖 | 断裂模数 | 组 | 25
破坏强度
44 | 防水卷材 | 不透水性 | 组 | 18
拉力
最大拉力时延伸率
低温柔度
耐热度
45 | 碳纤维片材 | 单位面积质量 | 组 | 8
碳纤维 K 数
纤维复合材与基 材正拉粘结性能
46 | 水泥 | 标准稠度用水量 | 组 | 25
凝结时间
安定性(沸煮法)
胶砂强度
氯离子
47 | 砂 | 筛分析（颗粒级配） | 组 | 23
表观密度
堆积密度
紧密密度
含泥量
泥块含量
氯离子含量
48 | 石 | 筛分析（颗粒级配） | 组 | 23
表观密度
堆积密度
紧密密度
含泥量
泥块含量
针片状颗粒含量
压碎值
49 | 混凝土配合比 | 配合比设计 | 组 | 20
50 | 砂浆配合比 | 配合比设计 | 组 | 12
51 | 密封胶 | 外观质量 | 组 | 6
下垂度
表干时间
硬度
拉伸粘结性
剥离粘结性
热老化
52 | 结构胶 | 不挥发物含量 | 组 | 6
抗拉强度
伸长率
受拉弹性模量
抗压强度
抗弯强度
钢-钢拉伸抗剪强度
钢-钢粘结抗拉强度
与混凝土正拉粘结强度
53 | 植筋胶 | 不挥发物含量 | 组 | 6
抗压强度
抗弯强度
钢钢拉伸抗剪强度
54 | 1芯电线 | 标志 | 组 | 6
结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验
55 | 2芯电力电缆 | 标志 | 组 | 6
结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验
56 | 3芯电力电缆 | 标志 | 组 | 6
结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验
57 | 4芯电力电缆 | 标志 | 组 | 6
结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验
58 | 5芯电力电缆 | 标志 | 组 | 6
结构尺寸检查(绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量)、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验
59 | 照明开关 | 标志检验、防触电保护、电气间隙、爬电距离 | 组 | 6
温升试验、耐潮、绝缘电阻
工频耐压
耐热
灼热丝
通断能力
60 | 插座 | 标志检验、防触电保护、电气间隙、爬电距离 | 组 | 6
温升试验、耐潮
工频耐压
插头拔出力
分断容量
耐热
灼热丝
61 | 断路器 | 电气间隙、爬电距离、标志检验 | 组 | 6
时间-电流特性试验
温升试验、耐潮
瞬时脱扣试验
工频耐压
62 | 漏电断路器 | 电气间隙、爬电距离、标志检验 | 组 | 6
在剩余电流条件下，验证动作特性
时间-电流特性试验
温升试验、耐潮
瞬时脱扣试验
工频耐压
63 | 电工套管 | 外观 | 组 | 8
尺寸
弯曲试验（Φ32以上的电工套管进行弯曲试验）
冲击性能
绝缘强度
绝缘电阻
耐热性能
自熄性
64 | 电工套管配件 | 外观 | 组 | 8
绝缘强度
绝缘电阻
耐热性能
自熄性
65 | 电线槽 | 尺寸 | 组 | 6
冲击性能
耐电压测试
绝缘电阻
负载变形性能
66 | 电线槽及配件 | 冲击性能 | 组 | 6
耐热性能
耐电压测试
绝缘电阻
负载变形性能
67 | 灯具检测 | 标记 | 组 | 5
结构
外部接线和内部接线
防触电保护
绝缘电阻和电气强度
爬电距离和电气间隙
耐热
耐火和耐起痕
68 | 网线 | 长度 | 组 | 5
传播时延
传播时延偏差
衰减串音比
近端串音
回波损耗
插入损耗
近端串音功率
等效远端串音扰
69 | 铝板 | 抗拉强度 | 组 | 25
板厚
膜厚
70 | 混凝土路面砖 | 抗折强度 | 组 | 5
抗压强度
71 | 混凝土路缘石 | 抗折强度 | 组 | 5
抗压强度
72 | 混合料性能试验 | 马歇尔密度、沥 青用量（油石比） 试验及矿料级配 检验 | 组 | 8
沥青含量
73 | 普通沥青试验 | 针入度 | 组 | 8
延度
软化点
溶解度
密度
相对密度
旋转薄膜加热试验
74 | 改性沥青试验 | 针入度 | 组 | 8
延度
软化点
溶解度
密度
相对密度
旋转薄膜加热试验
75 | 止水钢板 | 断裂伸长率 | 组 | 15
断裂强度
拉伸强度
76 | 外墙保温材料 | 外墙保温构造 | 组 | 15
77 | 耐碱玻璃纤维布 | 单位面积质量 | 组 | 5
厚度
撕破强力、顶破强力
78 | 保温棉 | 尺寸及允许偏差 | 组 | 8
含水率
导热系数/热阻
体积吸水率/吸水率/吸水性/憎水性/憎水率
质量吸湿率/吸湿率/吸湿性
密度
79 | 吊顶丝杆 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 组 | 8
80 | 抗震支架 | 抗拉强度、伸长率、弯曲 | 组 | 8
81 | 管道橡胶圈 | 硬度、拉伸强度、扯断伸长率 | 组 | 5
82 | 无机结合料 稳定材料 | 击实试验 | 组 | 6
83 | 井盖、雨篦子 | 承载能力 | 组 | 12
残余变形
外观质量
尺寸偏差
安全性和便利性
84 | 土工试验 | 最大干密度、最佳含水率 | 组 | 5
合计

## 实体检测
第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目第三方检测服务实体检测工程量清单报价表
序号 | 检测项目(项目内容包含且不限于) | 检测方法 | 采用标准 | 检测频率 | 检测数量 | 单位 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 结构实体抽芯（强度检测） | 抽芯 | 穗建质 [2010]303号 | 混凝土抗压强度现场检测一般应采取钻芯法进行检测，不能抽芯的部分可用回弹法检测。钻芯法检测重点对柱、梁板等构件进行抽检，抽检数量为每个单位工程的不同强度等级的混凝土抽检数量不应少于一组，每一栋为一个单位工程，上部结构及地下室分开验收。 | 27 | 芯样
2 | 结构实体抽芯（氯离子检测） | 抽芯 | 广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质 量管理工作的通知2019.9.24 | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件进行混凝土强度检测和氯 离子含量实体检测，每构件不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 9 | 组
3 | 混凝土实体强度回弹法 | 回弹仪检测 | JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | （1）单个检测：适用于单个结构或构件的检测； （2）批量检测：适用于在相同的生产工艺条件下，混凝土强度等级相同，原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致，且龄期相近的同类结构或构件，按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30％且构件数量不得少于10件。抽检构件时，应随机抽取并使所选构件具有代表性。 | 30 | 构件
4 | 混凝土保护层 | 钢筋保护层检测 | 穗建质 [2010]303号 | 1根据《关于印发《广州市建筑结构实体质量监督抽测办法》的通知》（穗建质[2010]303号）文件的要求：重点对梁、板等部位的钢筋分布进行抽检。抽检数量为每个单位工程检测不少于5个悬挑构件，不少于3个非悬挑构件。 2根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）中要求： 2.1对非悬挑梁板类构件，各应抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验； 2.2对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验； 2.3对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 30 | 构件
5 | 构件尺寸偏差 | 测量 | 穗建质 [2010]303号 | 根据《关于印发《广州市建筑结构实体质量监督抽测办法》的通知》（穗建质[2010]303号）文件的要求：每个单位工程检测不少于3个楼板和3个梯板的构件，每个构件的检测点不少于3个。地下室与上部结构分开验收 | 36 | 构件
6 | 植筋抗拔（植筋/化学螺栓） | 拉拔 | JGJ145-2013 | 同规格，同型号，基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取的检验数量是总数的千分之一，且不得少于3根。1、检测数量：1）同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中抽样；2）现场破坏性试验宜选择锚固区以外的同条件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时，可取3件进行检验。 | 200 | 件
7 | 外墙砖砖粘结强度 | 拉拔 | 穗建质 [2010]303号 | 每500㎡同类墙体取一组试样，各组3个，不足500㎡应该500㎡计，每相邻的三个楼层至少取一组，试样随机抽取，取样间距不得小于500mm。 | 6 | 组
8 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 | 拉拔 | 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010 | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程，每5000平米应划分为一个检验批，每个检验批的应抽取一组进行试验，不足5000平米的也应抽取一组。 | 6 | 组
9 | 钢板正拉粘结强度 | 拉拔 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010) | 板类构件以同种类、同规格的构件为一检验批，每100m²1组，每组3个检测点，且每一楼层不少于一组。 | 45 | 组
10 | 超声波检测焊缝质量 | / | GB 50205-2020 | GB 50205-2020第5.2.4条规定，一级焊缝探伤比例为100%，二级焊缝探伤比例不应低于20%。 | 4000 | 米
11 | 钢结构防腐涂层厚度 | / | GB 50205-2020 | GB 50205-2020第13.2.3条规定，按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。 | 1650 | 构件
12 | 钢结构防火涂层厚度 | / | GB 50205-2020 | GB 50205-2020第13.4.3条规定，按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。 | 1650 | 构件
13 | 渗透检测 | / | GB 50205-2020 | 按设计要求 | 4000 | 米
14 | 膨胀螺栓抗拔 | 拉拔 |  |  | 200 | 个
15 | 市政道路—压实及厚度 | 抽芯 |  |  | 12 | 点
16 | 市政道路—弯沉值 | / |  |  | 12 | 点
17 | 排水工程 | 击实试验 |  |  | 2 | 点
|  | 压实度 |  |  | 130 | 点
|  | 闭水 |  |  | 700 | m
合计

## 地基基础检测
第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目第三方检测服务地基基础检测工程量清单报价表
序号 | 工程部位 | 名称 | 检测项目 | 检测方法 | 单位 | 检测数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 地基与基础 | 预制桩 | 桩身质量 | 低应变法 | 根 | 45
2 |  |  | 承载力 | 静载试验 | 根 | 6
3 | 地基与基础 | 天然土地基 | 地基土性状 | 轻型圆锥动力触探试验 | m | 120
4 |  |  | 承载力 | 平板载荷试验 | 点 | 4
合计

## 绿化检测
第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目第三方检测服务绿化检测工程量清单报价表
序号 | 分部工程 | 分项工程 | 检测项目 | 单位 | 检测频率 | 检测数量 | 单位 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 绿化 | 植物病虫害 | 乔木 | 株 | 每100株检查10株，每株为1点，少于20株全数检查。 | 166 | 点
2 |  |  | 灌木 | 株 |  | 10 | 点
3 |  |  | 地被 | ㎡ | 按面积抽查10%，4㎡为一点，不少于5个点。≤30㎡应全数检查。 | 1847 | 点
4 |  | 种植土 | pH值、全盐量、有机质、风干样含水量、机械组成 | m3 | 客土，每500立方米抽一个样；原土，每2000平方米抽一个样。 | 38 | 组
5 |  | 有机肥 | 氮、磷、钾、有机质、含水量、pH值 | 组 | 每批次抽一个样，不少于两个样。 | 19 | 组
合计

## 建筑节能检测
第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目第三方检测服务建筑节能检测工程量清单报价表
序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 检测数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 屋面饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 2
2 | 幕墙玻璃材料 | 可见光透射比、遮阳系数、传热系数 | 组 | 5
3 |  | 中空玻璃露点温度 | 组 | 5
4 | 通风空调工程 | 风管保温材料导热系数、密度、吸水率 | 组 | 2
5 |  | 风管保温材料燃烧性能 | 组 | 2
6 |  | 水管保温材料导热系数、密度、吸水率 | 组 | 2
7 |  | 水管保温材料燃烧性能 | 组 | 2
8 |  | 风机盘管供热量、供冷量、功率、风量、水阻、噪声 | 台 | 3
9 |  | 风口风量 | 个 | 200
10 |  | 系统总风量 | 系统 | 20
11 |  | 风机单位风量耗功率 | 系统 | 20
12 |  | 风管漏风量 | 件 | 20
13 |  | 新风量 | 系统 | 20
14 |  | 室内温度 | 点 | 40
15 |  | 冷水机组性能 | 台 | 6
16 |  | 冷冻水泵效率 | 台 | 6
17 |  | 热水泵效率 | 台 | 6
18 |  | 冷却塔效率 | 台 | 8
19 |  | 冷冻水总流量 | 系统 | 3
20 |  | 热水总流量 | 系统 | 2
21 |  | 空调机组水流量 | 台 | 15
22 |  | 空调机组供回水温差 | 系统 | 15
23 | 配电照明工程 | 平均照度 | 功能区 | 32
24 |  | 照明功率密度 | 功能区 | 32
25 |  | 电源质量 | 系统 | 3
26 | 建筑节能围护结构现场实体 | 导热系数 | 组 | 2
27 | 外墙节能构造 钻芯 | 保温层厚度 | 组 | 2
28 | 门窗节能工程 | 门窗保温性能 | 组 | 3
29 | 热水系统 | 蓄热水箱的热量 | 系统 | 1
30 |  | 蓄热水箱保温性能 | 系统 | 1
31 |  | 热损系数 | 系统 | 1
32 |  | 日有用得热量 | 系统 | 1
33 |  | 升温性能 | 系统 | 1
34 |  | 贮热水箱保温性能 | 系统 | 1
35 | 装饰装修材料燃烧性能 | A1级 | 组 | 2
36 |  | A2级 | 组 | 2
37 |  | B1级 | 组 | 2
38 |  | B2级 | 组 | 2
合计

## 智能建筑检测
第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目第三方检测服务智能建筑检测工程量清单报价表
序号 | 检测项目 | 主要或常规检测参数 | 抽检频率 | 抽检频率规范 | 单位 | 检测数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 视频安防监控系统 | 摄像头 | 抽检的数量不低于设备总数的20%，且不少于3台 | 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013、智能建筑工程规程CECS182：2005 | 台 | 60
2 |  | 系统管理功能 | 全检 |  | 项 | 1
3 | 入侵报警系统 | 探测器/按钮 | 抽检的数量不低于设备总数的20%，且不少于3台 |  | 台 | 50
4 |  | 系统管理功能 | 全检 |  | 项 | 1
5 | 广播系统 | 广播系统性能 | 10%，少于3处全检 |  | 区域 | 15
6 |  | 广播系统功能 | 全检 |  | 系统 | 1
7 | 出入口控制系统 | 出入口控制器 | 前端设备（各种读卡器、识别器、控制器、电锁等）抽检的数量不应低于各类设备总数的20%，且不少于3台 |  | 台 | 30
8 |  | 系统管理功能 | 全检 |  | 项 | 1
9 | 电子巡查系统 | 巡更点 | 巡更终端抽检的数量不低于20%，且不少于3台 |  | 点 | 35
10 |  | 系统管理功能 | 全检 |  | 项 | 1
11 | 停车场管理系统 | 前端设备 | 全检 |  | 套 | 10
12 |  | 系统管理功能 | 全检 |  | 项 | 1
13 | 综合布线系统 | 双绞线电气性能 | 10%，少于3处全检 |  | 点 | 80
14 |  | 光纤特性 | 10%，少于3处全检 |  | 芯 | 80
15 | 防雷与接地 | 系统功能 | 全检 |  | 系统 | 6
16 | 机房工程 | 系统功能 | 全检 |  | 机房 | 6
17 | 计算机网络系统 | 交换机 | 10%，少于10处全检 |  | 台 | 28
18 | 建筑设备监控系统 | 空调机组 | 对每类机组应按总数的20%抽检，且不少于5台 |  | 台 | 10
19 |  | 新风机 |  |  |  | 5
20 |  | 排烟排风机 | 对每类机组应按总数的20%抽检，且不少于5台 |  | 台 | 35
21 |  | 公共照明监控系统 | 按照明回路总数的20%抽检，且不少于10回路 |  | 回路 | 60
22 |  | 变配电监测系统 | 对每类参数应按总数的20%抽检，且不少于20点 |  | 台 | 35
23 |  | 电梯和自动扶梯监测系统 | 全检 |  | 台 | 18
24 |  | 热源和热交换系统 | 全检 |  | 台 | 26
25 |  | 冷冻和冷却水系统 | 全检 |  | 台 | 26
26 |  | 给排水监控系统 | 对每类系统（给水系统、排水系统、中水系统）按其数量50%抽检，且不少开5套 |  | 台 | 26
27 |  | 能耗监测系统采集器 | 每类表具按10%，且不少于10台抽检 |  | 台 | 25
28 |  | 能耗监测系统系统管理功能 | 全检 |  | 系统 | 1
29 | 智能化集成系统 | 接口检测 |  |  | 系统 | 1
集中监视、储存和统计功能
报警监视及处理功能
控制和调节功能
联运配置及管理功能
合计

## 室内环境检测
第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目第三方检测服务室内环境检测工程量清单报价表
序号 | 检测类型 | 检测项目 | 检测参数 | 检测数量规定 | 检测数量 | 单位 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 民用建筑工程室内环境检测 | 室内环境检测 | 氡、氨、甲醛、苯、TVOC | 按照国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020的规定:每个建筑单体抽检量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间。其中，按标准6.0.14条规定，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。检测点数设置按房间使用面积分别计算：<50m2，1点、50～100m2，2点；100～500m2，不少于3点；500～1000m2，不少于5点；≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足≥1000㎡时按增加1000㎡计算。 | 92 | 点
甲苯
二甲苯
2 | 土壤氡浓度检测 | 土壤氡浓度 |  | 按照国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020的规定：土壤氡的测量区域范围应与工程地质勘察范围相同。在工程地质勘察范围内布点，以间距10m作网格，各网格点即为测试点。当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于16个。 | 90 | 点
3 | 建筑声学 | 空气声隔声性能 | 分户墙空气声隔声性能 | 每30000m²抽取1组，不足30000m²视为一个单位工程 | 9 | 组
|  |  | 楼板空气声隔声性能 | 每30000m²抽取1组，不足30000m²视为一个单位工程 | 9 | 组
|  | 撞击声隔声性能 | 楼板撞击声隔声性能 | 每30000m²抽取1组，不足30000m²视为一个单位工程 | 9 | 组
合计

## 门窗幕墙检测
第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目第三方检测服务门窗幕墙检测工程量清单报价表
序号 | 检测项目 | 检测内容及参数 | 检测频率 | 计价单位 | 检测数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 外窗三性 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB/T 50210，6.1.5 1、同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批。 6.1.6 1、木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃每个检验批应至少抽查5%，并不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗每个检验批应至少抽查10%，并不得少于6樘，不足6樘时应全数检查； | 组 | 6
2 | 幕墙四性 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB/T 50210，11.1.5 1、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每1000m²应划分为一个检验批，不足1000m²也应划分为一个检验批。 | 组 | 6
合计