## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4090507.26
1.1 | 机房工程 | 2231370.60
1.2 | 冰场制冰系统 | 1694074.75
1.3 | 电气工程 | 165061.91
2 | 措施合计 | 289488.54
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 245805.04
2.2 | 其他措施费 | 43683.50
3 | 其他项目 | 451585.07 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 245430.44
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 68718.21
3.6 | 工程优质费 | 137436.42
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4831580.87
5 | 增值税销项税额 | 434842.28 |  |  | －
6 | 总造价 | 5266423.15
7 | 人工费 | 617393.10
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,266,423.15 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 机房工程 | [6 empty] | 2231370.6
1 | 030113017001 | 冰场专用低温乙二醇螺杆机组 | 1.名称:冰场专用低温乙二醇螺杆机组 2.规格:名义制冷量：500kw、COP=2.396、冷冻水进出水温度-11/-14℃、冷却水进出水温度32/37℃、主机热回收供回水温度55/50℃、蒸发器压降80KPa、冷凝器压降76KPa、输入功率：200kw、自带余热回收装置、单机热回收量为100KW 3.包含橡胶减震垫、控制箱、设备调试等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 733643.15 |  | 1467286.3
2 | 030109001001 | 低温乙二醇冷冻水循环水泵 | 1.名称:低温乙二醇冷冻水循环水泵 2.规格:流量:100m³/h、扬程:32m、转速:1450r/min、功率:35kw 3.包含橡胶减震垫、控制箱、设备调试等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 30712.49 |  | 61424.98
3 | 030109001002 | 循环冷却水泵 | 1.名称:循环冷却水泵 2.规格:流量：150m³/h、扬程：26m、转速：1450r/min、功率：18.5kw 3.包含橡胶减震垫、设备调试等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3 | 20654.02 |  | 61962.06
本页小计 | [8 empty] | 1590673.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030109001003 | 热水循环水泵 | 1.名称:热水循环水泵 2.规格:流量:40m³/h、扬程:30m、转速:1450r/min、功率:5.5kw 3.包含橡胶减震垫、控制箱、设备调试等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 18463.1 |  | 36926.2
5 | 030113017002 | 超低噪音横流式冷却塔 | 1.名称:超低噪音横流式冷却塔 2.规格:流量：195m³/h、进出水温度：37℃/32℃、功率：5.5kw 3.包含橡胶减震垫、控制箱、设备调试等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 76159.66 |  | 152319.32
6 | 031006008001 | 智能物化全程综合水处理器 | 1.类型:智能物化全程综合水处理器 2.型号、规格:处理流量300m3/h、运行功率370W 3.包含控制箱、设备调试等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 13017.29 |  | 13017.29
7 | 031006008002 | 兑制乙二醇溶液罐 | 1.名称:兑制乙二醇溶液罐 2.材质:304不锈钢 3.型号:1m³ 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 3786.67 |  | 3786.67
本页小计 | [8 empty] | 206049.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031006002001 | 自动定压补水装置T1 | 1.名称:自动定压补水装置T1 2.规格:有效容积500L、双泵、一用一备、流量：3m³、扬程：15m、功率：1.1kw 3.包含配套阀门、控制箱、设备调试等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 34357.91 |  | 34357.91
9 | 031006008003 | 软化水处理器 | 1.名称:软化水处理器 2.规格:水处理量4m3/h、功率：40w 3.包含控制箱、设备调试等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 4103.51 |  | 4103.51
10 | 031006008004 | 软化水箱 | 1.名称:软化水箱 2.材质:304不锈钢 3.型号:方形水箱、有效容积：3m³ 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 8853.28 |  | 8853.28
11 | 031006002002 | 自动定压补水装置T2 | 1.名称:自动定压补水装置T2 2.规格:有效容积300L、双泵、一用一备、流量：2m³、扬程：15m、功率：1.1kw 3.包含配套阀门、控制箱、设备调试等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 32357.91 |  | 32357.91
本页小计 | [8 empty] | 79672.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030801005001 | 焊接钢管 DN300 | 1.安装部位:机房 2.介质:冷却水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN300 5.焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 8.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 107.29 | 393.07 |  | 42172.48
13 | 030801001001 | 焊接钢管DN250 | 1.安装部位:机房 2.介质:冷却水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN250 5.连接形式、焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 8.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 29.66 | 303.94 |  | 9014.86
本页小计 | [8 empty] | 51187.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030801001002 | 焊接钢管 DN25 | 1.安装部位:机房 2.介质:冷却水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN25 5.连接形式、焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 8.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.5 | 42.1 |  | 147.35
15 | 030804001001 | 焊接钢管管件 DN300 | 1.名称:焊接钢管管件 2.规格:DN300 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 36 | 345.31 |  | 12431.16
16 | 030804001002 | 焊接钢管管件 DN250 | 1.名称:焊接钢管管件 2.规格:DN250 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 11 | 280.25 |  | 3082.75
17 | 030804001003 | 焊接钢管管件 DN25 | 1.名称:焊接钢管管件 2.规格:DN25 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7 | 37.3 |  | 261.1
本页小计 | [8 empty] | 15922.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030801001003 | 无缝钢管 DN250 | 1.安装部位:机房 2.介质:冷冻水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN250 5.连接形式、焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.管道绝热:50mm厚B1级发泡橡塑 8.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 9.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 35.24 | 458.08 |  | 16142.74
19 | 030801001004 | 无缝钢管 DN200 | 1.安装部位:机房 2.介质:冷冻水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN200 5.连接形式、焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.管道绝热:50mm厚B1级发泡橡塑 8.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 9.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 18.79 | 339.55 |  | 6380.14
本页小计 | [8 empty] | 22522.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030801001005 | 无缝钢管 DN150 | 1.安装部位:机房 2.介质:冷冻水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN150 5.连接形式、焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.管道绝热:50mm厚B1级发泡橡塑 8.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 9.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 14.18 | 238.34 |  | 3379.66
21 | 030801001006 | 无缝钢管 DN25 | 1.安装部位:机房 2.介质:冷冻水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN25 5.连接形式、焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.管道绝热:50mm厚B1级发泡橡塑 8.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 9.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5 | 73.48 |  | 367.4
本页小计 | [8 empty] | 3747.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030801001007 | 无缝钢管 DN32 | 1.安装部位:机房 2.介质:乙二醇补水管 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN32 5.连接形式、焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.管道绝热:50mm厚B1级发泡橡塑 8.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 9.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5.37 | 90.4 |  | 485.45
23 | 030801001008 | 无缝钢管 DN80 | 1.安装部位:机房 2.介质:热水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN80 5.连接形式、焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.管道绝热:30mm厚B1级发泡橡塑 8.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 9.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 18.93 | 117.23 |  | 2219.16
本页小计 | [8 empty] | 2704.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030801001009 | 无缝钢管 DN65 | 1.安装部位:机房 2.介质:热水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN65 5.连接形式、焊接方法:电弧焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.管道绝热:30mm厚B1级发泡橡塑 8.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 9.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 41.25 | 99.61 |  | 4108.91
25 | 030801001010 | 无缝钢管 DN25 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN25 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.管道绝热:30mm厚B1级发泡橡塑 6.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 7.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5 | 85.77 |  | 428.85
26 | 030804001004 | 无缝钢管管件 DN250 | 1.名称:无缝钢管管件 2.规格:DN250 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 24 | 290.44 |  | 6970.56
本页小计 | [8 empty] | 11508.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030804001005 | 无缝钢管管件 DN200 | 1.名称:无缝钢管管件 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 214.92 |  | 429.84
28 | 030804001006 | 无缝钢管管件 DN150 | 1.名称:无缝钢管管件 2.规格:DN150 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8 | 136.21 |  | 1089.68
29 | 030804001007 | 无缝钢管管件 DN80 | 1.名称:无缝钢管管件 2.规格:DN80 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 13 | 84.85 |  | 1103.05
30 | 030804001008 | 无缝钢管管件 DN65 | 1.名称:无缝钢管管件 2.规格:DN65 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 16 | 72.35 |  | 1157.6
31 | 030804001009 | 无缝钢管管件 DN32 | 1.名称:无缝钢管管件 2.规格:DN32 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 37.3 |  | 74.6
32 | 030804001010 | 无缝钢管管件 DN25 | 1.名称:无缝钢管管件 2.规格:DN25 3.连接方式:电弧焊 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 10 | 29.43 |  | 294.3
本页小计 | [8 empty] | 4149.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030801001011 | 镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:机房 2.介质:给水管、排污溢流管 3.规格:DN40 4.连接形式、焊接方法:丝扣连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 7.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 33.43 | 59.16 |  | 1977.72
34 | 030801001012 | 镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:机房 2.介质:给水管、排污溢流管 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式、焊接方法:丝扣连接 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 8.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 0.84 | 73.34 |  | 61.61
35 | 030804001011 | 镀锌钢管管件 DN40 | 1.名称:镀锌钢管管件 2.规格:DN40 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 13 | 36.25 |  | 471.25
本页小计 | [8 empty] | 2510.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030804001012 | 镀锌钢管管件 DN50 | 1.名称:镀锌钢管管件 2.规格:DN50 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 52.18 |  | 104.36
37 | 030807003001 | 蝶阀DN300 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 4319.49 |  | 12958.47
38 | 030807003002 | 蝶阀 DN250 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 20 | 3285.71 |  | 65714.2
39 | 030807003003 | 蝶阀 DN150 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 1693.44 |  | 6773.76
本页小计 | [8 empty] | 85550.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030807003004 | 蝶阀 DN65 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12 | 746.89 |  | 8962.68
41 | 030807003005 | 闸阀 DN20 | 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 191.95 |  | 383.9
42 | 030807003006 | 闸阀 DN25 | 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 19 | 262.27 |  | 4983.13
43 | 030807003007 | 闸阀 DN40 | 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12 | 473.59 |  | 5683.08
本页小计 | [8 empty] | 20012.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030807003008 | 闸阀 DN50 | 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 711.59 |  | 1423.18
45 | 030807003009 | 止回阀DN250 | 1.名称:止回阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 4900.05 |  | 14700.15
46 | 030807003010 | 止回阀 DN150 | 1.名称:止回阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 1885.81 |  | 3771.62
47 | 030807003011 | 止回阀 DN65 | 1.名称:止回阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 895.56 |  | 1791.12
本页小计 | [8 empty] | 21686.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030807003012 | Y型过滤器 DN250 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 2767.45 |  | 8302.35
49 | 030807003013 | Y型过滤器 DN150 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 1562.17 |  | 3124.34
50 | 030807003014 | Y型过滤器 DN65 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 517.44 |  | 1034.88
51 | 030807003015 | Y型过滤器 DN40 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 263.68 |  | 263.68
本页小计 | [8 empty] | 12725.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030807003016 | 电磁阀DN250 | 1.名称:电磁阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.阀门检查接线 6.本体及附件安装 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8 | 6758.1 |  | 54064.8
53 | 031003010001 | 可曲挠橡胶软接头 DN250 | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.材质:铸钢 3.规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 14 | 1673.36 |  | 23427.04
54 | 031003010002 | 可曲挠橡胶软接头 DN150 | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.材质:铸钢 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 968.42 |  | 3873.68
55 | 031003010003 | 可曲挠橡胶软接头 DN65 | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.材质:铸钢 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8 | 388.26 |  | 3106.08
本页小计 | [8 empty] | 84471.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:50mm厚 3.阀门规格:DN250 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12 | 331.45 |  | 3977.4
57 | 031208004002 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:50mm厚 3.阀门规格:DN150 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12 | 207.85 |  | 2494.2
58 | 031208004003 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:50mm厚 3.阀门规格:DN65 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 24 | 88.59 |  | 2126.16
59 | 031208004004 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:50mm厚 3.阀门规格:DN25 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12 | 49.23 |  | 590.76
60 | 031208004005 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:50mm厚 3.阀门规格:DN65 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 88.59 |  | 88.59
61 | 030503006001 | 温度传感器 | 1.名称:温度传感器 2.本体及附件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 6 | 341.07 |  | 2046.42
本页小计 | [8 empty] | 11323.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.本体及附件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 12 | 140.09 |  | 1681.08
63 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.本体及附件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 26 | 125.84 |  | 3271.84
|  | 冰场制冰系统 | [6 empty] | 1694074.75
64 | 031001002001 | 无缝钢管 DN250 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.材质:无缝钢管 4.规格、压力等级:DN250 5.连接形式:电弧焊 6.管道、管件制作、安装、封堵 7.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 8.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 9.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 199.89 | 376.77 |  | 75312.56
本页小计 | [8 empty] | 80265.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031001002003 | 无缝钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.材质:无缝钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:电弧焊 6.管道、管件制作、安装、封堵 7.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 8.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 9.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22056.05 | 43.05 |  | 949512.95
66 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:丝扣连接 6.管道、管件制作、安装、封堵 7.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 8.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 9.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 225.539 | 99.95 |  | 22542.62
本页小计 | [8 empty] | 972055.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 031001001002 | 镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:丝扣连接 6.管道、管件制作、安装、封堵 7.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 8.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 9.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 26.83 | 55 |  | 1475.65
68 | 031001001003 | 镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:丝扣连接 6.管道、管件制作、安装、封堵 7.含支架制作安装及刷油、管道煨弯、管道涂色环 8.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 9.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15.36 | 44.94 |  | 690.28
本页小计 | [8 empty] | 2165.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031001006001 | PE-100系列HDPE管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:PE-100系列HDPE管 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:热熔连接 6.管道、管件制作、安装、封堵 7.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 63.18 | 36.09 |  | 2280.17
70 | 031001006002 | 耐低温聚乙烯HDPE管 De25 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:耐低温聚乙烯HDPE管 4.规格、压力等级:De25 5.连接形式:按设计要求 6.管道、管件制作、安装、封堵 7.综合考虑管道穿墙、穿板的防火封堵费用 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3846.76 | 21.44 |  | 82474.53
71 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:1.2mm厚铁板、φ5铁丝、槽钢 2.刷两道防锈漆 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 2279.01 | 25.82 |  | 58844.04
72 | 031002002001 | 乙二醇 | 1.材质:乙二醇 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 12 | 8280.97 |  | 99371.64
本页小计 | [8 empty] | 242970.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 031006008005 | 电热水器 | 1.名称:电热水器 2.规格:有效容积500L、功率15KW 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 4864.96 |  | 4864.96
74 | 030503006002 | 冰场温度传感器 | 1.名称:冰场温度传感器 2.本体及附件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 5 | 341.07 |  | 1705.35
本页小计 | [8 empty] | 6570.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030501017001 | 自动控制与监测系统 | 1.自动控制与监测系统 2.系统的控制采取PLC中央控制,设置一台中央控制电脑实现智能控制操作和监控,易于操作,安全可靠;控制对象及范围包括制冰冷冻主机、冷却塔,乙二醇冷冻水泵、热水循环泵等。制冰机组、冷冻水(乙.二醇)循环泵、冷却水循环泵、补水泵及电动水阔等运行状态监测,界面中明确显示:制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、补水泵的运行状态、故障报警、手自动模式。 3.该机组具有节能、耐用、自动化控制水平高的特点;有自检测功能,能自动调节每台压缩机的运转时间,自动检测和调节机组油温、自动检测和控制蒸发温度,从而控制冷冻水的温度等自动检测控制功能;具有自动记录运行记录和故障报警功能;冰面冰底和防冻层各设置5个温度传感器(位置详见场地冰底及防冻层温度传感器布置图),PLC控制器随时监视冰面温度。 4.制冰系统的运行控制 (1)初冻:开启主机及乙二醇冷冻泵等相应设备,系统满负荷运行(需要不间断的电源及冷却水源)。 (2)正常运行时:冻冰完成后,根据冰面温度及系统负荷,自动调节主机运行台数及相应设备 5.制冰系统中各设备及附件的启停电气连锁:系统启动时,应先开启乙二醇冷冻泵,然后再启动制冰机组;系统停止时,上述顺序相反。制冰机组乙二醇冷冻水出水管设水流保护开关。热水泵可以根据需要随时 |  | 套 | 1 | 385000 |  | 385000
本页小计 | [8 empty] | 385000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
启停。 6.制冷机组的控制系统在监控室安装监视电脑,用于监控制冰机组的运行状况。该监视系统须有严格的密码登入限制和身份验证。 7.冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机及其进水电动蝶阀应进行电气联锁启停,启动顺序为:冷却塔进水电动蝶阀——冷却水泵——冷水泵——冷却塔风机——冷水机组,系统停车时顺序相反;冷水系统采用冷量控制冷水机组及其对应水泵、冷却塔的运行台数;冷却塔风机运行台数由冷却水回水温度控制 8.机组监控系统最大限度存储所有制冷机组运行数据,包括压缩机和水泵的工作时间、冷冻进出水温、冰面温度等 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作
76 | 030414002001 | 冰场制冰系统工程系统调试 | 1.名称:冰场制冰系统工程系统调试 2.整体系统运行调试 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 10000 |  | 10000
|  | 电气工程 | [6 empty] | 165061.91
本页小计 | [8 empty] | 10000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030404017001 | 配电箱 03APzb0111、03APzb0112 | 1.名称及型号:配电箱 03APzb0111、03APzb0112 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:落地安装，配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 5728.63 |  | 11457.26
78 | 030404017002 | 配电箱 03APzb0113 | 1.名称及型号:配电箱 03APzb0113 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:落地安装，配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 3433.94 |  | 3433.94
79 | 030404017003 | 配电箱 03APbc0121 | 1.名称及型号:配电箱 03APbc0121 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:落地安装，配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2867.57 |  | 2867.57
本页小计 | [8 empty] | 17758.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030404017004 | 配电箱 09APlq0112 | 1.名称及型号:配电箱 09APlq0112 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:落地安装，配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 14924.2 |  | 14924.2
81 | 030404016001 | 室外启停按钮、IP54 | 1.名称及型号:室外启停按钮、IP54 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:挂墙安装，配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 106.96 |  | 106.96
本页小计 | [8 empty] | 15031.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030408001001 | 电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-5x2.5 | 1.名称及规格：电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-5x2.5 2.材质：按设计要求 3.敷设方式：综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求 |  | m | 15.79 | 20.11 |  | 317.54
83 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-B2-0.6/1kV-4x4 | 1.名称及规格:电力电缆 WDZB-YJY-B2-0.6/1kV-4x4 2.材质:按设计要求 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 18.66 | 21.4 |  | 399.32
本页小计 | [8 empty] | 716.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030408001003 | 电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-4x4 | 1.名称及规格:电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-4x4 2.材质:按设计要求 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.68 | 22.65 |  | 219.25
85 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJY-B2-0.6/1kV-5x4 | 1.名称及规格:电力电缆 WDZB-YJY-B2-0.6/1kV-5x4 2.材质:按设计要求 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 64.28 | 26.59 |  | 1709.21
本页小计 | [8 empty] | 1928.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030408001005 | 电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-5x6 | 1.名称及规格：电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-5x6 2.材质：按设计要求 3.敷设方式：综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求 |  | m | 136.32 | 38.13 |  | 5197.88
87 | 030408001006 | 电力电缆 WDZB-YJY-B2-0.6/1kV-4x16 | 1.名称及规格:电力电缆 WDZB-YJY-B2-0.6/1kV-4x16 2.材质:按设计要求 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 89.93 | 71.37 |  | 6418.3
本页小计 | [8 empty] | 11616.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030408001007 | 电力电缆 WDZB-YJY-B2-0.6/1kV-3x25+1x16 | 1.名称及规格:电力电缆 WDZB-YJY-B2-0.6/1kV-3x25+1x16 2.材质:按设计要求 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.55 | 94.97 |  | 906.96
89 | 030408001008 | 电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-4x95+1x50 | 1.名称及规格:电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-4x95+1x50 2.材质:按设计要求 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22 | 428.75 |  | 9432.5
本页小计 | [8 empty] | 10339.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030408001009 | 电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-4x150+1x70 | 1.名称及规格:电力电缆 WDUZA-YJ(F)Y-B1-0.6/1kV-4x150+1x70 2.材质:按设计要求 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 98.67 | 656.51 |  | 64777.84
91 | 030411004001 | 多芯软导线 RVVP-3x1.0 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:RVVP 4.规格:3x1.0 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求 |  | m | 860.54 | 6.59 |  | 5670.96
92 | 030408006001 | 热缩式电力电缆头 150-185mm2 | 1.名称：热缩式电力电缆头 2.规格：150-185mm2 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求 |  | 个 | 12 | 588.04 |  | 7056.48
93 | 030408006002 | 热缩式电力电缆头 95-120mm2 | 1.名称：热缩式电力电缆头 2.规格：95-120mm2 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求 |  | 个 | 2 | 483.28 |  | 966.56
本页小计 | [8 empty] | 78471.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030408006003 | 热缩式电力电缆头 25-35mm2 | 1.名称：热缩式电力电缆头 2.规格：25-35mm2 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求 |  | 个 | 2 | 266.1 |  | 532.2
95 | 030408006004 | 热缩式电力电缆头 16mm2 | 1.名称：热缩式电力电缆头 2.规格：16mm2 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求 |  | 个 | 6 | 162.88 |  | 977.28
96 | 030408006005 | 干包式电力电缆头 6mm2以下 | 1.名称：干包式电力电缆头 2.规格：6mm2以下 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求 |  | 个 | 28 | 3.18 |  | 89.04
97 | 030408002001 | 控制电缆WDZA-KYJY-B2-7x1.5 | 1.名称及规格:控制电缆 WDZA-KYJY-B2-7x1.5 2.材质:按设计要求 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.54 | 17 |  | 162.18
本页小计 | [8 empty] | 1760.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：7-14芯 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求 |  | 个 | 2 | 124.13 |  | 248.26
99 | 030411001001 | 刚性难燃管 PVC20 | 1.名称及规格:刚性难燃管 PVC20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 860.54 | 11.7 |  | 10068.32
100 | 030411001002 | 镀锌钢管 SC20 | 1.名称及规格:镀锌钢管 SC20 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5.26 | 30.8 |  | 162.01
101 | 030411001003 | 镀锌钢管 SC25 | 1.名称及规格:镀锌钢管 SC25 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 8.11 | 35.69 |  | 289.45
本页小计 | [8 empty] | 10768.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 030411001004 | 镀锌钢管 SC32 | 1.名称及规格:镀锌钢管 SC32 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 105.94 | 40.99 |  | 4342.48
103 | 030411001005 | 镀锌钢管 SC40 | 1.名称及规格:镀锌钢管 SC40 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5.5 | 49.89 |  | 274.4
104 | 030411001006 | 镀锌钢管 SC50 | 1.名称及规格:镀锌钢管 SC50 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 4.24 | 55.57 |  | 235.62
本页小计 | [8 empty] | 4852.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030411001007 | 镀锌钢管 SC80 | 1.名称及规格:镀锌钢管 SC80 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15.9 | 107.92 |  | 1715.93
106 | 030411001008 | 镀锌钢管 SC125 | 1.名称及规格:镀锌钢管 SC125 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 63.86 | 158.19 |  | 10102.01
|  | 措施项目 | [6 empty] | 29939.86
107 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
108 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 29939.86 |  | 29939.86
109 | 03B001 | 其它措施费 | 1.投标人根据招标文件、技术要求、施工方案及经验值自行综合考虑 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 41757.8
合 计 | [8 empty] | 4120447.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 245805.04 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 缩短施工工期措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 2 | 13743.64 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 259548.68
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 245430.44 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 68718.21
6 | 工程优质费 | 137436.42
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 451585.07 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综合体育馆冰场工程-机电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4831580.87 | 9 |  | 434842.28
合 计 | [6 empty] | 434842.28
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13