## 动力总量汇总表
| 项目名称 | 单位 | 用量 | 需要系数（修正） | 同时系数 | 综合系数 | 设计量
电 | 电 | KW | 1068.14 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 427.256
排风 | 热、一般排风 | m3/h | 4394 | 0.8 | 0.4 | 1 | 4394
| 酸排风 | m3/h | 10225 | 0.8 | 0.4 | 1 | 10225
| 碱排风 | m3/h | 905 | 0.8 | 0.4 | 1 | 905
| 有机排风 | m3/h | 5440 | 0.8 | 0.4 | 1 | 5440
给水、排水 | PCW | LPM | 539.66 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 323.796
| 超纯水 | LPM | 672.5 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 40.35
| 纯水 | LPM | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 0
| 一般废水 | LPM | 410.5 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 24.63
| 碱废水 | LPM | 130 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 7.8
| 酸废水 | LPM | 42 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 2.52
| 有机废水 | LPM | 82 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 4.92
| 废液 | L/次 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1200
大宗气体 | 洁净压缩空气 | LPM | 3386.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1015.98
| 压缩空气 | LPM | 550.3333 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 165.1
| PV | LPM | 315.3333 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 94.6
| Ar | LPM | 22.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 6.75
| PN2 | LPM | 1950.16 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 585.048
| GN2 | LPM | 2312.05 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 693.615
| PHe | LPM | 12.15 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.645
| HBr | LPM | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.06
| O2 | LPM | 41.04 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 12.312
特气 | H2 | LPM | 20 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 6
| 5%SIH4/N2 | LPM | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.06
| SIH4 | LPM | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.75
| NH3 | LPM | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.45
| CF4 | LPM | 13.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4.05
| N2O | LPM | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.65
| SF6 | LPM | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.02
| CHF3 | LPM | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.24
| Cl2 | LPM | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.18
| BCl3（伴热） | LPM | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.18
| C4F8 | LPM | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3
化学品 | TEOS | g/min | 10 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3

## 设备动力需求表
设 备 清 单 | [23 empty] | 设 备 清 单
工作 | 设备名称 | 3 | 重量 | 外 形 尺 寸 | 设备用电 | [6 empty] | 排风(m3/h/台) | [11 empty] | 给水(L/min/台) | [7 empty] | 废水/废液(L/min/台) | [10 empty] | 所用气体(L/min/台) | [42 empty] | 备注：1.是否需要特气？2.是否需要UPS和独立接地？
区域 | 及 |  |  |  | 单位设备装设量（KW/台） |  |  | 设备同时使用系数 | 供电方式
编号 | 简要规格 | [41 empty] | 洁净压缩空气(CDA) |  |  | 压缩空气(DA) |  |  | 真空 |  |  | Ar |  | PN2 |  | O2 |  | GN2 |  | He |  | CF4 |  | SF6 |  | CHF3 |  | SiH4 |  | NH3 |  | N2O |  | TEOS |  | Cl2 |  | BCl3（伴热） |  | HBr |  | C4F8 |  | 5%SiH4/N2
|  | 数量 | （T/台） | 长×宽×高(mm) | 额定功率 | 实际运行时功率 | 负荷系数 |  | 电压(V) | 相数 | 其它 | 热、一般排风 | 管径(mm) | 碱排风 | 管径(mm) | 酸排风 | 管径(mm) | 有机排风 | 管径(mm) | 有毒 | 管径(mm) | 真空排气（按照有机排） | 管径(mm) | 自来水 | 管径 | PCW （循环冷却水） | 管径 | 超纯水 | 管径 | 纯水 | 管径 | 一般排水L/min | 管径 | 酸排水 L/min | 管径 | 碱排水 L/min | 管径 | 有机排水 L/min | 管径 | 其他排水 L/min | 废液 L/次 | 管径 | 用量 | 压力（MPa） | 管径 | 用量 | 压力（MPa） | 管径 | 用量 | 压力(bar) | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径 | 用量LPM | 管径
光刻 |  | 2 | 0.33 | 1210X925X1860 | 10 | 5.5 |  |  | 200 | 单 | [35 empty] | 25 | 0.5-0.8 |  | 16.6667 | -0.8 |  |  |  | 25
光刻 |  | 1 | 1.5 | 1720x1880x2290 | 24 |  |  |  | 380 | 3 | 3+N-PE | 5 | （1路） φ100 | 5 | （1路） φ100 |  |  | 5 | （2路） φ100 | [6 empty] | 40 | 1路In&Out | 12 | （1路） | 0 | [5 empty] | 12 | 1"（1路Dev） | 12 | 1"（1路HMDS） |  |  |  | 150 | 0.6 2路 | 1/4“ |  |  |  | 50 | 5路 -85 | 1/4“ |  |  | 300 | 2路 3/8"
光刻 |  | 1 | 970Kg(主体) 180Kg(电柜) | 1300mm*1100mm*1950mm(主体) 600mm*800mm*1900mm(电柜) | 3 | 2.8 |  |  | 230V±5% | 2 | [32 empty] | 25 | 6-10 bar ( 无油无水) |  |  |  |  | 5 | 0.5 bar
光刻 |  | 1 | 2000Kg | 1300x1100x2050 | [6 empty] | 无需提供，该附属设备用电 由厂商附属Power Box供电 | [31 empty] | 60 | 0.5~1 | [9 empty] | 60 | Φ6×4mm | [30 empty] | 1.设备是否兼容6英寸？ ↑兼容，最大12英寸 2.是否需要预留独立接地？ ↑需要，单独接地小于1Ω 3.正常维修？
|  | 1 | 380Kg | 820x550x1840 | [6 empty] | 无需提供，该附属设备用电 由厂商附属Power Box供电
|  | 1 | 340Kg | 820x550x1840 | [6 empty] | 无需提供，该附属设备用电 由厂商附属Power Box供电
|  | 1 | 330Kg | 820x550x1840 | [6 empty] | 无需提供，该附属设备用电 由厂商附属Power Box供电
|  | 1 | 25Kg | 633x250x300 | [6 empty] | 无需提供，该附属设备用电 由厂商附属Power Box供电 | 14 | 内径25mm 或者直径34mm外径管
|  | 1 | 50Kg | 500x300x700 | [6 empty] | 无需提供，该附属设备用电 由厂商附属Power Box供电 | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 1 | 130Kg | 740x475x580 | 7.5 | 7.25 |  |  | 200 | 1
光刻 |  | 1 | 0.5 | 1200x1300x2100 | 4 |  |  |  | 220 | 1 | [7 empty] | 900 | 200A×1 | [8 empty] | 10 | 25A由令接口(CLEAN-PVC) ＞0.2MPa |  |  | 10 | DN50PP |  |  |  |  | 10 | 1/2英寸PFA |  | / | 漏液排，DN15由令接口(PPH)×1 | 20 | 0.4-1 | 3/8英寸快插 | [8 empty] | 50 | 3/8"
光刻 |  | 1 | 0.5 | 1500x1100x2100 | 5 |  |  |  | 220 | 1 | [7 empty] | 900 | 200A×1 | [34 empty] | 50 | 3/8"
光刻 |  | 1 | 0.5 | 1500x1100x2100 | 2 |  |  |  | 220 | 1 | [7 empty] | 900 | 200A×1 | [8 empty] | 10 | 25A由令接口(CLEAN-PVC) ＞0.2MPa |  |  | 10 | DN50PP |  |  | 10 |  | 10 | 1/2英寸PFA |  | / | 漏液排，DN15由令接口(PPH)×1 | [11 empty] | 50 | 3/8"
湿法（增加） |  | 2 | 200Kg | 490mm*950mm*1545mm | 3 |  |  |  | 220V | 单相 |  | 20 | 接口DN32 活接或软管 | [14 empty] | 11.7 | 接口3/8卡套（压力0.15-0.2Mpa） |  |  | 11.7 | 接口DN32 PVC活接 | [9 empty] | 10 | 0.25-0.35 | 接口3/8卡套 | [12 empty] | 300 | 接口3/8卡套（压力0.25-0.35MPa）
湿法（补充厂务） |  | 3 | 260KG | 490mm*940mm*1880mm | 6 |  |  |  | 220V | 单相 |  | 20 | 接口DN32 PVC | [14 empty] | 11.7 | 接口3/8卡套（压力0.2Mpa） |  |  | 11.7 | 接口DN32 PVC活接 | [9 empty] | 10 | 0.4 | 接口3/8卡套 | [12 empty] | 300 | 接口3/8卡套（压力0.6MPa） | [26 empty] | 参数为单台设备需求
光刻 |  | 1 | 0.3 | 1200x800x800 | 2 |  |  |  | 220 | 1 | [35 empty] | 150 | >0.7 | 1/4“接管即可 无流量要求 | 50 | <0.05 | 1/4“接管即可 无流量要求
湿法 |  | 1 | 0.5 | 1200×1300×2100 | 8 |  |  |  | 380 | 3 | [7 empty] | 900 | 200A×1 | [8 empty] | 60 | 0.2MPa |  |  | 20 | DN50PP |  |  |  |  | 20 | 1/2英寸PFA*2 |  |  |  | 100 | 0.4-1 | 3/8英寸快插 | [8 empty] | 200 | 3/8"
湿法 |  | 1 | 0.5 | 1200x1100x2100 | 6 |  |  |  | 220 | 1 | [7 empty] | 900 | 200A×1 | [8 empty] | 60 | 25A由令接口(CLEAN-PVC) ＞0.2MPa |  |  | 20 | DN50PP |  |  |  |  | 20 | 1/2英寸PFA*2 |  | 200 | 漏液排，DN15由令接口(PPH)×1 | 20 | 0.4-1 | 3/8英寸快插 | [8 empty] | 50 | 3/8"
镀膜 |  | 1 | 0.9 | Main system：1825x774x2127 Control Rack：639x612x1102 Loadlock Pump：519x195x270 chamber Pump：979x388x658 | 20 |  |  |  | 380 | 3 |  | 194 |  |  |  | 110 | [9 empty] | 15 | [16 empty] | 135 | 0.65 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 5 | 1/4" | [6 empty] | 0.5 | 1/4" | 0.5 | 1/4" | [10 empty] | 0.2 | 1/4" | 特气：5%SiH4/N2, NH3, CF4, N2O, N2 如需预留其它气体请客户提出 不需要单独接地 UPS非强制要求
镀膜 |  | 1 | 0.7 | 700(W)×1100(D)×1900(H) | 12 | 10 |  |  | 380 | 3 |  | 14 | DN25 | [12 empty] | 12 | [16 empty] | 1 | 6-8 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 10 | 1/4" | [12 empty] | 0.5 | 1/4" | [14 empty] | O2，设备入口压力要求：1-2 kg/cm2，纯度>4N5； NH3，设备入口压力要求：1-2 kg/cm2，纯度>4N5；设备气路入口接头：外径 6.35 mm Swagelock； 用户需准备气路管道，气体钢瓶，气瓶减压阀及对应气路接头；
镀膜 |  | 2 | 0.6 | 1500ｘ900ｘ2000 | 10 |  |  |  | 380 | 3 | [11 empty] | 10 | DN25 | [22 empty] | 100 | >0.4 | 1/4“接管即可 无流量要求 | [5 empty] | 20 | Φ6 | [30 empty] | 需接地，接地电阻小于4欧姆，需配备UPS
镀膜 |  | 1 | 900kg | 2800×1300×2200 | 40 |  |  |  | 380/415 | 3 | [35 empty] | 20 | 0.552~0.827 |  |  |  |  | 1 |  | 60 | [31 empty] | 需要UPS,接地电阻小于10欧姆
镀膜 |  | 7 | 800kg | 2500*2100*2300 | 12 | 12 |  |  | 380v | 三相 | 5线 | [10 empty] | 15 | KF25法兰口，无压力要求 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | [10 empty] | 100 | 80psi | 1/4“接管即可 无流量要求 | [6 empty] | 1 | 10psi/6 mm SWAGELOK | 60 | 10psi/6 mm SWAGELOK | 0.02 | [29 empty] | 需要UPS,接地电阻小于10欧姆
镀膜 |  | 1 | 净化台：2200KG； 炉体机箱：2600KG | 净化台：1200×2600×2400 炉体机箱：1200×2280×2400 真空系统柜：1600×1000×2400 干泵：390×776×839 | 110 |  |  |  | AC380 | 3 |  | 2730 |  |  |  | 300 | [9 empty] | 68 | 冷却水温度22±2℃ 压力：2-4kgf/cm2 | [15 empty] | 10 | 0.6-0.8 | 3/8" | [8 empty] | 40 | 1/4" | 10 | 1/4" | [28 empty] | 需要UPS,接地电阻小于10欧姆
镀膜 |  | 1 | 550KG | Mainframe：2080×750×1700 PM1_Dry Pump：390×784×780 LL_Dry Pump：333×476×396 PM1_ gas box：590×750×1900 | 116 |  |  |  | 208 | 3 | 4线 |  |  |  |  | 835 | [9 empty] | 8 | 冷却水温度23±2℃ 压力：4-6kgf/cm2 | [15 empty] | 72 | 30-45psi | φ8mm | [6 empty] | 5 | 1/4 Male | 10 | 1/4 Male | 10 | 1/4 Male | 44 | 1/4 " | 10 | 1/4 Male | 5 | 1/4 Male | [22 empty] | 需要UPS,接地电阻小于10欧姆
镀膜 |  | 1 | 550KG | Mainframe：2080×750×1700 PM1_Dry Pump：390×784×780 Transformer：450×560×560 LL_Dry Pump：333×476×396 PM1_ gas box：590×750×1900 | 8.4 | 3.6 |  |  | 208 | 3 | 4线 |  |  |  |  | 835 | [9 empty] | 8 | 冷却水温度23±2℃ 压力：4-6kgf/cm2 | [15 empty] | 72 | 30-45psi | φ8mm | [6 empty] | 5 | 1/4 Male | 5 | 1/4 Male | 1 | 1/4 Male | 44 | 1/4 " |  |  | 2 | 1/4 Male |  |  |  |  | 2.5 | 1/4 Male | 0.5 | 1/4 Male | 5 | 1/4 Male | 10 | 1/4 Male | [10 empty] | 需要UPS,接地电阻小于10欧姆
刻蚀 |  | 1 | 800KG | PM:860*1430*1972 TM:420*540*1270 电源柜：490x260x1100 变压器：400x800x800 PM干泵：784x390x780 制冷机:870x380x910 高温恒温器:490x420x700 | 59 |  |  |  | 380/208 | 3 | 380v:34KW; 202V:24KW |  |  |  |  | 510 | [9 empty] | 58 | 冷却水温度15~25℃ 压力：3-8kgf/cm2 | [15 empty] | 10 | 6-7KG/CM2 | Φ10 | [6 empty] | 0.2 | 1/4" | 20.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | 20 | 1/4" | 1 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | [10 empty] | 0.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" |  |  |  |  | GN2:20.0LPM;Phe:1LPM;O2:0.2LPM;CF4:0.2LPM SF6:0.2LPM;;Cl2:0.2LPM; BCl3（伴热）:0.2LPM;HBR:0.2lpm
刻蚀 |  | 1 | 0.98 | Main system：1825x774x2127 Control Rack：639x612x1102 Loadlock Pump：519x195x270 chamber Pump：979x388x658 chiller:550x465x881 | 20 |  |  |  | 380 | 3 |  | 224 |  |  |  | 560 | [9 empty] | 10 | [16 empty] | 135 | 0.65 | [7 empty] | 0.1 |  |  |  | 1 | 1/4" |  |  |  |  | 0.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | [18 empty] | 特气：CHF3, CF4, SF6, Ar, O2 如需预留其它气体请客户提出 不需要单独接地 UPS非强制要求
刻蚀 |  | 1 | 200Kg | 600×800×1100 | 3 |  |  |  | 380 | 3 | 三相五线制 | 14 | DN25mm的负压排气接口 | [29 empty] | 50 | 0.1MPa- 02MPa | 1/4“接管即可 无流量要求 | 60 | 0.1MPa- 02MPa |  | 50 | 0.1MPa- 02MPa | 1/4“接管即可 无流量要求 | 0.2 |  |  |  | 1 | 1/4" | [28 empty] | 需要氧气（40L氧气瓶，纯度99。999%），1/4”BA级或者EP级不锈钢管至设备2米以内。 设备操作维修空间:设备四周预留0.5米 接地要求:联合接地电阻<4Q
[5 empty] | 9.5 |  |  |  | 380 | 3 | D型(不带漏电保护)空开一个
[5 empty] | 2.2 |  |  |  | 220 | 3 | 三头万能插座一个
[5 empty] | 3.52 |  |  |  | 220 | 3 | 三头万能插座一个
刻蚀 |  | 2 | 1000kg | Main system：875x1900x1720 电源柜：490x260x1200 变压器：400x800x800 PM干泵：937x386x1062 制冷机:870x380x950 | 44 |  |  |  | 380 | 3 | [5 empty] | 510 | [9 empty] | 58 | 压力：3--8kgf/cm2 | [15 empty] | 10 | 0.6-0.7 | Φ10 | [6 empty] | 0.2 | 1/4" | 10.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | 30 | 1/4" | 0.5 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | [8 empty] | 0.2 | 1/4" | 0.2 | 1/4" | [6 empty] | GN2:20LPM;Phe:0.05LPM;O2:0.2LPM;CF4:0.2LPM SF6:0.2LPM;CHF3:0.2LPM;Cl2:0.2LPM; BCl3（伴热）:0.2LPM
刻蚀 |  | 1 | 1300kg | Main system：1917x855x2033 电源柜：260x490x1100 变压器：800x400x900 干泵：925x390x939 chiller:870x380x950 干泵管路温控盒:220x360x389 | 67.2 |  |  |  | 308/208 | 3 | 380v:38.4KW; 202V:28.8KW |  |  |  |  | 340 | [9 empty] | 69 | 冷却水温度20±2℃ 压力：4--7kgf/cm2 | [15 empty] | 10 | 0.6-0.7 | Φ10 |  |  |  | 50 | 6~7 | 1/4“ | 0.5 | 1/4" | 10 | 1/4" | 1 | 1/4" | 44.05 | 1/4" | 0.1 | 1/4" | 0.5 | 1/4" | 2.4 | 1/4" | [16 empty] | 1 | 1/4" |  |  | GN2:44.05LPM;Phe:0.1LPM;O2:1LPM;CF4:0.5LPM SF6:2.4LPM;C4F8:1LPM
刻蚀 |  | 1 | 100Kg | 1300×640×540 | 3 |  |  |  | 220V | 3 core 13 A | [5 empty] | 235 | 120 | [25 empty] | 20 | 80PSI | [9 empty] | 20 | [31 empty] | 不需要特气和UPS； 电源是需要接地的：P+N+ground
刻蚀 |  | 1 | 400KG | Mainframe 1458x771x1264 Process Pump 600x253x400 | 5.6 |  |  |  | 380 | 3 | [7 empty] | 35 | KF40 | [6 empty] | 4 | 3/8 inch 压力：1.5--3bar | [15 empty] | 10 | 4-6bar | φ8mm | [6 empty] | 0.3 | 1/4 inch |  |  | 0.3 | 1/4 inch |  | 1/4 inch | 0.05 | 1/4 inch | 0.2 | 1/4 inch | 0.2 | 1/4 inch | 0.2 | 1/4 inch | [18 empty] | Phe:0.05LPM;O2:0.3LPM;CF4:0.2LPM SF6:0.2LPM;CHF3:0.2LPM;
湿法 |  | 1 | 0.5 | 1200*1000（含突出的操作面板尺寸）*2000 | 1 |  |  |  | 220V | 单相 |  | 1000 | Φ200mm法兰连接（PPH） | [38 empty] | 0.2 | 1/4" 0.2-0.4MPa | 80 | Ф8标准快插接口X1
湿法 |  | 1 | 0.5 | 1200x1100x2100 | 5 |  |  |  | 220V | 单相 |  |  |  | 900 | Φ200mm法兰连接（PPH） | [12 empty] | 40 | 20A由令接口(CLEAN-PVC) ＞0.2MPa |  |  | 10 | DN50PP |  |  | 10 | KOH排放1/2英寸PFA |  |  |  | 200 | 漏液排，DN15由令接口(PPH)×1 | 20 | 0.4-1 | 3/8英寸快插 | [8 empty] | 50 | 3/8
湿法 |  | 2 | 2 | 4000x1500x2100 | 12 |  |  |  | AC380V | 3相 | [5 empty] | 1800 | 200A×2 | [10 empty] | 100 | 32A由令接口(CLEAN-PVC) ＞0.2MPa |  |  | 50 | DN50PP*2 | 40 | 40L/MIN 3/4英寸PFA*4 | [5 empty] | 400 | 漏液排，DN15由令接口(PPH)×1 | 100 | 0.4-1 | 3/8英寸快插 | [8 empty] | 400、 | 3/8*2 | [30 empty] | 参数为单台设备需求
湿法 |  | 1 | 1 | 2200×1300×2100 | 10 |  |  |  | 380 | 3 | [5 empty] | 1800 | 200A×2 | [10 empty] | 100 | ＞0.2MPa |  |  | 50 | DN50PP | 40 | 40L/MIN 3/4英寸PFA*5 | [7 empty] | 100 | 0.4-1 | 3/8英寸快插 | [8 empty] | 200
扩散（修改了CDA接口） |  | 3 | 1.3 | 2500*700*1700 | 32 | 32 | 0.95 |  | 380V | 3相5线 |  | 20 | DN200 |  |  | 20 | DN120（设备终端2~3) | [8 empty] | 30 | [16 empty] | 250 | 60~100psi | 3/8卡套接口 | [8 empty] | 30 | 3/8卡套接口 | [30 empty] | 需要UPS,接地电阻小于10欧姆
扩散 |  | 2 | 240kg | 510x800x1430 | 34 |  |  |  | 400V | 3相 | [35 empty] | 1.6667 | 6 bars | [38 empty] | 需要UPS,接地电阻小于10欧姆
镀膜 |  | 1 | 0.1 | 1000×1000×500 (放于桌面) | 1 |  |  |  | 220V | 2 | [75 empty] | 需要UPS,接地电阻小于4欧姆
测试 |  | 1 | 152kg | 700 mm (W) x 800 mm (D) x 600 mm (H) / | 0.8 | 0.8 |  |  | 220V | 2相 | [32 empty] | 7 | ~0.7 MPa |  | 7 | ~0.7 MPa |  | 7 | ~0.5 MPa | [35 empty] | 需要UPS,接地电阻小于4欧姆
镀膜（由测试区移到生长镀膜区） |  | 1 | 50lbs | 14” (W) x 22”(L) x 15”(H) | 3 | 3 |  |  | 220 | [76 empty] | 需要钢桌一张
测试 |  | 1 | 1 | 主机：1150*830*2000 操作台：1000*1600 附属设备：1000*2500 | 3.3 | 3 |  |  | 230V±10% | 2 | (如果有用UPS,按UPS算是6kW | [14 empty] | 0.83 | 18ºC - 23 ºC,温度波动<0.1 ºC; 流速 40 – 50 L/hr | [15 empty] | 339.6 | 0.6-0.7MPa | [5 empty] | 自带真空 |  |  |  | 40 | （只要换样时使用） | [30 empty] | 需独立接地，地线横截面积大于4mm2，无需特种气体。主机功率为3.3KW，考虑到配套的空压机、冷却循环水机、UPS、空调、泵、照明等用电，请按大于10KW配电
测试 |  | 1 | 960Kg | 主机：850x1075x1845 操作台：1000*2000 附属设备：1000*1500 | 3 | 3 |  |  | 220V | 2 | [15 empty] | 0.83 | 18ºC - 23 ºC,温度波动<0.1 ºC; 流速 40 – 50 L/hr | [19 empty] | 随机标配空压机：压缩空气：4.0 – 5.5 x 10^5 Pa |  |  | 自带真空 |  |  |  | 0.54 | 氮气瓶: 压力1 x 10^5 Pa, 水汽含量小于10ppm，通常1月/一瓶 | [30 empty] | 随主机标配6KVAUPS，需独立接地，电阻＜2Ω，无需特种气体。主机功率为3KW，考虑到配套的空压机、冷却循环水机、UPS、空调、泵、照明等用电，请按15KW配电
测试 |  | 1 | 0.6 | 主机：1200*1200*1750 操作台：1000*1500 | 3.5 | 3 |  |  | 220V | 2 | [35 empty] | 11.3 | 0.7 MPa | 6mm 或 1/4 英 寸塑料气管 | 20 | 0.2bar | 6mm 或 1/4 英 寸塑料气管 | [34 empty] | 需要防震、防磁、防噪声、低湿度 需要UPS,接地电阻小于4欧姆
镀膜（由测试区移到生长镀膜区） |  | 1 | 0.01 | 1500*1500*1500 | 0.3 | 0.1 |  |  | 220
镀膜（由测试区移到生长镀膜区） |  | 1 | 25Kg | 400ｘ500x550 | 0.15 | 0.15 |  |  | 200 | 3
刻蚀（由测试区移到刻蚀区） |  | 1 | 120kg | 1000*1500*1500(放于座面） |  |  |  |  | 200 | 3
光刻 |  | 2 | 30KG | 550*274*500 | 0.005 |  |  |  | 220v | 三相
刻蚀（由测试区移到刻蚀区） |  | 1 | 50Kg | 1000×600×520 | 0.24 |  |  |  | 220 | 3
测试 |  | 1 | 500kg | 1520*2160*1030 | 2.2 | 1 |  |  | 220v | 单相 | [75 empty] | 需接地,接地电阻小于4欧姆，配UPS
测试 |  | 1 | 10kg(不算探针台重量） | 1500*1500*1500(防置桌面配探针台） |  |  |  |  | 220v | 三相 | [75 empty] | 需接地，配UPS
测试 |  | 1 | 10kg(不算探针台重量） | 1500*1500*1500(防置桌面配探针台） |  |  |  |  | 220v | 三相 | [75 empty] | 需接地，配UPS
刻蚀（由湿法区变更刻蚀区） |  | 1 |  | 425*450*275 | 3.52 |  |  |  | 220V | 单相 |  | 5 | [37 empty] | 0.01~9.99mbar |  | 0.5 | 1/4" |  |  | 1 | 1/4" | [28 empty] | 需要Ar，O2等非腐蚀性气体
|  | 3 | 0.18 | 920mm×680mm×1600mm | 1 |  |  |  | 220 | 单 | [36 empty] | >0.4 |  |  | -0.8
|  | 1 | 0.5 | 1500x1100x2100 | 5 |  |  |  | 220 | 1 | [7 empty] | 900 | Φ200mm法兰连接（PPH） | [38 empty] | 300 | [27 empty] | GN2用于吹扫样品使用，配高压吹气枪
|  | 1 | 900Kg | 2200mm×1400mm×1600mm（设备四周预留0.5m） | 8 |  |  |  | 380 | 3 | 三相五线制 | 14 | DN25mm的负压排气接口 | [13 empty] | 配循环水箱 | [15 empty] | 50 | 0.1MPa- 02MPa | 1/4“接管即可 无流量要求 | 60 | 0.1MPa- 02MPa |  | 50 | 0.1MPa- 02MPa | 1/4“ | 0.1 |  | 0.02
[5 empty] | 15.2 |  |  |  | 380 | 3 | D型(不带漏电保护)空开一个
[5 empty] | 2.2 |  |  |  | 220 | 3 | 三头万能插座一个 | [74 empty] | 需要UPS,接地电阻小于10欧姆
[5 empty] | 3.52 |  |  |  | 220 | 3 | 三头万能插座一个
|  | 1 |  | 1150ｘ800ｘ800 | 3.5 |  |  |  | 220 | 单 | [16 empty] | 配循环水箱 | [58 empty] | 接地电阻<4Ω，需要UPS
|  | 1 | 1.3 | 2500*700*1700 | 32 | 32 | 0.95 |  | 380V | 3相5线 |  | 20 | DN200 |  |  | 20 | DN120（设备终端2~3) | [8 empty] | 30 | [16 empty] | 250 | 60~100psi | 3/8卡套接口 | [8 empty] | 30 | 3/8卡套接口 | 5 | [29 empty] | 需要UPS,接地电阻小于10欧姆
|  | 3 | 0.47 | 1130ｘ860ｘ1200 | 6 | [80 empty] | 放置在黄光环境，实验时需遮光，需要全黑环境。接地电阻<4Ω，需要UPS
|  | 1 | [21 empty] | 市政用水 |  |  |  | 10 | ＞0.2MPa |  |  | 10 | DN50PP | 10 |  | 10 |  | 10 | 1/2英寸PFA | [18 empty] | 300 | [27 empty] | GN2用于吹扫样品使用，配高压吹气枪
| 汇总 | 82 |  |  | 1068.14 | 260.7 | [5 empty] | 4394 |  | 905 |  | 10225 |  | 5440 |  | 0 |  | 125 |  | 0 |  | 539.66 |  | 672.5 |  | 0 |  | 410.5 |  | 130 |  | 42 |  | 82 |  | 0 | 1200 |  | 3386.6 |  |  | 550.3333 |  |  | 315.3333 |  |  | 22.5 |  | 1950.16 |  | 41.04 |  | 2312.05 |  | 12.15 |  | 13.5 |  | 3.4 |  | 0.8 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 5.5 |  | 10 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
[10 empty] | 审核： | [19 empty] | 批准：
设备所有带超高真空设备的都是需要UPS，起码要保证30分钟分子泵停机电力供应。除了表里要求的，接地要求都按照4Ω接地来设计
Note on AU23: 业主所给参数为100L - 邓静雯
Note on AA48: 业主数据为10-30 - 邓静雯
Note on AC75: 25A由令接口(CLEAN-PVC)

## 房间环境需求表
实验室房间环境需求表
委托单位：
序号 | 楼层及房间编号 | 区域名称 | 面积 m2 | 温度 | 相对湿度 | 洁净等级 | 光色 | 照度/LUX | 吊顶高度 | 荷载要求（KG/M2) | 地面要求 | 隔墙要求 | 吊顶要求 | 最大班人数 | 工作班次 | 特殊要求 | 其他要求
1 |  | 扩散 |  | 23±2℃ | 45±10% | 千级 | 白 | 500 | 2.8m
2 |  | 光刻 |  | 23±1℃ | 45±5% | 百级 | 黄 | 500 | 2.8m | 1T/m2
3 |  | 测试 |  | 23±2℃ | 45±10% | 千级 | 白 | 500 | 2.8m
4 |  | 湿法&刻蚀 |  | 23±2℃ | 45±10% | 千级 | 白 | 500 | 2.8m
5 |  | 薄膜 |  | 23±2℃ | 45±10% | 千级 | 白 | 500 | 2.8m
6 |  | 二更 |  | 23±3℃ | 45±10% | 万级 | 白 | 300 | 2.8m
7 |  | 换鞋&一更 |  | / | / | / | 白 | 300 | 2.8m
8 |  | 缓冲间 |  | 23±3℃ | 45±10% | 万级 | 白 | 300 | 2.8m
9 |  | 本科实验室 |  | 23±3℃ | 45±10% | 十万级 | 白 | 500 | 2.8m | [6 empty] | 需要白光和黄光双色能切换，另能完全避光的环境设置，某些实验需要完全避光环境。
|  |  | 制表： |  |  | 审核： | [10 empty] | 批准：
Note on Q3: tianzi: 防爆、防腐蚀、防酸碱、防油等 - 邓静雯
Note on G12: hd HD:帮忙做成万级
Note on H12: hd HD: 需要白光和黄光双色能切换，另能完全避光的环境设置，某些实验需要完全避光环境。

## 动力质量表
纯水 |  |  | 气体纯度 |  |  | CDA | PCW | PV
|  |  | 序號 | 主要原輔材料名稱 | 純度 | Dew Point：<-40℃； | Temp：18/23℃； | 真空度：-600 mmHg
Parameter | Unit | Value(調整後) | 1 | PO2 | 6N | Pressure：6kg | Pressure：5 kg/cm2
Resistivity（at 25℃） | mΩ-cm | ≥ 18.1 | 2 | He | 6N
Particles（≧0.05μm） | pcs/l | ≦ 1000 | 3 | Ar | 6N
Particles（≧0.1μm） | pcs/l | ≦ 200 | 4 | PN2 | 6N
Bacteria | cfu/l | ≦ 1 | 5 | GN2 | 5N
TOC | ppb | ≤5
Silica | ppb | < 3
DO（将来评估） | ppb | < 10
B | ppb | < 0.1
Na, K,Ca,Mg,Cr,Fe, Mn,Ni,Cu, Zn, Cl,F,NO2,NO3,PO4,SO4 | ppb | < 0.05
Pressure (at POU) | bar | 3±0.5
Temperature | ℃ | 23±1