珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

招标文件

广东广佛轨道交通有限公司

- 北京中外建工程管理有限公司

二〇二二年三月

目       录

第一部分  投标人须知……………………………………………………3

第二部分 用户需求书……………………………………………………15

第三部分  合同条款………………………………………………………61

第四部分  投标文件格式…………………………………………………85

第五部分  评标办法………………………………………………………125

第一部分 投标人须知

（一）投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二（一） | 项目名称 | 珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务 |
| 2 | 二（三） | 招标范围 | 珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务，包括日常管理及巡检服务、日常保洁服务、机电设备维修维保服务（通风空调及给排水、低压配电与照明维保服务、通信专业维保服务、箱变维保服务、视频监控维保服务）、房屋设施维护服务、特种设备维保服务（扶梯设备维保服务）、自动化系统（FAS监控设备维护服务、BAS监控设备维保服务）。 |
| 3 | 二（三） | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 二（三） | 合同期限 | 二年 |
| 5 | 二（四）、（五） | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人： 广东广佛轨道交通有限公司 地点：广州公共资源交易中心第 开标室 递交投标文件时间（开始至截止)：2022年 月 日9时30分至2022年 月 日10时00分(北京时间)，具体详见广州公共资源交易网公布内容。 |
| 6 | 二（六） | 开标时间及地点 | 时间：2022年 月 日10时00分(北京时间) 地点：广州公共资源交易中心第 开标室 |
| 7 | 二（七） | 报价方式 | - 不允许缺漏项，固定价报价。投标人必须对的所有服务进行响应，不允许只对部分服务进行响应。具体详见用户需求。 |
| 8 | 二（七） | 最高投标限价 | - 213.6043万元。 - 投标人的投标报价不能超过最高投标限价，否则投标文件将按废标处理。 |
| 9 | 三 | 定义 | 招标人（即发包人）： 广东广佛轨道交通有限公司 招标代理：北京中外建工程管理有限公司 |
| 10 | 四 | 合格投标人 | 详见招标公告 |
| 11 | 五（六） | 评标办法 | - 综合评分法，详见评标办法 |
| 12 | 十一 | 投标保证金 | 投标保证金额：人民币肆万元整（￥40000.00） 投标人选择以下三种任一种方式递交投标保证金。 （1）银行转账汇款形式：投标保证金从投标单位基本账户转入广州公共资源交易中心指定的帐户，且投标保证金于投标截止时间前自行办妥，到账情况以开标时广州公共资源交易平台系统査询的信息为准。 收取投标保证金账号： 户 名：广州交易集团有限公司 开户银行：中国建设银行广州市天润路支行 帐 号：44001583404059333333 在转账底单附言中须注明项目名称。 （2）银行保函形式。投标人在注册地所在地级市范围内或所在省（自治区、直辖市）人民政府所在地城市的国有商业银行或股份制商业银行开具本项目的投标保证金银行保函（须注明项目名称）。 注：投标保证金银行投标保函有效期等于或长于投标有效期，开标时须提交银行投标保函原件，其复印件装订在投标文件中。 （3）保证保险形式。投标人提供保险公司出具的保险合同或保险单（须注明项目名称，且使用省级保险公司统一的保险合同或保险单版本）。 注：保险公司的投标保证保险保函有效期等于或长于投标有效期，开标时须提交投标保证保险保函原件，其复印件装订在投标文件中。 评标结果公示结束后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。 |
| 13 | 十二 | 投标有效期 | - 90 日历天（从投标截止之日计起） |
| 14 | 十三 | 投标文件份数 | - 正本份数：1份 副本份数：4份 - 电子文件：对应投标文件各册内容的电子文件2套（正本签字盖章后的扫描件） （MICROSOFT：WORD、PROJECT、EXCEL(U盘)）必须分别装入对应的投标文件中。 - 文件封装内容 投标文件; 投标文件组成; 正本封装内容; 副本封装内容. 第一册; 经济部分; 正本1份 、电子文件两套; 副本4份，封装在一起. 第二册; 商务技术部分; 正本1份、电子文件两套; 副本4份，封装在一起. |
| 15 | 十五 | 履约保证金 | 履约保证金为合同暂定总价的5% |
| 16 | 十六 | 交易服务费 | 中标人须按规定在中标公示后三天内向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。 |
| 17 | 十六 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书前须交纳招标代理服务费 |

说明：《投标人须知前附表》是对投标须知条款的具体规定和补充，投标人应详细阅读。

（二）投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和招标人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、适用范围

本招标文件适用于本招标公告中所述项目的国内公开招标。

二、项目说明

（一）项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

（二）招标方式：公开招标

（三） 招标内容：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务，包括日常管理及巡检服务、日常保洁服务、机电设备维修维保服务（通风空调及给排水、低压配电与照明维保服务、通信专业维保服务、箱变维保服务、视频监控维保服务）、房屋设施维护服务、特种设备维保服务（扶梯设备维保服务）、自动化系统（FAS监控设备维护服务、BAS监控设备维保服务）。

（四）递交投标文件及开启投标文件的地点：

广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心

（五） 递交投标文件时间（开始至截止）：2022年   月   日9时30分至2022年   月   日10时00分(北京时间) 。

（六） 开启投标文件时间：2022年   月   日10时00分(北京时间)。

（七） 招标要求：

1.投标人必须对项目的所有服务进行响应，不允许只对部分服务进行响应。

2.投标人以人民币报价，所有报价均应包含国家规定的所有税费且已包括但不限于工资、社保、装备、设备、服装费用、节假日加班费、疫情防控期间的口罩等防护用品、开具增值税专用发票的税费、管理费、管理人员费用及其他不可预见费用等履行该项目的全部费用。

招标人在编制最高投标限价时已经考虑到本项目执行期间的成本增加、给予一定的增长幅度，请投标人在投标报价时考虑成本增长因素。

3.投标人报价总额不得超过最高投标限价213.6043万元。

4.投标人提交的投标文件以及投标人与招标人及招标代理就有关招标的所有往来函电均应使用中文。

5. 投标人应保证所提交的资料和数据是真实可靠的。

6.招标过程中，投标人不得互通情报、弄虚作假。否则一经发现，一律取消投标资格。

（八）投标人应自行承担参加本次公开招标有关的全部费用，不论公开招标的结果如何，招标人及招标代理均无义务和责任承担这些费用。

三、定义及解释

（一）“招标人”是指：广东广佛轨道交通有限公司

（二）“招标代理机构”是指：北京中外建工程管理有限公司

（三）“招标单位”是指：招标人、招标代理机构

（四）合格的投标人

1．符合《中华人民共和国招标投标法》有关规定的投标人。

2．符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

（五）“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

（六）合格的服务:本次招标为服务类招标。

四、合格的投标人

详见招标公告。

五、招标文件的构成

招标文件由下列文件及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（一）投标人须知

（二）运营管理用户需求书

（三）合同条款

（四）投标文件格式

（五）评标办法

六、投标文件的组成

（一）投标人提交的投标文件应包括以下部分：

1.商务技术标文件：具体内容及格式要求按本招标文件第4部分投标文件格式

2. 经济标文件：

（1）投标人应根据招标文件中“用户需求”，按招标文件第4部分投标文件报价的格式对照报价表格规定的填报内容进行报价，报价不允许缺项漏项。

（2）报价表上的价格应包含“用户需求”中规定的全部内容。

（3）经济标文件必须单独密封。

（二）文件提交要求

1.所有投标文件应在投标截止时间前送达。

2.招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

（1）未按要求密封的；

（2）投标截止时间后递交的。

3.招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4.招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

5.投标人必须保证所提供的全部资料的真实性。

6.投标人须在本投标文件要求投标人或其授权代表签字的地方签字并加盖法人公章。

7.投标文件应参照招标文件规定的格式要求填写，工整有序，编制目录，便于翻阅。

七、招标过程的保密

投标文件递交截止日期后，直到发出中选通知书为止，凡属于审查、澄清、评价的有关资料和有关授予合同的信息，都不应向其他投标人或与该过程无关的其他人泄漏；投标人在招标过程中，如有对招标人及招标代理施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。招标人保留追究由此所致损失的权力。

八、招标文件的澄清

（一）招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有异议的，均应以书面形式向招标代理机构提出。异议书应当署名。异议投标人为自然人的，应当由本人签字；异议投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

（二）招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天通知所有报名及购买招标文件的投标人，报名及购买招标文件的投标人在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

（三）根据招标的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3个工作日前，将变更时间在广州公共资源交易中心网站（www.gzggzy.cn）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人。

九、投标文件的修改与撤回

（一）投标文件不得撤回。投标人可以在递交投标文件以后，修改投标文件，但这种修改的通知，须在规定的投标文件递交截止日期前以书面形式亲自送达。投标人一旦缴纳了招标保证金，将视为对本次招标不可撤回的承诺，否则招标人及招标代理有权按照《招标投标法》没收其投标保证金。

（二）在投标文件递交截止日期后，投标人不得修改或撤回投标文件。

十、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

（一）按照本须知的规定，投标人应提交证明其拟提供的合同项下的服务符合招标文件规定的合格性证明文件，并作为其投标文件的一部分。

（二）证明相应服务与招标文件要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

十一、 投标保证金

（一）投标人应交纳投标保证金，保证金为人民币4万元整。

（二）投标保证金的缴纳方式：投标人应按《投标人须知前附表》中第十一项所述金额和时间递交投标保证金，以转账、现金或支票形式递交投标保证金的，招标人可委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。

（三）保证金缴纳凭据打印件放在商务技术标投标文件里。

（四）凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标，招标人及招标代理对此不负任何责任。

（五）如无异议或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有异议或投诉，广州公共资源交易中心将在异议和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

（六）中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订招标合同并按合同规定提交履约保证金后5个工作日内不计利息原额退还。

（七）有下列情形之一的，将没收投标保证金：

1.因中标人原因，中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同。

2.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3.不支付中标服务费的，由招标代理机构提出申请广州公共资源交易中心将从保证金中先扣除中标服务费。如不够则保留追索的权利；如有超出的部分则退还中标人。

4.投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标。

5.中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保。

6.投标人弄虚作假行为骗取中标的。

十二、招标有效期

（一）投标文件应在公开招标文件规定的招标截止日期后的90天内保持有效。

（二）特殊情况下，招标人可于公开招标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，但其投标无效。

十三、投标文件的编写、签署、密封和标记

全部投标文件数量参看投标人须知的规定，所有投标文件应用A4规格纸打印装订成册。于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

投标文件的编制应按招标文件装订和封装，商务技术标文件与经济标文件需分开独立封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

（一）投标人必须按照本招标文件的顺序对本招标文件的每一项要求给予实质性的响应。否则其招标响应将被拒绝。

（二）投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的。否则将视为不响应。

（三）投标人应准备投标文件正本1份和副本 4份，每份投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（四）投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的封套中，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

（五）投标人的投标文件正本和副本密封装在信封中，经济标文件应与商务技术标文件分开单独密封，且所有的投标文件须打印并由法定代表人或其委托代理人（其有法定代表人签署的授权书）在文件正本封面上签字盖公章及加盖骑缝章。

（六）投标文件封面应注明商务技术标文件和经济标文件字样，并在封口加盖投标人公章和授权代表签名及加盖骑缝章。如果外层封套未按本须知要求密封和加写标记，招标人及招标代理对误提交或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人及招标代理将予以拒绝，并退回投标人。

（七）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或法定代表授权代表签字和盖法人公章。

（八）招标代理对电话、电报、传真形式的投标文件概不予接受。

（九）投标人应同时提交与签字盖章的投标文件正本内容相同的电子文件两套（以U盘形式，文件格式采用Microsoft Word及Microsoft Excel办公软件制作），如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。

（十）投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，无条件接受招标人、代理机构和招标监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

招标人、代理机构和招标监督管理部门有需要进行核实的材料，在招标人、代理机构和招标监督管理部门提出核实要求后，投标人48小时内必须提供资料原件。

（十一）除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有投标。

（十二）投标文件必须编页码，页码必须连续。

（十三）投标文件的密封

正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明“正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东广佛轨道交通有限公司

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址、联系人、电话及传真号码

在规定的开标时间  年 月 日上午 时之前不得启封

十四、授予合同

（一）招标人将根据招标结果，把合同授予相应的投标人。

（二）中标通知书

在公开招标有效期截止前，招标代理将以《中标通知书》书面形式通知中标人确认其

公开投标被接受。

（三）中标人应在中标通知书发出之日起30天内与招标人签订合同。如果中标人逾期不履行合同签署工作，招标人将有权与第二中标候选人签署合同。

（四）本次招标人将与中标人签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务》合同。

十五、履约保证金

（一）中标人在合同签订后的30天内，中标人应以合同暂定总价5％的金额提供履约担保。履约保证金要可采用现金、转帐或银行保函方式的形式，以银行保函的形式提交的，格式应采用招标人提供的格式（见第四部分投标文件格式附件5）

（二）合同进行服务期间，履约保证金将一直有效，履约保证金在有效期满后将无息退回；如在退还履约保证金时发生合同约定的费用，招标人则在履约保证金金额内扣减相应费用后将履约保证金余额退回；

（三）中标人若存在下列情况之一，招标人有权不退还履约保证金：

1. 未经招标人同意，对本项目范围内的工作内容擅自全部或部分转委托、发包、分包或转包给其它单位或个人；

2. 造成招标人财产损失的或对招标人正常运营生产、名誉、形象造成影响；

3. 发生重大事故，造成人员伤亡或严重危及运营安全，带来严重社会影响及后果；

4.因中标人严重违约，致使招标人有权解除合同。

十六、其他费用

（一）中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，交易服务费的金额为中标总金额的0.9‰。

（二）招标代理服务费：

1.中标人必须在领取中标通知书前向招标代理机构北京中外建项目管理有限公司（地址：广州市海珠区宝岗大道283号七楼自编706房，开户行名称：中国银行广州中山八路支行，户名：北京中外建项目管理有限公司 ，银行账号：692557743658）交纳中标服务费。中标服务费包含：招标代理费、资审和评标专家费、招标公告报纸发布费等。招标代理费参考（计价格[2002]1980号）及国家发改委[2003]857号文件执行下浮20%，按服务类进行计取，资审和评标专家费、餐费按实际发生计取。

2.中标人不按规定交纳招标代理服务费的，由招标代理机构提出申请广州公共资源交易中心将从保证金中先扣除招标代理服务费。如不够则保留追索的权利；如有超出的部分则退还中标人。

3.招标代理服务费支付方式：在领取《中标通知书》之前一次性以银行转帐、支票或现金的形式支付。

4.交易服务费和招标代理服务费含在投标报价中，不在投标报价中单列，以人民币支付。

十七、其他要求

（一）纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定中标投标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标人服务方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3.在确定中标投标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5.由招标人向投标人提供相关资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

（二）异议与投诉

1.投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公告发布之日起10天内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出异议。异议书应当署名。异议投标人为自然人的，应当由本人签字；异议投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

2.投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议，逾期异议无效。异议书应当署名。异议投标人为自然人的，应当由本人签字；异议投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

3.异议内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出异议者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将异议函转发异议事项各关联方，请其做出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱招标秩序的恶意异议者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

4.异议投标人对招标人、招标代理机构的异议答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定期限内做出答复的，可以在答复期满后15日内向招标人的同级招标监督管理部门提起投诉。

（三）招标文件的解释权

本招标文件由招标人负责解释。

第二部分 珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务用户需求书

一、项目地点：广佛地铁桂城站；南桂路站；雷岗站。

1、佛山市南海区桂城镇（街道）南桂东路与桂澜路交汇处（南桂站市政过街通道）。

2、佛山市南海区桂城镇（街道）桂澜路（虫雷岗站市政过街通道）。

3、佛山市南海区桂城镇（街道）南海大道北与南桂东路交汇处（桂城站市政过街通道）。

南海区市政过街通道分别为桂城站I号通道、南桂路站I、II号通道、雷岗站II号通道（以下简称“市政过街通道”，对应为广佛地铁车站桂城站D2出入口、南桂路站A2、B2出入口、雷岗站C2出入口）

二、运营管理范围

日常管理及巡检服务、日常保洁服务、机电设备维修维保服务（通风空调及给排水、低压配电与照明维保服务、通信专业维保服务、箱变维保服务、视频监控维保服务）、房屋设施维护服务、特种设备维保服务（扶梯设备维保服务）、自动化系统（FAS监控设备维护服务、BAS监控设备维保服务）。

三、运营管理内容

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常管理及巡检 | 通道 | 4 |  |
| 二 | 日常保洁项目 | 平米 | 2286.72 | 平面投影面积 |
| 三 | 变压器巡检、维修 | 个 | 3 |  |
| 四 | 电扶梯保养及维护 | 台 | 4 | 日立品牌 |
| 五 | 机电设备委外维修 | 通道 | 4 |  |
| 六 | FAS系统保养维护 | 通道 | 4 |  |
| 七 | 建筑设施日常维护保养 | 通道 | 4 |  |
| 八 | BAS系统保养维护 | 通道 | 4 |  |
| 九 | 视频监控系统委外维修 | 通道 | 4 |  |

1、日常管理及巡检

1.1 服务范围：负责（桂城站1条、南桂路站2条、雷岗站1条）市政过街通道日常管理及巡检工作。乙方须购买项目客伤保险。

1.1.1 项目位置：桂城站D2出入口及通道；南桂路站A2、B2出入口及通道；雷岗站C2出入口及通道。

1.1.2 管理及巡检范围包含：负责市政过街通道各出入口、通道及出入口的地面和外墙面、墙壁、天花、门窗、立柱、公共设施（扶梯、广告牌及广告灯箱、照明灯具、导向灯箱等）、自助设备和各站出入口广场（地铁出入口黄线范围内）的管理及巡视。

1.1.3 工作内容：

1.1.3.1 市政过街通道的日常开关门工作，开关门时间为每日早上6时30分-23时30分，如有特殊节假日等，按广佛地铁运营时间要求。

1.1.3.2 购买市政过街通道客伤险或公众险，负责市政过街通道内客伤的理赔事宜。

1.1.3.3 市政过街通道的日常巡视及现场管理，现场问题反馈。

1.1.3.4发现市政过街通道存在的隐患并及时报告可能遇见发生的事件。

1.1.3.5 配合广佛地铁车站做好可能发生的客流限制、客流分流及其他客流疏导工作，做好客流的疏导、指引工作。

1.1.3.6 配合广佛地铁车站做好每季度、每年度安全、消防、反恐等演练，并做好档案编写、归纳等工作。

1.1.3.7 配合地铁公安做好通道内治安巡查、制止违法犯罪案件发生。

1.1.3.8 应安排有客服服务，做好市民投诉、建议的收件、回复等工作。

1.2 服务要求

1.2.1 服务时间：具体参照广佛地铁运营服务时间。

1.2.2 应有统一的服装，并着装规范，有文明巡视管理制度。

1.2.3 每条通道巡视时间频率不可少于2小时，并做好巡视记录。

1.2.4 发现市政过街通道工程及其他机电、自动化系统设施故障，上报反馈时间不得多于30分钟，并做好现场取证等记录。

1.2.5 发现危险情况及特发情况，上报时间不得多于5分钟，做好现场取证文件记录，并及时做好现场管理，及时疏导市民。如遇到治安案件，应主动配合地铁公安部门做好现场的管理工作。

1.2.6 服务响应时间不得迟于30分钟。

2、日常保洁项目

2.1 服务范围：负责（桂城站1条、南桂路站2条、雷岗站1条）市政通道保洁等工作。具体服务内容如下：

2.1.1 保持通道及出入口范围内的保洁：负责市政过街通道（桂城站1条、南桂路站2条、雷岗站1条）各出入口、通道及出入口顶部、设备区的地面和外墙面（包括干挂石）、墙壁、天花、门窗、立柱、公共设施（扶梯、电梯、广告牌及广告灯箱、照明灯具、导向灯箱等）、自助设备和各出入口广场清洗和垃圾处理工作；出入口广场及飞顶周围五米内无杂草、无垃圾等杂物。

2.2 合计总保洁面积（平面）：2286.72㎡。

2.3 工程量：

| 桂城I号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 |  | 件数 |  | 长 |  | 宽 | 高 |  | 工程量 |  | 备注 |
| 1 | 通道 |  | 1 |  | 6.8 |  | 8 |  |  | 54.4 |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  | 45.1 |  | 5 |  |  | 225.5 |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  | 9.5 |  | 6.5 |  |  | 61.75 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4.85 |  | 5 |  |  | 24.25 |  |  |
| 4 | 保洁间+值班室 |  | 1 |  | 2.1 |  | 9.3 |  |  | 19.53 |  |  |
| 5 | -9.29m楼梯平台 |  | 1 |  | 3.358 |  | 5.1 |  |  | 17.13 |  |  |
| 6 | 楼梯 |  | 58 |  | 2.5 |  | 0.3 |  |  | 43.5 |  |  |
| 7 |  |  | 58 |  | 2.5 |  |  | 0.15 |  | 21.75 |  |  |
| 8 |  |  | 3 |  | 2.5 |  | 1.35 |  |  | 10.13 |  |  |
| 9 | ±0.000平台 |  | 1 |  | 5.1 |  | 3.31 |  |  | 16.881 |  |  |
| 10 |  |  | 1 |  | 6.1 |  | 3.838 |  |  | 23.41 |  |  |
| 11 |  |  | 2 |  | 4.2 |  | 0.4 |  |  | 3.36 |  |  |
| 12 |  |  | 1 |  | 6.1 |  | 0.4 |  |  | 2.44 |  |  |
| 13 |  |  | 2 |  | 5 |  | 0.4 |  |  | 4 |  |  |
| 14 |  |  | 1 |  | 6.9 |  | 0.4 |  |  | 2.76 |  |  |
| 15 | 电梯 |  | 70 |  | 1.97 |  | 0.3 | 0.15 |  | 62.055 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.84 |  | m² |
| 雷岗Ⅱ号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 件数 |  | 长 |  | 宽 | 高 |  | 工程量 |  | 备注 |
| 1 | 通道 |  | 1 |  | 66.613 |  | 4.2 |  |  | 279.77 |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  | 3 |  | 4.2 |  |  | 12.60 |  |  |
| 3 | 值班室 |  | 1 |  | 2.8 |  | 2.8 |  |  | 7.84 |  |  |
| 4 | -10.06m楼梯平台 |  | 1 |  | 4.2 |  | 3.774 |  |  | 15.85 |  |  |
| 5 | 楼梯 |  | 64 |  | 1.7 |  | 0.3 |  |  | 32.64 |  |  |
| 6 |  |  | 64 |  | 1.7 |  |  | 0.15 |  | 16.32 |  |  |
| 7 |  |  | 3 |  | 1.7 |  | 1.05 |  |  | 5.36 |  |  |
| 8 | ±0.000平台 |  | 1 |  | 4.2 |  | 3.31 |  |  | 13.902 |  |  |
| 9 |  |  | 1 |  | 5.2 |  | 3.8099 |  |  | 19.81 |  |  |
| 10 |  |  | 2 |  | 4.2 |  | 0.4 |  |  | 3.36 |  |  |
| 11 |  |  | 1 |  | 5.2 |  | 0.4 |  |  | 2.08 |  |  |
| 12 |  |  | 2 |  | 5 |  | 0.4 |  |  | 4 |  |  |
| 13 |  |  | 1 |  | 6 |  | 0.4 |  |  | 2.4 |  |  |
| 14 | 电梯 |  | 73 |  | 1.97 |  | 0.3 | 0.15 |  | 64.715 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.65 |  | m² |
| 南桂Ⅱ号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 件数 |  | 长 |  | 宽 | 高 |  | 工程量 |  | 备注 |
| 1 | 通道 |  | 1 |  | 8 |  | 6.8 |  |  | 54.40 |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  | 76.682 |  | 5 |  |  | 383.41 |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  | 9 |  | 8.04 |  |  | 72.36 |  |  |
| 4 |  |  | 1 |  | 3.294 |  | 4.5 |  |  | 14.82 |  |  |
| 5 | -9.344m楼梯平台 |  | 1 |  | 5 |  | 3.430 |  |  | 17.15 |  |  |
| 6 | 楼梯 |  | 58 |  | 2.5 |  | 0.3 |  |  | 43.5 |  |  |
| 7 |  |  | 58 |  | 2.5 |  |  | 0.15 |  | 21.75 |  |  |
| 8 |  |  | 3 |  | 2.5 |  | 1.35 |  |  | 10.13 |  |  |
| 9 | ±0.000平台 |  | 1 |  | 5 |  | 3.733 |  |  | 18.665 |  |  |
| 10 |  |  | 1 |  | 7.4 |  | 3.081 |  |  | 22.80 |  |  |
| 11 |  |  | 2 |  | 4.25 |  | 0.4 |  |  | 3.4 |  |  |
| 12 |  |  | 1 |  | 7.4 |  | 0.4 |  |  | 2.96 |  |  |
| 13 |  |  | 2 |  | 5.05 |  | 0.4 |  |  | 4.04 |  |  |
| 14 |  |  | 1 |  | 8.2 |  | 0.4 |  |  | 3.28 |  |  |
| 15 | 残疾人坡道 |  | 1 |  | 4.05 |  | 1.2 |  |  | 4.86 |  |  |
| 16 | 电梯 |  | 70 |  | 1.97 |  | 0.3 | 0.15 |  | 62.055 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 739.57 |  | m² |
| 南桂I号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 件数 |  | 长 |  | 宽 | 高 |  | 工程量 |  | 备注 |
| 1 | 通道 |  | 1 |  | 43.175 |  | 6 |  |  | 259.05 |  |  |
| 2 | -0.977~-1.877楼梯高 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0.15 |  | 5.40 |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  | 3.758 |  | 4.5 |  |  | 16.911 |  |  |
| 4 | -1.913m楼梯平台 |  | 1 |  | 6 |  | 4.118 |  |  | 24.71 |  |  |
| 5 | 楼梯 |  | 58 |  | 2.21 |  | 0.3 |  |  | 38.454 |  |  |
| 6 |  |  | 58 |  | 2.21 |  |  | 0.15 |  | 19.227 |  |  |
| 7 |  |  | 3 |  | 2.21 |  | 1.35 |  |  | 8.95 |  |  |
| 8 | ±0.000平台 |  | 1 |  | 4.5 |  | 3.3 |  |  | 14.85 |  |  |
| 9 |  |  | 1 |  | 4.5 |  | 4.433 |  |  | 19.95 |  |  |
| 10 |  |  | 2 |  | 4.1 |  | 0.5 |  |  | 4.1 |  |  |
| 11 | 电梯 |  | 70 |  | 1.97 |  | 0.3 | 0.15 |  | 62.055 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 473.66 |  | m² |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2286.72 |  | m² |
| 2.4 项目的服务标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分项目 | 作业周期 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  | 作业要求 |  |
| 1 |  | 地面 | 每日巡扫 |  |  | 有较好的保养，无水渍、污渍、保持干爽，有光泽。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 墙壁 | 每周1次（2米以下），每月抹净2米以上的墙壁1次 |  |  | 无明显灰尘、蛛网、污渍、斑点。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 天花 | 每月1次，每半年用万能清洁剂抹净1次。 |  |  | 无污渍、霉点、水渍、蛛网。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 出风口、灯罩、灯具（公共区、防火门、设备区公共通道、端墙门内非轨行区公共通道） | 每月1次，且视接待要求或具体情况临时清理 |  |  | 出风口无明显灰尘、油渍、污渍，灯罩无污垢、油渍、表面光亮。 |  |  |  |  | 严格按合同附件十一《站内平台清洗操作程序及质量要求》执行。 |  |
| 5 |  | 梯级 | 每日拖洗2次，每周冲洗2次 |  |  | 无明显污渍、水渍，杂物垃圾，扶手无明显尘痕无保持干净。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 各类镜面 | 每日循环擦抹 |  |  | 表面洁净、光亮。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 不锈钢器具 | 每日循环擦抹 |  |  | 无污渍，表面亮泽，表面膜保持良好状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 玻璃门窗 | 每日循环擦抹 |  |  | 透明、洁净、无水斑渍、污点、油污、无明显手印。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 垃圾桶 | 每日清理4次，每周消毒3次，若垃圾桶高于三分之二时需及时清理 |  |  | 外表清洁、无虫蚁等，无特别气味，垃圾桶溢满后能及时清理。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 出入口及周围五米内的环境 | 每一小时巡扫1次，每周冲洗2次 |  |  | 无垃圾杂物、烟头、顽固污渍、明显灰尘,整体干净。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 出入口玻璃 | 每周玻璃刮洗2次 |  |  | 透明，洁净，无水斑渍、污点、明显手印。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 导向标志（含地面导向、出入口户外标识柱、标识灯箱、运营时刻灯箱、站外导向设施） | 每日擦抹1次 |  |  | 无灰尘、污渍、水渍、贴纸等，处理贴纸等不能产生刮痕。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 车站出入口（出入口顶部）、建筑物顶部（屋面）、进行定期清扫，保持排水畅通 | 每月清理1次，出入口顶部每月4次 |  |  | 无垃圾杂物，排水畅通、不堵塞。 |  |  |  |  | 作业前需办理临时高处作业许可单，现场登高人员需佩戴安全带，如登高堕落基准面离地超过2米，要求持有高空作业特殊工种证人员进行，登高人员须挂好安全绳以防坠落，出入口雨棚等不是钢筋水泥结构不能作为安全绳挂靠的受力点。 |  |
| 14 |  | 水池（生活水池、消防水池）、水塔 | 每月清理1次，每季度清洗1次 |  |  | 干净，无沉积物、无絮状物。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 出入口周边绿化地块、花池 | 每1小时巡扫1次 |  |  | 无垃圾杂物，无杂草。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 工具乱摆放情况 | 按要求摆放好各类工具 |  |  | 工具摆放整齐，规范 |  |  |  |  | 公共区清扫时，工具及工具车需跟随保洁人员。 |  |
| 17 |  | 空调系统 | 每周循环清理 |  |  | 无明显灰尘、油渍、污渍，保持干净，定期消毒。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 垃圾清运 | 每日按指定时间收集，运往垃圾场、保持清洁，无垃圾。 |  |  | 按车站要求存放垃圾，且及时清理，不影响正常运营及地铁形象。 |  |  |  |  | 高峰期不允许清运垃圾,回收类物资需摆放整齐，当天需处理完毕，不能过夜。 |  |
| Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分项目 | 作业周期 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  | 作业要求 |  |
| 19 |  | 公共区及设备区的明水沟、地漏 | 每月巡回清理疏通 |  |  | 无垃圾杂物，排水畅通。 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 公共区及设备区的暗水沟（墙面离壁墙内排水暗沟） | 每月巡回清理疏通 |  |  | 无垃圾杂物，排水畅通、无堵塞。 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 车站与区间的污水井、化粪池、废水井、集水井、压力井 | 车站污水井、化粪池、废水井、集水井每月1次；区间废水井每半年1次，且视具体情况临时清理 |  |  | 排水畅通，无外溢，无碳酸钙、淤泥、垃圾、漂浮物、沉淀物等杂物。作业需严格遵守运营总部有限空间管理办法。 |  |  |  |  | 由作业单位安排有资质的安全负责人，负责作业现场安全防护和各项作业检测工作的落实，全面组织作业现场应急救援工作，安全负责人须经过专门的安全教育培训，并配备必要的安全及应急工具。 |  |
| 22 |  | 组合空调机的滤网（包括大系统多联机及风机盘管的滤网、尘网） | 每月清洗两次（前后两次清洗间隔在10至15天区间，特殊情况需视具体要求临时增加清洗） |  |  | 无粉尘、油污、杂物，无破损，无异味。 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 电扶梯、液压梯 | 每日擦抹3次，拖梯级1次，每周大清洁1次 |  |  | 无污渍、水渍，扶手带及裙板无明显尘痕，保持干净。 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 评分项目 |  |  |  |  | 质量标准 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 响应速度 |  |  |  |  | 在接到应急处理事情通知时，能在3分钟内响应。 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 员工管理 |  |  |  |  | 员工管理规范，不影响地铁形象。 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 安全事件 |  |  |  |  | 参照广佛地铁车站《委外项目安全生产管理协议书》、《安全守则》及其他管理规定，清洁时保持设备无损坏或损伤情况，没有发生安全隐患事件、安全事件或影响运营安全的事件。 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 物料使用规范 |  |  |  |  | 使用合格的清洁设备，其中清洁剂严格按照合《地铁保洁工程使用清洁剂的规定》。 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 保洁间管理 |  |  |  |  | 严格按《广州地铁运营总部车站保洁间管理规范》及甲方要求进行保洁间管理。 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 管理规范 |  |  |  |  | 管理、作业、清洁物料使用规范，培训到位，按甲方要求安全有序开展作业，无违规作业行为。 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 按《保洁、绿化工作安全及质量整改通知书》要求完成 |  |  |  |  | 在整改时间内，按要求完成《保洁、绿化工作安全及质量整改通知书》的整改内容。 |  |  |  |

3、变压器（供电设备）委外巡视、维护、检修

3.1项目的范围：

专用变压器客户与供电部门的产权分界点到配电房低压出线柜出线开关之间连接的电气设备，具体的项目包括：

3.1.1 高压柜（ 2 ）面的巡视、维护、检修；

3.1.2 箱式变电站（  3  ）套的巡视、维护、检修，容量，其中：南桂站 250 kVA、虫雷岗站 250 kVA、桂城站400 kVA；

3.1.3 高压进线电缆，共 1115 米的巡视、维护、检修，其中：南桂路站 200 米、虫雷岗站 185 米、桂城站 730 米；

3.1.4 高压设备的停、送电操作；

3.1.5 其他补充项目：

1）南桂路站：高压柜为用户分支分界断路器， 250 kVA变压器。

2）虫雷岗站：高压柜为用户分支分界断路器， 250 kVA变压器。

3）桂城站： 400 kVA变压器。

3.2项目的服务标准：

3.2.1 每日进行设备巡检，并做好巡检记录。

3.2.2 所有代管电气设备外观完好，各部件能正常工作。

3.2.3 变压器室、高低压电房清洁，各类防小动物措施完善。

3.2.4 每月发送检查报告及机房设备运行情况报告。

3.2.5 遇甲方紧急安排，服务响应时间不得多于30分钟。

4、电（扶）梯保养及维护项目

4.1、项目服务范围：

4.1.1 广佛地铁雷岗站（1台）、南桂路站（2台）、桂城站（1台）日立品牌的自动扶梯的维护保养、修理；其附属设施的修理（例如自动扶梯饰板，外包板，饰条等）。

4.2、自动扶梯检修周期及工作内容

| 序号 | 周期 | 设备 | 检修工作内容 | 检修标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检 | 每周 | 三角牌、安全标识及证件 | 1.巡视三角牌、安全标识及使用登记证、安全检验合格证（含外盒） | 目测外观完好，无松脱丢失。 |  |
|  |  | 防滑球、警示带 | 1.巡视防滑球、警示带 | 目测外观完好，无松脱丢失 |  |
|  |  | 梯级 | 1. 巡视梯级运行情况 | 运行没异常振动、异响。 |  |
|  |  | 毛刷（胶条） | 1. 巡视毛刷（胶条） | 目测完好、安装紧固。 |  |
|  |  | 扶栏 | 1. 巡视傍板及装饰面板 | 目测表面完好，运行顺畅，无异响。 |  |
|  |  | 扶手带 | 1. 巡视扶手带表面及运行情况 | 目测表面完好，无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行顺畅，无摩擦无异响。 |  |
|  |  | 梳齿板、梯梳 | 1. 巡视梳齿板、梯梳 | 目测完好无缺齿，固定螺栓没松脱。 |  |
|  |  | 梯头盖板 | 1. 巡视上下盖板 | 目测完好，无松脱或翘起。 |  |
|  |  | 急停按钮 | 1. 巡视急停按钮及钥匙开关无脱落凹陷 | 目测按钮完好无损坏、安装紧固。 |  |
|  |  | 梳齿板间隙照明 | 1.巡视上、下梳齿板处间隙照明 | 照明正常，无暗淡情况 |  |
| 半月检 | 每15天每15天 | 电源柜、电气控制柜、变频器柜、制动电阻柜及通讯接线柜 | 1.检查电器部件 | 检查清洁电器部件功能有效，安装紧固，接线有效； |  |
|  |  |  | 2.检查电子板 | 检查电子板，信号功能正常，接线有效； |  |
|  |  |  | 3.清除杂物和垃圾 | 柜内清洁无垃圾，无明显积尘。 |  |
|  |  | 整机性能 | 1.检查设备运行状况，噪音及异响 | 测试运行10分钟运行正常，没有异响和异常抖动。 |  |
|  |  | 主驱动链 | 1.检查主驱动链运行情况 | 运行正常无异响，润滑正常，张紧正常。 |  |
|  |  | 主制动器 | 1.检查制动器机械装置 | 制动器机械装置清洁，动作正常； |  |
|  |  |  | 2.检查制动检测开关 | 工作正常 |  |
|  |  |  | 3.检查制动触点 | 无氧化磨损，动作正常 |  |
|  |  |  | 4. 检测主制动器安全装置的控制回路部件 | 检测主制动器安全装置的控制回路部件，确认通电运行后主制动器抱闸正常打开，断电后抱闸正常抱紧 |  |
|  |  | 制动距离 | 1.在空载向下运行情况下，通过安全开关动作的方式使扶梯停止运行，并测量其制动距离。 | 制动有效，制动距离0.3m-1.3m。 |  |
|  |  | 主机 | 1. 检查电机通风口 | 检查电机通风口 |  |
|  |  |  | 2．检查主机机座螺栓的划线无移位 | 检查主机（含减速机）机座螺栓的划线无移位，划线无移位，螺栓连接紧固，定位销正常 |  |
|  |  |  | 3．检查主机移位检测装置 | 开关正常动作，安装紧固 |  |
|  |  | 检修控制盒 | 1.检查检修控制装置 | 功能正常 |  |
|  |  | 油嘴及润滑系统 | 1.检查自动润滑油罐油位 | 油位足够，润滑系统工作正常。 |  |
|  |  |  | 2.检查梯级链润滑油嘴润滑情况 | 油嘴工作正常，润滑足够。 |  |
|  |  |  | 3.检查主驱动链润滑油嘴润滑情况 | 油嘴工作正常，润滑足够。 |  |
|  |  |  | 4.检查扶手带传动链润滑油嘴润滑情况 | 油嘴工作正常，润滑足够。 |  |
|  |  | 梳齿板 | 1.检查梳齿板，梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合情况 | 梳齿板完好无损，固定螺栓没松脱，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |  |
|  |  |  | 2.检查梳齿板开关 | 水平方向及垂直方向均能正常动作 |  |
|  |  |  | 3.调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 梳齿与梯级齿槽啮合深度≥6mm，梳齿板齿槽底面与梯级齿顶面之间的间隙≤4mm |  |
|  |  | 梳齿板间隙照明 | 1.检查上、下梳齿板处间隙照明 | 照明正常 |  |
|  |  | 梯级或者踏板下陷开关 | 1.检查梯级或者踏板下陷开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 梯级链张紧开关 | 1.检查梯级链张紧开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 三角档板（牌） | 1.检查梯身上部三角档板（牌） | 安装紧固有效，无破损。 |  |
|  |  | 梯级滚轮和梯级导轨 | 1.检查梯级滚轮和梯级导轨 | 轮对无破损及磨损，运行无异响；导轨平滑，连接处间隙符合标准无翘起。 |  |
|  |  | 围裙板 | 1.检查梯级、踏板与围裙板的任一侧水平间隙 | 梯级与裙板无摩擦，梯级与围裙板任一侧水平间隙不大于4mm，两侧对称位置测得总间隙之和不大于7mm。 |  |
|  |  | 运行方向显示装置 | 1.检查运行方向显示 | 运行方向显示正常。 |  |
|  |  | 扶手带入口处保护开关 | 1.检查扶手带入口处保护开关 | 测试开关动作灵活可靠，清除入口处垃圾。 |  |
|  |  | 扶手带 | 1.检查扶手带表面 | 表面完好，无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行顺畅，无摩擦无异响。 |  |
|  |  |  | 2.检查扶手带运行速度 | 测量扶手带并测量扶手带速度与梯级的速度差，测量扶手带速度应与梯级运行应同步，速度误差不超过0-+2% |  |
|  |  | 扶手护壁板 | 1.检查扶手护壁板 | 安装牢固可靠。 |  |
|  |  | 出入口保护栏杆 | 1.检查上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 外观完好、安装紧固。 |  |
|  |  | 上下出入口处的照明 | 1.检查上下出入口照明工作正常 | 照明工作正常。 |  |
|  |  | 安全警示标志及证件 | 1.检查出入口安全警示标志、合格证、使用登记证（含外盒） | 外观齐全、醒目，安装紧固无松脱丢失，外盒无破损。 |  |
|  |  | 机房 | 1.清扫分离机房、各驱动和转向站 | 清洁上下机房、贮尘盘、集油盘、油水分离器（适用于室外梯），无杂物，机房无积水积油 |  |
|  |  | 手/自动开关 | 1.检查自动运行功能 | 测试手动和自动开梯功能正常。 |  |
|  |  | 急停按钮 | 1.急停按钮功能测试 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 变频器 | 1.检查变频器 | 变频功能正常，风扇工作正常，无异常发热。 |  |
|  |  | 梯级 | 1.检查梯级与梯级间的间隙 | 在工作区段内，从踏面测量两相邻梯级或两相邻踏板件间隙不应超过6mm。 |  |
|  |  | 主驱动链断链开关 | 1.检查主驱动链断链开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 水位监测开关 | 1．检查室外梯水位监测开关（若有） | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 梯级防跳开关 | 1.检查梯级防跳开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 盖板开关 | 1.检查盖板开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 盖板防盗开关 | 1.检查盖板防盗开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 盖板 | 1.检查盖板 | 检查盖板状态及清洁盖板卫生，清洁盖板及支撑盖板边框卫生，无积尘，盖板无变形无开裂无锈蚀 |  |
|  |  | 梯级链断链开关 | 1.检查梯级链断链开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 扶手带出入口开关 | 1.检查扶手带出入口开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 围裙板安全开关 | 1.检查围裙板安全开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 安全开关 | 1.检查其他部位安全开关动作性能 | 测试扶手带断带开关等其余安全开关动作正常。 |  |
|  |  | 梯级缺失保护装置 | 1.检查梯级缺失保护装置 | 测试装置动作正常。 |  |
|  |  | 梯头安全警示带 | 1.上、下梯头位置可收缩式的安全警示带功能情况 | 安全警示带工作正常，安装牢固。 |  |
|  |  | 语音播报装置 | 1.检查扶梯语音播报功能 | 语音播报清晰，响亮，无杂音。 |  |
| 季检 | 每三个月 |  | 1.包含半月检内容 |  |  |
|  |  | 梯级链张紧装置 | 1.检查梯级链张紧装置 | 安装紧固，位置正确，无变形；测量张紧弹簧长度，如有必要调整梯级链张紧度；测试断链开关动作正常。 |  |
|  |  | 梯级轴衬、梯级 | 1.检查梯级轴衬、梯级 | 检查轴衬无破损，润滑正常；检查梯级固定正常 |  |
|  |  | 梯级链 | 1.检查梯级链润滑情况，运行工况正常 | 运行正常无异响，润滑正常，张紧正常。 |  |
|  |  |  | 2.测量重点扶梯梯级链节距 | 长度410.3-410.7mm，梯级链伸长量应小于1.5mm/梯级节距 |  |
|  |  | 防灌水保护装置 | 1.检查防灌水保护装置 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 前轮轴 | 1.检查前轮轴轴承座是否可以自由转动 | 安装紧固，自由转动，无轴向窜动。 |  |
|  |  | 上端部齿轮轴 | 1.室内、外梯上端部齿轮轴承加注润滑脂 | 轴承润滑良好，转动正常无异响。 |  |
|  |  | 梯级滚轮 | 1.检查梯级前后滚轮有无磨损。 | 滚轮无破损，表面橡胶无裂纹、无剥离。 |  |
| 半年检 | 每六个月 |  | 1.包含季检内容 |  |  |
|  |  | 主制动器 | 1.检查制动衬/制动器闸瓦厚度 | 主制动器，检查制动衬/制动器闸瓦厚度，测量制动器闸瓦厚度不小于6mm |  |
|  |  |  | 2.检查主制动器机械装置 | 润滑，工作有效，制动片与制动鼓之间的间隙在0.35mm-0.7mm |  |
|  |  |  | 3. 主制动器电磁阀动作间隙 | 主制动器电磁阀动作间隙 |  |
|  |  | 主驱动链 | 1.检查主驱动链润滑情况，清理表面油污 | 清理表面油污，驱动链润滑有效 |  |
|  |  |  | 2. 检查并清洁主驱动链链条滑块，滑块安装紧固，并测试滑块动作性能 | 检查并清洁主驱动链链条滑块，滑块安装紧固，并测试滑块动作性能，主驱动链开关间隙符合标准，Sa1，Sb1=17.5-19.5mm；Sa2，Sb2=6.5-7mm；Sc1=6-9mm |  |
|  |  |  | 3.测量重点扶梯主驱动链节距 | 长度31.75mm，主驱动链伸长量应小于1.5% |  |
|  |  | 制动器闸瓦报警装置 | 1.检查制动器闸瓦报警装置 | 装置功能有效 |  |
|  |  | 辅助制动器 | 1.检查附加制动器机械装置 | 清洁，润滑，工作有效 |  |
|  |  | 扶手带张紧装置 | 1.测量并调整张紧弹簧负荷长度，要求达到标准 | 测量并调整张紧弹簧负荷长度，检查扶手带张紧度，如有必要调整扶手带张紧。 |  |
|  |  | 扶手带速度监控器系统 | 1.检查扶手带速度监控器系统 | 正常工作 |  |
|  |  | 扶手带导轨滚珠 | 1.清扫扶手带导轨滚珠 | 清扫扶手带导轨的滚珠；滚珠转动畅顺，扶手带运行无摩擦异响。 |  |
|  |  | 卸载导轨 | 1.检查卸载导轨磨损情况 | 安装紧固，无磨损。 |  |
|  |  | IBP急停 | 1.车控室急停按钮功能测试 | 测试IBP急停功能正常工作。 |  |
|  |  | 电气控制柜 | 1.测量电气回路、控制回路绝缘 | 动力电路和电器安全电路绝缘电阻≥0.5MΏ，其他电路（控制、照明、信号）绝缘电阻≥0.25MΏ，接地电阻≤4Ώ |  |
|  |  | 主机 | 1.测量和记录电机的工作电流、电压，有无明显温升 | 记录电流值及电压值，无明显温升 |  |
|  |  |  | 2.减速机，更换减速机润滑油 | 减速机，根据厂家标准更换润滑油（旧型日立扶梯立更换标准为4000小时，六号线二期扶梯为1年） |  |
|  |  |  | 3. 检查联轴胶 | 检查联轴胶，视情况更换破损联轴胶；在正常运行速度运行时，无异响无振动。 |  |
|  |  | 梯级链轮降噪缓冲装置 | 1.检查梯级链轮降噪缓冲装置 | 装置功能有效 |  |
|  |  | 梯级链 | 1.测量普通扶梯梯级链节距 | 长度410.3-410.7mm，梯级链伸长量应小于1.5mm/梯级节距 |  |
| 年检 | 每十二个月 |  | 1.包含半年检内容 |  |  |
|  |  | 电气控制柜 | 1.检查及清洁主接触器，功能可靠 | 清洁，工作可靠，吸合正常，无异响 |  |
|  |  |  | 2.检查电气安全装置 | 检查清洁各电气保护开关功能有效，安装紧固，接线有效； |  |
|  |  | 主机 | 1.检查主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合厂标 |  |
|  |  | 整机性能 | 1.检查设备运行情况，运行正常，梯级运行平稳无异常抖动，无异响 | 运行30分钟正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |  |
|  |  | 电缆 | 1.检查电缆完好情况，固定牢固 | 电缆完好无老化破损，固定闹股，对地绝缘值≥0.5MΩ |  |
|  |  | 扶手带传动系统 | 1.检查扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 各轮对清洁，轮对表面无损伤，运行时平滑，传动无阻滞 |  |
|  |  |  | 2.检查扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |  |
|  |  |  | 3.检查扶手带导向块和导向轮、支承轮 | 各轮对清洁，轮对表面无损伤，运行时平滑，传动无阻滞 |  |
|  |  |  | 4.检查并调整扶手带传动链 | 运行正常无异响，润滑正常，张紧正常 |  |
|  |  | 扶手带断带保护开关 | 1.检查扶手带断带保护开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 扶手带导轨 | 1.清扫扶手带导轨 | 清扫扶手带导轨；导轨无变形，扶手带运行无异响。 |  |
|  |  | 梯级 | 1.检查在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 检查梯级居中情况，窜动量达到厂标 |  |
|  |  | 扶栏 | 1.检查内外包板连接 | 连接完好，紧密平滑，无明显间隙 |  |
|  |  |  | 2.检查围裙板对接处 | 连接完好，紧密平滑，无明显间隙 |  |
|  |  | 围裙板安全开关 | 1.检查围裙板安全开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 盖板 | 1.检查盖板、支架连接，固定螺栓检查紧固 | 安装紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准，无松脱或翘起，无严重磨损。 |  |
|  |  | 主驱动链 | 1.测量普通扶梯主驱动链节距 | 长度31.75mm，主驱动链伸长量应小于1.5% |  |
|  |  | 驱动主轴，链轮轴，梯级轴 | 1.检查所有链轮、齿轮 | 检查主驱动轴、链轮轴、梯级轴锈蚀、裂纹情况，有无变形；检查轴轮齿的磨损情况。 |  |
|  |  | 梯级傍轮 | 1.检查梯级傍轮 | 轮对无破损及磨损，安装紧固无移位，梯级居中运行 |  |
|  |  | 扶手带 | 1.用专用清洁剂清洗扶手带的表面并清扫扶手带的内面 | 内面清洁，运行无摩擦异响 |  |
|  |  |  | 2.检查并调整扶手带与导轨的间隙 | 检查扶手带居中情况，运行于导轨无摩擦，无异响，测量间隙符合厂标。 |  |
|  |  | 桁架螺栓 | 1.检查及紧固桁架螺栓及其它螺栓并划线。 | 检查及紧固桁架螺栓及其它螺栓并划线。 |  |
|  |  | 底部护网、机房围网（若有） | 1、清洁扶梯三角房内底部护网卫生；清洁上部或下部机房护网； 检查护网及附件的紧固性，更换锈蚀、损坏附件。 | .无积尘、无棉絮堆积； 牢固，无松脱，无锈蚀、无损坏 |  |
|  |  | 梯级链 | 1. 梯级链，梯级链链节卡簧/开口销检查。 | 检查梯级链链节卡簧/开口销牢固。 |  |

4.3  其他要求

4.3.1 工程质量必须严格执行《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）《地铁设计规范》（GB50157-2003）、《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》 （TSG_T7005-2012）的有关规定，合同执行期间，上述规范如有更新，以最新版本执行。

4.3.1.1 提供所有选用材料及备件的质量保证。

4.3.1.2 保养工程完工后的验收工作：设备、更换材料、保养质量满足要求；设备调试满足运行要求。

4.3.1.3 系统、设备维修维护时间要求必须按电扶梯系统故障服务时限的要求执行。其他特殊时期（包括但不限于春节、国庆、中秋、元旦等重大节假日及重大活动举办日）的故障响应及修复时间以协商的时间为准。

4.3.1.4定义

周巡检:是按一级保养内容对所有电（扶）梯每周进行巡视检查，视运行状况进行维修，并对巡视的内容进行记录。

日常维护保养:是按二级保养、小修内容进行的半月检、季检、半年检、年检等工作。日常维护保养原则上在非运营期间进行。

应急维修:是指对已通知的电扶梯所发生的故障进行处理、修复，处理后应于当天通知甲方。

配合工作:是指一段特殊时期内为保证电扶梯系统正常运行而开展的临时工作，包括对某个部件进行专项维护保养、维保过程中存在的问题进行整改、节假日前检查、运营接待任务前检查、演练、突发事件处理等。

安全值守: 是在客流高峰时段，即早上7:00-9:00、晚上17：00-19:00，根据要求在换乘车站、长大扶梯车站（长大扶梯指提升高度大于12米的自动扶梯）、客流密集车站安排专人进行值守，处理故障，引导乘客安全乘梯。

通知:包括口头、电话、电子邮件、书面通知等。

运营时间:是早上6点至晚上12点（遇节假日或运营时间调整，按运营实际服务时间延长）。

故障时间:维修人员接报的时间至故障处理完毕的时间，计算方式：故障处理完毕后的回报时刻减去维修人员接报时刻。

4.3.2 电扶梯系统运行指标如下：

4.3.2.1 故障指标： 月发生故障件数小于等于5件，保证设备月故障修复率要求达到100%。

4.3.2.2故障响应指标：

| 设备故障分类 |  | 临时性修复时限（小时） | 完全修复时间 （小时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备系统名称 | 设备故障类型 |  |  |  |
| 电扶梯 | 一般故障 | ≤2 | ≤8 | - 任何时间发生困人 故障必须在接报后20分钟内到达现场，故障发生30分钟内将乘客解困。 |
|  | 主驱动链链条延长 | ≤3 | 一般故障≤12；更换链条为≤168 |  |
|  | 电机故障 | ≤58 | ≤72 |  |
|  | 主轴承故障 | ≤72 | ≤144 |  |
|  | 扶手带破断 | ≤58 | ≤58 |  |
|  | 电梯主机、变频器故障 | ≤58 | ≤72 |  |
|  | 电梯钢丝绳更换 | ≤58 | ≤72 |  |
|  | 弯位导轨故障异响 | ≤72 | ≤144 |  |
|  | 梯级链故障 | ≤288 | ≤288 |  |
|  | 梯级链链轮故障 | ≤288 | ≤288 |  |
|  | 减速箱轴承不平衡 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 主板或控制板故障 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 电梯故障困人解困后运行测试 | ≤72 | ≤72 |  |
|  | 电扶梯浸水后电缆线路更换 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 液压梯比例阀故障 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 液压梯密封件损坏 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 液压梯梯柱塞泵损坏 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 液压梯门机或门机控制板故障 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 曳引梯门机或门机控制板故障 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 曳引梯曳引轮故障 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 曳引梯主机抱闸故障 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 曳引梯随行电缆损坏 | ≤144 | ≤144 |  |
|  | 观光电梯玻璃破裂 | ≤480 | ≤480 |  |

4.3.3 部（备）件、材料及油料的要求

4.3.3.1承包商应保证所供部（备）件、材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、品牌、规格和性能的要求，合同中未明确的，须符合国家标准并满足实际规格要求。注明生产厂家的必须按照该品牌提供部（备）件，未注明生产厂家的承包商可选用经发包方确认的其他品牌，但原则上应使用扶梯原有零部件的品牌型号规格。承包商应保证所供部（备）件在正确安装、正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有或高于原设计的功能及性能，原则上所供部（备）件的质保期为18个月。

4.3.3.2 承包商提供的部（备）件在质保期内出现质量问题，承包商在收到发包方书面通知后二天内或发包方发出书面通知后四天内应维修或更换有缺陷的零部件，维修或更换后的零部件的质保期重新计算12个月。

4.3.3.3 承包商提供的维修保养用油（包括日常用润滑油、齿轮箱油、轴承黄油等）需定期加油或换油，油的品牌型号按标准提供。

5、机电设备委外维修

5.1项目范围：广佛线南桂路站A2、B2口、桂城站D2口、虫雷岗站C2口机电设备。

5.2项目内容：包含广佛线南桂路站A2口B2口、桂城站D2口、虫雷岗站C2口全部环控、低压配电及照明、给排水设备及附属设备的检修工作，检修内容包括设备的年度计划修（包括巡检、月检、季检、半年检、年检等）、故障修所辖设备及附属设备各类配合监护、各类零星维修项目及意外损失的低值设备恢复。

5.3本项目包含：设备日常保养维修及故障处理；低值易耗品、劳保用品、所有维护保养用油（包括日常用润滑油、轴承黄油等，）；所有维护保养线缆；国家规定的年度安全检验费用（包括安全阀、计量仪表等，不含压力容器但包括检验配合）、水质和油质送样分析；总价包干备品备件清单范围内的备件在发生维修或更换时除材料备件外的所有费用（包括人工费、交通运输费、措施费等，含低值易耗品以及设备配件）。

5.4零部件须符合发包方要求的品牌型号规格：价值1000元以下（含1000元）的零部件需更换时，由承包商按甲方要求免费提供，高于1000元及以上零部件由发包方提供。

5.5设备数量

| 市政过街通道工程量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 雷岗 | 南桂路 | 桂城 | 汇总 | 型号 | 备注 |
| 1保洁 | 1 | 面积 | m² | 480.65 | 1213.23 | 592.84 | 2286.72 | —— | 投影面积 |
| 2箱变巡检 | 1 | 高压柜 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 普通/通用 |  |
|  | 2 | 箱式变电站 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 250KVA/250KVA/400KVA |  |
|  | 3 | 高压进线电缆 | 米 | 185 | 200 | 730 | 1115 | 普通/通用 |  |
| 3电扶梯 | 1 | 电扶梯 | 台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 日立 |  |
| 4机电 | 1 | 防盗卷闸 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | 常规 |  |
|  | 2 | 消火栓单栓 | 个 | 1 | 3 | 1 | 5 | 700*1800*240 |  |
|  | 3 | 消火栓双栓 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | 750*1900*240 |  |
|  | 4 | 日光灯组 | 盏 | 10 | 25 | 10 | 45 | 飞利浦 |  |
|  | 5 | 日光灯组 | 盏 | 72 | 160 | 70 | 302 | 飞利浦 |  |
|  | 6 | 排水潜污泵 | 台 | 2 | 4 | 2 | 8 | Q=18m3/h,H=0.2MPa,N=2.2KW |  |
|  | 7 | 潜污泵控制箱 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | LSK-1-QC-2.2/2 |  |
|  | 8 | 换气扇 | 个 | 1 | 1 | 1 | 3 | FS-GC1 |  |
|  | 9 | 水表组 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | DN100 |  |
|  | 10 | 防火阀 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | FD2-01（1250*400） |  |
|  | 11 | 轴流风机 | 台 | 1 | 2 | 1 | 4 | SEF-01 |  |
|  | 12 | 配电箱 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | PD1 |  |
|  | 13 | 双电源切换箱 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | QH1 |  |
|  | 14 | 风机就地控制箱 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | DTF-1 |  |
|  | 15 | 6.5米形象标志柱 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | GC1-ZL-DX-02-C |  |
|  | 16 | 门篇4000*600*300 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | GC1-DG-DX-01-A |  |
|  | 17 | 导向牌1600*330*100 | 个 | 4 | 11 | 4 | 19 | GC1-DG-DX-04-A～GC1-DG-DX-07-A |  |
| 5FAS系统 | 1 | 手动报警器 | 个 | 4 | 6 | 2 | 12 | PROTECTWELL-J-SAP-M-M300K |  |
|  | 2 | 消防电话 | 个 | 4 | 6 | 2 | 12 | 普通/通用 |  |
|  | 3 | 模块箱 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | 普通/通用 |  |
|  | 4 | 感烟探测器及底座 | 个 | 9 | 22 | 13 | 44 | PROTECTWELL JTY-GD-PW-300DP |  |
|  | 5 | 消防广播 | 个 | 18 | 34 | 15 | 67 | 普通/通用 |  |
| 6BAS系统 | 1 | 模块箱 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | 电源模块DR-120-24 | 640K8个 740K4个 |
| 7房建装修 | 1 | #655花岗石 | m² | 408 | 520 | 383 | 1311 | 25厚800*800 |  |
|  | 2 | 盲人导向转 | m | 80 | 123 | 68 | 271 | 300x300 |  |
|  | 3 | 疏散指示箭头 | 个 | 42 | 52 | 30 | 124 | 地面蓄光型 |  |
|  | 4 | 楼梯#655花岗石踏步板 | m² | 56 | 82 | 48.4 | 186.4 | 25厚 |  |
|  | 5 | 出入口平台#655毛面花岗石 | m² | 12.2 | 23.2 | 12.2 | 47.6 | 25厚 |  |
|  | 6 | 出入口平台#655毛面花岗石踢步板 | m² | 12 | 12 | 3 | 27 | 25厚 |  |
|  | 7 | 花岗石楼、扶梯口止灰带 | m | 24 | 48 | 24 | 96 | 国产金砂黑 |  |
|  | 8 | 疏散指示箭头 | 个 | 36 | 36 | 18 | 90 | 楼梯蓄光型 |  |
|  | 9 | 墙面干挂光面岗石 | m² | 14 | 28 | 14 | 56 | 英国棕花 |  |
|  | 10 | 陶瓷板 | m² | 484 | 960 | 388.2 | 1832.2 | 1590*530标准 |  |
|  | 11 | 陶瓷板 | m² | 160 | 146 | 76 | 382 | 多边形非标准 |  |
|  | 12 | 油漆 | m² | 250 | 500 | 250 | 1000 | 2底柒2面柒 |  |
|  | 13 | 玻璃墙面 | m² | 109 | 218 | 118 | 445 | 32厚钢化玻璃 |  |
|  | 14 | 玻璃屋面 | m² | 82 | 164 | 97 | 343 | 双层夹胶7-2-7 |  |
| 8公安监控 | 1 | 摄像头 | 个 | 10 | 21 | 13 | 44 | IPC6325-WD-VR | 华为订做 |
|  | 2 | 交互机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 | ES1BS7710S00 | 华为订做 |
|  | 3 | 射灯 | 个 | 1 | 2 | 2 | 5 | 普通/通用 |  |
|  | 4 | 监控杆 | 条 | 1 | 2 | 1 | 4 | 普通/通用 |  |
|  | 5 | 监控机箱 | 台 | 1 | 2 | 1 | 4 | SSP300 |  |
|  | 6 | UPS电源部分 | 台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 普通/通用 |  |

5.6 计划检修

承包商必须确保按照地铁机电设备检修周期与工作内容的要求风水电系统设备进行相应的检修维护作业。业主会根据地铁所颁布的最新的《机电设备检修周期与工作内容》对计划检修的内容进行相应的修订，以最新颁布的检修周期为准。

5.6.1低压配电及照明

| 序号 | 设备 | 修程 | 检修工作内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱设备 | 一级 保养 | 1. 各指示灯指示是否正确。 | 每天 |  |
|  |  |  | 2. 各转换开关位置是否正确。 |  |  |
|  |  |  | 3. 接触器、继电器线圈交流声是否异常。 |  |  |
|  |  |  | 4. 更换损坏指示灯(灯泡)。 |  |  |
|  |  |  | 5. 箱体清洁。 |  |  |
|  |  | 二级 保养 | 1. 同一级保养全部内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2. 箱体、箱体上元器件是否破损、安装松动。 |  |  |
|  |  |  | 3. 各开关标示是否齐全完好。 |  |  |
|  |  |  | 4. 能否实现电源切换并配输出电源。 |  |  |
|  |  |  | 5. 各接线端子接线紧固。 |  |  |
|  |  |  | 6. 能否实现设计控制功能。 |  |  |
|  |  | 小修 | 1. 同二级保养全部内容。 | 每年 |  |
|  |  |  | 2. 接触器、继电器(ATS开关)触点是否有灼烧痕迹。 |  |  |
|  |  |  | 3. 箱体补漆。 |  |  |
|  |  |  | 4. 接触器、继电器线圈交流是否异常。温度是否过高。 |  |  |
| 2 | 照明设备 | 一级 保养 | 1. 灯具是否脱落、损坏。 | 每日 |  |
|  |  |  | 2. 灯具是否能正常开亮。 |  |  |
|  |  |  | 3. 更换损坏光管和灯泡。 |  |  |
|  |  |  | 4. 更换或修复损坏灯具。 |  |  |
|  |  |  | 5. 疏散指示牌、标志灯箱是否熄灭。 |  |  |
|  |  |  | 6. 疏散指示牌是否安装松动、脱落。 |  |  |
|  |  | 二级 保养 | 1. 同日常保养全部内容 | 每季 |  |
|  |  |  | 2. 灯具、标志灯箱（导向灯箱、门匾灯箱）清洁。 |  |  |
|  |  |  | 3. 加固灯具、灯箱。 |  |  |
| 3 | 电线、电缆 | 二级 保养 | 1.电线、电缆是否有水淹。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.电线、电缆、集束母线安装支架、桥架、保护线管、保护线槽是否松动、脱落、损坏。 |  |  |
|  |  |  | 3.电线、电缆井、孔是否有封堵，封堵是否损坏。 |  |  |
|  |  |  | 4.电线、电缆是否有鼠害痕迹。 |  |  |
|  |  |  | 5.电线、电缆是否有防鼠、防白蚁措施。 |  |  |
|  |  | 小修 | 1.同二级保养全部内容。 | 每年 |  |
|  |  |  | 2.对电线、电缆、集束母线进行绝缘测试。 |  |  |
|  |  |  | 3. 驳接点及接头处有无松动、松脱。 |  |  |
|  |  |  | 4. 线耳（鼻）压接处有无松动，烧灼痕迹。 |  |  |
|  |  |  | 5. 用测温仪检查电线、电缆、集束母线温升有无异常，如有异常，则对此电线、电缆进行绝缘测试 |  |  |
|  |  |  | 6.更换损坏或无法达到功能要求的电线、电缆、集束母线。 |  |  |
|  |  |  | 7.检查电缆牌是否完好，标识是否清楚。 |  |  |

5.6.2给排水系统

| 序号 | 设备 | 修程 | 检修工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表 | 二级 保养 | 1.水表及阀门是否完好，无破损。 | 每月 |
|  |  |  | 2.水表读数是否显示正常。 |  |
|  |  |  | 3.阀门,止回阀维修或更换（必要时） |  |
| 4 | 阀门 | 二级 保养 | 1.关闭、开启阀一次，对不灵活的阀门加润滑油或更换。 | 每季 |
|  |  |  | 2.检查有无漏水，并维修或更换。 |  |
|  |  |  | 3.设备及周围环境的检查，视情况进行清洁。 |  |
|  |  |  | 4.检查外观并视情况进行补漆。 |  |
|  |  | 小修 | 1.同二级保养全部内容。 | 每年 |
|  |  |  | 2.对管网关闭不严密的阀门整体更换 |  |
|  |  |  | 3.冲洗栓增加或改变其位置（必要时） |  |
|  |  |  | 4.更换冲洗栓箱（必要时） |  |

5.6.3 故障修。合同期内设备发生的故障处理。

5.6.4 临时任务、配合监护。

5.6.4.1 工程范围内通风空调、低压配电及照明、给排水专业进行施工配合的配合监护及国家、省、部、市级相关单位或业主上级部门对通风空调、低压配电及照明、给排水系统检查测试的配合。

5.6.4.2 因设备检查、安全普查等原因而要求对系统设备、单体设备进行检测的临时工作。

5.5.4.3 因应发包商要求，对涉及或影响到风水电系统设备的其它各类作业进行配合。

5.6.4.4 节假日、接待任务、各类在工程范围附近大型群体性活动（例如演唱会、运动会等）前对项目通风空调、低压配电及照明、给排水专业进行设备及安全检查；节假日、接待时安排充足的人员驻项目及在线上成立抢险应急队随时待命。

5.6.4.5 在特殊天气（高温、台风、暴雨等）下对项目内通风空调、低压配电及照明、给排水专业进行设备及安全检查；安排充足的人员驻站及在项目成立抢险应急队随时待命。

5.6.4.6 对发包方已委托其他单位实施的风水电设备设施改造项目的配合和监护工作，代表发包方监督和配合外单位实施改造项目，并对项目实施的质量负责等。

5.6.4.7 因外部门、外单位施工、作业，属于发包方职责范围内的配合工作。

5.7系统故障服务时限

5.7.1环控系统

| 系统设备类别 | 设备故障分类 | 运营期间 响应时间 | 非运营期间响应时间 | 临时性修复时限 | 完全修 复时间 | 维修类（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大系统空调 | 风机、空调机等主要设备的电机、叶轮等主要部件故障，导致系统无法运行。 | ≤50分钟 | ≤100分钟 | ≤20小时 | ≤80小时 | 100% |
|  | 阀门等小型设备或风机、空调机等主要设备的小型部件故障，导致系统无法运行。 | ≤50分钟 | ≤100分钟 | ≤20小时 | ≤60小时 | 100% |
|  | 阀门执行机构、送排风口、电动皮带等小型组件故障。 | ≤50分钟 | ≤100分钟 | ≤7小时 | ≤50小时 | 100% |
| 小系统空调 | 风机、空调机等主要设备的电机、叶轮等主要部件故障，导致系统无法运行。 | ≤50分钟 | ≤100分钟 | ≤20小时 | ≤80小时 | 100% |
|  | 阀门等小型设备或风机、空调机等主要设备的小型部件故障，导致系统无法运行。 |  |  | ≤7小时 | ≤80小时 | 100% |
|  | 阀门执行机构、送排风口、电动皮带等小型组件故障。 |  |  | ≤4小时 | ≤50小时 | 100% |
| 空调水系统 | 冷水机组机等主要设备的压缩机、冷凝器、蒸发器等主要部件故障，导致系统无法运行。 |  |  | ≤16小时 | ≤220 | 100% |
|  |  |  |  |  | 小时 |  |
|  | 冷水机组传感器故障、冷却塔皮带磨损拉长等辅件故障，导致系统故障报警。 |  |  | ≤1.7小时 | ≤50小时 | 100% |
|  | 管路阀门、水泵、冷却塔等设备的主要部件故障，导致系统无法运行。 |  |  | ≤4小时 | ≤80小时 | 100% |
|  | 管路阀门、水泵、冷却塔等设备的小型部件故障，导致系统无法运行。 |  |  | ≤4小时 | ≤50小时 | 100% |
| 生产分体空调 | 压缩机、主电路板等主要部件故障，导致设备无法运行。 |  |  | ≤4小时 | ≤80小时 | 100% |
|  | 漏冷媒以及小型部件故障，导致设备无法运行。 |  |  | ≤2.5小时 | ≤60小时 | 100% |
| 消防风机 | 小型部件故障，无法满足消防需要 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤7小时 | ≤20小时 | 100% |
|  | 电机、叶轮等主要部件损坏，无法满足消防需要 |  |  | ≤7小时 | ≤145 | 100% |
|  |  |  |  |  | 小时 |  |
| 区间悬挂物 | 小型管线或风口等附件损坏松脱，对行车造成影响 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤10小时 | ≤40小时 | 100% |
|  | 大型管线部件损坏、松脱，对行车造成影响 |  |  | ≤10小时 | ≤60小时 | 100% |

5.7.2低压配电系统

| 系统设备类别 | 设备故障分类 | 运营期间 响应时间 | 非运营期间 响应时间 | 临时性 修复时限 | 完全修 复时限 | 维修率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区间照明 | 故障 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤10小时 | ≤60；维修比较困难≤100 | 100% |
| 应急照明 | 灯具故障 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤1.7小时 | ≤50；灯具安装较高，维修比较困难≤60 | 100% |
|  | 线路故障 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤1.7小时 | ≤50；涉及开挖路面、墙体及长大区间等隐蔽工程的≤108 | 100% |
|  | 蓄电池故障 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤1.7小时 | ≤60小时 | 100% |
|  | 逆变器故障 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤2.5小时 | ≤60小时 | 100% |
| 公共照明 | 亮灯率低于98% | ≤25分钟 | ≤100分钟 | ≤2.5小时 | ≤20 | 100% |
|  |  |  |  |  | 灯具安装较高，维修比较困难≤60 |  |
|  | 亮灯率高于98% | ≤25分钟 | ≤100分钟 | ≤2.5小时 | ≤60 | 100% |
|  |  |  |  |  | 灯具安装较高，维修比较困难≤145 |  |
| 环控电控柜 | 一般故障 | ≤25分钟 | ≤100分钟 | ≤2.5小时 | ≤50小时 | 100% |
|  | 开关故障 | ≤25分钟 | ≤100分钟 | ≤2.5小时 | ≤60小时 | 100% |
|  | 抽屉故障 | ≤25分钟 | ≤100分钟 | ≤7小时 | ≤80小时 | 100% |
| 防淹门 | 机械故障 | ≤200分钟 | ≤200分钟 | ≤10小时 | ≤60小时 | 100% |
|  | 线路故障 | ≤200分钟 | ≤200分钟 | ≤10小时 | ≤60小时 | 100% |
|  | PLC故障 | ≤200分钟 | ≤200分钟 | ≤10小时 | ≤60小时 | 100% |
|  | 误报警故障 | ≤200分钟 | ≤200分钟 | ≤1.7小时 | ≤60小时 | 100% |
| 区间悬挂物 | 小型管线等附件损坏松脱，对行车造成影响 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤10小时 | ≤40小时 | 100% |
|  | 大型管线部件损坏、松脱，对行车造成影响 |  |  | ≤10小时 | ≤60小时 | 100% |

5.7.3给排水系统

| 系统设备类别 | 设备故障分类 | 运营期间响应时间 | 非运营期间响应时间 | 临时性 修复时间 | 完全修复时间 | 维修率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区间给排水系统 | 浮球 故障 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤10小时 | ≤20小时 | 100% |
|  | 水泵 故障 |  |  | ≤10小时 | 一般故障≤60；电机故障≤200； | 100% |
|  | 管道及阀门故障 |  |  | ≤10小时 | ≤50；若涉及到区间至地面预埋管故障牵涉到开挖市政路面及区间结构时≤200小时 | 100% |
| 站内、外及车辆段给排水 | 故障 | ≤50分钟 | ≤100分钟 | ≤2.5小时 | 一般故障≤30；管路阀门、水泵等设备的主要部件故障≤150 | 100% |
| 区间悬挂物 | 小型管线等附件损坏松脱，对行车造成影响 | ≤50分钟 | ≤130分钟 | ≤10小时 | ≤40小时 | 100% |
|  | 大型管线部件损坏、松脱，对行车造成影响 |  |  | ≤10小时 | ≤60小时 | 100% |

6、FAS系统保养维护

6.1项目内容：广佛线南海区过街通道FAS系统及自动灭火系统维保

6.2项目范围：

①对FAS系统控制盘、计算机图形工作站及机柜、系统软件、手动报警器、消防电话（主机、壁挂电话分机、插孔电话）、外接口模块及附属设备、模块箱、消防联动柜（盘）、电源箱及蓄电池、感温电缆及控制器、感烟探测器及底座、感温探测器及底座、警铃、红外感烟探测器、红外火焰探测器、可燃气体探测器、消防广播、电气线管线槽等设备进行检修工作；②对自动灭火系统所有设备、附属设备及相关软件进行检修工作。

检修内容包括设备的计划修（包含巡检、月检、季检、年检等）、故障修、所辖设备及其附属设备的各类临时配合监护任务和意外损失的低值设备恢复。维保周期及工作内容包括：检修内容以广州地铁运营事业总部下发的年度设备检修计划为准。

6.3项目内容：

1. FAS系统设备年检及以下设备保养、故障处理。

2. 自动灭火系统设备年检及设备保养、故障处理。

- 6.4项目质量标准

6.4.1 FAS系统设备检修标准：

| 序号 | 设备或设施 | 维保内容 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备及 模块 | 功能测试 | 能达到设计功能要求，无漏检 | 抽检及检查测试记录 |
| 2 | 箱、柜、盘及 设备 | 清洁卫生 | 表面无积尘或污渍，散热孔洞或风扇无积尘 | 现场检查 |
| 3 | 接线及端子 | 紧固 | 牢固无松动 | 抽检且无出现该类故障 |
| 4 | 消防电话 | 通话 | 清晰，较少杂音 | 抽检 |
| 5 | 系统设备及模块 | 电压测量 | 准确测量，测量值偏差不应大于±5％，根据标准正确判断 | 抽检及检查测试记录 |
| 6 | 箱、柜、盘、线管、线槽及设备 | 安装牢固 | 牢固无松动 | 抽检且无出现该类故障 |
| 7 | 箱、柜、盘、线管、线槽及设备 | 检查处理 | 外观完整，无锈蚀，无掉漆 | 现场检查 |
| 8 | 箱、柜、盘、线管、线槽及设备 | 封堵 | 封堵完好，无漏洞 | 现场检查 |
| 9 | 消防广播 | 广播 | 正常、清晰、达到设计响度 | 抽检及检查测试记录 |

6.4.2 自动灭火系统检修标准：

| 序号 | 设备或设施 | 维保内容 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备 | 功能测试 | 能达到设计功能要求，无漏检 | 抽检及检查测试记录 |
|  |  | 电压测量 | 准确测量，测量值偏差不应大于±5％，根据标准正确判断 | 抽检及检查测试记录 |
| 2 | 箱、柜、盘及设备 | 清洁卫生 | 表面无积尘或污渍，散热孔洞或风扇无积尘 | 现场检查 |
| 3 | 箱、柜、盘、线管、线槽及设备 | 安装牢固 | 牢固无松动 | 抽检且无出现该类问题 |
|  |  | 检查处理 | 外观完整，无锈蚀，无掉漆 | 现场检查 |
|  |  | 封堵 | 封堵完好，无漏洞 | 现场检查 |
| 4 | 管网系统、储气瓶、启动瓶 | 清洁卫生 | 表面无积尘或污渍 | 现场检查 |
| 5 | 管网系统、支架、跨码、储气瓶、启动瓶 | 安装牢固 | 牢固无松动 | 抽检且无出现该类问题 |
| 6 | 管网系统、储气瓶、启动瓶、支架、跨码 | 检查处理 | 外观完整，无锈蚀，无掉漆 | 现场检查 |
| 7 | 管网系统 | 封堵 | 封堵完好，无漏洞 | 现场检查 |
| 8 | 接线及端子 | 紧固 | 牢固无松动 | 抽检且无出现该类问题 |
| 9 | 泵组、水箱组件、区域阀箱组件、供水管网、高压细水雾喷头 | 清洁卫生 | 表面无积尘或污渍 | 现场检查 |
| 10 | 泵组、水箱组件、区域阀箱组件、供水管网、高压细水雾喷头、支架、跨码 | 安装牢固 | 牢固无松动 | 抽检且无出现该类故障 |
| 11 | 泵组、水箱组件、区域阀箱组件、供水管网、高压细水雾喷头、支架、跨码 | 检查处理 | 外观完整，无锈蚀，无掉漆、无漏水（或滴水） | 现场检查 |
| 12 | 供水管网 | 封堵 | 封堵完好，无漏洞 | 现场检查 |

6.5 过街通道消耗参考清单

6.5.1  FAS系统

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 预计消耗数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻 | 个 | 1个/年 |  |
| 2 | 继电器 | 个 | 1个/年 |  |
| 3 | 水晶插头 | 个 | 1个/年 |  |
| 4 | 接线盒 | 个 | 1/年 |  |
| 5 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 1卷/年 |  |
| 6 | 防火红泥 | 公斤 | 1公斤/年 |  |
| 7 | 回路线 | 米 | 10米/年 |  |
| 8 | 镀锌钢管 | 米 | 3米/年 |  |
| 9 | 发烟用香 | 包 | 1包/年 |  |
| 10 | 毛巾 | 条 | 10条/年 |  |
| 11 | 防火涂料 | 桶 | 1桶/年 |  |
| 12 | 防火喷漆 | 瓶 | 1瓶/年 |  |
| 13 | 低烟低卤难燃电线 | 米 | 5米/年 |  |
| 14 | 硬双绞线 | 米 | 5米/年 |  |
| 15 | 毛扫 | 个 | 3个/年 |  |
| 16 | 线码 | 个 | 5个/年 |  |
| 17 | 接线端子 | 个 | 2个/年 |  |
| 18 | 扎带 | 条 | 20条/年 |  |
| 19 | 一字/十字螺丝 | 个 | 20个/年 |  |
| 20 | 工控机外围设备 | 套 | 1套/年 |  |

6.5.2 自动灭火系统：

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 预计消耗数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻 | 个 | 1个/年 |  |
| 2 | 继电器 | 个 | 1个/年 |  |
| 3 | 接线盒 | 个 | 1/年 |  |
| 4 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 1卷/年 |  |
| 5 | 防火红泥 | 公斤 | 1公斤/年 |  |
| 6 | 回路线 | 米 | 10米/年 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | 米 | 2米/年 |  |
| 8 | 发烟用香 | 包 | 1包/年 |  |
| 9 | 毛巾 | 条 | 10条/年 |  |
| 10 | 防火涂料 | 桶 | 1桶/年 |  |
| 11 | 防火喷漆 | 罐 | 1罐/年 |  |
| 12 | 低烟低卤难燃电线 | 米 | 2米/年 |  |
| 13 | 硬双绞线 | 米 | 1米/年 |  |
| 14 | 毛扫 | 个 | 3个/年 |  |
| 15 | 线码 | 个 | 2个/年 |  |
| 16 | 接线端子 | 个 | 2个/年 |  |
| 17 | 扎带 | 条 | 20条/年 |  |
| 18 | 一字/十字螺丝 | 个 | 2个/年 |  |
| 19 | 润滑防锈剂 | 罐 | 1罐/年 |  |

6.6 故障维修时限

6.6.1 FAS系统设备维修服务承诺时间要求如下

| 系统设备 类别 | 设备故障分类 | 运营期间 响应时间 | 非运营期间响应时间 | 临时性修复时限 | 完全修复时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS系统 | 障碍 | ≤36分钟 | ≤90分钟 | ≤2.25小时 | ≤43小时 |  |
|  | 工作站故障 | ≤36分钟 | ≤90分钟 | ≤2.25小时 | ≤30小时 |  |
|  | 电源故障 | ≤36分钟 | ≤90分钟 | ≤2.25小时 | ≤3.5小时 |  |
|  | 蓄电池故障 | ≤36分钟 | ≤90分钟 | ≤2.25小时 | ≤3.5小时 |  |
|  | 控制盘故障 | ≤36分钟 | ≤90分钟 | ≤2.25小时 | ≤3.5小时 |  |
|  | 模块故障 | ≤36分钟 | ≤90分钟 | ≤2.25小时 | ≤18小时 |  |
|  | 探测器及外设 | ≤36分钟 | ≤90分钟 | ≤2.25小时 | ≤18小时 |  |
|  | 其他故障 | ≤36分钟 | ≤90分钟 | ≤1.25小时 | ≤18小时 |  |
|  | 缺陷 | ≤36分钟 | ≤90分钟 | ≤9小时 | ≤54小时 |  |

该维修维护时间发包方可能会根据实际情况进行增加故障种类和时间。

7、建筑设施日常维护保养项目

7.1项目内容：广佛线（南桂站A2口，B2口；桂城站D2口；雷岗站C2口）建筑设施维修。

7.2项目范围：广佛线（南桂站，桂城站，雷岗站）3个地下车站的出入口，分别为：南桂站A2口，B2口；桂城站D2口；雷岗站C2口等市政过街通道部分建筑设施、结构设施及附属设备设施的维修工作。

车站范围内的墙面陶瓷板、地面大理石、地面安全疏散标志、导盲带和地面踢脚线；出入口各类大理石、飞顶漏水和飞顶钢结构等设备设施。

7.2.1 建筑装修类主要项目

| 石材类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| GC | 桂城市政过街通道 |  |  |
| GC1 | 25厚800×800#655花岗石 | 平方米 | 383 |
| GC2 | 300×300盲人导向砖 | 米 | 68 |
| GC3 | 地面蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 30 |
| GC4 | 楼梯#655花岗石踏步板 | 平方米 | 48.4 |
| GC5 | 出入口平台#655毛面花岗石 | 平方米 | 12.2 |
| GC6 | 出入口平台#655毛面花岗石踢步板 | 平方米 | 3 |
| GC7 | 国产金砂黑花岗石楼、扶梯口止灰带 | 米 | 24 |
| GC8 | 楼梯蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 18 |
| GC9 | 墙面干挂光面英国棕花岗石 | 平方米 | 14 |
| NG | 南桂路站 |  |  |
| NG1 | 25厚800×800#655花岗石 | 平方米 | 520 |
| NG2 | 300×300盲人导向砖 | 米 | 123 |
| NG3 | 地面地面蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 52 |
| NG4 | 楼梯#655花岗石踏步板 | 平方米 | 82 |
| NG5 | 出入口平台#655毛面花岗石 | 平方米 | 23.2 |
| NG6 | 出入口平台#655毛面花岗石踏步板 | 平方米 | 12 |
| NG7 | 国产金砂黑花岗石楼、扶梯口止灰带 | 米 | 48 |
| NG8 | 楼梯蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 36 |
| NG9 | 墙面干挂光面英国棕花岗石 | 平方米 | 28 |
| LG | 雷岗站 |  |  |
| LG1 | 25厚800×800#655花岗石 | 平方米 | 655 |
| LG2 | 300×300盲人导向砖铺贴 | 米 | 148 |
| LG3 | 地面地面蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 61 |
| LG4 | 楼梯#655花岗石踏步板 | 平方米 | 76.8 |
| LG5 | 出入口平台#655毛面花岗石 | 平方米 | 23.2 |
| LG6 | 出入口平台#655毛面花岗石踏步板 | 平方米 | 12 |
| LG7 | 国产金砂黑花岗石楼、扶梯口止灰带 | 米 | 48 |
| LG8 | 楼梯蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 36 |
| LG9 | 墙面干挂光面英国棕花岗石 | 平方米 | 28 |
| 陶瓷板 |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| GC | 桂城市政过街通道 |  |  |
| GC1 | 1590*530标准陶瓷板 | 平方米 | 388.2 |
| GC2 | 多边形非标准陶瓷板 | 平方米 | 76 |
| NG | 南桂路站 |  |  |
| NG1 | 1590*530标准陶瓷板 | 平方米 | 960 |
| NG2 | 多边形非标准陶瓷板 | 平方米 | 146 |
| LG | 雷岗站 |  |  |
| LG1 | 1590*530标准陶瓷板 | 平方米 | 984 |
| LG2 | 多边形非标准陶瓷板 | 平方米 | 160 |
| 飞顶 |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| GC | 桂城市政过街通道 |  |  |
| GC1 | 油漆 | 平方米 | 250 |
| GC2 | 玻璃墙面 | 平方米 | 118 |
| GC3 | 玻璃屋面 | 平方米 | 97 |
| NG | 南桂路站 |  |  |
| NG1 | 油漆 | 平方米 | 500 |
| NG2 | 玻璃墙面 | 平方米 | 218 |
| NG3 | 玻璃屋面 | 平方米 | 164 |
| LG | 雷岗站 |  |  |
| LG1 | 油漆 | 平方米 | 250 |
| LG2 | 玻璃墙面 | 平方米 | 109 |
| LG3 | 玻璃屋面 | 平方米 | 82 |

7.3 项目质量标准

7.3.1工程质量必须严格执行《建筑装修及附属设施维修规程》、《建筑结构设施维修规程》、《建筑工程施工及验收规范》、《建筑装饰工程施工及验收规范》及《建设工程质量管理条例》等有关规定。根据以往情况，本合同特别强调如下几点。

7.3.1.1提供所有选用材料及备件的质量保证。

7.3.1.2保养工程完工后的验收工作：设备、更换材料、保养质量满足要求；系统调试满足运行要求。

7.3.1.3系统、设备维修维护时间要求必须按《广州地铁有限公司生产设备管理办法》规定的房建系统故障服务时限的要求执行。特殊时期（包括但不限于春节、国庆、中秋、元旦等重大节假日及重大活动举办日）的故障响应及修复时间以发包方要求的时间为准，承包商须无条件接受，且视同于承包商承诺的故障响应及修复时间。

7.3.2 建筑专业系统及设备维修维护响应及修复时间指标分别如下：

建筑专业系统及设备维修维护响应及修复时间指标

| 设备故障分类 |  |  | 运营期间(工作期间) | 非运营期间(非工作期间) | 临时性修复时限（小时） | 完全修复时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类别 | 设备系统名称 | 设备故障类型 | 响应时间（分钟） | 响应时间（分钟） |  |  |
| 行车及安全类 | 房建 | 车站结构漏水 | ≤44 | ≤105 | ≤63 | ≤253 |
|  |  | 区间隧道漏水 |  |  | ≤63 |  |
| 运营服务类 | 房建 | 房屋类故障 | ≤44 | ≤105 | ≤63 | ≤253 |
|  |  | 车站内各类 灯箱 | ≤44 | ≤105 | ≤22 | ≤139 |
|  |  | 各类标识、指示牌、导向牌 | ≤44 | ≤105 | ≤22 | ≤139；玻璃故障为≤190 |
|  |  | 各类不锈钢栏杆、玻璃、垃圾桶、卷闸门、座椅 | ≤44 | ≤105 | ≤22 | ≤139 |
|  |  | 站内、天花、墙体、票亭 | ≤44 | ≤105 | ≤22 | ≤139 |
|  |  | 大件行李度 量器 | ≤44 | ≤105 | ≤22 | ≤139 |
|  |  | 其他 | ≤44 | ≤105 | ≤63 | ≤253 |

特别提醒：该维修维护时间发包方可能会根据实际情况进行增加故障种类和时间，具体以发包方通知为准。

8、BAS系统保养及维护

8.1项目内容：广佛线南海区过街通道BAS系统维保

8.2项目范围：

①对BAS系统控制盘、计算机图形工作站及机柜、系统软件、外接口模块及附属设备、模块箱。

检修内容包括设备的计划修（包含巡检、月检、季检、年检等）、故障修、所辖设备及其附属设备的各类临时配合监护任务和意外损失的低值设备恢复。

8.3项目承包内容

1. BAS系统设备年检及设备保养、故障处理。

2. BAS系统调整及故障处理。

9、视频监控系统委外维修维护

9.1技术服务的内容

9.1.1.设备对象：佛山市公安局公交分局地铁治安监控系统.、UPS电源、公安管线线缆抢修.

9.1.2.维护内容：

对分布在广佛地铁佛山段3个警务室：雷岗站、南桂路站、桂城站的属于南海区市政过街通道治安监控系统(包括视频管理系统设备、前端设备、传输设备、用户端设备、基础工程及设施、管线工程、两端尾纤、跳纤和相关辅材、监控前端的所有设备以及监控杆、监控机箱、基础工程和相关辅材等)，UPS电源部分，管线线缆部分进行维护保养服务。

- 9.2 维护服务范围

- 9.2.1. 治安视频监控部分（每月维护）：治安监控系统包括视频管理系统设备、前端设备、传输设备、用户端设备、基础工程及设施、管线工程、两端尾纤、跳纤和相关辅材、监控前端的所有设备以及监控杆、监控机箱、基础工程和相关辅材等。

- 9.2.1.1 负责对机房开展清洁及巡查工作，对维护范围内的机房、机房内设备、用户端设备进行清洁，清洁工作每月进行一次，清洁工作必须不影响系统的正常运行。

- 9.2.1.2 每月一次检查清洁、保养、检测和调试的系统前端设备包括：各类摄像机、控制器、防护罩、云台、编解码器、光端机和线路接口等。

9.2.1.3 每月一次清洁、保养、检测和调试的系统后端设备包括：矩阵主机、监视器、显示器、硬盘录像机、分割器、报警主机、配电设备等，并检查设备间的连接线路，检查系统的整修运行情况；同时对每个需维护的子系统，设立相应的维护保养记录本，进行记录。

9.2.1.4 负责按需对系统的运行状况进行定期预防性维护保养，形成巡查记录，同时将巡查记录报地铁公安分局管理部门备案。

9.2.1. 5 负责对监控点的管线、基础、监控杆、机箱等设施进行巡查，每个监控点每月至少巡查1次，检查机箱、监控杆是否牢固平整，有无损坏，接地电阻是否在正常值范围等，并形成巡查记录，同时将巡查记录报监理部门备案。

9.2.2管线线缆部分（每季度维护）：地铁公安管线线缆抢修施工维护项目主要完成对车站内的公安系统管线线缆等的敷设、抢修、迁移及维护等工作。

对本合同项目下的管线线缆进行每个季度检查、维护、修缮及保养，保证对本工程的缺陷及时进行修理、修建及维修，保证其正常使用和安全。

10、考评办法

| 序号 | 考评内容 | 考评细则 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 日常管理及巡检 | 未按服务要求每次考核100元。发生市民责任投诉，每次考核500元。 |
| 二 | 日常保洁项目 | 未按服务标准每次每项考核100元。发生责任投诉，每次考核500元。发生责任事故，除按规定处理外，每次考核3000元。 |
| 三 | 变压器巡检、维修 | 未按服务标准，每次每项考核100元。发生责任投诉每次考核500元。发生责任事故每次考核3000元。 |
| 四 | 电扶梯保养及 维护 | 未按服务标准，每次考核100元。无故未按时维修或修复，每延迟一天考核200元。发生责任事故每次考核3000元。 |
| 五 | 机电设备委外 维修 | 未按服务标准，服务时限完成故障修复，每次每项考核100元。若发生责任投诉，每次考核500元。发生责任事故每次考核3000元。 |
| 六 | FAS系统保养 维护 | 未按项目质量标准检修，每次每项考核100元。发生责任投诉每次考核500元。发生责任事故每项考核3000元。 |
| 七 | 建筑设施日常维护保养 | 未按质量标准维护每次考核100元。无故未按需求维护，每延迟一天考核200元。发生责任投诉每次考核500元。 |
| 八 | BAS系统保养 维护 | 未按规定时限完成维护保养，每延迟一天考核200元。 |
| 九 | 视频监控系统委外维修 | 未按质量标准、规定时限完成维护每次考核100元。无故拖延修复故障设备每次考核200/天 |
| 十 | 违反消防管理 规定 | 未按双方或国家相关消防管理规定执行，每次每项考核200元，发生消防责任事故每次考核3000元 |

11、最低人员配置要求

本项目最低配置项目负责人1名，日常维护维修人员4名（应包括电工1名、机修工1名），保洁人员5名。

第三部分 合同条款

珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务合同

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

委托方（甲方）：广东广佛轨道交通有限公司

住所地：

受托方（乙方）：

住所地：

甲方：广东广佛轨道交通有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托范围

1.1珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目，包含桂城站D2出入口，南桂路站A2出入口、南桂路站B2出入口及虫雷岗站C2出入口，委托范围为上述出入口通道范围内的运营管理、维修、维护保养、保洁、安全管理等各个方面的内容。

1.2委托内容及服务标准

详见用户需求（附件2）。

二、委托时间

本合同期限为2022年 月 日至2024年  月  日，暂定合计2年,如因政府原因,则本合同委托时间会因此提前终止或适当延长,乙方应充分考虑此类风险,甲方不因合同期缩短而对乙方作任何赔偿，如延长或缩短合同服务期，时间不满一个月的按原总价除以730天得出每天服务费用进行结算，延期时间最长不超过6个月。

三、双方权利和义务

3.1甲方权利和义务

3.1.1向乙方提供完成本项目的基础资料，对所提供图纸、资料的可靠性负责。提供乙方需要了解的与履行本合同相关的甲方制定的规章制度及规范。

3.1.2批准或认可工作计划和工作量，开具本合同所需的证明文件，以利乙方开展工作。

3.1.3协调与车站施工有关职能部门和占地所在单位、个人的关系，办理有关批准文件。

3.1.4定期对工期、质量、人员、设备、仪器等进行监督检查，对不符合技术要求的工作，及时提出考核等管理要求。

3.1.5地铁管理部门提前做好有关 机电设备及建筑设施的维保的宣传工作，协调有关职能部门，为维保人员进场实质性做好准备工作。

3.1.6委派一名代表协助乙方处理维修保养中存在的问题、签署有关文件，并对乙方维修保养检测工作进行监督。

3.1.7为有利于驻现场维保人员开展工作（包括巡检、季检、半年检、年检、紧急故障处理等），负责对驻现场维保人员的临时工作证的资格和数量进行审核，给予乙方驻现场维保人员办理临时工作证。

3.1.8向乙方免费提供设备维护所需用电、用水。

3.1.9对乙方提交的技术方案、技术数据等保守秘密。

3.1.10组织验收，根据本合同规定按时向乙方付款。

3.2乙方的权利和义务

3.2.1乙方必须牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，掌握、严守甲方制定的相关安全生产各项规章制度、员工通用安全守则及员工安全守则、保密管理规定、纪律与形象管理规定、质量、环境和职业健康安全综合管理手册、机电及房建专业检修人员、保洁人员及工班工器具配置标准、应急抢修工器具配置标准等各项规章制度；

3.2.2乙方必须服从甲方的管理，必须按照甲方的相关要求进行保洁、维修维护施工，确保按质、按量的完成工作；对于甲方认为确需紧急处理的紧急故障，乙方应该按照“无条件、即时性、高效性”的原则处理完成，并确保不影响广佛地铁运营服务的正常进行。在紧急情况下，因乙方未及时响应甲方要求，甲方保留另行处理的权力，因此造成的费用由乙方承担。

3.2.3乙方必须确保按照甲方最新版《地铁给排水设备维修规程》、《地铁环控专业设备维修规程》、《地铁低压配电及照明设备维修规程》， 《地铁建筑装修及附属设施维修规程》、《地铁建筑结构设施维修规程》的要求及甲方对指定设备所提出的检修要求进行相关的检修作业，并按照地铁相关规定要求，填写相关记录；乙方在进行设备的维护维保过程中，未经甲方同意，不得擅自更改系统及设备的原设计。

3.2.4乙方针对该项目所投入的所有维保人员必须经过相关部门所组织的安全培训并通过合格考试后方可进场作业，严禁任何未参加安全培训以及未通过合格考试的人员进场作业。

3.2.5 对于甲方规定必须申报作业令的作业项目，乙方必须按照甲方相关进场作业的规定申报作业令，持作业令进行请点作业后，方可进场作业，在作业后必须办理相关消点手续并确认现场出清后方可撤离现场；对于作业令要求其它部门配合方可进行的作业，乙方应严格按照作业令执行，在没有设备所属部门人员配合（或授权使用）的情况下，严禁动用其它部门所辖设备设施。

3.2.6乙方应对所有参与该项目的维保人员统一着装，并按照甲方的要求配发绝缘鞋；为维护甲方的社会形象，作业人员在作业期间严禁穿戴奇装异服。

3.2.7在日常检修作业中，乙方人员只负责所辖设备设施的检修，对于不熟悉的设备设施不得进行摸、碰，更不得对不清楚得设备设施进行操纵；进入设备房进行检修作业的必须确认该设备房的使用部门在场方可进行检修作业，当设备房内无使用部门人员监控时，严禁进入该设备房进行相关的检修作业。

3.2.8对于和列车运行密切相关的设备，乙方在巡检过程中发现的故障，若不能明确判断该故障不影响行车的，则立即报告甲方调度或生产管理员并一律按照“从重、从快”的原则进行处理。

3.2.9设备的应急抢修原则上由乙方组织进行，原则上乙方项目经理为抢险指挥者，乙方项目经理向甲方报告抢险情况。若甲方项目组先到现场可先由甲方项目组代表作为现场抢险指挥，乙方项目经理到场后自然替代。

3.2.10乙方所安排的日常巡检人员必须配备相应的通信设备设施，并在甲方进行备案，如有变更，必须及时通知甲方，乙方保持通信设施24小时畅通（如遇特殊情况甲方生产调度将直接和乙方相关人员联系），乙方应无条件的接受甲方生产调度的生产命令，并及时组织人员对相关设备设施的巡检、修复，不得以任何理由拒绝接听甲方的生产调度电话；

3.2.11乙方应对本方人员进行文明生产教育，当乙方人员发现甲方要求存在差异时，应及时的向相关负责人员反映，寻求解决；乙方作业人员不得与甲方人员进行争执（包括现场监控人员、车站工作人员、设备房使用部门人员），更不准在地铁运营期间在车站同相关人员吵闹。

3.2.12乙方应该严格按照“安全第一、预防为主”的思想，不断的加强员工的安全生产教育，将安全生产贯彻到日常的工作中；对于甲方要求参加的安全生产会议，乙方应该认真的组织相关人员参加；对于甲方颁布的安全生产规定，乙方应不折不扣的执行；对于由乙方不按照相关安全规定进行作业所引发的损失、事故，乙方负全部责任，并赔偿甲方全部损失。

3.2.13乙方在检修过程中所发生的事故，乙方应本着“诚实、合作、及时”的思想及时通知甲方，配合甲方做好事故的调查和分析工作，不得隐瞒、推卸责任。因乙方没能真实、及时的汇报造成的扩大损失，由乙方承担责任。

3.2.14乙方在开展涉及地铁运营的设备维护、软件下载及相关调整项目时，必须按照地铁的相关规定，在夜间地铁停运时间内进行。

3.2.15乙方在进行系统软件维护或在甲方设备上加装的软件，必须是合法的授权软件。由于乙方私自采用的非法软件，而引起版权方的诉讼索赔时，由乙方负全部责任。

3.2.16乙方必须按照甲方要求将合同实施过程中产生的相关文件资料进行归档并移交甲方。

3.2.17乙方必须按国家、省、市相关政策为所聘用参与本项目工作人员直接签订正式劳动（劳务）合同，并购买社会保险。如参与本项目人员为劳务派遣人员，乙方应按相关法律法规及政策文件规定规范劳务派遣用工。

3.2.18乙方必须在竣工验收通过后30天内将完整的结算资料报甲方审核。

3.2.19由于乙方不及时提供发票或提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验，后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

3.2.20乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，应按照税法规定和甲方的要求及时积极协助甲方在税法规定期限内办理发票的进项税额的认证抵扣手续，否则由此造成的经济损失，由双方平均分担。

3.2.21乙方在履行合同的过程中，造成乙方工作人员、甲方及其工作人员、合同外第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

3.2.22合同附件一用户需求书中规定的乙方责任其他要求。

3.2.23乙方须严格按照项目需求及甲方安全生产管理制度要求进行作业，所拆除、更换下来的设备、零部件等材料须按甲方要求分类整理、摆放至指定的位置，由甲方自行处理（甲方明确由乙方处理的除外）。

3.2.24乙方作业过程中应注意减少环境污染物的产生与排放，产生的工业固体废物及生活垃圾，由乙方按政府部门的环保相关要求回收，运输，处置，并考虑空间利用；产生的污水、废气、噪声应达到国家相关环境污染物的排放标准，最大限度地降低对周围环境的影响。

3.2.25乙方必须严格遵守甲方运营委托单位广州地铁集团有限公司所制定的规章制度。乙方人员，严禁在地铁车站、隧道区间内抽烟，严禁点燃明火。

3.2.26乙方未经甲方同意不得随便带与本项目无关的人员进入作业区域参观。

3.2.27乙方应对所有参与该项目的人员加强保密性教育，未经甲方同意不得外传甲方相关文件、规章制度；对与保密性的生产信息乙方必须严格的保密；坚决杜绝无事生非，造谣生事现象的出现；由于上述原因给甲方造成的一切损失由乙方承担，同时甲方可追究乙方相应责任。

3.2.28 高处作业的人员需按照国家和地方的相关规定持有高处作业证

3.2.29乙方的班组必须建立工作时间记录、排班台帐。建立员工个人年休假计划台账。根据年度生产和工作实际情况，每年1月份开始每月有计划，统筹安排员工休假，避免集中在年底安排员工休假现象；建立新员工及转岗人员技能培训记录、新员工岗位合格证台帐；特殊作业人员持证上岗、有特殊工种台帐；乙方建立健全各类台帐，包括设备检查记录台帐、工器具管理台帐、备件物料管理台帐、材料消耗台帐、工时统计台帐、人员基本信息台帐、特种作业持证人员台帐、安全隐患整改信息台帐等，以及必备的检修图纸和资料。生产、管理记录，包括岗位培训记录、安全检测记录、设备检修记录、设备维修记录、特种设备使用记录、各类安全检查、学习、考试、培训记录，各类技术培训、技术分析记录、工器具记录清单。

3.2.30乙方应做好维护维修记录，建档备查；每月5日前提交下一个月工作计划和人员排班表；每月25日后的第一个工作日向甲方提交上一月的换件记录、故障处理记录、巡检记录、日常维护维修记录等相关记录。针对甲方认为影响较大的故障或事件，乙方应在处理后24小时内向甲方提交处理经过及原因分析报告。乙方如不能证明自身无责任，则承担所有责任。以上所有记录表格格式及内容必须全面如实反映系统维护维修的需求、反映实际的作业情况及故障情况，如存在不符合要求、瞒报或漏报事实报告的情况，视为乙方违约，甲方可根据其情节严重要求支付为此支付不同金额的违约金，并将此报告退回乙方重新修改，乙方应于次日重新修改完成，再次提交给甲方，如果该报告仍不符合甲方要求，则重复上述环节，直至符合甲方要求为止。

3.2.31乙方提交作业计划、检修记录的时间的要求存在改变的可能，具体的提交的时间届时应严格按照合同执行过程中甲方的最终要求为准。

3.2.32乙方应对维护维修的质量和各种记录的准确性负完全责任。

3.2.33在检修过程和记录的填写过程中，乙方必须按照实事求是的原则，认真检修和填写，不得弄虚作假；甲方一经查处乙方有弄虚作假的，将按照相应的处理。

3.2.34乙方在执行本合同时如发生需要更换零部件或其他材料，乙方必须及时通知甲方并得到甲方同意。所有更换下来的故障零部件及材料必须在更换后按甲方要求处理。

3.2.35乙方必须配置种类及数量满足本项目要求的工器具，工器具必须是正规厂家生产的合格产品；须定期检定的工器具须有效的检测合格证明。

3.2.36乙方应该将常用备件放在甲方指定的位置，以备急时之需，同时要做好备品备件的保养工作，确保可以正常使用，同时要认真的做好作业完成之后的出清和备品备件的及时补充工作。

3.2.37乙方必须根据本项目维护维修内容、工程量以及针对该项目配置的人员配置相应的工器具，乙方所准备的工器具除了满足日常的检修工作需要之外，还应针对该项目留有足够的工器具备用量。

3.2.38本项目所用工器具分为专业工器具及通用工器具，乙方应在配足的基础上，区分二者不同特点，分别进行管理和使用。

3.2.39乙方所使用的专用类工器具必须是建设部等相关部门允许生产，且生产的产品为合格品且具有使用说明书；乙方所使用的通用工具必须为合格品且具有使用说明书。

3.2.40乙方所使用的计量类工器具如各种仪表、各种量测仪器在首次使用前必须按照甲方的要求送相关部门进行检定，待检定合格且经过甲方相关部门认可，方可以进场使用；严禁未检定的仪表以及量测类工器具进场使用，禁止不合格的仪表以及量测类工器具进场使用。

3.2.41乙方进场使用的仪表以及量测类工器具在使用过程中，应按照甲方的相关规定定期对这些工器具进行检定工作；对于非专用工器具尤其是机械设置等乙方应定期进行保养，确保机器处于可以开动状态，确保随机使用时，机器能以良好的状态投入使用。

3.2.42乙方的所有工器具应该按照甲方的要求进行放置，摆放整齐，正线及隧道中的工器具只能放在指定的工具箱（或者工具房内），严禁随便放置，更不得将工器具放置在隧道或者正线指定地点以外的其它地方。

3.2.43维修所用的电动工器具须考虑与可供电源的匹配性并不得对配电线路构成危害。

3.2.44必备机械设备及工器具清单以甲方要求为准。

3.2.45乙方应认真的研究本项目工程范围以及《地铁给排水设备维修规程》、《地铁环控专业设备维修规程》、《地铁低压配电及照明设备维修规程》， 《地铁建筑装修及附属设施维修规程》、《地铁建筑结构设施维修规程》规定维修周期与工作内容的要求，科学、合理地调配和使用物料。乙方物料只能放置在甲方指定的位置，不得随便放置；绝对不允许将油料、油漆等易燃、易爆、有毒危险品等物料放置在车站或者隧道中。

3.2.46用于本项目的材料应由乙方合理备存，分类放置整齐，备件存放地点为甲方指定地点，未经甲方同意，乙方不得将材料放置在指定地点以外的其它地方。

3.2.47乙方有责任与义务检查以确保所使用的材料必须为合格品。备品、备件如有使用期限限制的，乙方必须使用有效产品，并对于失效产品必须坚决报废，禁止失效产品进场使用。

3.2.48巡检要求：该巡检工作是指乙方除了日常巡检工作以外，《地铁给排水设备维修规程》、《地铁环控专业设备维修规程》、《地铁低压配电及照明设备维修规程》， 《地铁建筑装修及附属设施维修规程》、《地铁建筑结构设施维修规程》中所规定的其它周期性或者甲方根据实际状况所决定的临时性巡检工作，以巡视检察，记录设备存在问题、缺陷、损坏等情况，并进行相关处理。

四、财务事宜

## 4.1承包方式及合同价款

4.1.1承包方式：本合同执行期间采用固定总价包干方式，合同执行期间合同价格不作任何调整，即合同执行期间合同价格不随政府政策（例如佛山市规定的最低工资标准变化等）及市场物价变化等因素调整。

4.1.2本合同的费用：总价人民币（大写）           （￥         元）（含增值税，税率  %），不含税价为：人民币（大写）         （￥         元）。

4.1.3本合同价款为包干价，包含本合同约定的服务范围及内容（详见附件 “用户需求书”）所涉及的全部服务成本和费用，包括但不限于人工费、材料备件费、管理费、税费等，每月费用为人民币（大写）           （￥         元）。不含税价为：人民币（大写）         （￥         元）。

4.2.合同款项拨付

乙方按时、足额向甲方提交履约保证金后，甲方按以下方式向乙方支付本合同第4.1条约定的服务费：

4.2.1甲方按季度向乙方支付服务费，每季服务费如下：

4.2.2当季费用在次季支付，甲方在扣减该季乙方应承担的违约金应扣罚金额。

4.2.3甲方对乙方提交的下列单据审核无误后的30个工作日内向乙方支付进度款：

1)	乙方出具当前应付合同款金额等额合法有效增值税专用发票(含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）1份；

2) 《季度工作考核表》1份；

3)	乙方开具的进度款支付证书1份；

4)	乙方开具的合同支付对账单1份；

5)  履约保函\履约保证金收据1份；（首次申请支付时需提供）

4.2..4乙方应根据上述支付约定开具与应付金额等额且合法、合规、有效的增值税专用发票（含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求），发票开具时间以甲方通知为准，并在发票开具之日起10天内将发票交到甲方。

4.3履约保证金

4.3.1履约保证金金额：本合同履约保证金金额为合同总价的 5 %，即人民币（大写）           （￥        元）。乙方须在招标文件规定的时间内提交履约保证金。

4.3.2履约保证金提交方式：乙方应按照本合同要求以银行转账或银行保函向甲方提交履约保证金。

4.3.3履约保证金有效期：乙方根据本合同进行服务期间，履约保证金将一直有效。

1）乙方以银行转账方式提交履约保证金的，提交时间以甲方实际到账时间为准。

2）乙方以银行保函方式提交履约保证金的，提交时间以甲方收到保函的时间为准。该银行保函必须是甲方认可的中国境内的银行以人民币开立的、以甲方为受益人、可凭甲方首次申索即作无条件付款的不可撤销的银行保函，正本一份，副本一份。此银行保函应按业主规定的格式提交。

3）在乙方不能履行本合同项下任何一项义务的情况下，甲方有权向开具该履约保函的银行申索违约金。

4)如果出具的履约保函有效期早于本合同约定的保洁服务时间，乙方应在保函到期的30天前延长保函的有效期，否则视为违约，按本合同第10条之约定处理。

4.3.4履约保证金的返还

1）在乙方不能履行本合同项下任何一项义务的情况下，甲方有权不退还全部履约保证金或根据履约保函向银行索付。

2）履约保证金在服务期届满或本合同提前终止时，在乙方无违约或已扣除违约金情况下，甲方在30天内无息退还履约保证金或将保函返还乙方，如在退还履约保证金时发生银行费用，则将扣减银行费用后的余款退回。

4.4合同结算

4.4.1乙方应配合甲方完成项目归档、项目结算工作，且须在合同服务期届满或提前终止之日30天内按照甲方要求和相关规定将完整的项目档案（如有）和结算资料（如有）报甲方或政府结算部门审核。

4.4.2乙方的项目结算书报甲方或政府结算审核部门后，要配合甲方或政府结算审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审意见进行确认并加盖单位公章等结算事宜。

4.4.3需政府审核的结算项目：需政府审核的项目的最终结算以政府结算审核部门的评审结果为准。甲方或政府结算审核部门在审核结算过程中，通知乙方前来核实结算金额、确认评审意见等结算事宜15天内，乙方不配合相关结算事宜的，由甲方或政府结算审核部门再以书面函件催告（函件中说明政府结算审核部门审核的结算金额),乙方在收到该书面催告函件30天内仍不配合办理相关结算事宜，视为认可政府结算审核部门的评审意见，一切责任及后果由乙方自行承担，乙方不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。

4.4.4由甲方报备政府的结算项目：本合同的最终结算以甲方结算审核部门审定的金额为准。甲方应在收到符合甲方要求的完整的结算资料后十二个月内完成结算审核工作，甲方有权延长结算审核时间，但应书面通知乙方。甲方结算审核部门在审核结算过程中，若甲方结算审核部门审核金额与乙方送审金额不一致，甲方书面通知乙方校核及确认结算金额事宜，乙方在收到书面通知后15天内没有书面提出异议的，视为乙方认可甲方结算审核部门的评审意见，一切责任及后果由乙方承担，乙方不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定；若乙方在收到书面通知后15天内提出书面异议，但双方在甲方收到乙方书面异议后30天内未能就异议部分达成一致意见的，由甲方委托第三方专业评审机构进行结算评审，评审结果作为合同最终结算金额，对双方均具有约束力，任何一方不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。第三方评审费用由双方平均分担，甲方可在结算金额中直接扣除乙方应付部分，结算金额不足支付的，由乙方在收到甲方通知之日起10天内进行补足。

五、安全管理

5.1乙方须建立健全安全管理制度，严格遵守《委外项目安全生产管理协议书》（详见附件）、《安全守则》（详见附件）及甲方其他管理规定，接受甲方指导，教育员工严格遵守各项安全管理制度，每个员工须经培训后方可上岗。乙方保证不发生安全事故，责任投诉每年不超过2起。

5.2乙方需使用合格的清洁设备，其中清洁剂需按照国家《公共场所卫生管理条例实施细则》及其他相关规定进行进货索证管理，并严格按照合同附件四《地铁保洁工程使用清洁剂的规定》执行。同时在作业过程中，需严格遵守作业规范，严禁由于作业不规范出现的设备损坏或损伤情况。

5.3乙方在工作中发现重大隐患、险情，需及时上报甲方人员进行处理。

5.4乙方员工的出入证需严格按照甲方的委外单位出入证的相关规定执行。

5.5乙方作业人员进行清理集水井等有限空间作业，须按国家或者广东省相关法律法规要求，确保安全后方可进行作业。进场作业时，需严格按照甲方相关管理规定及作业实施细则执行操作。

5.6 乙方须按《站内平台清洗操作程序及质量要求》开展站内平台清洗作业。

5.7维保人员要遵守甲方管理规定，并必须按照维保方案、方案和各项安全操作规程进行作业；特殊工种人员必须持证上岗，项目负责人要接受广州地铁运营事业总部的施工负责人培训；进场前乙方必须与甲方签订安全协议。

5.8乙方项目经理为该项目第一安全负责人，设置一名人员现场负责安全管理。

5.9项目实施前要由乙方负责人员向维保人员进行技术交底及安全交底，未经交底者不得进入维保现场，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。

5.10加强安全维保的思想教育，提高乙方维保人员安全第一的责任感。把安全生产作为工程质量和创效益的基础保证。安全要求做到乙方人手一份，以便监督执行。

5.11在维保现场，实行每日一次班前十五分钟安全教育会，由乙方项目负责人和班组长负责。

5.12实行持证上岗，特别是电工、机械工等特殊工种，树立“安全第一、预防为主”的思想，做到：“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。‘维保实施前乙方项目经理、班组长及专职安全员必须了解工作地点的设备设施状况，做好专用接电、消防设施的置放等措施。

5.13乙方所有维保人员要熟悉掌握消防设备的性能和使用方法，不得乱动消防器材，遵守劳动纪律，服从安全人员的指挥，严禁在场地睡觉、嬉戏。现场杜绝火种，严禁烟火、吸烟。

5.14乙方作业人员进入维保现场，必须按要求穿戴工作服；严禁赤脚或穿拖鞋和着穿不整进入维保现场。不符合要求者不得进入作业现场。对于作业材料必须按甲方规定统一放置在指定的位置，统一保管并设置消防器材，并做好防火警示。

5.15对于高空作业乙方要有切实可行的安全保证措施，各类脚手架严格按照规范要求搭设。搭设完成后，经安全验收合格后方可投入使用。使用中乙方应定人、定期对脚手架进行检查维修。乙方高空作业必须系安全带；不得穿硬底或带钉的鞋，不得往下投掷物料。

5.16乙方应对地铁内的运行设施做好作业前的保护措施，不得损坏以及影响地铁运行和设备的正常运行，如发现异常应当向甲方报告以及时采取相关措施。

5.17为确保地铁的安全运行，乙方必须在当日作业结束前30分钟做好场地清理，乙方现场负责人必须做好当日安全清理检查，以防事故的发生。

5.18乙方针对该项目所投入的所有人员必须经过甲方相关部门所组织的安全培训并获得甲方颁发的合格证件后方可进场作业，严禁任何未参加三级安全培训以及未获得合格证的人员进场作业；

5.19对于集体的检修作业，乙方必须将该次作业的具体负责人通知甲方，在该次维保作业中，该负责人代表乙方对本次作业的安全、质量、进度负责。

5.20职业健康安全及劳动保护

5.20.1乙方所有人员必须身体健康，不得隐瞒病史，体检合格后方可上岗，若出现违反的情况，造成的后果全部由乙方承担并视为乙方违约，造成甲方经济、社会信誉等损失的，甲方保留追究的权利。

5.20.2所有检修人员进场作业时，必须按照规定穿戴劳保用品，任何人员不穿戴劳保用品严禁进场作业。

5.20.3特殊气象条件下（如暴雨、大风）等在室外进行检修的人员，在检修过程中，必须穿戴雨衣、雨鞋进行相关的检修工作，任何人员不得撑伞、赤脚进行作业。

5.20.4 上线作业时，乙方人员必须按照甲方规定穿戴荧光服等防护、劳保用品；防护人员必须设置到位，并且在接到列车到来命令之前，须将相关工具从线上撤下，人员到指定的位置避车，不得影响正线列车的正常运行。

5.20.5对于甲方规定需要办理特种作业手续（如烧焊、切割作业等）方可进行的作业，乙方应该按照要求办理特种作业施工许可证，严禁违规操作；对于作业令要求甲方其它部门配合方可进行的作业，乙方应严格按照作业令执行，在没有设备所属部门人员配合（或授权使用）的情况下，严禁动用甲方其它部门所辖设备设施。

5.21安全教育培训

5.21.1乙方应该严格按照“安全第一、预防为主”的思想，持续、深入、结合现场实际加强员工的安全生产教育，将安全生产贯彻到日常的工作中；对于甲方要求参加的安全生产会议，乙方应该按甲方要求组织相关人员参加；对于甲方颁布的安全生产规定，乙方应严格执行；对于由乙方原因所引发的损失、事故，乙方负全部责任，并赔偿甲方和第三方全部损失。

5.21.2乙方应根据各工种的不同作业特点合理地安排各工种培训及演练，确保各工种人员技能娴熟，故障处理程序熟悉。

5.21.3对于日常检修人员，甲方要求乙方人员固定，检修人员必须按照甲方要求参与甲方组织的三级安全教育考试合格；检修作业过程中，各项工作安排合理，对于每项作业乙方必须指定相应的维保负责人，维保负责人必须经过广州地铁运营事业总部组织的施工负责人培训且考试合格。

5.21.4乙方参与该项目的所有人员必须认真的学习甲方相关规定及规章制度，对于甲方要求必须组织学习的文件乙方必须认真组织并且贯彻执行到实处。

5.22计划管理

5.22.1乙方须制定详细的维保组织方案、维修保养计划及时间安排表，并按经甲方审核的维保组织方案、计划及实施细则进行机电设备及建筑设施维护维修工作。在维护维修过程中，乙方有义务完善维护维修作业的内容，向甲方提出合理化建议。

5.22.2维护维修前，乙方应对现场设施运行情况进行全面了解，在作业地点附近配备充足的零部件及材料，故障发生时能及时更换。乙方现场作业须遵守甲方的安全作业程序、条文，承担维修过程中损坏甲方有关设备设施的全部责任，承担维修保养不当引发事件的全部责任。

5.22.3在维护维修过程中，如因场地条件和计划安排的调整，需改变维保手段、内容、地点，乙方应及时向甲方以书面方式提出，取得甲方书面同意后，方可办理相应的手续。

5.22.4若甲方根据自身的实际状况对维修周期进行修订，则乙方自接到甲方通知以后开始按照最新版本的检修规程实施；

5.22.5在每年的“元旦”、“春节”、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”、“十一” 等国家法定节假日及“广交会”期间，乙方应该根据甲方行车组织计划，设置相应的值守、维修人员，根据人员的数量和作业计划合理安排作业。

5.23设备质量与检查

5.23.1本项目实施过程中的标准以甲方最新颁布的相关设施检修标准和政府部门颁布的相关规程并行使用，甲方没有颁布相关标准的按照政府部门颁布的相关标准实施；当甲方颁布的标准和政府部门的标准冲突时则以有利于机电设备及建筑设施发挥其应有功能而言更严的标准为准。

5.23.2甲方每月向乙方提供机电设备及建筑设施检查情况以及机电设备及建筑设施检修质量随机抽查状况，对于甲方提供的检查结果，乙方应认真的对待，及时的安排人员对相应的地点进行复核，发现问题及时整改，并按照整改通知上的要求及时地反馈整改情况。

5.23.3甲方在检查乙方的表格记录中发现的问题，乙方必须按照甲方的要求认真的进行改进，并将改进情况及时反馈给甲方。

5.23.4维保过程中，甲方发现项目存在问题时，可以书面或电话等形式通知乙方，乙方须在收到通知起三日内采取有效措施纠正（紧急类则立即处理）。否则，甲方有权采取相关措施，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

5.23.5乙方承诺，无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的项目质量所负责任。在按照甲方的要求维保时，因甲方的要求引起的质量责任由乙方承担。

六、项目质量标准

6.1保洁质量标准按用户需求书要求执行

6.2机电设备及房屋建筑设施维保质量除按甲方用户需求书要求以及《地铁给排水设备维修规程》、《地铁环控专业设备维修规程》、《地铁低压配电及照明设备维修规程》， 《地铁建筑装修及附属设施维修规程》、《地铁建筑结构设施维修规程》、及国家《建筑工程施工及验收规范》、《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理条例》等的有关规定。根据以往情况，本合同特别强调如下几点。

6.2.1提供所有选用材料及备件的质量符合合同约定的标准、国家强制性标准或推荐性标准、行业标准。

6.2.2维保项目完工后的验收工作：设备、更换材料、保养质量满足要求；系统调试满足运行要求。

6.2..3系统、设备维保维护时间要求必须按甲方风水电系统故障服务时限及业主规定的房建系统故障服务时限的要求执行。特殊时期（包括但不限于春节、国庆、中秋、元旦等重大节假日及重大活动举办日）的故障响应及修复时间根据甲方的需要进行调整，乙方应无条件接受甲方的安排，在甲方要求的时间内响应及修复故障。

七、材料设备供应

7.1项目所需的日常生产工器具、材料备件、零部件、全部油耗、低耗品等由乙方负责提供及并承担相应的费用，墙面陶瓷板因是定制产品，由甲方提供。

7.2维护项目所需的材料设备除合同规定由甲方供应外，其它均由乙方自行采购，乙方应保证所供部（备）件、材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、品牌、规格和性能的要求，合同中未明确的，须符合国家强制性或推荐性标准（如无国家强制性或推荐性标准则以行业标准，如无行业标准则以甲方标准）并满足实际规格要求。注明生产厂家的必须按照该品牌提供部（备）件，未注明生产厂家的乙方可选用经甲方确认的其他品牌，但原则上应使用设备原有零部件的品牌型号规格。如确实需更换其他品牌备件及材料必须经甲方批准后，才能入场使用。乙方应保证所供部（备）件在正确安装、正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有或高于原设计的功能及性能。

7.3无论维修维护项目材料是由乙方自行供应或是由甲方提供均不解除乙方所负的项目全面质量的责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于本项目。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于本项目的情况，均由乙方承担应有的责任。

7.4乙方需根据备件的实际运转状态判断备件需进行更换或者维修，达到更换条件的备件方能进行更换，否则进行维修，且备件的更换和维修需经甲方现场管理人员同意并确认。对于更换下来在线的备品备件，若甲方现场管理人员判断仍有使用价值，乙方须无条件将更换下来的在线设备返还甲方现场管理人员。

7.5在质保期内出现零部件质量问题，乙方在收到甲方书面通知后二天内应维修或更换有缺陷的零部件，维修或更换后的零部件的质保期（机电设备部分备品备件质保期19个月，建筑设施部分备品备件质保期24个月）重新计算（重新计算的起始日期：应自维修或更换完成之次日起）。

7.6合同附件一用户需求书中规定的材料设备其他要求。

八、合同终止、续约及违约责任与争议的解决

8.1合同的终止

8.1.1合同期届满终止

本合同约定的合同期限届满后，合同终止。

8.1.2双方协议终止

本合同有效期内，双方一致同意提前终止本合同并达成书面协议，本合同可依协议提前终止。

8.2合同的续约

合同期限届满后，双方可以就续约问题进行协商，协商一致并达成书面协议的，本合同可依协议延续。

8.3非甲、乙方违约原因的解除合同

8.3.1不可抗力事件发生导致无法实现通道运营服务且该事件持续时间超过180天的，任何一方可提前30天书面通知对方解除合同。

8.3.2若因政府原因导致本合同无法继续进行，甲方可提前30天书面通知乙方解除合同。

8.4乙方原因导致的合同解约

8.4.1乙方未能按合同约定履行安全义务、运力提供义务或服务连续性义务，经甲方书面通知仍不改正的，甲方有权解除本合同。

8.4.2乙方丧失履行本合同项下运营和维保业务的能力。

8.4.3乙方其他严重违反本合同约定的行为。

8.5甲方原因导致的合同解约

8.5.1超过六个月未收到甲方应支付的报酬，乙方有权解除本合同。

8.5.2甲方未按约定提供建筑物、设备设施等资产，经乙方书面通知仍不改正的，乙方有权解除合同。

8.5.3甲方丧失履行本合同项下义务的能力。

8.5.4甲方其他严重违反本合同约定的行为。

8.6违约责任

一方未履行或未全面、适当履行本合同约定义务的，构成违约。除合同中已有具体违约责任承担约定的以外，另一方有权根据违约情形要求违约方支付一定数额的违约金。

8.7争议的协商解决

如因本合同产生任何纠纷，任何一方均可在纠纷产生后以书面形式通知对方纠纷的内容性质和要求，双方应努力通过会议协商等办法解决纠纷，协商不成，可向甲方注册的法院提起申诉。

8.8争议期间的合同执行

在存在争议期间或向法院申诉期间，除了争议部分外，本合同约定的其他义务应继续履行。

8.9合同条款补充和修改

对本合同未尽事宜，经双方协商，可以用书面形式对合同进行补充或修改。合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

8.10保密义务

甲乙双方应对与履行本合同有关的一切资料和信息进行保密，任何一方在履行本合同的过程中所获得的资料、数据仅为实施本合同目的而使用，未经对方同意不得披露给第三方。

以下情况除外：

（1）根据公安、消防部门的要求向其提供所需要的数据和资料。

（2）根据国家、省、市政府机构的要求向其提供所需要的数据和资料。

（3）甲方因合理事项需对外提供的。

8.11不可抗力

不可抗力指双方无法预见、无法避免、不能克服的客观情况。不可抗力包括：战争、暴乱、地震、火灾、爆炸、风暴、洪水或其他自然灾害，以及国家或地方法律法规和规章的变化。

不可抗力不包括：

（1）因一方或其代表、雇员过失或故意引起的事件；

（2）在签署合同时未能合理考虑到的事件；

（3）在履行合同义务时能避免或克服的事件。

如未履行合同义务是出于不可抗力事件，且受不可抗力影响的一方为了避免扩大损失谨慎地采取了所有的合理措施，则遭受不可抗力影响一方的行为不应视为违约。

当发生不可抗力事件后，双方应积极采取下列措施：

（1）受不可抗力影响的一方应采取合理措施将不可抗力事件的影响降低到最低程度，并应采取一切合理措施尽快消除影响，以最快的时间恢复合同的履行。

（2）受不可抗力影响的一方应及时向另一方通知不可抗力事件的相关情况，最迟不应超过不可抗力事件发生后的2天，受不可抗力影响的一方应及时提供不可抗力的性质和发生原因的证明；受不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除后，也应及时通知另一方。

8.12受损资产的修复责任

在合同有效期内，由于不可抗力事件引起本合同约定托管资产的损坏应由乙方进行维修、更换及恢复，但甲方应承担乙方进行维修、更换及恢复工作的全部费用和进行相关工作的合理利润。

九、合同签订

本合同双方签字盖章即生效，正本一式二份，副本六份，甲乙双方各执正本一份，副本三份，正副本具有同等法律效力。

附件：1、用户需求书

2、项目安全管理协议

3、不拖欠员工工资保证书

4、职业病防治管理责任协议

5、保密协议

6、廉洁协议

7、合同价格清单汇总表

甲方：广东广佛轨道交通有限公司

法定代表人：

经办人：

乙方：

法定代表人：

经办人：

附件1 ： 用户需求书

附件2 ：项目安全管理协议

项目安全管理协议书

甲方：广东广佛轨道交通有限公司

乙方：

鉴于甲乙双方签订           ） （以下简称为“本合同”，编号：         ），为了明确甲乙双方在本合同执行过程中的安全生产管理职责，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法规，经过甲乙双方协商，达成以下协议：

一、甲乙双方应认真贯彻国家、省、市有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章、标准，建立健全安全生产责任制度、安全生产教育培训制度等，制定安全生产规章制度和操作规程等，保证本单位安全生产条件。

二、甲乙双方应建立健全安全管理工作机构，落实安全管理人员、安全设备设施和装备的配置，保证安全管理投入及有效实施。

三、甲乙双方权利

（一）甲方权利

1、甲方有权对乙方施工生产过程进行监督、检查和管理，对违规、违章等行为进行制止，并依据相关规定进行处惩。

2、乙方存在事故隐患的，甲方有权对其进行安全约谈或责令其停止施工、停止使用相关设施或设备。

3、甲方有权对乙方提供的作业人员相关信息进行审查，并要求乙方调整不适宜从事有关工种的作业人员。

（二）乙方权利

1、乙方有权了解其作业场所和生产岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权向甲方的安全生产工作提出建议。

2、乙方发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

四、甲乙双方义务

（一）甲方义务

1、根据生产工作需要及乙方的需求，配合提供本单位的安全生产规章制度。

2、协助乙方对从业人员进行进场前的安全培训教育，介绍作业环境及现场存在的危险因素。

（二）乙方义务

1、乙方负责本单位的安全管理工作，落实生产安全、消防安全、交通安全、应急管理、职业病防治、维稳综治内保工作的要求，预防各类事故的发生，保障国家和人民生命财产安全，维护社会稳定。

2、乙方负责对作业人员的监管，不得损坏甲方设备，乙方在甲方管辖区域作业时不得影响甲方生产安全工作，一切设备、物品或机具等，均不得影响甲方设备设施运行。

3、乙方负责本单位从业人员的安全生产、文明施工管理，组织从业人员入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训；保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促从业人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。

4、乙方须严格遵守甲方相关施工、安全管理规定，做好作业过程中的安全管理，作业完毕后做到工清场清，确保人员和作业安全。

5、乙方须遵守国家、地方、行业及甲方有关高处作业、电工作业等特种作业安全管理相关要求，同时落实有限空间作业、动火作业等安全管理相关要求。

6、乙方须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

7、乙方须及时、如实向甲方提供作业人员相关信息；严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员。

8、乙方严禁存在住宿与生产、仓储、经营合用的“三合一”场所。

9、乙方负责调查本单位作业过程中发生或影响甲方生产安全的事故（事件），制订、落实有效改进和防范措施，两个工作日内向甲方提供分析、处理报告。

五、违约责任

（一）乙方违反法律法规及本协议，导致生产安全事故（事件），或甲方人员伤亡、财产损失，或对甲方生产安全造成影响的，由乙方负全责。

（二）因乙方原因造成地铁设备设施损坏、损失，乙方应负责修复损坏的设备设施，并赔偿甲方经济损失。

（三）乙方及其工作人员违反本协议的，根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方合同履约保证金；

2、终止双方已签定的所有合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、按照集团公司合作企业和个人不诚信行为管理有关规定执行。

六、本协议作为本合同的补充，自双方加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期至本合同终止时止。未尽事宜，由双方协商议定，并作为本协议的有效附件生效。

甲方（盖章）：广东广佛轨道交通有限公司	     乙方（盖章）：

日期：    年    月     日                    日期：     年    月    日

附件3：不拖欠员工工资保证书

不拖欠员工工资保证书

广东广佛轨道交通有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国社会保险法》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的规定，贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证本项目的顺利实施，确保地铁项目质量和进度，我单位向甲方承诺如下：

一、保证按时足额支付员工工资、为员工购买社会保险（根据用工性质包括广州（佛山）市职工社保或外来工社保）。

二、若我司存在拖欠参加本项目施工的员工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的员工工资，且无条件接受甲方代扣本项目相应的进度款作为员工工资直接支付给员工的权力，并愿意接受甲方的任何针对性的处罚措施，包括但不限于违约处罚、解除合同等。

三、若我司存在未为员工购买社会保险的行为，我司保证立即为员工办理补缴社会保险手续，无条件接受甲方监督、报甲方备案，并愿意接受甲方的任何针对性的处罚措施，包括但不限于违约处罚、解除合同等。

四、对因以上原因造成的一切后果由我司承担全部责任。

本保证书自乙方代表签字并加盖公章后生效，在                     合同有效期满结束。

保证人：乙方：

法定代表人:

或授权代表：

年   月   日

附件4：职业病防治管理责任协议

职业病防治管理责任协议

甲方：广东广佛轨道交通有限公司（以下简称甲方）

乙方：

鉴于乙方已与甲方签订                                        （合同名称），在合同落实过程中，乙方人员将进入甲方工作场所从事生产经营活动。为全面落实《中华人民共和国职业病防治法》相关规定，保护劳动者身体健康，防范职业病风险，确保双方合法依规经营，双方达成协议如下：

第一条、甲乙双方的权利与义务

- 甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国职业病防治法》及职业健康管理相关技术规范要求，开展职业健康管理工作，落实企业职业健康管理责任与义务。

- 乙方需建立职业健康管理规章制度，开展员工职业健康教育、职业病危害告知，为员工配备符合岗位工作需求的劳保用品。

- 发现对方在合同执行过程中存在违反本协议或法规相关要求，应立即提醒对方纠正，情节严重的，可向上级管理部门反映处理。

- 发生或者可能发生急性职业病危害事故时，双方都应当立即采取应急救援和控制措施，防止事态扩大。

第二条、甲方义务

- 向乙方提供相关工作场所和岗位的职业病危害因素及监测结果，明确岗位职业禁忌要求。

- 根据工作岗位劳动防护需求，向乙方提出劳保用品配置与穿戴要求。

- 落实工作场所职业病危害因素检测工作，并针对检测结果，开展工作场所和岗位劳动防护用品配置调整和职业健康设备设施维护、工艺改进等工作。

- 根据职业病危害因素检测结果，结合相关国家规范要求，落实员工职业健康检查及相关工作，向乙方提出要求。

- 乙方在甲方工作场所从事作业员工发现疑似职业病等情况时，经乙方申请，甲方应尽可能向乙方提供相关场所职业病危害因素检测结果等相关材料。

第三条、乙方义务

- 按照法规要求，将甲方提供的工作场所和岗位职业病危害因素、检测结果及职业禁忌告知劳动者。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

- 对劳动者进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训，指导劳动者正确使用相关职业病防护设备和职业病个人防护用品。

- 不得安排未成人或未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业危害的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。

- 应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

- 对疑似或诊断为职业病的劳动者，按照法规要求落实职业健康检查、职业病鉴定等工作，并承担相关费用。

- 对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，应当及时组织救治、进行职业健康检查和医学观察，并承担相关费用。

- 其他根据相关法律法规需要履行的义务。

- 违约责任

（一）甲方违反甲方义务的第一、二条，期间造成的后果由甲方承担；

（二）乙方违反乙方义务的第一、二、三、五、六条，根据情节及造成的后果，甲方有权采取以下一种或多种处理办法：

- 1、安全约谈乙方负责人、停工整改；

- 2、扣除乙方履约保证金；

- 3、终止双方已签订的所有合同；

- 4、追究乙方合同其他违约责任；

- 5、参照《广州地铁工程建设参建单位和个人不诚信行为管理办法》第六条，给予乙方一定期限（6个月至2年，视具体情况而定）不得参与甲方管辖工程项目投标的处罚。

第五条、本协议由双方或双方上级单位负责监督，可由甲方或甲方上级的安监部门约请乙方或乙方上级             部门对协议履行情况进行检查。

第六条、因本协议产生的一切纠纷，按                           合同中对争议和管辖的约定处理。

第七条、本协议有效期为自双方签署之日起至                        合同终止。

第八条、本协议作为                                   合同附件，并具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

第九条、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人签字：                   法定代表人签字：

（或）授权代表签字：             （或）授权代表签字：

签字日期：                        签字日期：

附件5：保密协议

保密协议

本协议由广东广佛轨道交通有限公司（以下简称“甲方”）与                    （以下简称“乙方”）于       年        月在中华人民共和国广东省      签署。

鉴于，乙方在接触甲方“                    ”（下称“本项目”）过程中，已经或将要在甲方获得涉及甲方的某些保密资料，甲方愿意向乙方透露这些保密资料。乙方愿意按如下限制接受甲方的保密资料并予以保密。

为此，双方达成协议如下：

一、“保密资料”定义为上述目的、涉及上述标的领域、由甲方已经或将要向乙方透露的一切装置、图表、书面资料、系统配置情况或者其它形式的资料和信息，包括口头或视觉透露的资料和信息。

二、除非甲方明确授权，乙方承诺：

1、遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，对保密资料进行保密；

2、除依据合同及法律规定外，乙方不得向任何第三方透露或披露获得的保密资料，并且不得将保密资料用于本工程以外的任何目的；

3、尽最大努力将甲方的保密资料的传播限制在乙方为上述目的而需要知晓此保密资料的雇员，并仅在履行本工程项下的义务需要时复制该资料；

4、不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。

三、在项目终止后，应甲方要求，乙方应向甲方归还保密资料及其所有复制品（不论授权与否）以及含有保密资料或保密资料任何部分的所有文件或物品，包括但不仅限于：由获得保密资料的乙方，或其任何代理、雇员或代表（包括律师、会计师、财务顾问）作出的任何分析、编辑、研究或其它文件。

四、除按本协议授权的方式和范围使用资料外，对保密资料没有任何其它明示或暗示的许可。

五、如乙方或其任何雇员、代理或代表违反本协议而对甲方造成损害，甲方保留追究乙方责任的权利，甲方有权要求采取特定行为或禁止使用的补救。此补救方法不能被视为排他的补救方法，而应是附加依法律或公平原则外的其他补救方法。

六、本协议受中华人民共和国大陆法律所管辖。如果乙方违反本协议，乙方同意支付甲方因争取执行其它本协议项下的权利而发生的一切合理费用和开支（包括法院费用和律师费用等）。

七、乙方根据本条款对保密信息应承担的保密义务自甲方提供保密信息之日起为期三年。

八、争议的解决

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。双方协商在争议出现后30 天内不能达到一致时，任一方可将争议提交甲方工商登记的住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、协议的生效

本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法人公章或合同专用章后生效。本协议正本两份、副本四份，双方各执正本一份、副本两份，正本与副本具有同等法律效力。

| 甲方：广东广佛轨道交通有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表签字： | 法定代表人或其授权代表签字： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

附件6：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，关公广佛轨道交通有限公司(以下称甲方)与                        (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                     合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三） 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方工作人员及其家属行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动；包括营业性歌舞厅、夜总会、桑拿和高尔夫球等高消费娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员及其家属给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员及其家属提供干股或红利。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关工作人员依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广东广佛轨道交通有限公司办公室，联系电话：83157870。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、经济处罚：

乙方或乙方工作人员如出现违反本协议约定的行为，且未给甲方造成损失的，每出现一次，乙方应按实际行贿金额或实际提供的利益、好处（按市场价折算）的三倍向甲方支付违约金，若无法折算金额或暂未实际提供利益的则按10000元/次向甲方支付违约金。相关违约金额甲方有权在乙方交纳的合同履约保证金金扣除，不足部分在应支付给乙方的任何一笔款项中直接扣除，仍不足部分由乙方支付。

2、对乙方工作人员处理：

（1）由甲方对乙方法定代表人或其法定代表授权人、监督部门负责人或项目经理进行约谈；

（2）要求乙方对相关工作人员进行相应组织处理和纪律处分，该工作人员（6个月至2年）不得继续从事甲方项目工作；

（3）要求乙方更换项目经理，该项目经理（6个月至2年）不得参与甲方项目管理;

（4）要求乙方更换廉洁监督人，该监督人（6个月至2年）不得参与甲方项目监督。

3、对相关事项进行通报；

4、终止双方已签定的合同；

5、参照《广州地铁工程建设参建单位和个人不诚信行为管理办法》第六条给予乙方一定期限（6个月至2年，具体由我司根据情况而定）不得参与地铁总公司管辖工程项目投标的处罚；

第五条 本协议由双方或双方上级单位（若有）负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的              部门对本协议履行情况进行检查。

乙方应建立健全监督机制，并设立廉洁监督人。成立中共党组织的单位，一般由党组织负责人任廉洁监督人；其他单位，一般由法定代表人任廉洁监督人。如合同期超一年，廉洁监督人应每年向甲方纪检监察部门提交书面廉洁监督报告。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为                                 合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本协议一式两份，由甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：                            乙方：

法定代表人签字：                         法定代表人签字：

或授权代表签字：                         或授权代表签字：

（或）党组织负责人签字：                （或）党组织负责人签字：

签字日期：     	        签字日期：

附件7：合同价格清单汇总表

第五部分 投标文件格式

注意事项：

1.投标人应按本投标文件第一部分投标人须知要求编制投标文件。商务技术文件及对应电子光盘（签字盖章后的扫描件）为一本，装订成册。报价文件及对应电子光盘（签字盖章后的扫描件）为另一本，分别封装。

2.投标人应填写并递交规定之表格以及其他有关资料。文件资料统一以A4幅面按本投标文件第四部分的顺序编排、装订成册。

3.投标人应对所附的表格中所提出之问题或要求一一做出肯定答复；填写表格时，字迹要工整，空白栏目要用一条斜线填充，栏目不够时，可另附页说明。

4.投标人授权代表的签署应作为对其中所有说明，对问题的回答的真实性和准确性的保证。

5.投标人所提交之资料由招标人及招标代理根据其标准、规定进行审查，以决定投标人的合格性及能力。

6.投标人提交的文件将给予保密但不再退还。

- 投标文件组成

投标文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容应包括但不限于以下内容：

第一部分 商务技术标文件

1.投标文件目录表（格式1）

2.资格审查索引表

3.商务标详细审查评分索引表

4.技术标详细审查评分索引表

5.法定代表人证明书（格式2）

6.法定代表人授权委托书（格式3）

7.投标函（格式4）

8.履约保证函保证书及履约保函（格式5）

9.资格文件声明函（格式6）

附：工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章）（已办理三证合一的提供三证合一营业执照料的复印件加盖公章）、按招标公告要求提供符合要求的类似业绩复印件、按招标公告附件二要求填写《投标申请人声明》、非联合体声明函

10.投标单位基本情况表（格式7）

11.2019年1月1日至今的类似服务项目业绩一览表（格式8）

12.项目管理人员、设备及配置情况表（格式9）

13.投标人提交的其他文件（如质量认证、荣誉证书或省级以上奖励等）复印件加盖公章（格式10）

14.用户需求响应一览表（格式11）

15.合同条款响应一览表（格式12）

16.投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）

17.2018年-2020年财务审计报表（复印件加盖公章）

18.服务方案（格式13）

19.其他投标人认为有需要提供的资料。

- 第二部分 经济标文件

- 20.投标报价汇总表（格式14）

- 21.日常保洁项目报价表（格式15）

- 22.机电设备委外维修设备清点报价表（格式16）

- 23.过街通道消耗参考清单（FAS系统）报价表（格式17）

- 24.过街通道消耗参考清单（自动灭火系统）报价表（格式18）

25.其他投标人认为有需要提供的资料。

- 二、投标文件格式

第一部分 商务技术文件

（一）投标文件目录表（格式1）

- 项目名称:

| 序号 |  | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 商务技术标文件 | 投标文件目录表（格式1） |  |  |  |
| 2 |  | 资格审查索引表 |  |  |  |
| 3 |  | 商务标详细审查评分索引表 |  |  |  |
| 4 |  | 技术标详细审查评分索引表 |  |  |  |
| 5 |  | 法定代表人证明书（格式2） |  |  |  |
| 6 |  | 法定代表人授权委托书（格式3） |  |  |  |
| 7 |  | 投标函（格式4） |  |  |  |
| 8 |  | 履约保证函保证书及履约保函（格式5） |  |  |  |
| 9 |  | 资格文件声明函（格式6） 附：工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章）（已办理三证合一的提供三证合一营业执照料的复印件加盖公章）、按招标公告要求提供符合要求的类似业绩复印件、按招标公告附件二要求填写《投标申请人声明》、非联合体声明函 |  |  |  |
| 10 |  | 投标单位基本情况表（格式7） |  |  |  |
| 11 |  | 2019年1月1日至今的类似服务项目业绩一览表（格式8） |  |  |  |
| 12 |  | 项目管理人员、设备及配置情况表（格式9） |  |  |  |
| 13 |  | 投标人提交的其他文件（如质量认证、荣誉证书或省级以上奖励等）复印件加盖公章（格式10） |  |  |  |
| 14 |  | 用户需求响应一览表（格式11） |  |  |  |
| 15 |  | 合同条款响应一览表（格式12） |  |  |  |
| 16 |  | 投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章） |  |  |  |
| 17 |  | 2018年-2020年财务审计报表（复印件加盖公章） |  |  |  |
| 18 |  | 服务方案（格式13） |  |  |  |
| 19 |  | 其他投标人认为有需要提供的资料。 |  |  |  |
| 注意：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |  |

- 资格审查索引表

- 项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 投标人名称 评审内容 | 响应索引（页码） | 自评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 |  |  |
| 2 | 投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营，经营范围包括：物业管理。 |  |  |
| 3 | 投标人自2019年1月1日至今有单个合同金额不少于100万元的物业管理业绩。 备注：上述业绩需提供合同复印件作为证明材料，业绩认定时间以合同签定时间为准 |  |  |
| 4 | 投标人已按照规定的格式和内容要求签署了《投标申请人声明》（附件二）。 |  |  |
| 5 | 关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或法定代表授权委托人（签名或盖章）：

日    期：

- （三）商务标详细审查评分索引表

- 项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 投标响应索引（页码） | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质/信用情况 | （1）具有质量管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （2）具有环境管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （3）具有职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （4）具有能源管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （5）具有信息安全管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （6）具有企业诚信管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （7）具有标准化AAAA等级认证证书且在有效期内，得2分； （8）具有合规管理体系认证证书且在有效期内，得2分； | 16 |  |  |
|  |  | 投标人获得在中国人民银行或其分支机构备案的信用评级机构颁发的AAA信用等级证书。（提供能体现中国人民银行或其分支机构备案的信用评级机构颁发的信用等级证件扫描件作为证明材料），有得8分，无不得分。 | 8 |  |  |
|  |  | 根据投标人获得政府部门或所在地政府因转变政府职能交由 相关行业协会颁发的连续三年“重合同守信用”或“守合同重信用”进行评价，有得10分，无不得分。 | 10 |  |  |
| 2 | 企业规模 | 根据投标人三年（2018、2019和2020）平均资产总额评分，排名第一的得标准分5分，其余依次递减1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 根据投标人三年（2018、2019和2020）平均净利润金额由大至小排序评分，排名第一的得标准分5分，其余依次递减1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 根据投标人三年（2018、2019和2020）年均营业收入金额由大至小排序评分，排名第一的得标准分8分，其余依次递减2分。 | 8 |  |  |
| 3 | 企业信誉 | 投标人自2019年1月1日以来，投标人获得政府部门颁发的物业服务相关荣誉证书，提供一份得2分，最高得6分。（提供荣誉证书复印件，并加盖公章，不提供或提供不完整不得分） | 6 |  |  |
| 4 | 项目业绩 | 根据投标人2019年1月1日以来(以合同签订日期或合同起始时间为准)已完成或正在服务的金额100万以上的国家机关或事业单位物业管理服务经验，投标人须提供物业服务合同复印件（含合同首页、标的清单页、服务内容页、盖章页）并加盖公章，合同内容须同时包含保安、清洁。每提供一份合同得5分，本项最高得30分。同一业主续签的不重复计分。 | 30 |  |  |
| 5 | 客户评价 | 投标人自2019年1月1日以来的项目（必须为以上投标人业绩情况中的有效计分的业绩）。获得项目用户考核评价为正面评价（优秀、优良、良好、满意或相当于类似评价）。每份得3分，最高得12分，（注：提供合同甲方或甲方项目主管部门盖章的评价文件，不提供不得分） | 12 |  |  |

- （四）技术标详细审查评分索引表

- 项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 投标响应索引（页码） | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各项管理规章制度 | 结合项目具体情况，综合评定及项目运营实际服务需求，包括内部管理制度、管理运作、考核制度等方面，完全满足服务要求且最优得10分； 满足服务要求得5分； 不完全满足服务要求得3分。 | 10 |  |  |
| 2 | 设施设备维护管理 | 对设施设备维护管理方案的可行性、详细合理性与实用性进行综合比较评审： 制定的设施设备维护管理方案详细合理，可行性及实用性强，完全满足且优于招标文件要求，得15分； 方案内容够全面，完全满足招标文件要求得9分； 方案内容不够全面，不完全满足招标文件要求得3分。 | 15 |  |  |
| 3 | 零星维修 类保障方案 | 结合项目实际情况，制定的零星维修类保障方案完全满足且优于招标文件得11分； 完全满足招标文件需求得7分； 内容不够完整，不完全响应满足招标文件需求得3分。 | 11 |  |  |
| 4 | 环境卫生 管理方案 | 对项目环境卫生管理方案的可行性、详细合理性与实用性进行综合比较评审： 制定的环境卫生管理方案详细合理，可行性及实用性强优于且满足招标文件要求得15分； 制定的环境卫生管理方案较为详细合理，可行性及实用性一般，满足招标文件要求得9分； 制定的环境卫生管理方案不够详细合理，可行性及实用性差，内容不够全面，不完全满足招标文件要得3分。 | 15 |  |  |
| 5 | 突发事件应急方案 | 投标人根据突发事件的应急保障，提供应急管理方案和措施： 根据用户需求提出合理、切实可行且符合项目特色的应急管案和服务措施。 方案完整详细，科学合理，亮点多，可行性强，完全适用且优于本项目用户需求，得15分； 方案基本可行，完全适用本项目用户需求，得9分； 方案架构不完整，亮点不多，针对性不强，不能完全适用本项目用户需求得3分； | 15 |  |  |
| 6 | 节能降耗 | 绿色建筑运营管理方案，方案专业合理可行性完全适用且优于招标文件要求得4分； 方案一般且满足招标文件要求得2分； 方案不完整且未能满足招标文件要求得1分。 | 4 |  |  |
| 7 | 拟投入设备情况 | 拟投入本项目的设备情况，包括保洁、维修维护等设备的先进性、配置合理性以及设备种类等： 物资配备种类齐全，设备先进、配置合理，优于且满足招标文件要求得3分； 物资配备种类较齐全，设备良好、配置较合理，满足招标文件要求得2分； 物资配备种类一般，设备一般、配置一般，有部分不满足招标文件要得1分。 | 3 |  |  |
| 8 | 接管方案 | 完全能保障本项目和谐、稳定、顺利、有序接管的方案优于招标文件要求，得9分； 基本能保障本项目和谐、稳定、顺利、有序接管的方案完全适用招标文件要求，得6分； 不实际或者不确定能保障本项目接管的方案不能完全满足项目需求，得3分。 | 9 |  |  |
| 9 | 智能化 管理 | 投标人运用于本项目的智能化管理方法及手段， 提供设施设备管理系统得1分； 提供客户管理系统得1分； 提供财务管理系统得1分； 提供电子巡更系统得1分； 提供能耗管理系统得1分； 提供员工管理系统得1分； 提供客户关系系统得1分； 提供项目共管共建平台得1分； 需提供以上系统使用或运行界面截图，不提供不得分。 | 8 |  |  |
| 10 | 项目经理 素质 | （1）具有本科或以上学历得2分，（需提供证书复印件，不提供的不得分）； （2）具有中级或以上职称证书得2分，（需提供证书复印件，不提供的不得分）； （3）具有10年或以上相同岗位现场实际管理经验（需提供工作经验证明材料），得2分。 注：需提供投标单位自2021年8月以来为其缴纳的任意1个月社保的证明材料复印件（材料上需有社保机构印章），未提供或提供不符合要求的不得分。如因新设立企业不足3个月的，则提供成立以来投标人为其缴纳的社保证明或劳动合同。 不提供不得分 | 6 |  |  |
| 11 | 拟投入管理人员素质及驻场人员素质 | 维修维护工程主管： (1)具备本科学历，得 0.5 分； (2)持有人力资源和社会保障（厅）部门颁发的中级工程师职称，得1分；持有人力资源和社会保障（厅）部门颁发的副高或以上工程师职称，得1.5分。 保洁主管： (1)具备本科学历，得1分； (2)持有高级有害生物防治员证，得2分。 注：以上人员需提供投标单位自2021年8月以来为其缴纳的任意1个月社保的证明材料复印件(材料上需有社保机构印章) | 4 |  |  |

- （五）法定代表人证明书（格式2）

（              ）同志，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

| 营业执照(注册号)： | 经济性质： |
| --- | --- |
| 经营范围： |  |
| 法定代表人身份证号： |  |
| 法定代表人年龄： | 法定代表人性别： |

投标单位（公章）：

有效日期：

签发日期：  年   月   日

（本证明可用工商行政管理局监制的“法定代表人证明书”）

- （六）法定代表人授权委托书（格式3）

| 投标人（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 法人营业执照注册号 |  | 注册于（国家或地区） |  |
| 授权代表人 |  | 授权代表人性别 |  |
| 授权代表人身份证号 |  | 授权代表人职务 |  |

兹委托（           ）全权代表我企业（公司）参与项目名称:   项目号：项目编号：  的招标活动及签订合同，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。（            ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。特此声明。

有效期：               。

签发日期：   年   月   日。

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表身份证复印件粘贴处

授权代表人签字或盖章：

（本证明可用工商行政管理局监制的“法人授权委托证明书”，但必须另附“授权代表身份证”）

- （七）投标函（格式4）

- 广东广佛轨道交通有限公司：

根据珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务的招标公告，本人代表投标人        （投标人名称）参加珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务投标，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．按招标文件要求，我公司提供的投标见所附“投标文件”。

2．我方郑重承诺：除《服务响应差异表》中的差异外，投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供设备或服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的投标有效期为投标截止之日起       日。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6．我方郑重承诺以下标段的相关要求：

如不能按期开始实施服务，将按每日壹万元人民币的标准向招标人支付违约金。

7．与本招标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：               传真：

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）

年    月  日

（八）履约保证函保证书及履约保函（投标时，只提供保证书，中标且合同签订后，则提供履约保函）

- 本公司承诺中标后如以银行保函形式提交履约保证金的，按（格式5）提交《履约保函》，特此承诺。

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）

年    月  日

- 履约保函（格式5）

履约保函

广东广佛轨道交通有限公司          项目：

签发日期:______________        银行保函编号：

致：               （买方名称）

号合同履约保函

本保函作为贵方与            （卖方名称、地址、以下简称卖方）于    年   月   日签订的合同金额为       （货币名称）            元（货币数量、大小写）合同号为       的               合同（以下简称合同）的履约保函。

注册于         （银行地址）的          银行（以下简称本行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以         （货币名称）支付总额不超过           元（货币数量、大小写），即相当于合同价格的5 %。 并以此约定如下：

a.卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷的货物服务（以下简称违约），只要贵方确定，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方；

b.本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保函中扣除；

c.本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在本保证函项下的责任，但本行的担保责任以本保函项下的担保金额及担保期限为限；

d.本保函在出证行代表签字和加盖公章后生效，并在买方颁发本项目最后一张预验收证书前完全有效。如需延长有效期，只须卖方在本保函到期前书面通知我行即可；

e.本保函未经本行同意不得转让；

f.本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释；

g.本保函的验证行为甲方指定银行。

谨启

出证行名称：

签字人姓名和职务（印刷字体）：

签字：

公章：

地     址：

邮政编码：

电     话：

（九）资格文件声明函（格式6）

广东广佛轨道交通有限公司：

关于贵方  年 月 日                的投标邀请，我公司（企业/单位）愿意参加投标，提供招标表中规定的服务，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，本次招标保证金贵方可予以没收，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）

年    月  日

附：工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章）（已办理三证合一的提供三证合一营业执照料的复印件加盖公章）、按招标公告要求提供符合要求的类似业绩复印件、按招标公告附件二要求填写《投标申请人声明》、非联合体声明函

- （十）投标单位基本情况表（格式7）

| 投标人全称 |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 电话/传真 |  |  |  |  |  |
| 成立年月 |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 职工人数 |  |  |  |  |  |
| 公司所获证书 |  |  | 其 中 |  | 管理人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工人 |  |  |  |
| 固定资产 | 原值 万元 |  | 流动资金 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： - 是否具有健全稳定的组织结构； - 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； - 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩情况 | 项目名称 | 招标人及招标代理名称 |  | 合同总价 |  | 完成时间 |  | 招标人及招标代理单位联系人及电话 |
|  | 请附上中标通知书、合同、等证明复印件作为证明附件。原件备查 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.企业职工数量以社保证明文件为准，

2.有关财务状况以2018~2020年财务审计报告为准。

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）

年    月  日

- （十一）2019年1月1日至今的类似服务项目业绩一览表（格式8）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 合同签订时间 | 服务 年限 | 获奖情况 | 项目单位/联 系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、上述业绩需提供合同复印件作为证明材料，业绩认定时间以合同签定时间为准。

2、未提供或提供材料不完整的业绩，将不予承认。

投  标  人：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：   年   月   日

- （十二）项目管理人员、设备及配置情况表（格式9）

- 1.项目管理人员及配置情况表

- 项目名称:

| - 序号 | - 姓名 | - 性别 | - 年龄 | - 学历 | - 职务 | - 专业 | - 经验年限 | - 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标人必须附上有关个人学历、职称、社保等证明文件（复印件）

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）

年    月  日

- 2.项目负责人简历表

- 项目名称:

| - 姓 名 |  | - 性 别 |  |  | - 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 职 务 |  | - 职 称 |  |  | - 学 历 |  |  |
| - 参加工作时间 |  | - 所学专业名称 |  |  | - 从事安保安检服务服务项目（任技术负责人）年限 |  |  |
| - 已完成的安保安检服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 招标人 | - 项目名称 |  |  | - 时间 |  | - 质量 |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 附：学历、职称、社保等资格证明文件复印件，否则视为无效。

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）

年    月  日

- （十三）投标人提交的其他文件（如质量认证、荣誉证书）复印件（格式10投标人亦可自行设计格式）

- 投标人获得证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有限期 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）

年    月  日

（十四）用户需求响应一览表（格式11）

| - 项目名称: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 条款/内容 | - 完全响应 | - 有偏离 | - 偏离简述 |
| - 1 | - 项目地点 |  |  |  |
| - 2 | - 运营管理范围 |  |  |  |
| - 3 | - 运营管理内容 |  |  |  |
| - 3.1 | - 日常管理及巡检 |  |  |  |
| - 3.2 | - 日常保洁项目 |  |  |  |
| - 3.3 | - 变压器（供电设备）委外巡视、维护、检修 |  |  |  |
| - 3.4 | - 电（扶）梯保养及维护项目 |  |  |  |
| - 3.5 | - 机电设备委外维修 |  |  |  |
| - 3.6 | FAS系统保养维护 |  |  |  |
| - 3.7 | 建筑设施日常维护保养项目 |  |  |  |
| - 3.8 | BAS系统保养及维护 |  |  |  |
| - 3.9 | 视频监控系统委外维修维护 |  |  |  |
| - 3.10 | 考评办法 |  |  |  |

- 注：1、投标人必须对应招标文件中的用户需求条款一至六条逐条应答并按要求填写下表。

- 若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无服务规格偏离”的字样。

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）

年    月  日

（十五）合同条款响应一览表（格式12）

- 说明：1、投标人必须对应招标文件的第三部分合同书格式全部合同条款逐条应答并按要求填写下表（合同书格式中第1条和最后1条附则可略）。有缺漏项的视为未响应。对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托范围 |  |  |  |
| 2 | 委托时间 |  |  |  |
| 3 | 双方权利和义务 |  |  |  |
| 4 | 财务事宜 |  |  |  |
| 5 | 安全管理 |  |  |  |
| 6 | 项目质量标准 |  |  |  |
| 7 | 材料设备供应 |  |  |  |
| 8 | 合同终止、续约及违约责任与争议的解决 |  |  |  |
| 9 | 合同签订 |  |  |  |
| 10 | 附件 |  |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）

年    月  日

（十六）服务方案（格式13 投标人亦可自行设计格式）

- 投标人须针对本项目提供详细、完整的项目管理评价，包括但不限于以下内容：

- 1.各项管理规章制度

- 2.设施设备维护管理

- 3.零星维修类保障方案

4.环境卫生管理方案

- 5.突发事件应急方案

- 6.节能降耗

7.拟投入设备情况

8.接管方案

9.智能化管理

（十七）投标保证金纳缴凭证

（十八）2018年-2020年财务审计报表

（十九）其他投标人认为有需要提供的资料。

- 第二部分 经济标文件

一、投标报价汇总表

二、日常保洁项目报价表

四、机电设备委外维修设备清点报价表

五、过街通道消耗参考清单（FAS系统）报价表

六、过街通道消耗参考清单（自动灭火系统）报价表

七、建筑装修类主要项目报价表

格式14：

投标报价汇总表

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常管理及巡检 | 通道 | 4 |  |  |  |
| 二 | 日常保洁项目 | 平米 | 2286.72 |  |  | 平面面积 |
| 三 | 变压器巡检、维修 | 个 | 3 |  |  |  |
| 四 | 电扶梯保养及维护 | 台 | 4 |  |  |  |
| 五 | 机电设备委外维修 | 通道 | 4 |  |  |  |
| 六 | FAS系统保养维护 | 通道 | 4 |  |  |  |
| 七 | 建筑设施日常维护保养 | 通道 | 4 |  |  |  |
| 八 | BAS系统保养维护 | 通道 | 4 |  |  |  |
| 九 | 视频监控系统委外维修 | 通道 | 4 |  |  |  |
| 十 | 不含税总价 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 税金 |  |  |  |  | 税率 |
| 含税总价 |  | 十+十一 |  |  |  |  |

格式15：

日常保洁项目报价表

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 桂城I号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 件数 | 长 | 宽 | 高 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 通道 | 1 | 6.8 | 8 |  | 54.4 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 45.1 | 5 |  | 225.5 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 9.5 | 6.5 |  | 61.75 |  |  |  |
|  |  | 1 | 4.85 | 5 |  | 24.25 |  |  |  |
| 4 | 保洁间+值班室 | 1 | 2.1 | 9.3 |  | 19.53 |  |  |  |
| 5 | -9.29m楼梯平台 | 1 | 3.358 | 5.1 |  | 17.13 |  |  |  |
| 6 | 楼梯 | 58 | 2.5 | 0.3 |  | 43.5 |  |  |  |
| 7 |  | 58 | 2.5 |  | 0.15 | 21.75 |  |  |  |
| 8 |  | 3 | 2.5 | 1.35 |  | 10.13 |  |  |  |
| 9 | ±0.000平台 | 1 | 5.1 | 3.31 |  | 16.881 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 6.1 | 3.838 |  | 23.41 |  |  |  |
| 11 |  | 2 | 4.2 | 0.4 |  | 3.36 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 6.1 | 0.4 |  | 2.44 |  |  |  |
| 13 |  | 2 | 5 | 0.4 |  | 4 |  |  |  |
| 14 |  | 1 | 6.9 | 0.4 |  | 2.76 |  |  |  |
| 15 | 电梯 | 70 | 1.97 | 0.3 | 0.15 | 62.055 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 592.84 |  |  | m² |
| 雷岗Ⅱ号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件数 | 长 | 宽 | 高 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 通道 | 1 | 66.613 | 4.2 |  | 279.77 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 3 | 4.2 |  | 12.60 |  |  |  |
| 3 | 值班室 | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 7.84 |  |  |  |
| 4 | -10.06m楼梯平台 | 1 | 4.2 | 3.774 |  | 15.85 |  |  |  |
| 5 | 楼梯 | 64 | 1.7 | 0.3 |  | 32.64 |  |  |  |
| 6 |  | 64 | 1.7 |  | 0.15 | 16.32 |  |  |  |
| 7 |  | 3 | 1.7 | 1.05 |  | 5.36 |  |  |  |
| 8 | ±0.000平台 | 1 | 4.2 | 3.31 |  | 13.902 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 5.2 | 3.8099 |  | 19.81 |  |  |  |
| 10 |  | 2 | 4.2 | 0.4 |  | 3.36 |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 5.2 | 0.4 |  | 2.08 |  |  |  |
| 12 |  | 2 | 5 | 0.4 |  | 4 |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 6 | 0.4 |  | 2.4 |  |  |  |
| 14 | 电梯 | 73 | 1.97 | 0.3 | 0.15 | 64.715 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 480.65 |  |  | m² |
| 南桂Ⅱ号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件数 | 长 | 宽 | 高 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 通道 | 1 | 8 | 6.8 |  | 54.40 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 76.682 | 5 |  | 383.41 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 9 | 8.04 |  | 72.36 |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 3.294 | 4.5 |  | 14.82 |  |  |  |
| 5 | -9.344m楼梯平台 | 1 | 5 | 3.430 |  | 17.15 |  |  |  |
| 6 | 楼梯 | 58 | 2.5 | 0.3 |  | 43.5 |  |  |  |
| 7 |  | 58 | 2.5 |  | 0.15 | 21.75 |  |  |  |
| 8 |  | 3 | 2.5 | 1.35 |  | 10.13 |  |  |  |
| 9 | ±0.000平台 | 1 | 5 | 3.733 |  | 18.665 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 7.4 | 3.081 |  | 22.80 |  |  |  |
| 11 |  | 2 | 4.25 | 0.4 |  | 3.4 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 7.4 | 0.4 |  | 2.96 |  |  |  |
| 13 |  | 2 | 5.05 | 0.4 |  | 4.04 |  |  |  |
| 14 |  | 1 | 8.2 | 0.4 |  | 3.28 |  |  |  |
| 15 | 残疾人坡道 | 1 | 4.05 | 1.2 |  | 4.86 |  |  |  |
| 16 | 电梯 | 70 | 1.97 | 0.3 | 0.15 | 62.055 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 739.57 |  |  | m² |
| 南桂I号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件数 | 长 | 宽 | 高 | 工程量 |  |  |  |
| 1 | 通道 | 1 | 43.175 | 6 |  | 259.05 |  |  |  |
| 2 | -0.977~-1.877楼梯高 | 6 | 6 |  | 0.15 | 5.40 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 3.758 | 4.5 |  | 16.911 |  |  |  |
| 4 | -1.913m楼梯平台 | 1 | 6 | 4.118 |  | 24.71 |  |  |  |
| 5 | 楼梯 | 58 | 2.21 | 0.3 |  | 38.454 |  |  |  |
| 6 |  | 58 | 2.21 |  | 0.15 | 19.227 |  |  |  |
| 7 |  | 3 | 2.21 | 1.35 |  | 8.95 |  |  |  |
| 8 | ±0.000平台 | 1 | 4.5 | 3.3 |  | 14.85 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 4.5 | 4.433 |  | 19.95 |  |  |  |
| 10 |  | 2 | 4.1 | 0.5 |  | 4.1 |  |  |  |
| 11 | 电梯 | 70 | 1.97 | 0.3 | 0.15 | 62.055 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 473.66 |  |  | m² |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2286.72 |  |  | m² |

格式16：

机电设备委外维修设备清点报价表

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序 号 | 供货 渠道 | 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 竣工 数量 | 安装（存放）地点 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有 | 消火栓单栓 | 700*1800*240 | 个 | 3 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 2 | 现有 | 消火栓双栓 | 750*1900*240 | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 3 | 现有 | 弹性座封闸阀 | DN100 | 个 | 1 | Ⅱ号通道扶梯下 |  |  | 南桂路站 |
| 4 | 现有 | 弹性座封闸阀 | DN80 | 个 | 2 | Ⅱ号通道扶梯下 |  |  | 南桂路站 |
| 5 | 现有 | 橡胶瓣止回阀 | DN80 | 个 | 2 | Ⅱ号通道扶梯下 |  |  | 南桂路站 |
| 6 | 现有 | 闸阀 | DN50 | 个 | 2 | Ⅱ号通道扶梯下 |  |  | 南桂路站 |
| 7 | 现有 | 排水潜污泵 | Q=18m3/h,H=0.2MPa,N=2.2KW | 台 | 2 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 8 | 现有 | 水泵控制箱 | LSK-1-QC-2.2/2 | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 9 | 现有 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 | Ⅱ号通道地面 |  |  | 南桂路站 |
| 10 | 现有 | 水表组 | DN100 | 个 | 1 | Ⅱ号通道地面 |  |  | 南桂路站 |
| 11 | 现有 | 消火栓单栓 | 700*1800*240 | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 12 | 现有 | 消火栓双栓 | 750*1900*240 | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 13 | 现有 | 弹性座封闸阀 | DN100 | 个 | 1 | I号通道扶梯下 |  |  | 南桂路站 |
| 14 | 现有 | 弹性座封闸阀 | DN80 | 个 | 2 | I号通道扶梯下 |  |  | 南桂路站 |
| 15 | 现有 | 橡胶瓣止回阀 | DN80 | 个 | 2 | I号通道扶梯下 |  |  | 南桂路站 |
| 16 | 现有 | 闸阀 | DN50 | 个 | 2 | Ⅱ号通道扶梯下 |  |  | 南桂路站 |
| 17 | 现有 | 排水潜污泵 | Q=18m3/h,H=0.2MPa,N=2.2KW | 台 | 2 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 18 | 现有 | 水泵控制箱 | LSK-1-QC-2.2/2 | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 19 | 现有 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 | I号通道地面 |  |  | 南桂路站 |
| 20 | 现有 | 水表组 | DN100 | 个 | 1 | I号通道地面 |  |  | 南桂路站 |
| 21 | 现有 | 消火栓单栓 | 700*1800*240 | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 桂城站 |
| 22 | 现有 | 消火栓双栓 | 750*1900*240 | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 桂城站 |
| 23 | 现有 | 弹性座封闸阀 | DN100 | 个 | 1 | I号通道扶梯下 |  |  | 桂城站 |
| 24 | 现有 | 弹性座封闸阀 | DN80 | 个 | 2 | I号通道扶梯下 |  |  | 桂城站 |
| 25 | 现有 | 橡胶瓣止回阀 | DN80 | 个 | 2 | 号通道扶梯下 |  |  | 桂城站 |
| 26 | 现有 | 闸阀 | DN50 | 个 | 2 | I号通道扶梯下 |  |  | 桂城站 |
| 27 | 现有 | 排水潜污泵 | Q=18m3/h,H=0.2MPa,N=2.2KW | 台 | 2 | I号通道 |  |  | 桂城站 |
| 28 | 现有 | 潜污泵控制箱 | LSK-1-QC-2.2/2 | 个 | 1 | I号通道扶梯旁 |  |  | 桂城站 |
| 29 | 现有 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2.00 | I号通道地面出入口 |  |  | 桂城站 |
| 30 | 现有 | 水表组 | DN100 | 个 | 1.00 | I号通道地面出入口 |  |  | 桂城站 |
| 31 | 现有 | 消火栓单栓 | 700*1800*240 | 个 | 3 | Ⅱ号通道 |  |  | 虫雷岗站 |
| 32 | 现有 | 消火栓双栓 | 750*1900*240 | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 虫雷岗站 |
| 33 | 现有 | 弹性座封闸阀 | DN100 | 个 | 1 | Ⅱ号通道扶梯下 |  |  | 虫雷岗站 |
| 34 | 现有 | 弹性座封闸阀 | DN80 | 个 | 2 | Ⅱ号通道扶梯下 |  |  | 虫雷岗站 |
| 35 | 现有 | 橡胶瓣止回阀 | DN80 | 个 | 2 | Ⅱ号通道扶梯下 |  |  | 虫雷岗站 |
| 36 | 现有 | 闸阀 | DN50 | 个 | 2 | Ⅱ号通道扶梯下 |  |  | 虫雷岗站 |
| 37 | 现有 | 排水潜污泵 | Q=18m3/h,H=0.2MPa,N=2.2KW | 台 | 1 | Ⅱ号通道扶梯旁 |  |  | 虫雷岗站 |
| 38 | 现有 | 潜污泵控制箱 | LSK-1-QC-2.2/2 | 个 | 1 | Ⅱ号通道扶梯旁 |  |  | 虫雷岗站 |
| 39 | 现有 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2.00 | Ⅱ号通道地面出入口 |  |  | 虫雷岗站 |
| 40 | 现有 | 水表组 | DN100 | 个 | 1.00 | Ⅱ号通道地面出入口 |  |  | 虫雷岗站 |
| 41 | 现有 | 分体空调 | KT-LG1 | 台 | 1 | Ⅱ号通道值班室 |  |  | 虫雷岗站 |
| 42 | 现有 | 换气扇 | FS-LG1 | 个 | 1 | Ⅱ号通道值班室 |  |  | 虫雷岗站 |
| 43 | 现有 | 轴流风机 | SEF-01 | 台 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 虫雷岗站 |
| 44 | 现有 | 防火阀 | FD2-01 | 个 | 1 | Ⅱ号通道值班室 |  |  | 虫雷岗站 |
| 45 | 现有 | 轴流风机 | SEF-01 | 台 | 1 | I号通道 |  |  | 虫雷岗站 |
| 46 | 现有 | 防火阀 | FD2-01（1250*400） | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 47 | 现有 | 轴流风机 | SEF-02 | 台 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 48 | 现有 | 防火阀 | FD2-01（1600*400） | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 49 | 现有 | 分体空调 | KT-GC1 | 台 | 1 | I号通道值班室 |  |  | 桂城站 |
| 50 | 现有 | 换气扇 | FS-GC1 | 个 | 1 | I号通道值班室 |  |  | 桂城站 |
| 51 | 现有 | 换气扇 | FS-GC2 | 个 | 1 | I号通道保洁间 |  |  | 桂城站 |
| 52 | 现有 | 防火阀 | FD2-01（1250*400） | 个 | 1 | I号通道保洁间 |  |  | 桂城站 |
| 53 | 现有 | 轴流风机 | SEF-01 | 台 | 1 | I号通道保洁间 |  |  | 桂城站 |
| 54 | 现有 | 配电箱 | PD4/5 | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 55 | 现有 | 双电源切换箱 | QH4 | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 56 | 现有 | 风机就地控制箱 | DTF-1 | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 57 | 现有 | 双电源切换箱 | QH5 | 个 | 1 | II号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 58 | 现有 | 配电箱 | PD6 | 个 | 1 | II号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 59 | 现有 | 风机就地控制箱 | DTF-2 | 个 | 1 | II号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 60 | 现有 | 配电箱 | PD1 | 个 | 1 | I号通道值班室 |  |  | 桂城站 |
| 61 | 现有 | 双电源切换箱 | QH2 | 个 | 1 | I号通道值班室 |  |  | 桂城站 |
| 62 | 现有 | 风机就地控制箱 | DTF-1 | 个 | 1 | I号通道值班室 |  |  | 桂城站 |
| 63 | 现有 | 配电箱 | PD2/3 | 个 | 1 | Ⅱ号通道值班室 |  |  | 虫雷岗站 |
| 64 | 现有 | 双电源切换箱 | QH3 | 个 | 1 | Ⅱ号通道值班室 |  |  | 虫雷岗站 |
| 65 | 现有 | 风机就地控制箱 | DTF-1 | 个 | 1 | Ⅱ号通道值班室 |  |  | 虫雷岗站 |
| 66 | 现有 | 6.5米形象标志柱 | NG2-ZL-DX-02-C | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 67 | 现有 | 门篇4700*600*300 | NG2-DG-DX-01-A | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 68 | 现有 | 导向牌1600*330*100 | NG2-DG-DX-04-B～NG2-DG-DX-09-B | 个 | 6 | Ⅱ号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 69 | 现有 | 6.5米形象标志柱 | NG1-ZL-DX-02-C | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 70 | 现有 | 门篇4000*600*300 | NG1-DG-DX-01-A | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 71 | 现有 | 导向牌2400*330*100 | NG1-DG-DX-09-A | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 72 | 现有 | 导向牌1600*330*100 | NG1-DG-DX-04-A～NG1-DG-DX-07-A | 个 | 4 | I号通道 |  |  | 南桂路站 |
| 73 | 现有 | 导向牌1600*330*100 |  | 个 | 1 | I号通道地面风机房 |  |  | 南桂路站 |
| 74 | 现有 | 6.5米形象标志柱 | LG2-ZL-DX-02-C | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 虫雷岗站 |
| 75 | 现有 | 门篇4000*600*300 | LG2-DG-DX-01-A | 个 | 1 | Ⅱ号通道 |  |  | 虫雷岗站 |
| 76 | 现有 | 导向牌1600*330*100 | LG2-DG-DX-04-A～LG2-DG-DX-07-A | 个 | 4 | Ⅱ号通道 |  |  | 虫雷岗站 |
| 77 | 现有 | 6.5米形象标志柱 | GC1-ZL-DX-02-C | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 桂城站 |
| 78 | 现有 | 门篇4000*600*300 | GC1-DG-DX-01-A | 个 | 1 | I号通道 |  |  | 桂城站 |
| 79 | 现有 | 导向牌1600*330*100 | GC1-DG-DX-04-A～GC1-DG-DX-07-A | 个 | 4 | I号通道 |  |  | 桂城站 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式17：

过街通道消耗参考清单（FAS系统）报价表

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 预计消耗数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻 | 个 | 1个/年 |  |  |
| 2 | 继电器 | 个 | 1个/年 |  |  |
| 3 | 水晶插头 | 个 | 1个/年 |  |  |
| 4 | 接线盒 | 个 | 1/年 |  |  |
| 5 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 1卷/年 |  |  |
| 6 | 防火红泥 | 公斤 | 1公斤/年 |  |  |
| 7 | 回路线 | 米 | 10米/年 |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 | 米 | 3米/年 |  |  |
| 9 | 发烟用香 | 包 | 1包/年 |  |  |
| 10 | 毛巾 | 条 | 10条/年 |  |  |
| 11 | 防火涂料 | 桶 | 1桶/年 |  |  |
| 12 | 防火喷漆 | 瓶 | 1瓶/年 |  |  |
| 13 | 低烟低卤难燃电线 | 米 | 5米/年 |  |  |
| 14 | 硬双绞线 | 米 | 5米/年 |  |  |
| 15 | 毛扫 | 个 | 3个/年 |  |  |
| 16 | 线码 | 个 | 5个/年 |  |  |
| 17 | 接线端子 | 个 | 2个/年 |  |  |
| 18 | 扎带 | 条 | 20条/年 |  |  |
| 19 | 一字/十字螺丝 | 个 | 20个/年 |  |  |
| 20 | 工控机外围设备 | 套 | 1套/年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

格式18：

过街通道消耗参考清单（自动灭火系统）报价表

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 预计消耗数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻 | 个 | 1个/年 |  |  |
| 2 | 继电器 | 个 | 1个/年 |  |  |
| 3 | 接线盒 | 个 | 1/年 |  |  |
| 4 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 1卷/年 |  |  |
| 5 | 防火红泥 | 公斤 | 1公斤/年 |  |  |
| 6 | 回路线 | 米 | 10米/年 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | 米 | 2米/年 |  |  |
| 8 | 发烟用香 | 包 | 1包/年 |  |  |
| 9 | 毛巾 | 条 | 10条/年 |  |  |
| 10 | 防火涂料 | 桶 | 1桶/年 |  |  |
| 11 | 防火喷漆 | 罐 | 1罐/年 |  |  |
| 12 | 低烟低卤难燃电线 | 米 | 2米/年 |  |  |
| 13 | 硬双绞线 | 米 | 1米/年 |  |  |
| 14 | 毛扫 | 个 | 3个/年 |  |  |
| 15 | 线码 | 个 | 2个/年 |  |  |
| 16 | 接线端子 | 个 | 2个/年 |  |  |
| 17 | 扎带 | 条 | 20条/年 |  |  |
| 18 | 一字/十字螺丝 | 个 | 2个/年 |  |  |
| 19 | 润滑防锈剂 | 罐 | 1罐/年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

格式19：

建筑装修类主要项目报价表

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 石材类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| GC | 桂城市政过街通道 |  |  |  |  |
| GC1 | 25厚800×800#655花岗石 | 平方米 | 383 |  |  |
| GC2 | 300×300盲人导向砖 | 米 | 68 |  |  |
| GC3 | 地面蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 30 |  |  |
| GC4 | 楼梯#655花岗石踏步板 | 平方米 | 48.4 |  |  |
| GC5 | 出入口平台#655毛面花岗石 | 平方米 | 12.2 |  |  |
| GC6 | 出入口平台#655毛面花岗石踢步板 | 平方米 | 3 |  |  |
| GC7 | 国产金砂黑花岗石楼、扶梯口止灰带 | 米 | 24 |  |  |
| GC8 | 楼梯蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 18 |  |  |
| GC9 | 墙面干挂光面英国棕花岗石 | 平方米 | 14 |  |  |
| NG | 南桂路站 |  |  |  |  |
| NG1 | 25厚800×800#655花岗石 | 平方米 | 520 |  |  |
| NG2 | 300×300盲人导向砖 | 米 | 123 |  |  |
| NG3 | 地面地面蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 52 |  |  |
| NG4 | 楼梯#655花岗石踏步板 | 平方米 | 82 |  |  |
| NG5 | 出入口平台#655毛面花岗石 | 平方米 | 23.2 |  |  |
| NG6 | 出入口平台#655毛面花岗石踏步板 | 平方米 | 12 |  |  |
| NG7 | 国产金砂黑花岗石楼、扶梯口止灰带 | 米 | 48 |  |  |
| NG8 | 楼梯蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 36 |  |  |
| NG9 | 墙面干挂光面英国棕花岗石 | 平方米 | 28 |  |  |
| LG | 雷岗站 |  |  |  |  |
| LG1 | 25厚800×800#655花岗石 | 平方米 | 655 |  |  |
| LG2 | 300×300盲人导向砖铺贴 | 米 | 148 |  |  |
| LG3 | 地面地面蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 61 |  |  |
| LG4 | 楼梯#655花岗石踏步板 | 平方米 | 76.8 |  |  |
| LG5 | 出入口平台#655毛面花岗石 | 平方米 | 23.2 |  |  |
| LG6 | 出入口平台#655毛面花岗石踏步板 | 平方米 | 12 |  |  |
| LG7 | 国产金砂黑花岗石楼、扶梯口止灰带 | 米 | 48 |  |  |
| LG8 | 楼梯蓄光型疏散指示箭头 | 个 | 36 |  |  |
| LG9 | 墙面干挂光面英国棕花岗石 | 平方米 | 28 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 飞顶 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| GC | 桂城市政过街通道 |  |  |  |  |
| GC1 | 油漆 | 平方米 | 250 |  |  |
| GC2 | 玻璃墙面 | 平方米 | 118 |  |  |
| GC3 | 玻璃屋面 | 平方米 | 97 |  |  |
| NG | 南桂路站 |  |  |  |  |
| NG1 | 油漆 | 平方米 | 500 |  |  |
| NG2 | 玻璃墙面 | 平方米 | 218 |  |  |
| NG3 | 玻璃屋面 | 平方米 | 164 |  |  |
| LG | 雷岗站 |  |  |  |  |
| LG1 | 油漆 | 平方米 | 250 |  |  |
| LG2 | 玻璃墙面 | 平方米 | 109 |  |  |
| LG3 | 玻璃屋面 | 平方米 | 82 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 石材类+飞顶 |  |  |

第五部分

珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

评  标  办  法

广东广佛轨道交通有限公司

二〇二二年三月

1. 开标和评标程序

1.1投标人递交投标文件；

1.2商务技术标与经济标投标文件同时公开开标；

1.3资格审查；

1.4商务技术标投标文件有效性审查；

1.5商务技术标详细审查评分；

1.6对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核）；

1.7对通过经济标有效性审查的标书的投标报价进行评分；

1.8技术标与经济标汇总得分，并按照总分高低排序；

1.9评标委员会向业主推荐中标候选人名单，并编写评标报告。

2. 开标细则

2.1开标由招标人主持；

2.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

2.3细则

2.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括商务技术标投标文件、经济标投标文件）至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

2.3.2经确认无误后，由招标人或招标代理机构在交易中心见证下当众拆封，宣读：a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价；d、投标担保；e、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

2.3.3招标人对开标过程进行记录，投标人在开标记录上签字，开标记录提交评标委员会评审，并存档备查。

2.4招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

2.5若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

3. 评标细则

3.1评标委员会

标书的评审由综合评标委员会负责，由5人组成（其中业主代表1人），业主代表不得担任评标委员会负责人，评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标。

3.2投标人总得分满分为100分，总分权重分配：商务30分，技术40分，经济30分。

3.3资格审查，投标人符合资格审查表中每个条件为通过资格审查，只有通过资格审查的投标才进行商务技术标和经济标的评审。评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查，如资格审查合格的投标人不足3名时，应重新招标。

3.4商务技术标的有效性审查：投标文件符合《商务技术标有效性审查表》的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。通过商务技术标有效性审查的投标人少于3名时，应重新招标。

3.5商务标详细审查评分：评标委员会按照本办法《商务评分表》的标准对通过有效性审查的投标文件商务标进行详细审查，评出商务得分，精确到小数点后两位。

3.6技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法《技术评分表》的标准对通过有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术得分，精确到小数点后两位。

3.7经济标的有效性审查：通过技术标有效性审查的投标文符合《经济标有效性审查表》的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。通过经济标有效性审查的投标人少于3名时，应重新招标。

3.8经济标的算术校核。评标委员会对通过经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

3.8.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

3.8.2经算术复核的中标候选人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

3.8.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

3.8.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

3.8.5按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

3.8.6按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将不予退还。

3.9投标文件经济标的评分

3.9.1经济标总分为30分。

3.9.2经济标得分计算方式如下：报价得分以评标参考价作为计算各有效投标价得分的基础。

评标参考价：当有效投标人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效投标价的算术平均值的作为评标参考价。当有效投标人小于5家时，取所有入围的有效投标价的算术平均值的作为评标参考价。

当投标报价等于评标参考价时得100分，投标报价每高于评标参考价1%，扣0.5分，每低于评标参考价1%，扣0.3分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。

3.10评标委员会按照“总分=商务分*30%+技术分*40%+经济分*30%”的公式，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序。总分相同的，以投标总报价低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，在招标文件有效的投标人中，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评审报告。

3.11若有效投标单位不足三家，应当依法重新招标。

附表一：

资格审查表

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 |  |  |  |
| 2 | 投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营，经营范围包括：物业管理。 |  |  |  |
| 3 | 投标人自2019年1月1日至今有单个合同金额不少于100万元的物业管理业绩。 备注：上述业绩需提供合同复印件作为证明材料，业绩认定时间以合同签定时间为准。 |  |  |  |
| 4 | 投标人已按照规定的格式和内容要求签署了《投标申请人声明》（附件二）。 |  |  |  |
| 5 | 关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审。 |  |  |  |

注：1、评委对资审审查表分项评定认为满足条件的写“○”，认为不满足条件的写“×”，不满足合格条件的需要注明原因；

- 本表中如果有一项不满足，则资审结论为“不通过”，否则为“通过”。

评委签名：                                 日期：

附表二：

- 商务技术标有效性审查表

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称与投标登记时一致，工商行政管理机构核准的除外； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求，即不少于投标截止日起90 天内； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中有法定代表人授权书原件，或提交的法定代表人证明书有签名或加盖公章； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件按规定的格式填写，或主要内容齐全，或关键字迹清晰、可以辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 按招标文件的要求交纳投标担保或交纳投标担保达到招标文件规定的额度或有效期的； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 完全响应合同条款，无负偏离。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 完全响应用户需求书，无负偏离。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、符合上述情况的打“○”，不符合上述情况的打“×”。

2、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“无效”，即按废标处理。

3、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过有效性审查。

4、“结论”一栏应写“有效”“无效”。

评委签名：                     日期：

附表三：

商务评分表

- 项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质/信用情况 | （1）具有质量管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （2）具有环境管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （3）具有职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （4）具有能源管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （5）具有信息安全管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （6）具有企业诚信管理体系认证证书且在有效期内，得2分； （7）具有标准化AAAA等级认证证书且在有效期内，得2分； （8）具有合规管理体系认证证书且在有效期内，得2分； | 16 |
|  |  | 投标人获得在中国人民银行或其分支机构备案的信用评级机构颁发的AAA信用等级证书。（提供能体现中国人民银行或其分支机构备案的信用评级机构颁发的信用等级证件扫描件作为证明材料），有得8分，无不得分。 | 8 |
|  |  | 根据投标人获得政府部门或所在地政府因转变政府职能交由 相关行业协会颁发的连续三年“重合同守信用”或“守合同重信用”进行评价，有得10分，无不得分。 | 10 |
| 2 | 企业规模 | 根据投标人三年（2018、2019和2020）平均资产总额评分，排名第一的得标准分5分，其余依次递减1分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人三年（2018、2019和2020）平均净利润金额由大至小排序评分，排名第一的得标准分5分，其余依次递减1分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人三年（2018、2019和2020）年均营业收入金额由大至小排序评分，排名第一的得标准分8分，其余依次递减2分。 | 8 |
| 3 | 企业信誉 | 投标人自2019年1月1日以来，投标人获得政府部门颁发的物业服务相关荣誉证书，提供一份得2分，最高得6分。（提供荣誉证书复印件，并加盖公章，不提供或提供不完整不得分） | 6 |
| 4 | 项目业绩 | 根据投标人2019年1月1日以来(以合同签订日期或合同起始时间为准)已完成或正在服务的金额100万以上的国家机关或事业单位物业管理服务经验，投标人须提供物业服务合同复印件（含合同首页、标的清单页、服务内容页、盖章页）并加盖公章，合同内容须同时包含保安、清洁。每提供一份合同得5分，本项最高得30分。同一业主续签的不重复计分。 | 30 |
| 5 | 客户评价 | 投标人自2019年1月1日以来的项目（必须为以上投标人业绩情况中的有效计分的业绩）。获得项目用户考核评价为正面评价（优秀、优良、良好、满意或相当于类似评价）。每份得3分，最高得12分，（注：提供合同甲方或甲方项目主管部门盖章的评价文件，不提供不得分） | 12 |
| 合计 |  |  | 100分 |

备注：

1、招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2、商务得分为五位评委的算术平均分（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

评委签名：                           日期：

附表四：

技术评分表

- 项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各项管理规章制度 | 结合项目具体情况，综合评定及项目运营实际服务需求，包括内部管理制度、管理运作、考核制度等方面，完全满足服务要求且最优得10分； 满足服务要求得6分； 不完全满足服务要求得3分。 | 10 |
| 2 | 设施设备维护管理 | 对设施设备维护管理方案的可行性、详细合理性与实用性进行综合比较评审： 制定的设施设备维护管理方案详细合理，可行性及实用性强，完全满足且优于招标文件要求，得15分； 方案内容够全面，完全满足招标文件要求得9分； 方案内容不够全面，不完全满足招标文件要求得3分。 | 15 |
| 3 | 零星维修 类保障方案 | 结合项目实际情况，制定的零星维修类保障方案完全满足且优于招标文件得11分； 完全满足招标文件需求得7分； 内容不够完整，不完全响应满足招标文件需求得3分。 | 11 |
| 4 | 环境卫生 管理方案 | 对项目环境卫生管理方案的可行性、详细合理性与实用性进行综合比较评审： 制定的环境卫生管理方案详细合理，可行性及实用性强优于且满足招标文件要求得15分； 制定的环境卫生管理方案较为详细合理，可行性及实用性一般，满足招标文件要求得9分； 制定的环境卫生管理方案不够详细合理，可行性及实用性差，内容不够全面，不完全满足招标文件要得3分。 | 15 |
| 5 | 突发事件应急方案 | 投标人根据突发事件的应急保障，提供应急管理方案和措施： 根据用户需求提出合理、切实可行且符合项目特色的应急管案和服务措施。 方案完整详细，科学合理，亮点多，可行性强，完全适用且优于本项目用户需求，得15分； 方案基本可行，完全适用本项目用户需求，得9分； 方案架构不完整，亮点不多，针对性不强，不能完全适用本项目用户需求得3分； | 15 |
| 6 | 节能降耗 | 绿色建筑运营管理方案，方案专业合理可行性完全适用且优于招标文件要求得4分； 方案一般且满足招标文件要求得2分； 方案不完整且未能满足招标文件要求得1分。 | 4 |
| 7 | 拟投入设备情况 | 拟投入本项目的设备情况，包括保洁、维修维护等设备的先进性、配置合理性以及设备种类等： 物资配备种类齐全，设备先进、配置合理，优于且满足招标文件要求得3分； 物资配备种类较齐全，设备良好、配置较合理，满足招标文件要求得2分； 物资配备种类一般，设备一般、配置一般，有部分不满足招标文件要得1分。 | 3 |
| 8 | 接管方案 | 完全能保障本项目和谐、稳定、顺利、有序接管的方案优于招标文件要求，得9分； 基本能保障本项目和谐、稳定、顺利、有序接管的方案完全适用招标文件要求，得6分； 不实际或者不确定能保障本项目接管的方案不能完全满足项目需求，得3分。 | 9 |
| 9 | 智能化 管理 | 投标人运用于本项目的智能化管理方法及手段， 提供设施设备管理系统得1分； 提供客户管理系统得1分； 提供财务管理系统得1分； 提供电子巡更系统得1分； 提供能耗管理系统得1分； 提供员工管理系统得1分； 提供客户关系系统得1分； 提供项目共管共建平台得1分； 需提供以上系统使用或运行界面截图，不提供不得分。 | 8 |
| 10 | 项目经理 素质 | （1）具有本科或以上学历得2分，（需提供证书复印件，不提供的不得分）； （2）具有中级或以上职称证书得2分，（需提供证书复印件，不提供的不得分）； （3）具有10年或以上相同岗位现场实际管理经验（需提供工作经验证明材料），得2分。 （注：需提供投标单位自2021年8月以来为其缴纳的任意1个月社保的证明材料复印件（材料上需有社保机构印章），未提供或提供不符合要求的不得分。如因新设立企业不足3个月的，则提供成立以来投标人为其缴纳的社保证明或劳动合同。不提供不得分） | 6 |
| 11 | 拟投入管理人员素质及驻场人员素质 | 维修维护工程主管： (1)具备本科学历，得 0.5 分； (2)持有人力资源和社会保障（厅）部门颁发的中级工程师职称，得1分；持有人力资源和社会保障（厅）部门颁发的副高或以上工程师职称，得1.5分。 保洁主管： (1)具备本科学历，得1分; (2)持有高级有害生物防治员证，得1分。 注：以上人员需提供投标单位自2021年8月以来为其缴纳的任意1个月社保的证明材料复印件(材料上需有社保机构印章) | 4 |
| 合计 |  |  | 100分 |

备注：

1、招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2、技术得分为五位评委的算术平均分（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

评委签名：                           日期：

附表五：

- 经济标有效性审查表

项目名称：珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南海区境内市政过街通道配套项目(2022-2024年)运营管理服务

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价表有法定代表人或授权代表签字并加盖公章； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 对同一招标项目未出现两个或以上的投标报价，且有申明哪个有效； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价没有高于最高投标限价的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价没有低于企业自身成本的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 算术校核后的价格浮动没有超出投标价的10%或-10%。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、符合上述情况的打“○”，不符合上述情况的打“×”。

2、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“无效”，即按废标处理。

3、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过有效性审查。

4、“结论”一栏应写“有效”“无效”。

评委签名：                           日期：

- 附件六：

- 经济标评分表

- 项目名称：

| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算参考数据 | 评标参考价（PC）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：                                                          日期：

- 附表七：

- 算术复核表

- 项目名称：

| 投标人 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- |

评委签名：                                              日期：

- 附件八：

- 综合得分及排序表

- 项目名称：

| 序号 | 投标人 | 商务得分 | 技术得分 | 经济得分 | 综合得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

评委签名：                                            日期：