## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 变压器、高压柜等
1.2 | 高压电缆
1.3 | 心理学院低压柜
1.4 | 新建中区教师1号宿舍楼低压柜
1.5 | 信息光电子科技学院低压柜
1.6 | 原有电缆驳接
1.7 | 母线、电缆等
1.8 | 临时保供电
1.9 | 智能监测终端
1.10 | 电房安装工程（安健环）
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总包配合费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
变压器、高压柜等
1 | 030401002001 | 干式变压器 SCB14-1250kVA | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB14-1250kVA（二级能效) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢等 4.包含散热风机、温控箱、 阻尼弹簧减震器、接地线、 接地端子等 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
2 | 031002001001 | 干式变压器支架附件 | 1.名称:干式变压器支架附件 2.构件型号规格:镀辞角铁L50*5 3.其他附件:避雷器、绝缘 护套、铜排、支持瓷瓶、接 线端子等 4.其他:详见设计图纸及规 范要求 |  | 套 | 1
3 | 010804005001 | 带活动检修门遮栏 | 1.名称:变压器遮拦 2.型号:高1.7米不锈钢网状遮栏、带活动检修门 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 5.44
4 | 030414001002 | 电力变压器系统调试 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):2000kV.A以下 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030401002002 | 干式变压器 SCB14-800kVA | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB14-800kVA（二级能效) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢等 4.包含散热风机、温控箱、 阻尼弹簧减震器、接地线、 接地端带子、带外壳等 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
6 | 031002001002 | 干式变压器支架附件 | 1.名称:干式变压器支架附件 2.构件型号规格:镀辞角铁L50*5 3.其他附件:避雷器、绝缘 护套、铜排、支持瓷瓶、接 线端子等 4.其他:详见设计图纸及规 范要求 |  | 套 | 1
7 | 010804005002 | 带活动检修门遮栏 | 1.名称:变压器遮拦 2.型号:高1.7米不锈钢网状遮栏、带活动检修门 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 6.12
8 | 030414001003 | 电力变压器系统调试 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):800kV.A以下 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030402017029 | 改造高压断路器柜 H0-1、H6、H10 | 1.名称:改造高压断路器柜 2.型号编号:H0-1、H6、H10 3.改造内容:熔断器由“10kV/0.5A”更换为“10kV/1A”，原电流互感器“500/5”更换为“600/5”，电流表量程由“0-500A”更换为“0-600A”等，含完成本项所需的所有配件、改造后高压柜调试等 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
10 | 030402017030 | 改造高压断路器柜 H0-2、H5、H11 | 1.名称:改造高压断路器柜 2.型号编号:H0-2、H5、H11 3.改造内容:熔断器由“10kV/1A”更换为“10kV/2A”，原电流互感器“500/5”更换为“600/5”等，含完成本项所需的所有配件、改造后高压柜调试等 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
11 | 030402017035 | 改造高压断路器柜 H13 | 1.名称:改造高压断路器柜 2.型号编号:H13 3.改造内容:电流互感器“150/5”更换为“300/5”，电流表由“150A”更换为“300A”等，含完成本项所需的所有配件、改造后高压柜调试等 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030402017031 | 高压柜进线柜 G01 | 1.名称:高压柜进线柜 2.型号:KYN-12、G01 3.规格:以实际生产为准 4.满足高压柜系统图说明中所有元件要求及功能要求，满足系统使用功能要求 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
13 | 030402017032 | 高压柜出线柜 G02~G04 | 1.名称:高压柜出线柜 2.型号:KYN-12、G02~G04 3.规格:以实际生产为准 4.满足高压柜系统图说明中所有元件要求及功能要求，满足系统使用功能要求 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
14 | 030404013003 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流屏 2.型号:GZDW-20Ah 3.规格:以实际生产为准 4.满足高压柜系统图说明中所有元件要求及功能要求，满足系统使用功能要求 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 6.包含但不限于上述完成此工作的其他内容，详见设计图纸，综合考虑不作调整 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030402017033 | 高压柜进线柜 H01 | 1.名称:高压柜进线柜 2.型号:HXGN、H01 3.规格:以实际生产为准 4.满足高压柜系统图说明中所有元件要求及功能要求，满足系统使用功能要求 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
16 | 030402017036 | 高压柜进线柜 H02 | 1.名称:高压柜进线柜 2.型号:HXGN、H02 3.规格:以实际生产为准 4.满足高压柜系统图说明中所有元件要求及功能要求，满足系统使用功能要求 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
17 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10 KV以下、高压柜 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 13
18 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 直流供电 2.电压等级(V):500V以下（直流屏） 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 1
19 | 030414003001 | 特殊保护装置调试 变压器保护 | 1.名称:特殊保护装置调试 2.类别:变压器保护 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030414003002 | 特殊保护装置调试 母线保护 | 1.名称:特殊保护装置调试 2.类别:母线保护 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台
21 | 030414008004 | 母线系统调试 | 1.名称:母线调试 2.电压等级:10KV以下 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 段
22 | 031201003002 | 金属结构刷油(槽钢基础） | 1.名称:金属结构刷油(槽钢基础） 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.结构类型:一般钢结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 420
变压器、高压柜等合计
高压电缆
23 | 030408001001 | 10kV高压电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格型号:ZRAYJV22-8.7/15kV-3×240mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):8.7/15kV 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 110
24 | 030408006007 | 10kV户内电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆头 2.规格:240mm2(3相/套) 3.材质、类型:铜芯，冷缩型 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030408001002 | 10kV高压电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格型号:ZRAYJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):8.7/15kV 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1190
26 | 030408006006 | 10kV户内电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆头 2.规格:70mm2(3相/套) 3.材质、类型:铜芯，冷缩型 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
27 | 030408006005 | 10kV高压电缆中间头 | 1.名称:10kV高压电缆中间头 2.规格:70mm2(3相/套) 3.材质、类型:铜芯，冷缩型 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 5
28 | 030411006001 | 高压电缆中间头防爆盒 | 1.名称:高压电缆中间头防爆盒 2.规格:70mm2(3相/套) 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 5
29 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 处 | 4
30 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 2.部位:进房内的电缆 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 2.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030414015004 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.类型:电缆交流耐压试验 3.电压等级(kV):10KV 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 回路 | 3
高压电缆合计
心理学院低压柜
32 | 030404009001 | 心理学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P09 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
33 | 030404009002 | 心理学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P08 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
34 | 030404009003 | 心理学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P07 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030404009004 | 心理学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P06 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
36 | 030404009005 | 心理学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P05 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
37 | 030404009006 | 心理学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P03 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
38 | 030404009007 | 心理学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P02 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030404009008 | 心理学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P01 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
40 | 031201003003 | 金属结构刷油(槽钢基础） | 1.名称:金属结构刷油(槽钢基础） 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.结构类型:一般钢结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 400
心理学院低压柜合计
新建中区教师1号宿舍楼低压柜
41 | 030404009016 | 中区教师1号宿舍楼低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P01 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
42 | 030404009017 | 中区教师1号宿舍楼低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P02 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030404009009 | 中区教师1号宿舍楼低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P03 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
44 | 030404009010 | 中区教师1号宿舍楼低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P04 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
45 | 030404009011 | 中区教师1号宿舍楼低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P05 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
46 | 030404009012 | 中区教师1号宿舍楼低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P06 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030404009013 | 中区教师1号宿舍楼低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P07 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
48 | 030404009014 | 中区教师1号宿舍楼低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P08 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
新建中区教师1号宿舍楼低压柜合计
信息光电子科技学院低压柜
49 | 030404009018 | 信息光电子科技学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P01 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
50 | 030404009019 | 信息光电子科技学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P02 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030404009020 | 信息光电子科技学院低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号:GCK-P03 3.规格:以实际生产为准、含系统图中的所有元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢安装、制作 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
信息光电子科技学院低压柜合计
原有电缆驳接
52 | 030408001011 | 电力电缆 WDZ-YJV22-4×240+1×120mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV22-4×240+1×120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 |  | m | 20
53 | 030408001010 | 电力电缆 WDZ-YJV22-4×185+1×95mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV22-4×185+1×95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 |  | m | 80
54 | 030408001012 | 电力电缆 WDZ-YJV22-4×50+1×25mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV22-4×50+1×25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 |  | m | 50
55 | 030408006011 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.规格:4×240+1×120mm2 3.材质、类型:铜芯，冷缩型 4.电压等级(kV):1kV 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030408006010 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.规格:4×185+1×95mm2 3.材质、类型:铜芯，冷缩型 4.电压等级(kV):1kV 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
57 | 030408006012 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.规格:4×50+1×25mm2 3.材质、类型:铜芯，冷缩型 4.电压等级(kV):1kV 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 5
58 | 030408006013 | 电力电缆头240mm2以内 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以内 3.材质、类型:铜芯、户内热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | 个 | 2
59 | 030408006014 | 电力电缆头185mm2以内 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以内 3.材质、类型:铜芯、户内热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | 个 | 6
60 | 030408006015 | 电力电缆头50mm2以内 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2以内 3.材质、类型:铜芯、户内热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | 个 | 5
61 | 03B001 | 驳接原有电缆 | 1.名称:驳接原有电缆 2.敷设部位:原电缆驳接至新装柜 3.电房位置:信息光电子科技学院二级房电房 |  | 项
原有电缆驳接合计
母线、电缆等
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030414002004 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 19
63 | 030414008003 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级:1KV以下 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 3
64 | 030414005001 | 中央信号装置 | 1.名称:五防系统调试、配 电室 2.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统
65 | 030403006001 | 低压密集母线槽 | 1.名称:低压密集母线槽 2.规格型号:CCX-2500A/4P 3.说明:综合考虑含母线槽连接器、母线硬连接、软连接等 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 9
66 | 030403006002 | 低压密集母线槽 | 1.名称:低压密集母线槽 2.规格型号:CCX-1600A/4P 3.说明:综合考虑含母线槽连接器、母线硬连接、软连接等 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 15
67 | 030403003003 | 母线桥 | 1.名称:带形母线 2.规格型号:TMY-3×2×[(100×8)]+1×(100×8) 3.说明:综合考虑含母线槽连接器、母线硬连接、软连接等 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030403007003 | 低压母线槽软连接(变压器端) | 1.名称:低压母线槽软连接(变压器端) 2.型号规格:CCX-2500A/4P（4P/处） 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 处 | 1
69 | 030403007005 | 低压母线槽过渡铜排(低压柜端) | 1.名称:低压母线槽过渡铜排(低压柜端) 2.型号规格:CCX-2500A/4P（4P/处） 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 处 | 1
70 | 030403007004 | 低压母线槽软连接(变压器端) | 1.名称:低压母线槽软连接(变压器端) 2.型号规格:CCX-1600A/4P（4P/处） 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 处 | 1
71 | 030403007006 | 低压母线槽过渡铜排(低压柜端) | 1.名称:低压母线槽过渡铜排(低压柜端) 2.型号规格:CCX-1600A/4P（4P/处） 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 处 | 1
72 | 030403007001 | 母线槽始/终端箱 | 1.名称:母线槽始、终端箱 2.型号规格:CCX-2500A/4P 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
73 | 030403007002 | 母线槽始/终端箱 | 1.名称:母线槽始、终端箱 2.型号规格:CCX-1600A/4P 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
74 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:母线槽接地 2.材质:镀锌扁钢-40×4mm |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030413001001 | 铁构件及刷油 | 1.名称:铁构件及刷油 2.材质:型钢等 3.规格:综合考虑 4.除锈级别:轻锈 5.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 6.结构类型:一般钢结构 7.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 48
76 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJV22-4×240+1×120mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV22-4×240+1×120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 |  | m | 20
77 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJV22-4×185+1×95mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV22-4×185+1×95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 |  | m | 50
78 | 030408006008 | 电力电缆头240mm2以内 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以内 3.材质、类型:铜芯、户内热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | 个 | 4
79 | 030408006016 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.规格:4×240+1×120mm2 3.材质、类型:铜芯，冷缩型 4.电压等级(kV):1kV 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
80 | 030408006009 | 电力电缆头185mm2以内 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以内 3.材质、类型:铜芯、户内热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 处 | 4
82 | 030408010002 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 2.部位:进房内的电缆 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 2.1
83 | 030411003001 | 镀锌桥架 300×150×2.0mm | 1.名称:金属桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:300×150×2.0mm 4.其他:含盖板、隔板等附件 |  | m | 24
84 | 030404017004 | 临时过渡箱 | 1.名称:临时过渡箱 2.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
85 | 030401002003 | 拆除干式变压器 SCB14-800kVA | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB14-800kVA 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 台 | 1
86 | 030402017028 | 拆除高压柜 | 1.名称:拆除高压柜 2.规格:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030404013002 | 拆除直流馈电屏 | 1.名称:拆除直流馈电屏 2.规格:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 台 | 1
88 | 030404004001 | 拆除低压配电柜 | 1.名称:拆除低压配电柜 2.规格:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 台 | 8
89 | 030408001007 | 拆除10kV高压电缆 | 1.名称:拆除10kV高压电缆 2.规格型号:ZRAYJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 120
90 | 030411004003 | 拆除配线 ZRVV-150mm2 | 1.名称:拆除配线 2.规格型号:ZRVV-150mm2 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
母线、电缆等合计
临时保供电
91 | 030406001001 | 租赁发电机 | 1.名称:租赁使用800KVA发电机组 2.本台班单价包括：折旧费、底盘和机组维修保养费、底盘燃油费、机上人工费、保险费等作业车辆全寿命周期内成本摊销 3.说明:暂定租用两台800KVA发电机组，时间为1天，8h/台班，最终台班数量以签证数量为准。 |  | 台班 | 6
92 | 030406001002 | 租赁发电机 | 1.名称:租赁使用1250KVA发电机组 2.本台班单价包括：折旧费、底盘和机组维修保养费、底盘燃油费、机上人工费、保险费等作业车辆全寿命周期内成本摊销。 3.说明:暂定租用1台1250KVA发电机组，时间为1天，8h/台班，最终台班数量以签证数量为准。 |  | 台班 | 3
93 | 030408001013 | 租赁电力电缆 ZR-YJV-1×240mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-1×240mm2 3.电压等级(kV):1KV以下 4.含电缆拆、装费用，工程量为暂定，最终结算以签证数量为准 |  | m | 1350
94 | 030408001014 | 租赁电力电缆 ZR-YJV-1×120mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-1×120mm2 3.电压等级(kV):1KV以下 4.含电缆拆、装费用，工程量为暂定，最终结算以签证数量为准 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030408006017 | 电力电缆头240mm2以内 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以内 3.电压等级(kV):1kV以下 4.含电缆头拆除、综合考虑以料抵工、工程量为暂定，最终结算以签证数量为准 |  | 个 | 54
96 | 030408006018 | 电力电缆头120mm2以内 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以内 3.电压等级(kV):1kV以下 4.含电缆头拆除、综合考虑以料抵工、工程量为暂定，最终结算以签证数量为准 |  | 个 | 12
临时保供电合计
智能监测终端
97 | 03B002 | 智能量测终端或新型负荷管理终端(带TESAM) | 1.名称:智能量测终 端或新型负荷管理终端(带 TESAM) 2.含控制接线排、集线器、电压接线排、负荷管理分支装置等 3.备注:设备由供电局提供，本工程负责安装 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 项 | 2
98 | 030411004004 | 配线 RVVP-2×1.0mm2 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVVP-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:管内穿线 |  | m | 200
99 | 030408001009 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRKVVP2-22-2×1.5mm2 3.含电缆头等 |  | m | 200
智能监测终端合计
电房安装工程（安健环）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030411005001 | 电房工具箱 | 1.名称:电房工具箱 2.规格:600mm×400mmm 3.安装方式:挂墙式 4.材质：采用1.0mm不锈钢材料 5.其它:用于放置高、低压柜柜配操作工具，如钥匙、操作把手等 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
101 | 030404016001 | 电房环境控制箱 | 1.名称:电房环境控制箱 2.规格:按设计要求 3.安装方式:挂墙式 4.其它:含温湿控器、插座、驱鼠器等 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 4
102 | 030404017005 | 电房配电箱 | 1.名称:电房配电箱 2.型号:综合考虑 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:系统图中的所有元配件为新做、箱体为原有 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
103 | 030412002001 | 双头应急灯 | 1.名称:双头应急灯 2.规格:220V 2*10W另配10A三插 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 4
104 | 030412001001 | 红外线灯 | 1.名称:红外线灯 2.规格:按设计图纸要求 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030901013001 | 手提式干粉灭火器 | 1.形式:灭火器放置箱（含灭火器） 2.规格、型号:ABC2*4kg 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 4
106 | 030412005001 | 日光灯 | 1.名称:日光灯 2.规格:40W/220V 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 8
107 | 030108003001 | 轴流风机(排气扇） | 1.名称:轴流风机(排气扇） 2.规格:16"(轴流型)、另配10A三插 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含防虫网、防雨罩 |  | 台 | 13
108 | 011210004001 | 防鼠档板 | 1.名称:防鼠挡板 2.规格、型号:隔板材料品种、规格、颜色:8mm硬塑板,600mm高 |  | m2 | 3.6
109 | 030409009001 | 绝缘胶垫 | 1.名称:绝缘胶垫 2.规格:8mm |  | m2 | 10
110 | 030411002001 | PVC线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.材质:塑料 3.规格:25×12.5mm 4.说明:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸 |  | m | 70
111 | 030411002002 | PVC线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.材质:塑料 3.规格:40mm×20mm 4.说明:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸 |  | m | 70
112 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-BVV-2. 5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:线槽配线 |  | m | 300
113 | 030411004002 | 配线 ZR-BVV-4mm2 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-BVV-4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:线槽配线 |  | m | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030411004005 | 配线 ZR-BVV-10mm2 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-BVV-10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:线槽配线 |  | m | 150
115 | 030409005001 | 圆钢水平地网 | 1.名称:圆钢水平地网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 71
116 | 030409002001 | 房内明敷接地线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:50×5mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 71
117 | 080808003001 | 圆钢引出线 | 1.名称:圆钢引出线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ16mm、L=1.5m 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 处 | 24
118 | 030409001001 | 角钢垂直地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50×5×2500mm 4.安装部位:室外埋地 |  | 根 | 18
119 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 4
120 | 03B003 | 电房安健环标志牌 | 1.名称:电房安健环标志牌 2.规格、材质:详见施工图 3.内容及数量：电房电气一次接线图板、标语牌、标示牌、电房门名称牌、标志牌、电柜面板操作指示标志牌、电缆标志牌等 4.说明:须根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 5.其他:满足相关规范及供电局验收要求 |  | 项 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电房安装工程（安健环）合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
121 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 总包配合费 | [5 empty] | 0.00
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21