## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外冷冻水管-纵十七段 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 管网工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外冷冻水管-纵十七段 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管网工程
1 | 040501002001 | 聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管 DN800 | 1.名称:聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管 DN800 2.连接方式:焊接 3.材质及规格:整体式保温管(含螺旋缝埋弧焊钢管Φ820×10,聚氨酯硬质泡沫保温层53mm厚,高密度聚乙烯保护壳Φ960×14) 4.管道接口保温(补口):接口保温用聚氨脂现场发泡,不得采用手工发泡,接口采用套袖连接,套袖与外壳聚乙烯管连接采用电阻热熔焊或热收缩套袖焊接 5.管道检验及试验的要求:管道水压试验及管道清洗 6.其他:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 276
2 | 040504001001 | 放气阀门井 | 1.名称：放气阀门井 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 1
3 | 040501002002 | 放气管DN50 | 1.名称及规格：放气管DN50 2.连接方式:焊接连接 3.材质：无缝钢管 4.管道、管件制作、安装 5.200mm厚聚氨酯硬质泡沫保温,外护管为高密度聚乙烯 6.管道除锈、刷油、防腐 7.管道试压、冲洗 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外冷冻水管-纵十七段 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040502005001 | 放气阀DN50 | 1.名 称：放气阀DN50 2.材质：球墨铸铁 3.型 号 及 规 格：DN50 4.连接方式：法兰连接 5.阀门及配件安装 6.200mm厚聚氨酯硬质泡沫保温 7.其他:含柱塞阀 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
5 | 040502002001 | 90°弯头 DN800 | 1.种类及规格:90°弯头 DN800 2.材质:整体式保温管(含螺旋缝埋弧焊钢管,聚氨酯硬质泡沫保温层,高密度聚乙烯保护壳) 3.连接方式:焊接连接 4.管道接口保温(补口):接口保温用聚氨脂现场发泡,不得采用手工发泡 5.其他:弯头弯曲半径为3.5D,连接在弯头安装处用密度150kg/m防潮型聚氨酯(PU)泡沫垫包裹,以吸收管道正负两个方向的位移,包裹长度不小于弯臂的弹性臂长 6.其他:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外冷冻水管-纵十七段 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040502002002 | 45°弯头 DN800 | 1.种类及规格:45°弯头 DN800 2.材质:整体式保温管(含螺旋缝埋弧焊钢管,聚氨酯硬质泡沫保温层,高密度聚乙烯保护壳) 3.连接方式:焊接连接 4.管道接口保温(补口):接口保温用聚氨脂现场发泡,不得采用手工发泡 5.其他:弯头弯曲半径为3.5D,连接在弯头安装处用密度150kg/m防潮型聚氨酯(PU)泡沫垫包裹,以吸收管道正负两个方向的位移,包裹长度不小于弯臂的弹性臂长 6.其他:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
管网工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外冷冻水管-纵十七段 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 0 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
3 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
4 | 041109002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外冷冻水管-纵十七段 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
6 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
7 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
8 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外冷冻水管-纵十七段 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外冷冻水管-纵十七段 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13