南沙明珠湾区跨江通道工程（首期段）

设计任务书

目 录

第一章 总则	1

1.1 项目建设背景	1

1.2 项目概况	2

1.3 编制依据	2

第二章 设计目标与总体原则	4

2.1 设计目标	4

2.2 总体原则	4

第三章 设计要求	6

3.1 设计内容	6

3.2 分项设计要求	6

3.3 造价编制要求	10

第四章 主要技术标准与设计参数	11

4.1道路交通	11

4.2 建筑工程	13

4.3结构工程	13

4.4隧道排水及消防	13

4.5电气工程	14

4.6通风工程	15

4.7地面道路排水	16

4.8水利工程	17

第五章 设计成果提交要求	19

5.1 时间进度要求	19

5.2 成果内容要求	19

5.3 成果形式要求	20

第六章 设计管理要求	21

6.1设计管理架构	21

6.2设计团队要求	21

6.3驻现场人员要求	23

6.4设计服务要求	24

6.5 设计考核	25

第七章 附则	26

# 总则

## 项目建设背景

南沙新区位于广州最南端，珠江出海口，是大湾区的地理几何中心，是广州通向海洋的唯一通道，也是连接珠三角城市群的重要枢纽。南沙新区城市总体规划范围为803平方公里，其中明珠湾区103平方公里，明珠湾起步区33平方公里。

明珠湾区起步是整个南沙新区建设的先行地区，未来明珠湾起步区将以“岭南智慧水城，南海魅力湾区”作为城市建设的主题，依托现有环境资源，提升经济、景观、生活及生态价值，树立具现代岭南特色的宜居空间模范，塑造宜居、宜业、创意、活力、和谐的滨海生态新城形象。

在明珠湾起步区大力建设的大背景下，结合区域整体规划进行“明珠湾区跨江通道”项目的研究和建设，不仅是为了打破蕉门水道以及上、下横沥水道对明珠湾起步区内部各区块（蕉门河口、慧谷西、灵山岛尖和横沥岛尖）之间联系的天然屏障，加强内部各片区之间的便捷交通联系及与对外通道的衔接；更是为了实现高标准建设明珠湾—蕉门河这一城市服务核心功能承载区，提升湾区中央商务区的功能品质，适应城市集聚发展的要求。

图1.1-1 项目区位图

## 1.2 项目概况

### 1.2.1 项目基本信息

1.项目名称：南沙明珠湾区跨江通道工程（首期段）

2.项目建设单位：广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局

3.项目性质：新建工程（含隧道工程、水利工程、道路工程等）

4.工程范围：南沙明珠湾区跨江通道工程（首期段），北起灵山岛尖江灵南路，南至横沥岛尖大元路，全长1.09km，里程桩号范围为ZXK2+450~ZXK3+540。本次地面道路设计为江灵南路，实施范围为JLNK1+710 ~JLNK2+ 730，实施长度为1020m。

5.建设内容与规模

隧道首期段即为本工程研究范围，道路等级为主干路，双向六车道规模（局部设置集散车道，拓宽为双向八车道），设计速度50km/h，全长1.09km，通行各类客运交通。

1、隧道工程

隧道灵山岛尖主要布置于屯田路下方，自北向南下穿江灵南路、灵山超级堤和上横沥水道后，接入横沥岛尖并布置于星灿路下方，依次下穿横沥北侧堤防、横沥大道东、上跨横沥岛尖地下环路后，南至大元路交叉口下方。

隧道首期段分别于江灵南路、横沥大道东、星灿路设置出入口匝道联系地面道路和地下环路。隧道陆域段采用明挖，水域段采用沉管法实施。

地下道路工程一览表

| 序号 | 道路名称 | 车道宽度（m） | 车道规模 | 设计速度（km/h） | 长度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首期段隧道主线 | 双六：11.0 双八：14.5 | 双向六车道（局部双向八车道） | 50 | 1090 |
| 2 | 江灵南路入口匝道（ZD5） | 7.5 | 一车道+紧急停车带 | 40 | 354.16 |
| 3 | 江灵南路出口匝道（ZD6） | 7.5 | 主线衔接段：一车道+紧急停车带； 地面道路衔接段：两车道 | 30 | 318.91 |
| 4 | 横沥大道东出口匝道（ZD7）（远期预留） | 7.5 | 主线衔接段：一车道+紧急停车带； 地面道路衔接段：两车道 | 30 | 262.74 |
| 5 | 横沥大道东入口匝道（ZD8）（远期预留） | 7.5 | 一车道+紧急停车带 | 30 | 245.96 |
| 6 | 星灿路北侧出口匝道（ZD9） | 7.5 | 主线衔接段：一车道+紧急停车带； 地面道路衔接段：两车道 | 30 | 262.56 |
| 7 | 星灿路北侧入口匝道（ZD10） | 7.5 | 一车道+紧急停车带 | 30 | 266.35 |
| 8 | 跨江通道北向西接地下环路匝道（H1） | 7.5 | 一车道+紧急停车带 | 30 | 83.13 |
| 9 | 地下环路西向北接跨江通道匝道（H2） | 7.5 | 一车道+紧急停车带 | 30 | 88.77 |

注：横沥大道东出口匝道和入口匝道为远期预留匝道，纳入首期段建设的长度分别为46.74m和36.96m。

首期段工程在大元路上跨横沥地下环路，并设置两对出入口匝道联系地下环路。隧道与横沥岛尖地下环路相交节点土建结构共建，共建长度72m，该范围由地下环路项目设计、实施，但合建段设备系统、防火卷帘门、人防门等均由本工程设计、实施。

本项目干坞工程规模考虑首期段3节管节一次预制，管节宽度为36.1m，管节长度分别为ES1+ES2-1：88.5m、ES2-2:109m、ES3:105m。施工两侧便道按15m控制，入干坞设置9m宽钢钢便桥。干坞兼顾蕉门隧道段沉管预制，蕉门隧道段沉管暂按6节考虑，分2批次预制，沉管宽度29m，管节最大长度125m。最终净尺寸为178mX165m。考虑干坞多次预制，采用活动钢坞门，坞墩结构形式为格构式地墙。首期段预制阶段采用围堰+钢管桩支护形式对坞口进行封闭，沉管舾装及浮运阶段割除坞口钢管桩支护，待首期段沉管预制完成后利用钢坞门封闭坞口，抽水后可进行后期沉管预制。

本项目建筑工程包含：1）集中设备用房1处，设置于此设备用房拟选址于ZD8北侧，为地下一层，地上一层建筑，地下一层建筑面积约1500平米，地面建筑包含一处出地面楼梯间、一个新风井和一个排烟井，建筑面积约70平米，征地面积150平米。2）最低点废水泵房1处，设置于江中最低点；临时废水泵房1处，设置于首期段横沥岛工程结束处，二期建设时需拆除；雨水泵房6处，设置于匝道洞口内约10m位置。3）另外环路出口匝道处另设置1处新风井，首期段横沥岛工程结束处设置隧道主线新风井排风井各一处。4）隧道装修主要包括地面景观及隧道装修两部分。地面景观主要由出地面建、构筑物（低风井、人员出入口）及隧道道路红线内的绿化景观组成，需与区域景观风格相统一，与周边环境配合设计。隧道装修主要包括隧道峒口敞开段及地下道路暗埋段装修设计，设计内容主要包括侧墙装修、顶部防火内衬及亮化设计。

本项目隧道工程包含隧道路线、建筑、结构、通风、排水、电气、监控等专业内容。

2、水利工程

本项目水利工程主要包括三个部分内容：1）围堰工程：由于主线及干坞基坑支护局部位于水域侧，施工需设置临时围堰。本次首期段共需设置三处围堰，分别为灵山岛南岸509m、横沥岛南岸530m和干坞段151m。2）堤岸恢复工程：首期段隧道穿越灵山岛南岸和横沥岛北岸，基坑施工需破除现状外江堤岸，因此需进行堤岸恢复工程。灵山岛南岸堤岸恢复长度为305m，横沥岛北岸堤岸恢复长度为283m。3）堤岸加固工程：沉管法施工需进行河床基槽浚挖，堤岸处基槽底深度较深，需对现状堤岸底部结构进行抗滑加固，并结合外江大堤改造方案进行上部结构复堤。

3、道路及附属工程

本次地面道路设计为江灵南路，实施范围为JLNK1+710 ~JLNK2+ 730，实施长度为1020m，江灵南路（屯田路以西段）设计速度60km/h，以东段设计速度40km/h。本次地面道路设计包括隧道上方地面道路以及出入口与地面道路衔接段。对隧道上方道路已建道路范围按现状进行恢复，对隧道出入口敞开段两侧以及出入口与地面道路衔接段，按断面需要进行重新设计。此外，因隧道明挖施工需将实施影响范围内横沥大道东—星灿路路口道路恢复。

地面道路工程一览表

| 序号 | 道路名称 | 红线宽度（m） | 道路等级 | 建设情况 | 设计速度（km/h） | 长度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江灵南路 （屯田路以西段） | 40 | 城市主干道 | 已建 | 60 | 509.81 |
| 2 | 江灵南路 （屯田路以东段） | 30 | 城市次干道 | 已建 | 40 | 510.19 |

本项目地面道路给排水工程设计内容包括给水、再生水及雨水、污水工程及海绵城市设计。对地下匝道工程开挖施工影响范围内的给水、再生水、雨、污水管线进行迁改；在地面道路设计范围内，根据物探资料，改迁新建相应的给水、再生水、雨、污水管道；对破除的现状雨、污水检查井及雨水口进行修复及井盖的更换。地面给排水工程涉及江灵南路地面改造范围、横沥大道东—星灿路交叉口范围及星灿路已实施部分管线范围。

本项目景观工程设计内容为两部分：1）道路红线范围内包含江灵南路侧绿化带、绿化中分带、导流岛的绿化设计，绿化设计面积共6454平方米；2）道路红线范围外因隧道和道路施工开挖造成损坏的原有景观区域恢复工程，景观绿化恢复面积约4000平方米。根据隧道开挖破坏的范围，本次工程包含恢复道路南侧原有的滨水平台、阶梯、观景平台、树池、坐凳、绿化等设计内容。3）绿化迁移：本项目共迁移原有乔木共300株，在工程中将进行暂时迁移于地块旁空地，并在土建完成后回迁至原有种植点。

本项目地面道路及附属工程包含道路、交安、给排水、道路照明、道路监控、景观、交通疏解、管线迁改等内容。

### 1.2.2 建设用地现状

本工程位于广州市南沙区，首期段工程北起灵山岛尖屯田路（江灵南路以北），线路由北向南依次经江灵南路、、上横沥水道、横沥大道东，至星灿路（大元路）结束。路线地处珠江三角洲平原前缘河口地带，大小水道密布，呈网脉状。路线总的走向由北向南，其地貌类型为珠江三角洲平原区，整体较为平坦，场地标高一般为5～10m（陆域部分，广州城建高程系）。

灵山岛尖屯田路及江灵南路均为已建道路，屯田路东侧地块已基本建设完毕，西侧地块目前处于待开发状态。横沥岛尖目前为开发状态，局部地块已正在进行施工，场区内局部规划道路已施工。

现状灵山为在建区，屯田路西侧地块已基本建设完毕，东侧地块为待开发状态，横沥目前为开发建设状态，旭辉及深圳置业地块在施工。

1.交通条件

本项目区域内交通路网慧谷、灵山岛尖区域较完善，横沥岛尖尚未开发多为支路等级，岛间联系可通过工程场地西侧的凤凰大桥。

2.气候条件

南沙区位于珠江入海口，属于亚热带季风性海洋气候，温暖、多雨、湿润，夏长冬短，夏季时段超过6个月。四季气候可概括为，夏无酷热，冬无严寒，春常阴雨，秋高气爽。南沙地区年平均气温22.2℃，最热月与最冷月的平均气温之差为14.7℃。年平均雨量1646.9毫米，4～9月为雨季，10～3月为干季。年平均相对湿度为79%，年平均风速为2.2米/秒。

本地区季风明显，台风登陆影响频繁。据有关资料完整统计，1959～1998年近40年间，在珠江口附近登陆而使本区受到不同程度影响的台风共115次，平均每年有台风影响约2.85次。20世纪60年代较多，平均每年2次台风，最多年份可达4次台风。台风最早时间为5月上旬（1961年），最迟时间为12月上旬（1974年），而大部分则出现在8～10月。

根据南沙站1963年～2016年的历年雨量资料，南沙站多年平均降水量约1538mm，最大年雨量2623.5mm（2016年），最小年雨量887.4mm（1963年）。降雨量年际变化不大，但年内分配极不均匀，汛期4月～9月降水量占年总量的81.98%，其中又以5、6月份降水量最为集中，枯水期10月～翌年3月占年总量的18.02%。

3.水文条件

根据收集资料，本区地势由西向东略有降低，沿线地表水主要为上横沥水道。根据《南沙区外江堤防防洪标高论证专题研究》南沙区外江设计水位成果，隧址位置1077号断面，50年一遇防洪潮水位8.01m，100年一遇防洪潮水位8.26m，200年一遇防洪潮水位8.50m，内河涌日常管控水位4.7m～5.3m，50年一遇排涝安全水位6.3m。上横沥水道由于水面宽广，洪、潮差不大，一般为1.5m，最大潮差可达3m。最高潮位多出现在汛期，洪潮叠加情况频发。

拟建隧道工程在以沉管方式下穿上横沥水道，隧道工程布置在河床以下，通过数模计算结果，在200年一遇洪水条件下，穿越断面处上横沥水道河槽最大冲刷深度为1.83m。

根据收集的邻近工程水文地质及本阶段钻孔资料，拟建场地分布的地下水主要为第四系孔隙潜水、孔隙承压水及岩层中的裂隙水。

4.工程地质

拟建工程经过地区为珠江三角洲断陷区，属滨海平原地貌类型，地形平坦，第四纪覆盖层厚度一般小于50米，局部大于50米，线路穿越了白坭—沙湾大断裂、河源深断裂带，其余断裂距离本工程大于1km。根据区域地质资料，形成上述断裂构造的历史地震震级较低，从历史地震活动周期看，当前正处于剩余释放阶段向平静阶段的过渡期，发生破坏性地震的可能性不大。其中横跨线址的白坭—沙湾大断裂、河源深断裂带对拟建工程影响较小，其余断裂对拟建工程基本无影响。

本场地地表分布的人工填土、淤泥质土、残积土及风化岩等属特殊性岩土，工程地质条件较复杂，属抗震不利地段，整体评价拟建场地属基本稳定场地，在充分考虑不良地质因素前提下，并采取相应的措施后，较适宜拟建工程的建设。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 现行法律法规、技术标准规范、行业标准

国家和广东省、广州市关于工程建设强制性标准、抗震防灾要求，及有关土地管理、水土保持、文物保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施、防雷等法律、法规和行业相关的最新规定等，包括但不限于：

1.《中华人民共和国有关工程建设标准强制性条文》建标[2000]202号；

2.《市政公用工程设计文件编制深度规定》住建部2013；

3.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；

4.《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）；

5.《城市地下道路工程设计规范》（CJJ 221-2015）；

6.《城市道路交通设施设计规范》（2019版）（GB 50688-2011）；

7.《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）；

8.《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；

9.《城市快速路设计规程》（CJJ129-2009）；

10.《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；

11.《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

12.《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）；

13.《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2011）；

14.《公路隧道设计规范 第一册土建工程》（JTG 3370.1-2018）；

15.《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

16.《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50322-2002）；

17.《城市给水工程规划规范》GB50282-98；

18.《城市电力规划规范》GB/T50293-2014；

19.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006；

20.《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

21.《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

22.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

23.《沉管法隧道设计标准》（GB/T 51318-2019）

24.《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）。

### 1.3.2 规划、工可批复及相关要求

1.本工程于2017年11月15日获取项建书批复；

2.本工程于2021年10月12日获取首期段工可批复；

3.广州及南沙新区相关指南、指引文件。

# 第二章 设计目标与总体原则

## 2.1 设计目标

1.设计部分：践行绿色生态及智慧科技建设理念，融合地方人文特色，推行“四新”技术应用，工程技术方案技术先进、经济合理。实行全要素品质化设计，建设高标准城市基础设施。

2.投资部分：在保证项目质量、安全及进度等目标的前提下，本项目必须按照政府主管部门批复的投资额度和要求全过程控制工程造价，确保工程概、预算不突破投资控制目标。

## 2.2 总体原则

工程设计应满足安全可靠、经济合理总体原则，且不限于以下：

1）以《南沙新区城市总体规划》和《广州南沙明珠湾起步区控制性规划》为依据，充分分析“三江六岸”间市政路网的交通特点，构造合理快捷的交通要道；结合路网规划，组织好各岛尖间的交通疏解。

2）根据沿线河道水深、河底地质条件及通航要求等情况，结合本通道交通功能的发挥，优选可实施性强，环境影响小，合理经济的施工工法。

3）根据沿线开发建设情况，抓住关键节点，处理好通道建设与相关工程的关系；集约用地，充分利用空间资源，减小对既有建（构）筑物的影响。

4）坚持“可持续发展”的设计理念，统筹考虑后期地下空间的综合开发，预留远期规划轨道交通线实施条件及远期地下空间的衔接条件。

5）充分注重道路交通设计理念的研究与应用，综合分析建设区域规划、道路环境，工程方案应满足交通发展的近远期要求，并做到功能上适用并适度超前、技术上可行，以取得较佳的投资效益。

6）在保证道路的交通功能的前提下，结合沿线规划及开发建设情况，充分考虑沿线需要布置的隧道附属设施，完善道路的整体风貌景观。

7）紧紧围绕“以人为本”的设计理念，组织合理的交通系统，重交通与环境的和谐，建设“环境友好型”的工程。

# 第三章 设计要求

## 3.1 设计内容

南沙明珠湾区跨江通道工程（首期段），北起灵山岛尖江灵南路，南至横沥岛尖大元路，全长1.09km，里程桩号范围为ZXK2+450~ZXK3+540。本次地面道路设计为江灵南路，实施范围为JLNK1+710 ~JLNK2+ 730，实施长度为1020m。

具体包含隧道工程（含软基处理、基坑工程、建筑、结构、路面、通风、消防、给水排水、照明及供配电、监控、装饰及管理用房、交通标识标线等）、水利工程、道路工程、交通疏解工程、给排水工程、照明及供配电工程、电力通信管线工程、道路监控工程、绿化及环保景观工程、交通工程、装饰工程、以及现状构筑物拆除及其他附属工程等。

## 3.2 分项设计要求

### 3.2.1 道路工程

1.道路及交叉口设计各项技术指标满足国家、省市的相关标准、规范要求。

2.平面线形美观、流畅、视觉自然、视野开阔，保证行车安全、舒适；合理布置直线、曲线、超高以及相互之间的衔接关系。

3.横断面设计应在规划的红线宽度范围内进行。断面布局应结合道路等级、要求的行车道数、设计行车速度、地形、规划用地性质等相关因素综合考虑。合理安排机动车辆、非机动车辆、行人的通行，能最大限度地提高道路交通的通行能力。

4.纵断面设计应参照广州市防洪排涝规划要求及地形条件进行设计，以满足50年一遇的防洪排涝标准进行道路标高设计，此外还应当考虑增强规划横一路的亲水性和满足改善城市滨水路景观路面设计标高要求。同时处理好与沿线地形、建筑物、地下管线、地质、相关路口标高之间的关系；保证行车安全、舒适，线形缓顺。

5.按规范要求在人行道须进行无障碍设计，保持连续并按规范设置连续性的导盲带和无障碍设施。

6.采用成熟的新技术进行设计路面结构，使得园区内道路表面及桥面铺装面层在降雨天气下不出现积水、抗滑性能好，可减少交通事故、夜间减少路面反光、交通降噪性能显著，从而提供良好的使用品质。

7.采用技术成熟、成本合理且能满足工期的方法进行软基处理设计。

### 3.2.2 隧道工程

1.贯彻执行“重大工程百年大计”的方针，在确保工程安全、耐久、适用、优质的同时。做到经济合理、技术先进、施工方便。

2.满足城市规划、总体设计、道路设计、施工、运营、防火、防水、抗震的要求。

3.结构的净空尺寸除满足建筑限界、设备限界、施工工艺及使用等要求，并考虑施工误差、测量误差、结构变形及后期沉降等因素，留有一定的富余量。沉管横断面结构尺寸的主要控制因素为：浮运阶段干舷值、施工期间抗浮、运营阶段结构受力和抗浮三方面。上述三方面均要同时满足要求，通过计算确定最终的结构横断面尺寸，包括顶底侧结构厚度及压重层。

4.根据施工阶段和使用阶段可能同时出现的永久荷载及特殊荷载进行最不利荷载效应组合，按承载力极限状态和正常使用极限状态进行计算和验算，确保结构设计满足强度、刚度、稳定性、抗浮和允许最大裂缝开展宽度等要求。

5.根据周围环境条件，明挖基坑开挖深度及支护结构功能等因素确定基坑工程等级，选用合理的支护体系，并按相应要求进行设计。确定围护结构入土深度时，必须进行墙体的抗滑动、抗倾覆、抗隆起、抗管涌稳定性、和地基变形等计算和验算。

6.满足抗震设防的要求，并采取相应的构造措施。

7.结构设计应满足现行有关地下工程防水技术要求，确保工程防水抗渗能力。

### 3.2.3 排水工程

1.各项技术指标满足国家、省市的相关标准、规范要求。

2.建立环保、节能和可持续发展的城市排水方式，雨水系统遵循“二级排水、蓄排结合、分散出口、就近排放”的原则。

3.排水设计应体现先进性、科学性、经济性、合理性、可行性，应采用雨、污分流排水体制。

4.合理确定设计标准、综合考虑景观湖泊、河涌的调蓄作用，尽量减少泵排数量。

5.充分考虑取消化粪池后污水管道的设计坡度。

6.排水检查（沉砂）井砌体均采用马路甲式检查井。

7.雨水口的设置的数量和位置应根据具体情况和计算确定。在道路坡段较短的情况下，应在最低点处集中布置，雨水口数量应适当增加。

### 3.2.4 管线综合

1.合理布置市政道路上各专业管道、管沟的平面位置、竖向高程。合理协调管线、管沟与道路、箱涵、河涌、隧道交叉时的空间关系。

2.合理布置道路交叉口各专业管线的平面及空间位置，避免管线冲突，管线间距需符合《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289—2016）要求，工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距要求。

3.管线布置应与场地总体布置同步进行：管线布置须与场地总平面的建筑、道路、绿化、竖向布置的标高相结合，根据各管网系统的管线组成，合理安排好市政与开发用地的管线衔接，以及各专业管线之间避让问题。

4.管线走向和附属构筑物布置合理：合理选择管线的走向，力求短捷、顺直、适当集中，并与道路、建筑物轴线和相邻管线相平行。干管宜布置在靠近主要用户及支管较多的一侧；尽量减少管线的交叉，当必须交叉处理时一般宜为直角交叉，仅在场地条件困难时，可采用不小于45°的交角；管线附属构筑物应交错布置、避免冲突。

5.处理好管线综合的各种矛盾，在管线综合布置过程中，当管线在平面或竖向发生矛盾时，一般应按下列原则处理：压力管线让重力自流管线；可弯曲管线让难弯曲或不易弯曲管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线；临时性的让永久性的；施工工程量小的让工程量大的；新建的让原有的；检修次数少的、施工方便的，让检修次数多的、施工不方便的。此外，电力与通信管线宜远离布置，可按照电力电缆在道路东、南侧，通信电缆在道路西、北侧的原则布置。

6.有特殊要求的管线布置应优先考虑，并有相应措施。

7.场地管线综合竖向布置原则：根据各专业管线的不同性质、不同维护方式和不同使用要求进行分层布置，同时尽量减小地下管线的埋深；采取必要措施防止地下管线的机械损伤。

### 3.2.5 照明工程

1.照明系统总体规划按《南沙新区市政基础设施技术指引》进行实施,对路灯灯杆型式要进行比选，兼顾景观及悬挂外饰等功能，并同时考虑防腐蚀性及抗震防风设计。

2.充分吸纳多杆合一、智慧灯杆研究成果进行应用。

### 3.2.6 水利工程

1.工程设计应在确保防洪排涝安全的基础上进行。

2.研究项目区的水文气象条件，分析计算确定工程的设计水位、特征水位、设计流量。

3.分析确定工程各结构特征标高。

4.结合总体景观方案，拟定经济合理的堤岸断面型式。

5.工程设计应在可行性研究阶段成果的基础上经充分的比选，进行深度优化，确定经济合理、适合本工程特点的地基处理方案、堤岸结构型式。

6.对于与后期景观结构交叉的堤岸结构，在设计中应做好预留措施。

7.工程设计应充分考虑与周边工程的衔接，特别是堤路结合段界面划分（含基础处理），应提出合理解决方案（最终方案需经建设单位审核确认），并针对与周边工程之间的施工时序提出合理化建议。

8.按照整体建设时序安排，合理制定工程施工组织设计，拟定工程的施工进度安排、围堰工程方案、基坑支护方案、土石方平衡方案、临时交通方案、临时排水方案、临时供电方案。

9.应充分考虑围堰工程对本区域其他项目造成的影响并完善处理措施（如交通、排水等）。

### 3.2.7 景观绿化工程

1.景观设计应该在概念设计方案基础上进行优化和提升，并按照用地条件进行方案的调整。丰富设计细节，从空间尺度、铺装材料、植物层次上体现国际化、高端化、品质化、精细化的设计理念。

2.文化要融入道路、广场、景观小品等景观组成元素中，并形成系统，要做到传承当地的地域特色，又有多文化交融的国际化特质。

3.景观要充分体现海岸风情及滨海城市特点，为市民提供愿意去并能方便去的滨水景观带和最大化的滨水体验，凸显海岸风情。

4.景观工程建设要运用海绵城市建设原则，落实水质净化、雨水利用、生态保持等生态措施。

5.景观小品以人性化为基本要求，景观休息空间综合考虑南沙雨天多、阳光猛烈和受台风影响的气候特征。

6.植物配置要强调对景观风貌塑造的配合、融合。滨海绿化要按国际视野、现代风格要求，选择适合南沙地区生长的优势树种。

7.光彩照明工程也充分展示城市形态，丰富城市景观环境，营造现代滨海城市风范。

8.积极探索新型、稳定、优质的材料及采用新工艺。

9.景观与周边的市政道路、桥梁、水利、建筑等专业要充分结合，针对后期建设与周边工程之间的施工时序及方案提出合理化建议。

# 主要技术标准与设计参数

## 4.1道路交通

（1）地下道路

1）道路等级：城市主干路；

2）设计速度

隧道主线：50km/h；

隧道匝道：30km/h；

3）服务对象：各类客运交通；

4）隧道限界

隧道主线最小净高：≥4.5m；

跨江通道北向西接地下环路匝道（H1）和地下环路西向北接跨江通道匝道（H2）最小净高：≥3.2m

其余匝道最小净高≥4.5m：

车道宽度：3.5m/车道；

路缘带宽度：0.25m；安全带宽度：0.25m；

5）最大纵坡

隧道主线：5%；

匝道：星灿路出入口匝道7%，其他匝道6%；

6）隧道等级：特长距离隧道（L>3000m），首期段为长距离隧道（L>1000m）；

7）隧道防火分类：一类（L>3000m，不通行危险品车辆）

8）交通设施等级：A

（2）地面道路

1)	道路等级

江灵南路（屯田路以西段）：城市主干道；

江灵南路（屯田路以东段）：城市次干道。

2)	道路设计年限：15年。

3)	设计车速

江灵南路（屯田路以西段）： 60km/h；

江灵南路（屯田路以东段）： 40km/h。

4)	路面结构设计使用年限：15年。

5)	车道及路缘带宽度

江灵南路（屯田路以西段）：3.5m/车道，路缘带宽度0.5m；

江灵南路（屯田路以东段）：3.25m/车道，路缘带宽度0.25m。

6)	线形标准

首期段工程需改造江灵南路地面道路，沿用原设计技术标准。

地面道路线形技术标准

| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 单位 | 屯田路以西段 | 屯田路以东段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 |  |  |  |  | 城市次干路 | 城市主干路 |
| 2 | 计算行车速度 |  |  |  | km/h | 40 | 60 |
| 3 | 车道宽度 |  |  |  | m | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 路缘带宽度 |  |  |  | m | 0.25 | 0.5 |
| 5 | 安全带宽度 |  |  |  | m | 0.25 | 0.25 |
| 6 | 行车限界高度 |  |  |  | m | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 平面 |  |  |  |  |
| 1 | 最小平曲线半径 | 极限值 |  |  | m | 70 | 150 |
|  |  | 一般值 |  |  | m | 150 | 300 |
|  |  | 不设超高值 |  |  | m | 300 | 600 |
|  |  | 不设缓和曲线 |  |  | m | 500 | 1000 |
| 2 | 圆曲线最小长度 |  |  |  | m | 35 | 35 |
| 3 | 缓和曲线最小长度 |  |  |  | m | 35 | 35 |
|  |  |  | 纵断面 |  |  |  |  |
| 1 | 最大纵坡 |  |  |  | ％ | 7 | 6 |
| 2 | 最小纵坡 |  |  |  | ％ | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 最小坡长 |  |  |  | m | 110 | 130 |
| 4 | 最小竖曲线半径 | 凸形 |  | 极限值 | m | 400 | 900 |
|  |  |  |  | 一般值 | m | 600 | 1350 |
|  |  | 凹形 |  | 极限值 | m | 450 | 700 |
|  |  |  |  | 一般值 | m | 700 | 1050 |
| 5 | 竖曲线最小长度 |  |  |  | m | 35 | 40 |

7)	横坡：车行道2%，人行道1.5%。

8)	最大纵坡为-0.81%，最小纵坡为0.3%；最小坡长为200m，最大坡长为390m。

9)	荷载等级: 路面结构计算荷载：BZZ-100型标准车。

## 4.2 建筑工程

1）隧道分类、分级：道路等级为城市主干路；本工程首期段主线长度1.09km，结合远期隧道规模5.67km，封闭段长度约5.4km，本工程为一类隧道设计。

2）设计使用年限：地下道路100年，管理中心及地面建筑50年；

3）防水等级：主体隧道二级，地下设备用房防水等级为一级，屋面防水等级一级；

4）耐火等级：地下道路与地下附属建筑、地面风井出入口防火等级一级，其他地面建筑二级；

5）人防等级：按核6级常6级兼顾设防。防化级别均为丁级。战时功能为交通疏散干道和汽车临时待蔽场所（汽车库）。

6）满足规划、环评、消防等专项技术要求。

## 4.3结构工程

1）结构设计使用年限：主体结构为100年，管理中心及地面建筑50年。

2）结构的安全等级按一级考虑。

3）抗震设防烈度为7度，设防分类为乙类。

4）结构防水等级为二级，重要设备用房处一级。

## 4.4隧道排水及消防

1）隧道室内消火栓用水量20L/s，最不利点供水压力不小于0.30MPa，消火栓布置间距不大于50m，火灾延续时间3h；

2）泡沫-水喷雾联用灭火系统最不利点喷头的工作压力不小于0.35MPa，喷雾强度≥6.5L/m2·min。泡沫混合液持续喷射时间不小于20min，水喷雾可再持续喷射40min。泡沫原液采用AFFF水成膜泡沫液，泡沫混合液混合比3%~6%；

3）隧道室外消火栓用水量30L/s。

4）隧道敞开段雨水流量按暴雨重现期50年一遇设计，100年一遇复核。

## 4.5电气工程

1）负荷分级

根据各类设备供电可靠性和中断供电在社会、经济上造成的损失或影响程度及隧道特点，越江隧道工程主要负荷分为三级：

一级负荷：消防水泵、雨水泵、废水泵、隧道基本照明、消防轴流风机等属一级负荷。应急照明、隧道内疏散指示和逃生口的电光标志、交通监控设施、通风及照明控制设施、紧急呼叫设施、火灾报警系统、中央控制设施等属特别重要一级负荷。

二级负荷：非消防轴流风机，隧道出、入口加强照明，非防灾用通风风机、中央控制室空调等

三级负荷：隧道检修用电及其余不属于一、二级负荷的用电负荷。

1）供电原则

一级负荷中特别重要负荷由两路独立电源供电用电点附近经切换箱切换后设置UPS、EPS作为第三路备用电源

一级负荷由两路独立电源供电至用电点附近经切换箱切换后供电；

二级负荷保证一路可靠电源供电；

三级负荷平时以单回路电源供电，当一台变压器退出运行时，将其切除。

3）照明设计标准

隧道照明系统包括：敞开段、入口段、过渡段、中间段、出口段和应急照明等。敞开段按道路照明标准设计，入口段、过渡段和出口段照明由基本照明和加强照明两部分组成，前者的灯具布置按中间段照明考虑，后者配以功率较大的灯具加强照明。设计标准如下

| 主隧道 | 亮度标准（cd/m2） | 长度（m） | 亮度总均匀度 | 纵向亮度总均匀度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南洞口入口段 | 52.5 | 60 | ≥0.5 | ≥0.8 |
| 南洞口过渡段 | 15.75 | 44 | ≥0.5 | ≥0.8 |
| 北洞口入口段 | 60 | 60 | ≥0.5 | ≥0.8 |
| 北洞口过渡段 | 18 | 44 | ≥0.5 | ≥0.8 |
| 中间段 | 6 | 926 | ≥0.6 | ≥0.9 |
| 出口段 | 30 | 60 | ≥0.5 | ≥0.8 |

## 4.6通风工程

1）隧道通风设计标准

隧道通风设计标准

| 交通状况 | CO设计浓度（ppm） | 烟尘设计浓度（m-1） | NO2设计浓度(ppm) | 换气次数 （次/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常交通 | 100 | 0.0075 | 1.0 | 3 |
| 阻滞交通 | 150 | 0.012 | 1.0 | 3 |
| 注：①采用纵向通风时，隧道换气风速不低于1.5m/s； ②烟尘设计浓度按LED光源取用；当烟尘浓度达到0.012m-1时，应采取交通管制措施。 ③阻滞交通时车速为10km/h，阻滞段长度为1km。 |  |  |  |  |

2）主要污染物排放量计算基准

根据《公路隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02-2014，机动车有害气体基准排放量均以2000年为起点，按每年2.0%的递减率计算至设计目标年份，最大折减年限不宜超过30年。

CO的基准排放量：正常交通时，2000年的机动车尾排有害气体中CO的基准排放量取0.007m3/（辆·km）；阻滞交通时，取0.015m3/（辆· km），且阻滞段计算长度不大于1000m。

烟尘的基准排放量：2000年的机动车尾排有害气体中烟尘的基准排放量取2.0m2/（辆·km）。

3）隧道内噪声控制标准

通风设备传至隧道内的噪声≤85dB（A）。

4）火灾规模

本隧道通行车辆以小客车为主，大客车约占5%，火灾规模按30MW计算，隧道内禁止运送易燃易爆危险品的车辆通过。

## 4.7地面道路排水

1）雨水设计标准
（1）暴雨强度公式
暴雨强度公式采用《广州市中心城区暴雨强度公式及计算图表》（2011年版）公式。

根据控制性详细规划，雨水设计重现期商务区采用10年一遇高标准，其他地区采用5年一遇标准。
P=5年，q=5411.802/(t+12.874)0.758（L/s·hm2）；
P=10年，q=5050.414（t+11.610）0.717（L/s·hm2）。
降雨历时t=t1+t2(min)
式中：t1——地面集水时间，取10min；
t2——管内雨水流行时间（min）
（2）设计流量公式
Q=qΨF（L/s）
式中：Q——雨水设计流量（L/s）；
Ψ——径流系数；
F——汇流面积（hm2）。
（3）综合径流系数
根据《广州市排水工程技术规范》，平均综合径流系数采用：Ψ=0.6～0.7。
（4）流速计算采用曼宁公式
v=（1/n）﹒R1/3﹒I1/2
式中：v——流速（m/s）；
R——水力半径（m）；
I——水力坡降；
n——粗糙系数，钢筋砼管 n=0.013 （满流）。
2）污水设计标准
（1）污水设计流量
根据控制性详细规划，本区污水主要是居民生活污水和公建污水，规划污水排放系数为0.85，日变化系数取1.15。
（2）水力计算
流量公式：Q=A·V
式中：Q——设计流量（m3/s）；
A——水流过水断面面积（m2）；
v——设计流速（m/s）。
流速公式：采用曼宁公式
v=（1/n）﹒R1/3﹒I1/2
式中：v——流速（m/s）；
R——水力半径（m）；
I——水力坡降；
n——粗糙系数，钢筋砼管 n=0.013 （满流），n=0.014（非满流）。
（3）综合生活污水总变化系数KZ按照《室外排水设计标准》GB50014-2021 表3.1.3选用。污水平均日流量为中间值时，采用内插法求得。
（4）管道最大设计充满度污水管道按非满流设计，最大设计充满度按下表选用。

| 管径或渠高（mm） | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200～300 | 0.55 |
| 350～450 | 0.65 |
| 500～900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

## 4.8水利工程

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)、《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)、《海堤工程设计规范》(GB51015-2014)、《广东省海堤工程设计导则(试行)》(DB44/T182-2004)、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)的规定，本工程外江堤防的防洪（潮）设计标准为200年一遇，对应堤防工程的级别为1级；各穿堤建筑物与其所在堤防的标准相同，主要建筑物（水闸）级别为1级；内河涌寡涌规划排涝标准为50年一遇，对应堤防工程级别为2级；临时导流工程级别为4级；临时围堰工程级别为4级。

注：在项目设计及实施过程中，建设单位有权根据项目实际情况、使用方及相关行政审批部门意见对本《设计任务书》内容进行调整。