## 汇总表
白云山制药厂社区前山小区等18个老旧小区改造项目第三方检测服务检测清单汇总表
序号 | 检测项目 | 本项目合价限价（元） | 投标报价（元） | 备注
1 | 见证取样 | 1152958
2 | 市政工程 | 106040
3 | 实体结构工程 | 472800
合计（元） |  | 1731798

## 见证取样检测
白云山制药厂社区前山小区等18个老旧小区改造项目第三方检测服务见证取样检测清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测 数量 | 本项目 综合单价限价 （元） | 本项目 合价限价 （元） | 投标综合单价（元） | 投标合价小计（元） | 备注
1 | 水泥 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性(沸煮法)、胶砂强度 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批 | 组 | 60 | 500 | 30000
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含水率、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 用大型工具（如火车、货船或汽车）运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 50 | 960 | 48000
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 用大型工具（如火车、货船或汽车）运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 30 | 960 | 28800
4 | 砂浆 （试块送检） | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块 | 组 | 15 | 40 | 600
5 | 预拌砂浆性能 | 稠度、表观密度、抗压强度、凝结时间、保水性 | 干混砂浆：不超过 200t 或 1d 产量为一批，每批为一取样单位。 湿拌砂浆：每 50m3相同配合比取样一次，每工作班相同配合比的不足 50m 3取样 | 组 | 35 | 1440 | 50400
6 | 保温砂浆 | 密度、抗压强度、导热系数 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窃洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内复验1次；面积每增加5000m2增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 导热系数试件标准：一组三块，尺寸300X300X30mm。 密度、抗压强度试件标准：一组六块，尺寸70.7mmX70.7mmX70.7mm（普通保温砂浆），尺寸100mmX100mmX100mm（聚苯颗粒保温砂浆）。 | 组 | 2 | 1840 | 3680
7 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比/超强比、最大力下总伸长率、反向（反复）弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成，不超过60t为一批 | 组 | 20 | 304 | 6080
8 | 钢筋焊接 | 拉伸试验、弯曲试验 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成，不超过60t为一批 | 组 | 10 | 104 | 1040
9 | 钢绞线 | 力学性能（抗拉强度/最大力、屈服力、最大力总伸长率） | 1）每批由同一牌号、同一规格，同一生产工艺的钢铰线组成，每60吨为一批，不足60吨按60吨计， 2）每批随机抽取长1100mm6根。 | 组 | 1 | 600 | 600
10 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批 | 组 | 5 | 400 | 2000
11 | 铝合金型材（带涂层） | 尺寸偏差(壁厚）、涂层厚度、韦氏硬度 | 1）每批由同一合金牌号、供货状态、规格、同一表面处理方法的型材组成，批重不限；每批抽取型材根数的1%，不少于10根长度为200mm的型材 | 组 | 18 | 560 | 10080
12 | 混凝土 | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次 | 组 | 70 | 48 | 3360
13 |  | 抗折强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次 | 组 | 5 | 240 | 1200
14 |  | 抗渗（P6） | 混凝土试件应在浇筑地点随机取样，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得小于二组； | 组 | 10 | 400 | 4000
15 |  | 混凝土配比 | 不同等级各一组 | 组 | 6 | 800 | 4800
16 | 防水涂料 | 拉伸强度、伸长率、不透水性 | 同一规格、品种、牌号的防水涂料，每10吨为一批，不足10吨也作一批 | 组 | 20 | 640 | 12800
17 | 防水卷材 | 尺寸（厚度）、不透水性、尺寸允许偏差、拉伸强度/拉力、伸长率（纵横向）、耐热度/耐热性 | 同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批 | 组 | 20 | 1200 | 24000
18 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 18 | 960 | 17280
19 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 8 | 1040 | 8320
20 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 4 | 1040 | 4160
21 | 乳胶漆 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间(表干)、涂膜外观、对比率(白色浅色)、耐洗刷性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 50 | 825 | 41250
22 | 底漆 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间(表干)、涂膜外观 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 45 | 560 | 25200
23 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 50 | 880 | 44000
24 | 涂料、腻子 | 游离甲醛 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 5 | 800 | 4000
25 | 建筑和装修材料放射性 | 材料放射性 | 人造石、天然石材等建筑材料每种类每批次送检一组；重量不少于4kg | 组 | 5 | 960 | 4800
26 | 粗集料 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 每种材料一组 | 组 | 15 | 1040 | 15600
27 | 细集料 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含水率、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 每种材料一组 | 组 | 6 | 960 | 5760
28 | 沥青试验 | 针入度、延度、软化点 | 按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批），每批次抽检1次 | 组 | 4 | 440 | 1760
29 | 改性沥青试验 | 针入度、延度、软化点 | 按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批），每批次抽检1次 | 组 | 2 | 520 | 1040
30 | 沥青 | 溶解度、密度、相对密度、旋转薄膜加热试验 | 按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批），每批次抽检1次 | 组 | 4 | 704 | 2816
31 | 沥青混合料 | 马歇尔稳定度、流值、沥青含量、矿料级配、理论最大密度 | 在施工现场取样，摊铺后碾压前在摊铺宽度1/2～1/3位置处全层取样，每铺一车取一次，连取3次，混合均匀后四分法共30kg，如果是平行试验应加倍取样。 | 组 | 40 | 2480 | 99200
32 | 沥青配合比 | 沥青配合比 | 每种配比检验一组 | 组 | 5 | 8000 | 40000
33 | 石材 | 压缩强度、体积密度、吸水率 | 同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批。 加工为以下尺寸后送检： 压缩强度、体积密度、吸水率，各6块，为边长50mm的正方体或φ50mm×50mm的圆柱体；若石材厚度不达到抗压要求，可送10块小长方体（50×50×25mm）。 | 组 | 40 | 880 | 35200
34 | 透水混凝土 | 抗压强度、抗折强度、透水系数 | 用同一生产厂家、同一等级的：抗压 强度、弯拉强度试验每100立方米透水混凝土为一批；透水系数试验每500 平方米透水混凝土为一批 | 组 | 10 | 1088 | 10880
35 | 透水 路面砖 | 抗压强度、抗折强度、透水系数 | 用同一种原材料、同一工艺生产、同标记的1000平方米透水块材为一批 | 组 | 16 | 1200 | 19200
36 | 路面砖 | 抗压强度、抗折强度、耐磨性 | 同一类别、同一规格，同一等级，铺装面积3000m2为一批，不足3000m2亦为一批 | 组 | 16 | 880 | 14080
37 | 混凝土 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 同类别、型号、规格、等级以两万件为一批 | 组 | 8 | 640 | 5120
38 | 灰砂砖 | 抗压强度、抗折强度 | 每10万块为一批，不足10万块按一批计。 | 组 | 12 | 480 | 5760
39 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干体积密度、抗压强度 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批 | 组 | 2 | 640 | 1280
40 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干体积密度、抗压强度、导热系数 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批 | 组 | 2 | 1440 | 2880
41 | 土工 击实试验 | 击实试验 | 每种类型的土质取样1~3组进行试验，每组取土30kg。 | 组 | 16 | 640 | 10240
42 | 阀门 | 密封试验、上密封试验、壳体试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样。材料数量（个数）在100个及以下取样一组，100个以上每100个取样一组，每组抽3个。 | 组 | 1 | 960 | 960
43 | 胶粘剂 （胶黏剂） | 粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 同一原料、配方和工艺条件下生产的胶黏剂为一批，每批数量不超过10t，如果生产数量少，7天尚不足10t，则以7天产量为一批，每批次原包装送样2罐，共1000ml。 | 组 | 10 | 960 | 9600
44 | PPR给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验 | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不超过100t，如果生产7天尚不足100t，则以7天产量为一批。每批1组 | 组 | 1 | 1240 | 1240
45 | PPR给水管件 | 外观、尺寸、静液压试验 | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管件作为一批。当dn≤25mm时，每批数量不超过50000件；当32≤dn≤63mm时，每批数量不超过20000件，当dn＞63mm时，每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足批量，则以7天产量为一批；每批1组 | 组 | 3 | 920 | 2760
46 | PVC-U排水管材 | 外观、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、落锤冲击试验 | 1）同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批，每批数量不超过50t,如果生产7天尚不足50t,则以7天产量为一批； 2）每批随机抽取8根管材截取8个试样，每个试样长度为1米，管材上应有生产厂名、商标、产品名称、产品规格、执行标准编号、生产日期等永久性标记。 | 组 | 50 | 825 | 41250
47 | PVC-U排水管件 | 外观、尺寸、维卡软化温度、坠落试验 | 1）同一原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批。当管径dn<75mm时，每批数量不超过10000件；当dn≥75mm时，每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足一批，以7天生产量为一批； 2）每批随机抽取9个管件，管件上应有或商标材料名称、产品规格、规格尺寸、执行标准编号等永久性标记。 | 组 | 50 | 480 | 24000
48 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U) 双壁波纹管材 | 外观、尺寸、冲击性能、烘箱试验、环刚度、环柔性 | 同一原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过60t。如生产7天尚不足60t，则以7天产量为一批；同一批号抽6×30cm,6×20cm。管材上应有生产厂名、商标、产品名称、规格尺寸、执行标准编号、生产日期等永久性标记。 | 组 | 1 | 1080 | 1080
49 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 | 外观、尺寸、冲击性能、烘箱试验、环刚度 | 同一原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过300t。如生产30天尚不足300t，则以30天产量为一批；同一批号抽6×30cm，6×20cm。管材上应有生产厂名、商标、产品名称、规格尺寸、执行标准编号、生产日期等永久性标记。 | 组 | 1 | 840 | 840
50 | 双壁波纹管 | 外观、尺寸、冲击性能、烘箱试验、环刚度、环柔性 | 同一原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过60t。如生产7 天尚不足60t，则以7 天产量为一批；同一批号抽6×30cm, 6×20cm。管材上应有生产厂名、商标、产品名称、规格尺寸、执行标准编号、生产日期等永久性标记。 | 组 | 1 | 1080 | 1080
51 | 钢筋混凝土管 | 外观、尺寸、外压荷载、内水压力 | 每种规格一组 | 组 | 1 | 3200 | 3200
52 | PVC电线槽、电线管 | 外观、尺寸、负载变形、外负载变形、冲击性能、氧指数、电气性能（耐电压测试、绝缘电阻） | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米 | 组 | 1 | 1050 | 1050
53 | 电线槽配件 | 外观、负载变形、冲击性能、耐热性能、电气性能（耐电压测试、绝缘电阻） | 按规格批次抽9个 | 组 | 1 | 1000 | 1000
54 | 镀锌线管 | 尺寸、压力试验、冲击试验、弯曲试验 | 同一生产厂家、同一规格型号、同一生产工艺的取样不少于一组。 | 组 | 1 | 640 | 640
55 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、绝缘强度、绝缘电阻、阻燃性能（氧指数）、自熄性 | 同一生产厂家、同一规格型号、同一生产工艺的取样不少于一组。 | 组 | 30 | 1816 | 54480
56 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、绝缘强度、绝缘电阻、自熄性 | 同一生产厂家、同一规格型号、同一生产工艺的取样不少于一组。 | 组 | 30 | 920 | 27600
57 | 1芯电线（有护套） | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 10 | 824 | 8240
58 | 2芯电力电缆（有护套） | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 10 | 1248 | 12480
59 | 3芯电力电缆（有护套） | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 10 | 1672 | 16720
60 | 4芯电力电缆（有护套） | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 10 | 2096 | 20960
61 | 5芯电力电缆（有护套） | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 10 | 2520 | 25200
62 | 水蓖 | 承载能力、残余变形 | 同一规格、同一种类、同一原材料≤500套为一批。 | 组 | 30 | 1120 | 33600
63 | 井盖 | 承载能力、残余变形 | 以同一级别、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的检查井盖构成批量，500套为一批，不足500套也作一批。（排水工程与电力工程各一组） | 组 | 30 | 1120 | 33600
64 | 钢板 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差 | 同一牌号、等级、炉罐号、品种、尺寸、交货状态及同一热处理制度的钢材组成一批；每批重量不大于60t，不足此数量时，仍按一批计。 | 组 | 8 | 160 | 1280
65 | 钢板 | 镀锌层厚度 | 同一牌号、等级、炉罐号、品种、尺寸、交货状态及同一热处理制度的钢材组成一批；每批重量不大于60t，不足此数量时，仍按一批计。 | 组 | 8 | 160 | 1280
66 | 螺栓 | 扭矩系数/轴力 | 由同一批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副，连接副最大批量为3000套 | 组 | 2 | 800 | 1600
67 | 螺栓 | 拉力 | 由同一批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副，连接副最大批量为3000套 | 组 | 2 | 1440 | 2880
68 | 螺栓 | 抗滑移系数 | 由同一批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副，连接副最大批量为3000套 | 组 | 2 | 960 | 1920
69 | 焊接材料 | 拉伸试验、冲击试验、化学成分五大元素分析、焊缝射线探伤 | 每种规格一组 | 组 | 2 | 2320 | 4640
70 | 焊接工艺评定 | 拉伸试验、弯曲试验、冲击试验、硬度、宏观金、无损检测 | 每种规格一组 | 组 | 2 | 3360 | 6720
71 | 钢板焊接件 | 抗拉强度、弯曲（2拉4弯） | 同一工艺、同一焊工、同一牌号抽一组 | 组 | 2 | 416 | 832
72 | 灯具检测 | 标记、结构、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、爬电距离和电气间隙、耐热、耐火和耐起痕、螺纹接线端子 | 每种规格一组 | 组 | 36 | 1080 | 38880
73 | 土工布 | 单位面积质量偏差、幅宽偏差、厚度、断裂强力、断裂伸长率、CBR顶破强力、撕裂强力、垂直渗透系数 | 同班次同规格的产品（含累计）100卷为一批，一周内产量不足100卷时，以一周内的产量为一批 | 组 | 1 | 2080 | 2080
74 | 外加剂 | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、抗压强度比 | 掺量≥1%时，100t为一验收批，掺量＜1%时，50t为一验收批 | 组 | 5 | 2320 | 11600
75 | 掺合料 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性 | 同等级、同种类≤200t为一验收批(连续供应) | 组 | 25 | 1200 | 30000
76 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、承受安全工作荷载时的相对挠度、耐撞击能力、保护电路连续性、防护层厚度 | 按规格批次抽一根2.5米（样品规格小于2.5米时，按样品全长送检一根）＋2根1.2米中间用连接件接起； | 组 | 10 | 1080 | 10800
77 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 按规格批次抽1个 | 组 | 10 | 1280 | 12800
78 | PVC-U通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击试验、环刚度、复原率、套管坠落试验、拉伸屈服强度、纵向回缩率、维卡软化温度 | 1 .同一批原料，同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过60t； 2 .如生产量少，生产期6天尚不足60t，则以6天产量为一批。 3 . 随机抽取8根管材截取8个试样，每个试样长度为1米，管材上应有生产厂名、商标、产品名称、规格尺寸、执行标准编号、生产日期等永久性标记。 | 组 | 30 | 1760 | 52800
合计（元） | [6 empty] | 1152958

## 市政工程
白云山制药厂社区前山小区等18个老旧小区改造项目第三方检测服务市政工程检测清单
序号 | 工序名称 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 本项目 综合单价限价 （元） | 本项目 合价限价 （元） | 投标综合单价（元） | 投标合价小计（元） | 备注
1 | 沥青面层 | 路面厚度 | 城镇道路：每1000m2抽1点。 公路：每200m每车道1点。 | 点 | 20 | 350 | 7000
2 | 混凝土面层 | 路面厚度 | 城镇道路：每1000m2 抽1点。 公路：每200m每车道2处。 | 点 | 15 | 400 | 6000
3 | 路基路面 | 压实度 | 1)测点随机选取，均匀分布； 2)路基压实度每1000m抽检3点； 3)换填地基抽检数量：对大基坑每50~100m㎡面积内不得少于1个检测点；对基槽第1020m不得少于1个检测点；每个独立柱基不得少于1个检测点。 | 点 | 288 | 120 | 34560
4 |  | 构造深度 | 每200m测1处。 | 点 | 32 | 40 | 1280
5 |  | 摩擦系数 （抗滑性能） | 每200m测1处。 | 点 | 32 | 96 | 3072
6 | 人行道 水稳层 | 厚度 | 每1000m2抽1点。 | 点 | 36 | 120 | 4320
7 |  | 压实度 | 1)测点随机选取，均匀分布； 2)路基压实度每1000m抽检3点； 3)换填地基抽检数量：对大基坑每50~100m㎡面积内不得少于1个检测点；对基槽第1020m不得少于1个检测点；每个独立柱基不得少于1个检测点。 | 点 | 90 | 120 | 10800
8 |  | 构造深度 | 每200m测1处。 | 点 | 90 | 40 | 3600
9 | 排水工程 | 压实度 | 每层、每1000m2抽3点。 | 点 | 150 | 120 | 18000
10 |  | CCTV | 全检 | 米 | 320 | 54.4 | 17408
合计（元） | [6 empty] | 106040

## 实体结构工程
白云山制药厂社区前山小区等18个老旧小区改造项目第三方检测服务实体结构工程检测清单
序号 | 工序名称 | 检测项目 | 单位 | 检测 数量 | 本项目 综合单价限价（元） | 本项目 合价限价 （元） | 投标综合单价（元） | 投标合价小计（元） | 备注
1 | 混凝土 后锚固件 | 抗拔试验 （植筋/化学螺栓） | 个 | 40 | 960 | 38400
|  | 抗拔试验 （膨胀螺栓） | 个 | 100 | 400 | 40000
2 | 抹灰砂浆 | 抹灰砂浆粘结强度检测 | 组 | 35 | 2000 | 70000
3 | 饰面砖 | 饰面砖粘结强度检测 | 组 | 18 | 800 | 14400
4 | 焊缝质量 | 超声波检测焊缝质量 | 米 | 250 | 120 | 30000
5 | 钢结构防腐涂层厚度 | 涂层厚度 | 构件 | 100 | 200 | 20000
6 | 钢结构防火涂层厚度 | 涂层厚度 | 构件 | 100 | 200 | 20000
7 | 防护栏杆 | 抗软重物体撞击性能 (3个测点） | 组 | 15 | 8000 | 120000
|  | 抗水平荷载性能试验 | 组 | 15 | 8000 | 120000
合计（元） | [5 empty] | 472800