## Sheet1
图纸疑问合并
项目名称： 南方医科大学南方医院国家创伤区域医疗中心及门急诊改扩建项目
序号 | 问题 | 图号 | 截图 | 设计意见 | 业主意见 | 备注
一 | 招标范围问题
1 | 请明确“标识系统工程”是否需计入本次招标范围，如需计入，请补充相关图纸 |  |  | 按设计提供清单开项 |  |  | 回复六
2 | 请明确5G建设工程是否需计入本次招标范围，如需计入，请补充相关图纸 |  |  | 不在招标范围 |  |  | 回复五
3 | 请明确信息机房内设备是否在本次招标范围，如在，请提供相关图纸 |  |  | 信息机房设备见图： RS-X01~04。仅计算设备价格，原有机房改造不在本次招标范围内。 |  |  | 回复五
4 | 请明确变配电工程是否在本次招标范围，如在，请提供相关图纸 |  |  | 不在招标范围 |  |  | 回复三
5 | 请明确强电、弱电工程室外部分界面，并提供总平面图 |  | =DISPIMG("ID_33581AC482A4474B82EEEFD525203FAE",1) | 见以下电气专业部分答复 |  |  | 回复三
6 | 请明确抗震支架工程是否在本次招标范围，如在，请补充相关图纸 |  |  | 在，设计补充图纸及说明 |  |  | 回复一及回复三
7 | 请明确箱式物流系统是否在本次招标范围，如在，请补充相关图纸 |  |  | 按设计提供的清单开项 |  |  | 回复七
8 | 请明确“纯水系统”是否在本次招标范围
二 | 建筑工程
1 | 请补充施工前原场地情况（包括原场地土方原地貌标高数据等） |  |  | 详补充资料，详地形图文件236421913 |  |  | 回复三
2 | 请提供土方平衡方案，请明确现场是否有地方可临时堆土 |  |  | 土方为回填土方，量约7717平方米 |  |  | 回复三
3 | 回填方材质：建筑说明写的是”工程周边800mm范围内的回填土除另有说明外,采用2:8灰土、粘土或压粘土,不得混入建筑垃圾、有机杂物和冻土“，结构说明写的是“回填土采用粉质粘土、粉土等作填料”，请明确本项目回填土应如何考虑(常规做法回填土采用原状土回填)； | JA-01建筑统一说明(一)、混凝土结构设计总说明(一) |  | 采用原土回填 |  |  | 回复三
4 | 请提供幕墙深化图； 【此部分资料缺失的影响：导致铝板型号无法确定，铝板及龙骨等工程量无法正确计算】 |  |  | 按设计提供的清单开项 |  |  | 回复三
5 | 本项目设计未提供钢结构深化图； 【此部分资料缺失的影响：导致钢结构工程量无法正确计算，建议补充钢结构工程量表】 |  |  | 经过复核，图纸已达到施工图深度，预算按图开项算量。 |  |  | 回复三
6 | 请明确本项目新建裙楼与原有建筑交接处应如何处理，图纸中未明确相关做法 |  |  | 新建裙楼与原建筑之间设变形缝，缝宽200mm.变形缝做法详建初图纸 |  |  | 回复三
7 | 请明确施工围蔽方案（包括围蔽的平面布置图、做法大样及材质等） |  |  | 详补充图纸及说明 |  |  | 回复三及回复四
8 | 请补充砖胎膜大样（砖胎膜的做法及抹灰范围现有图纸未明确） |  |  | 一般设置范围为所有承台+集水井+电梯底坑，造价阶段可参考右侧备注中的表格计算，砖胎模砌块强度一般可为MU7.5，砂浆为M5.0，厚度统一按200mm厚计算 |  | =DISPIMG("ID_3CC301ED78494669AFB5363EC383BD08",1) | 回复三
9 | 请补充止水螺杆大样（现有图纸未明确止水螺杆的使用部位，规格和间距等） |  |  | 同样为施工期间固定模板的方式，应用在地下室侧壁上，一般可按照M14x200（水平）x600（竖向）考虑。应用范围为地下通道侧壁。 |  |  | 回复三
10 | 设计院无法提供园林各专业（室外广场、道路工程、绿化工程、景观照明工程、喷灌工程）图纸，请明确是否可按设计提供的清单开项,建议在图纸中补充相关工程量表 |  |  | 按设计提供的清单开项 |  |  | 回复三
11 | 请明确桩头是否需做防水，如需要，请补充相关做法 |  |  | 地下通道位置的桩头需要做防水，详补充大样，其他位置的不需要做。 |  |  | 回复五
12 | 请明确截图处盖板的材质及截水沟内部抹灰及防水做法 | J-01 急诊楼首层平面图、地下室层平面图 | =DISPIMG("ID_973994FB459446D8B66C2082B2A6E554",1) | 盖板详07J306第P28页，4号大样。 水沟内部做法： 1.最薄处20厚WS M20水泥砂浆保护层找1%坡至排水口； 2.2厚合成高分子防水卷材； 3.1.20厚WS M20水泥砂浆找平层； 4.钢筋混凝土底板。 |  |  | 回复五
13 | 请明确截图处截水沟的混凝土标号 | LT-02 楼梯大样图（二） | =DISPIMG("ID_6D397A9A635845598D123436D7D02BCB",1) | 混凝土标号同通道底板 |  |  | 回复五
14 | 请明确地下室通道处挡土墙是否需做止水钢板，如需施工，请补充相关大样 | QZ-02 钢柱柱脚平面布置图 | =DISPIMG("ID_BD91025932CC425085E51AC7704A4B72",1) | 需要做，详补充图纸 |  |  | 回复五
15 | 请明确截图处墙体、墙体双面抹灰及装修是否在本次招标范围 | J-01 急诊楼首层平面图、地下室层平面图 | =DISPIMG("ID_72B0E37780E449F4ACEC503A2F0794E4",1) | 打斜线的区域不在本次招标范围，其他区域均在本次招标范围 |  |  | 回复五
16 | 请明确声测管的规格及直径800的桩每根桩需要放几根声测管 | JC-02 旋挖钻成孔或钻(冲)孔灌注桩设计说明 | =DISPIMG("ID_2455DAA1C5784208BE52FCB7E67FCE10",1) | 2根，50x1.5mm |  |  | 回复五
17 | 根据玻璃雨蓬次龙骨大样，请明确是同一个方向需铺设2根镀锌方钢管还是纵向和横向各需铺设一根 | MC-02 门窗大样图（二） | =DISPIMG("ID_818A545AEF4345B3ADA44505C5361F63",1) | 同一方向需要2根 |  |  | 回复五
18 | 请明确截图处玻璃雨蓬的玻璃种类及规格 | MC-01 门窗大样图（一） | =DISPIMG("ID_3FB3455C05894E7E9B6485F7B45799C6",1) | 钢化夹胶玻璃：10mm+1.52pvb+10mm |  |  | 20240821新增
19 | 请明确截图处雨蓬的材质及大样（钢结构雨蓬还是玻璃雨蓬还是混凝土雨棚） | J-02 急诊楼二层平面图 | =DISPIMG("ID_D54847C2879C42FB9B934EAD09AF29A9",1) | 此处雨蓬为铝板雨蓬，铝板厚度为3mm |  |  | 20240821新增 | 是否需补充大样
20 | R03(II级设防平屋面(不上人))做法是否适用玻璃雨蓬和钢结构雨蓬，如不适用，玻璃雨蓬和钢结构雨蓬顶面是否需做防水处理 | JA-04 室内外装修构造做法表 |  | 不适合，雨蓬防水采用本身的材质和构造进行防水。 |  |  | 20240821新增
21 | 请明确一堵剪力墙钢板止水带和外贴式止水带要做几道 | 施工缝止水大样 | =DISPIMG("ID_7084ED48D4FA4CC6A9C998C80F279B0A",1) | 一道 |  |  | 20240821新增
22 | 请明确女儿墙内侧做法（女儿墙内侧抹灰做法是否同W02/W03，女儿墙内侧是否需喷真石漆，女儿墙内侧抹灰前是否需满挂钢丝网) | JA-04 室内外装修构造做法表 |  | 女儿墙内侧做法： 1.聚合物水泥砂浆找平层最薄处10厚； 2.、聚合物水泥防水砂浆防水层8厚（一级防水）； 3.20厚WP M15水泥砂浆打底扫毛或划出纹道； 4.5厚WP M20水泥砂浆掺建筑胶； 5.面层：5厚白色瓷质外墙砖，规格：45X145，，白色专用勾缝剂勾缝 |  |  | 20240821新增 | 女儿墙内侧是否需挂网 女儿墙内侧也要贴砖？
23 | 请明确出屋面排风井盖板顶面做法 | JA-04 室内外装修构造做法表 | =DISPIMG("ID_7F2DBCB8A7574064B946C64163EAC66C",1) | 做法： 1.100厚C20钢筋混凝土盖板； 2.最薄处10厚WS M20水泥砂浆抹面，找1%坡。 |  |  | 20240821新增
24 | 请明确W01做法中喷真石漆前墙面是否需刮腻子，如需刮腻子，请明确腻子种类及遍数 | JA-04 室内外装修构造做法表 | =DISPIMG("ID_1018DE056DC84523B37E17A158F50A2A",1) | 需要刮腻子，采用外墙腻子粉，数量为2遍 |  |  | 20240821新增 | 常规做法是两遍外墙腻子
25 | ①设计提供的幕墙清单铝板厚度及种类与图纸不符(初步设计图纸为2.5mm厚白色铝板，设计提供的清单为3mm厚氟碳喷涂铝单板)，请明确以哪个为准 ②设计提供的铝板幕墙工程量与根据初步设计图纸计算出来的工程量不一致（根据初步设计计算出来的铝板面积约1589.24平方），请明确以哪个为准 ③设计提供的钢支架与预埋铁件工程量是否为本项目深化后实际重量 | DY-02 墙身大样图(二) | =DISPIMG("ID_DD538A59C06142F9A2D80417F67FFE84",1) | ①.以清单为准 ②.以清单为准，铝板工程量为1842.58平方米 ③.以清单为准 |  |  | 20240821新增 | 麻烦再核实一下
26 | 回复五中补充的“桩基础桩头防水大样”关于底板以下防水做法与初步设计图纸不符，请明确以哪个为准 | JA-04 室内外装修构造做法表 |  | 按初步设计图纸 |  |  | 20240821新增
27 | 请明确首层无障碍坡道的面层做法 | JA-04 室内外装修构造做法表 |  | 面层做法同地面 |  |  | 20240822新增
28 | 请明确所有砖砌台阶的面层做法 | JA-04 室内外装修构造做法表 |  | 按室外沥青混凝土道路做法 |  |  | 20240822新增
29 | 请明确截图处房间的装修做法 | J-01 急诊楼首层平面图、地下室层平面图 | =DISPIMG("ID_75B1C53B9C5B4BD1B54F8D7F7D1835A8",1) | 同水管井做法 |  |  | 20240822新增
30 | 请明确截图处房间的装修做法 | J-01 急诊楼首层平面图、地下室层平面图 | =DISPIMG("ID_2C663409C25D4B7CB3EE25499C8DCFF0",1) | 同水管井做法 |  |  | 20240822新增
31 | ①请明确N01做法中无机涂料的遍数 ②请明确刷无机涂料前是否需刮腻子，如需刮腻子，请明确刮腻子的遍数 | JA-04 室内外装修构造做法表 | =DISPIMG("ID_094C16DE73A444788E28481E1EDBB791",1) | 腻子2遍，无机涂料一底两面 |  |  | 20240822新增 | 3遍是无机涂料的遍数么？是否需刮腻子，如需刮腻子，请明确刮腻子的遍数
32 | 请明确N03做法中无机涂料及刮腻子的遍数 | JA-04 室内外装修构造做法表 | =DISPIMG("ID_00C7EED2BCA64134A737BD9A6F5CB8F9",1) | 腻子2遍，无机涂料一底两面 |  |  | 20240822新增 | 3遍是无机涂料的遍数么？请明确刮腻子的遍数
33 | 请明确截图位置房间地面及天棚做法 | J-01 急诊楼首层平面图、地下室层平面图 | =DISPIMG("ID_56A2404C3D004099A99E36F341E78F05",1) | 详装修图纸，图号：1F-P-06 |  |  | 20240822新增
34 | 请明确截图处墙体墙面做法，是否同外墙做法(W01/W02)一致 | J-01 急诊楼首层平面图、地下室层平面图 | =DISPIMG("ID_2605F1CE91F54567BC6BA96AF7C6E07A",1) | 详装修材料表2，图纸编号E-02 |  |  | 20240822新增
35 | 请明确截图位置墙体外墙面装修是否在本次招标范围 | J-01 急诊楼首层平面图、地下室层平面图 | =DISPIMG("ID_B1A2EC7F7DA54D378B659A1C97638718",1) | 在本次装修范围，做法详装修材料表2，图纸编号E-02，阴影区考通道的墙体需要施工。施工前先清理干净原有墙体，再做钢板内墙。 |  |  | 20240822新增 | 阴影区域的墙体外墙也需要施工？
36 | 请明确本项目是否需做护窗栏杆，如需施工，建议补充护窗栏杆平面布置图 | J-01 急诊楼首层平面图、地下室层平面图 | =DISPIMG("ID_3DB2CB43CE954929B095F670A7B04EA6",1) | 详建初图纸 |  |  | 20240822新增
37 | 概算时“创伤复苏室”按屏蔽防护工程做法（详右边截图）单独编制 ①概算时提供的图纸中均备注了“详深化厂家”，请明确本次招标清单应如何考虑 ②经对比，本房间做法与提供的装修图做法不一致，请明确应以哪张图纸为准编制招标清单 | J-01 急诊楼首层平面图、地下室层平面图 |  | 按装修图纸做法 |  |  | 20240823新增
38 | 请明确雨蓬底部做法 | J-05 急诊楼屋面层平面图 | =DISPIMG("ID_7A1DAE23D0F240A596ED678D6C2BFE0E",1) | 做法： 1.钢筋混凝土板 2.刮外墙腻子2遍 3.合成树脂乳液砂壁状建筑涂料(真石漆,厚质,一底二油一罩) |  |  | 20240824新增 | 建初JA-04，做法D01为室内雨蓬做法，请核实
39 | 回复三中补充的“地下通道装修做法” ①请明确地面、踢脚、墙面做法中砂浆应按湿拌还是干拌，图纸中写的是DP(干拌) ②踢脚做法中“专用同色美缝剂勾缝”，请明确是否为必须做法，其他装修做法中并无此做法 | 地下通道装修做法 | =DISPIMG("ID_9CD160B1FB1C4CFEBD9DE1FACC8C28A0",1) | ①.砂浆全部采用湿拌砂浆。 ②.取消“专用同色美缝剂勾缝” |  |  | 20240824新增
40 | 建筑图和装修图门窗编号及做法不一致，请明确应以哪个为准 |  |  | 外围的门和窗按建筑，内围的门和窗按精装图纸，RF层的没有装修图全部按建筑图
41 | 门窗表中FM乙18022等备注了饰面详精装，精装图并无相关做法，请明确如何处理 | MC-01 门窗大样图（一） | =DISPIMG("ID_69EE8FFFDD6D4B3EB7E88D0B1D77043F",1) | 防火门做法均按建筑图纸 |  |  | 20240825新增
42 | 请明确首层板配筋平面布置图中板混凝土是否需防水混凝土 | PM-01 首层板配筋平面布置图 | =DISPIMG("ID_A6702505B5DF450795D805F3D8929857",1) | 不需要防水混凝土 |  |  | 20240825新增
43 | 请明确首层梁配筋平面布置图中梁混凝土是否需防水混凝土 | PM-02 首层梁配筋平面布置图 | =DISPIMG("ID_50E6F43A29D849DE9C06C7E0B9B42F7A",1) | 不需要防水混凝土 |  |  | 20240825新增
44 | 患者区域消防门门扇结构，图中备注以建筑为准，请明确到底以装修图为准还是以建筑图为准 | 装修门表图 | =DISPIMG("ID_D6E5EAE689DF4B81B08D50FB62BA4502",1) | 按装修图 |  |  | 20240825新增
45 | 请明确电动移门(防辐射)的材质，图纸上均为专业厂家深化，无法询价 | 装修门表图 | =DISPIMG("ID_8ECEAB25B769429A97A85DE545FFC56E",1) | 材料详补充图纸 |  |  | 20240825新增
46 | 截图处门联窗及玻璃电动感应门缺大样，窗户种类及高度无法确定，请明确是否可参建筑图 | 装修门表图 | =DISPIMG("ID_5E9D747D40E84B79A55A5CA5FD46786E",1) | 参照建筑图纸 |  |  | 20240825新增
47 | 装修平面图中部分门窗编号（详截图）缺大样及做法，请明确 | 装修平面图 | =DISPIMG("ID_E317FBEF2675486BACA2EAD40738D0BC",1) | ①.防火门为钢制防火门，做法与其他防火门一致。 ②.C56012为钢化玻璃窗，玻璃厚度为12mm，规格为5.6mX1.2m。余同 |  |  | 20240825新增
48 | 请明确图中6mm双层中空钢化玻璃是6mm钢化白玻+6A+6mm钢化白玻还是6mm钢化白玻+9A+6mm钢化白玻还是6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻 | 装修门表图 | =DISPIMG("ID_804EE2D62D194428AEFC8A62A9CE38F2",1) | 6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻 |  |  | 20240825新增
49 | 请明确铝合金固定窗的系列类别，是否可按70系列考虑 | MC-01 门窗大样图（一） |  | 90系列 |  |  | 20240826新增
50 | 请明确铝合金上悬窗的系列类别，是否可按70系列考虑 | MC-01 门窗大样图（一） |  | 90系列 |  |  | 20240826新增
51 | 请明确电动移门(防辐射)防辐射是几个当量 | 装修门表图 | =DISPIMG("ID_9F4DDF61FF324F0D9AB229878229AD39",1) | 3个当量 |  |  | 20240826新增
52 | ①请明确首层底板下方是否需做垫层(前期已按整体回填土方考虑) ②请明确首层底板下方是否需做防水(前期已按整体回填土方考虑) ③请明确首层底板是否需底模(前期已按整体回填土方考虑) |  |  | ①.无垫层 ②.无防水 ③.按施工工序 |  |  | 20240829新增
53 | 请明确“砖砌的风道、烟道、竖井等内壁”随砌随抹的厚度 | JA-02 建筑统一说明(二) | =DISPIMG("ID_779C430C5B5442D78AB0058529986FFE",1) | 8mm厚
54 | 请核实R03做法是否适用“雨棚面、挑檐面(混凝土结构)” | JA-04 室内外装修构造做法表 |  | 按初步设计图纸
55 | 请明确喷涂的吸音涂料的厚度及减震垫的厚度 | JA-02 建筑统一说明(二) | =DISPIMG("ID_634CE645E8DF49FDB4C164D01F27C6AC",1) | 吸音涂料厚度为3mm，减震垫厚度为10mm。
56 | 请明确减震垫的材质及厚度 | JA-02 建筑统一说明(二) | =DISPIMG("ID_634CE645E8DF49FDB4C164D01F27C6AC",1) | 橡胶减震垫，厚度10mm
57 | 请明确外墙W01/W02/W03等做法中10厚DP M20防水砂浆做法是否可由干拌改为湿拌 | JA-04 室内外装修构造做法表 |  | 按图 |  |  | 20240906新增
58 | 请明确图中写的用干搅砂浆的做法是否均可改为湿拌砂浆 | JA-02 建筑统一说明(二) | =DISPIMG("ID_C53D48EBE7A54F8290BDF5998E18AE04",1) | 按图 |  |  | 20240906新增
三 | 装修工程
1 | “低温库”、“标本库”、“暗室”等房间精装修图纸备注由厂家二次装修，请明确是否在本次招标范围 | 3F-P-03 三层平面布置图、4F-P-03 三层平面布置图 |  | 在本次招标范围 |  |  | 回复三
2 | 二次装修（机电安装部分）设计所提供的图纸仅包含了电气和给排水专业，未见通风空调、智能化等专业图纸，建议明确其他专业是否需二次装修，如需要，请提供相关图纸 |  |  | 土建安装图纸里面有水、电、空、智能化等各专业图纸，装修图里面有医疗专项区域的给排水图纸、电气图纸。这两部分图纸一共构成本次的设备专业图纸。 |  |  | 回复三
3 | 精装修房间（如手术室、ICU、实验室）未明确用于哪种科室，请明确房间的功能性【注：医院的相同房间，但用于不同样的科室，使用功能性要求不一样，装修标准也会有变化，会影响价格】 |  |  | 一层所有房间均属于急诊科，二层所有房间均属于重症医学科（ICU），三层、四层所有房间均属于检验科。 |  |  | 回复三
4 | 地下通道缺装修做法，请补充 | JA-04 室内外装修构造做法表 | =DISPIMG("ID_75CA38481D834E5AA529CF7B1848DF55",1) | 详补充图纸“通道做法” |  |  | 回复三
5 | ①各层装配式隔墙的材质不详，请明确； ②现有图纸装配式隔墙到板底与吊顶底的图形填充一样，每层的图纸无法分辨，请核实 | J-02 急诊楼二层平面图 | =DISPIMG("ID_F9FDEF0934B046DC93091D655B67FFB2",1) | ①.装配式墙体为轻钢龙骨墙体，做法大样详装修图Q-03 ②.装配式墙体全部到楼板底部。 |  |  | 20240821新增
6 | “低温库”、“标本库”、“暗室”等房间设计回复在本次招标范围，但未提供相关图纸及做法，请明确清单编制应如何考虑 | 3F-P-03 三层平面布置图、4F-P-03 三层平面布置图 | =DISPIMG("ID_19C523EFD6D641B1A1BEEFCD51184504",1) | 建议按概算价格 |  |  | 20240821新增
7 | “楼梯间”、“强、弱电井、水井、物流井、风井”、屋面层所有房间等房间在精装修图纸中显示为阴影区域，但D01/N01/L02/T02做法均有备注“详精装”，请明确应如何处理 | JA-04 室内外装修构造做法表 |  | 按建初装修做法 |  |  | 20240821新增
8 | 单面钢制墙板(材质编号:WD) 的U型找平龙骨，其中材质及间距不详，请明确 | JA-04 室内外装修构造做法表 | =DISPIMG("ID_45BEDA7CE0E642E4A7F72421E230EB13",1) | 轻钢龙骨，墙面横向龙骨间距≤600mm，竖向龙骨≤400mm |  | 暂按轻钢龙骨 | 20240822新增
9 | 窗台石的材质、凸出窗边长度及黏贴方式等不详，请明确 | 墙身通用大样图(一) | =DISPIMG("ID_5BB0FF036CFB4A16B6D2E3C42FF168E1",1) | 石材云石胶粘接 |  | 暂按花岗岩，凸出按40mm | 20240822新增
10 | 门槛石材质不详，请明确 | JA-04 室内外装修构造做法表 | =DISPIMG("ID_E8E76F00C0184723BA9E3CA1C0C1A597",1) | 大理石 |  | 暂按大理石 | 20240822新增
11 | 墙身大样图未见哪些房间需要做窗台石，请明确 |  | =DISPIMG("ID_086ABD9FF56F422CAF8CE9A04842A0C7",1) | 均需做窗台石 |  | 暂按所有的房间有窗户做窗台石 | 20240822新增
12 | 独立柱的龙骨及固定方式不详，请明确 |  | =DISPIMG("ID_D9DD755E834947EE8D4A570F7E3E6A25",1) | 轻钢龙骨螺钉固定在钢架上 |  |  | 20240822新增
13 | GB-01的室内装修构造做法表为600*1200*1mm铝合金扣板，但室内外装修构造做法表为600*1200*2.5mm，两者规格及厚度不一致，请明确以哪个为准 |  |  | 室内按1mm， 室外按2.5mm |  | 暂按600*1200*2.5mm | 20240822新增
14 | GB-02的室内装修构造做法表为600*600*1mm/300*300*0.8mm铝合金扣板，但室内外装修构造做法表为300*300*0.8mm，两者不一致，请明确以哪个为准 |  |  | 室内按1mm |  | 暂按300*300*0.8mm | 20240822新增
15 | GB-03的室内装修构造做法表为600*600*1mm铝合金扣板，但室内外装修构造做法表为600*600*0.8mm，两者厚度不一致，请明确以哪个为准 |  |  | 室内按1mm |  | 暂按600*600*1mm | 20240822新增
16 | 面层涂料PT-01/02，其中底漆和面漆的遍数不详细，请明确； | JA-04 室内外装修构造做法表 | =DISPIMG("ID_CCD3294CFD5A4E8F8AFC54CCE0302419",1) | 按两底两面 |  | 暂时按两底两面 | 20240822新增
17 | 所有的楼层卫生间缺失大样图，请完善【如隔墙、蹲厕、洗漱台、银镜高度等】 |  |  | 洗漱台高度880mm，银镜高度1200mm(详见固装大样图GB-04);蹲厕大样节点详见地面通用节点D-02/02;卫生间隔断需到顶 |  |  | 20240822新增
18 | 楼层的非涉水的房间有洗手盆、水槽、刷手池等，是否要做防水？墙面防水需要多宽？请明确 |  |  | 需做防水，立面防水高度1200mm，两侧超出盆边200mm，地面防水范围按实际盆宽尺寸（≥1000mm） |  | 高度按1.2m,宽度为5m | 20240822新增
19 | 4F的洁具间、污物处置/暂存，其中拖布池规格不详细，请明确 |  | =DISPIMG("ID_9351AFE06A994B1E897C7F164DA225F1",1) | 拖布池为成品采购，尺寸按平面 |  |  | 20240822新增
20 | 3F的公共走道，其中天棚、地面做法不详，请明确 |  | =DISPIMG("ID_D7EACC5C0E49438F891B15AEBE116613",1) | 天棚做PT-01无机涂料，地面做CT-01浅灰色仿水磨石地砖 |  |  | 20240822新增
21 | 所有的楼层，其中房间出现砖砌墙和装配式墙，按照大样指引为CT-04踢脚（块料踢脚线），但T100钢制隔墙有配套金属踢脚线，是不是除砖砌墙为块料踢脚线，其他装配式墙为金属踢脚线？请明确 |  |  | 砖墙按照指引，其余钢制墙按配套踢脚线 |  | 除了砖墙按照指引，其余钢制墙按配套踢脚线 | 20240822新增
22 | N01/N02,龙骨材质、间距不详，请明确 |  |  | 轻钢龙骨，墙面横向龙骨间距≤600mm，竖向龙骨≤400mm；天棚主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距≤400mm |  |  | 20240823新增
23 | 3F的高温灭菌锅是否在本次招标范围？若是，请提供对应的参数、规格等 |  | =DISPIMG("ID_943E37F114B64A7591FE18AA928E535E",1) | 高温灭菌锅不在本次招标范围 |  |  | 20240823新增
24 | 所有的楼层平面布置图，非涉水的房间有洗漱台，是否在本次招标范围内？若是，请明确规格参数、材质等 |  | =DISPIMG("ID_4EEEA9E6959B481384385F6091549CA0",1) | 在本次范围，属于成品洗手台采购，尺寸按平面 |  |  | 20240823新增
25 | 2F的污物暂存房间，其中垃圾桶、污车等，是否在本次招标范围？若是，请提供对应的参数、规格等 |  | =DISPIMG("ID_DE702C889CE346E9835FAC71F18BD72B",1) | 垃圾桶、污车不本次招标范围 |  |  | 20240823新增
26 | 2F的女卫/男卫，其中墙面做法、扶手等不详，请明确 |  |  | 卫生间墙面做WT-01埃及米黄墙砖，扶手为成品采购，尺寸详平面 |  |  | 20240823新增
27 | 2F的处置室，其中垃圾桶是否在本次招标范围？若是，请提供对应的参数、规格等 |  | =DISPIMG("ID_C23C080335264B81B6D026499D2A81BF",1) | 不在本次招标范围 |  |  | 20240823新增
28 | 2F的处置室和POCT缺失洗簌台的大样，请补充 |  | =DISPIMG("ID_1B5E00AB73FB45FC9B720E78F6875DBF",1) | 处置室参考固装大样图GB-02，POCT参考固装大样图GB-01 |  |  | 20240823新增
29 | 2F的走道/走廊属于隔音区还是非隔音区，请明确 |  | =DISPIMG("ID_019080ADBED846ABA05B786B9BC788E1",1) | 属于隔音区 |  | 暂按隔音区考虑 | 20240823新增
30 | 2F的UPS属于隔音区还是非隔音区，请明确 |  | =DISPIMG("ID_5F504C8F1DB34ECB94A72D10642C776A",1) | 属于隔音区 |  | 暂按非隔音区考虑 | 20240823新增
31 | 谈话间（2F）的隔断玻璃的规格、材质不详，请明确 |  | =DISPIMG("ID_D4A347D51C03490E8DCDA26E3130F134",1) | 6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 |  |  | 20240823新增
32 | 更淋卫（2F）的穿衣镜是否在本次招标范围？若是，请提供对应的参数、规格等 |  | =DISPIMG("ID_68AD37B463154DF8A34A25A73C2ADA9F",1) | 穿衣镜不在本次招标范围 |  |  | 20240823新增
33 | 首层所有房间的地面，如电梯厅（建筑做法表为G02，室内装修构造做法表为L03）除面层参照精装做法外，其他均参照建筑图的做法吗？还是地面所有的做法参照精装图？请明确 |  |  | 按精装做法 |  |  | 20240824新增
34 | 首层所有房间的地面，其中建筑做法表均为非隔音区地面，但室内装修构造做法表的L01/03注明“ICU、抢救区、治疗室、办公室、会议室为隔音楼板”，其他房间是否按照非隔音楼板执行？若否，请具体明确首层有哪些房间做隔音楼板。 |  |  | 2层、3层楼板按隔音楼板设计 |  |  | 20240824新增
35 | 平面布置图，有洗漱台、污车、垃圾桶、洁车、治疗车等，请具体明确平面图哪些属于本次招标范围 |  | =DISPIMG("ID_1D5D9D31E2474B6C99056AAEDC2A57C6",1) | 污车、垃圾桶、洁车、治疗车等活动家具不在本次范围 |  |  | 20240825新增
36 | 首层的更淋房，其中天花的图形为GB-02（300×300×0.8mm铝合金扣板），但索引为PT-02（米白色防水无机抗污涂料），应以哪个为准 |  | =DISPIMG("ID_FA35E93D9DD44F2095D3728DC3A01DD1",1) | 按GB-02（300×300×0.8mm铝合金扣板） |  | 暂时按照铝扣板 | 20240825新增
37 | ①首层的大厅挂号服务台（处于大厅与挂号收费房中间），图纸无对应的立面指引，对应的位置是否要做柜台？若需要做，请补充对应的大样图，请明确 ②玻璃C31011的规格、材质不详，请明确 |  |  | ①.详装修图纸G-01； ②.详装修图纸Q-03 |  |  | 20240826新增
38 | 所有楼层的非涉水房间有洗簌台，墙身是否要做银镜？若需要做，请明确规格 |  | =DISPIMG("ID_214F410EEBB94B5DA35B3669E2FFE67B",1) | 非涉水房间洗簌台不需银镜； |  |  | 20240826新增
39 | 小便斗，其中大样图的固定方式为骨架，但提供的图片是墙身挂壁，请明确以哪种形式 |  |  | 已产品图片为准 |  |  | 20240826新增
40 | 手术准备/复苏区2床的对话窗，是否要做柜台若需要做，请补充对应的大样图，请明确 |  | =DISPIMG("ID_AD88731836714EC694C4DC499BF4F914",1) | 不需做柜体 |  |  | 20240826新增
41 | 首层的治疗室（⑦轴~⑧轴交于E轴~F轴），治疗工作台是否在本次招标范围？若在，请补充对应的大样图 |  | =DISPIMG("ID_87CEC0E814FA4E09AD71185C2400877F",1) | 在招标范围，做法详装修图纸GB-01~GB-05 |  |  | 20240829新增
42 | 首层的隔离抢救室（⑦轴~⑧轴交于E轴~F轴），治疗工作台是否在本次招标范围？若在，请补充对应的大样图 |  | =DISPIMG("ID_94AA9F40DEF547EE8E5F9D41DF57FFAA",1) |  |  |  | 20240829新增
43 | 第二层的配液室、处置室、POCT、视频探视、会议室等房间，对应的工作台是否在本次招标范围？若在，请补充对应的大样图 |  | =DISPIMG("ID_B676B493B362476A80C5FAC2BD4ABD62",1) |  |  |  | 20240829新增
44 | 第三层的学术讨论室、临床实验室、标本接收处理区等房间，对应的工作台是否在本次招标范围？若在，请补充对应的大样图 | [5 empty] | 20240829新增
45 | 第四层的学术讨论室、自身免疫等房间，对应的工作台是否在本次招标范围？若在，请补充对应的大样图 |  | =DISPIMG("ID_9930D776DED046F79E6B96948AAA555F",1) |  |  |  | 20240829新增
46 | 所有的卫生间隔断的高度、材质及规格不详，请明确 |  |  | 高度通顶、材质为15mm厚抗倍特板 |  | =DISPIMG("ID_BF5F9954C4FC434E836DB0126F135258",1)
47 | 窗台石的凸出窗边长度不详，请明确 | 墙身通用大样图(一) | =DISPIMG("ID_5BB0FF036CFB4A16B6D2E3C42FF168E1",1) | 涂料墙身为凸出窗边50mm、钢板墙身为凸出窗边120mm |  | =DISPIMG("ID_1F178320479C456C9B89372D400E09D2",1)
48 | 吊顶的隐私帘导轨、滑轮及隐私帘，是否在本次招标招标范围？若在，请明确 |  | =DISPIMG("ID_95FC34E33F8E47AF984AA551E5D7D281",1) | 在、落地、窗帘布材质，床的背面不做隐私帘导轨、滑轮及隐私帘 |  | =DISPIMG("ID_B1A4375413BB4BA6BAF9293BF94EDCCA",1) | =DISPIMG("ID_0EAB01BDA5424883AF27ADDD97600B4F",1)
49 | 病房的床是否在本次招标范围，请明确？ |  | =DISPIMG("ID_E1B79551EAD044F79542E855DF020E29",1) | 不在，床是业主自己采购，其他的在我们项目内 |  | =DISPIMG("ID_688B4B5AF84E4B558EF6A6AA1F297712",1)
50 | 请明确图中所有写了用干拌砂浆的做法是否均可改为湿拌砂浆 | 04.室内装修构造措施表（扩建） |  | 按图 |  |  | 20240906新增
51 | 请明确图中所有写了用美缝剂勾缝的做法是否均可改为勾缝剂勾缝 | 04.室内装修构造措施表（扩建） |  | 按图 |  |  | 20240906新增
52 | 请明确图中D01/D02/D03/N05/N06等做法中无机涂料两底两面是否可改为一底两面 | 04.室内装修构造措施表（扩建） |  | 按图 |  |  | 20240906新增
53 | 请明确装修“门表图”中防火门做法是否可改为普通防火门 | 门表图 |  | 按图 |  |  | 20240906新增
54 | 请补充电梯门套相关图纸及大样
四 | 安装工程
（一） | 电气专业
1 | 图纸未见电气总平面图，此部分图纸的缺失导致无法计算室外电气部分工程量 |  | =DISPIMG("ID_B1E7CA57E3FE4073AF8E7B794FEA0AB5",1) | 1.由电房引来电气配电干线电缆选型及穿管规格见图DC-PX01。埋地敷设，长度可按50米计算。 2.弱电部分干线采用光纤及大对数电缆，规格见图RS-X01,由于业主无提供具体信息机房的位置，无法准确提供长度，长度可暂按每一路1000米计算。 |  |  | 回复五
2 | 平面图及系统图需提供设备材料中电缆、配管、配线、金属线槽和金属桥架的型号规格 |  | =DISPIMG("ID_DA281153D7304564B20C425186C9C0A8",1) | 平面图补充线槽规格，配线及配管见配电系统图 |  |  | 回复三
3 | 配电箱(或控制箱)系统图：应标注配电箱编号、型号，进线回路编号 配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等 |  | =DISPIMG("ID_9FDD1A36EA30438EBF768D5AAE5C63E5",1) | 详补充图纸 |  |  | 回复三
|  |  | =DISPIMG("ID_8AD526AD5F244031AE4E07BA28E17E07",1) | 详补充图纸 |  |  | 回复三
4 | 应急变更缺少整套图纸（包括设计说明、系统图及平面布线图等）；设计提供的“清单”建议加入到图纸材料表中 |  | =DISPIMG("ID_84C92D0AFDEB4E09BE9FA836A14C43EB",1) | 按设计提供的清单开项 |  |  | 回复三
5 | 概算中有5台UPS,其中450KVA一套、100KVA一套、120KVA三套；图纸中只见120KVA两套，因涉及造价金额较高，请设计明确UPS数量 |  | =DISPIMG("ID_D44AA3F68B68416DB746385943DA3F35",1) | 按概算清单的数量 |  |  | 回复三
6 | 图纸中未见室外进线电缆走向及型号，请明确范围及进线电缆型号 |  | =DISPIMG("ID_CA5EA5D2202C4EF58C006F7AD08A3B35",1) | 同电气专业第1条回复 |  |  | 回复五
7 | 周边电力电信管道，是否为室外电缆走向图？ | “周边电力电信管道-竣工图” | =DISPIMG("ID_F373905A86674492812EE80C45F85E45",1) | 周边电力电信管线为现状管线竣工图，不在本次招标范围 |  |  | 20240821新增
8 | 阴影部分是否为本次招标范围？ | “周边电力电信管道-竣工图” | =DISPIMG("ID_EA1F9CBA3D3F4052A8FC92D3C918A2D6",1) | 不在本次招标范围。 |  |  | 20240821新增
9 | 未见新建电缆井及新建电缆管的规格（如：井为混凝土井还是砖砌井？电缆管孔劲为多大？是否需要包封？由于做法不同涉及金额较大，建议在图纸中明确）。 | “周边电力电信管道-竣工图” | =DISPIMG("ID_F057C703923E46D8AD0C919BFD705269",1) | 拟设混凝土电缆井4座，长x宽x深=2400x1200x1200mm，人孔井、手孔井的设计和安装参见国家标准图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8。 其中直通型2座，见图集26页；转角型2座，见图集117页。 电缆管均为SC150,直埋，无需包封。 |  |  | 20240821新增
（二） | 通风空调工程
1 | 风管保温绝热材质设计说明出现前后矛盾，请明确以哪个为准 |  |  | 风管按玻璃棉保温材料 |  |  | 回复二
2 | 空调水管冷媒管材料采用带铝箔闭孔发泡橡塑，请设计明确保温厚度 |  |  | 冷媒管保温材料按32mm考虑 |  |  | 回复二
3 | 此处标线为何种风管或控制线缆？阀门各类规格型号，请设计明确 |  | =DISPIMG("ID_C1BB599C05AE46C593BAA78C43482CF6",1) | 标线为新风管，新风管末端调节阀均按400X320考虑 |  |  | 回复二
（三） | 医气工程
1 | 请明确医用设备参数，使用标准，此部分图纸信息的缺失会导致无法准确描述清单项目特征，影响计价 |  | =DISPIMG("ID_CB2A91BF056E4035815C579E5FBB45AE",1) | 按图纸开项、计量。医疗气体供应到病床设备，再连接医用设备，医用设备是移动的，可变的。无具体的参数，另外设备的的参数只影响医疗气体的量，不会对管道等产生影响。 |  |  | 回复三
（四） | 给排水工程
1 | 装修图中给水系统图备注“非本次设计范围”，根据平面末端管道未接干管，该部分内容应如何考虑，请明确是否在本次招标范围 |  | =DISPIMG("ID_1C2EC12F0BD34542811CD9B4EC09E9F0",1) | 详室内设计给排水图纸 |  |  | 回复一
2 | 请补充室外给排水管道纵断图、横断面综合管线剖面图、埋管大样图等 |  |  | 补充室外管道回填及检查井防坠网大样 |  |  | 回复一
3 | 请提供检查井深度节点表（含编号、深度、井底标高、井盖标高等） |  |  | 补充井面标高。 |  |  | 回复一
4 | 请明确检查井、化粪池大样或者详细图集编号 |  |  | 检查井按图集02S515-P13,P22；化粪池按图集03S702-P15 |  |  | 回复一
5 | 请明确该图例是什么管件 |  | =DISPIMG("ID_B6D49FDB0BD24621B214EBEC2DC8AF1C",1) | 遥控浮球阀 |  |  | 回复一
6 | 给水系统图体现的阀门管件和平面图不一致，请明确以哪个为准 | =DISPIMG("ID_820174F001544E3F8764C0B5BC72E34E",1) | =DISPIMG("ID_4DC0BFAD0E28448992D96BF7651835C0",1) | 以系统图为准 |  |  | 回复一
7 | 请提供平板型集热器安装大样，是否需要做基础，如有请提供大样 |  | =DISPIMG("ID_0AF59EE8134A4D8D9E73184B52FF43DF",1) | 补充 |  |  | 回复一
8 | 请提供热源泵、热水罐、循环水泵、回水泵、消防水泵、消费那个水箱安装大样，包括基础大样 |  | =DISPIMG("ID_5341025C823B4224A6C2E24FCE430ED9",1) | 补充 |  |  | 回复一
9 | 请明确集热器连接管的规格 |  | =DISPIMG("ID_EEAF687C82334983B6C955574CD328D0",1) | DN65 |  |  | 回复一
10 | ±0以下室内埋管是采用波纹管还是按室内雨污PVC/镀锌钢管？埋地波纹管和室内PVC/镀锌钢管的借口位置请标记以下 |  | =DISPIMG("ID_A23C82A192674E8F84963BDE381BA834",1) | 室内出户管按UPVC管,检查井后为HDPE双壁波纹管。接口以检查井为界。 |  |  | 回复一
11 | 喷淋管路由不一致，请明确以哪个为准 |  |  | 以图一为准。 |  |  | 20240821新增
12 | 喷淋系统该部分排水管上下楼层位置不一致，是否需要修改，这部分排水管和土建排水是否重复，请明确 |  |  | 不重复，按喷淋平面图。 |  |  | 20240821新增
13 | 排水装修给水图立管与土建排水不一致，请明确以哪个为准 |  | =DISPIMG("ID_F99F7A2BE5FA40CEBCF1EBA113B21D2E",1) | 以土建位置为准。 |  |  | 20240821新增
14 | 土建排水室内管道采用UPVC管，装修图纸设计说明管材采用铸铁管，立管采用降噪型，两者是否冲突，请明确以哪个为准 |  | =DISPIMG("ID_B2D80435D86146AEB0696176112A2F48",1) | 以土建要求为准。 |  |  | 20240821新增
（五） | 电梯工程
1 | 请明确电梯功能、内部装修的标准及要求 |  |  | 电梯均为医用电梯、无障碍电梯；成品采购，规格详右侧备注。 |  | 额定载重量：1600kg,额定速度：1.75m/s，停站楼层：1~4层，轿厢尺寸：1400X2400X2300，电梯门类型：双扇旁开，梯门：1300X2100，井道尺寸：2400X3000. | 回复三
（六） | 箱式物流系统
1 | 设备清单贯通式输送分拣系统数量为0，报表表中仅只有合路器中的价格，请明确该贯通式输送分拣系统是否需要施工 |  |  | 水平贯通式输送分拣系统不需要施工 |  |  | 20240822新增
（七） | 弱电专业
1 | 10GE，1000M是什么，请设计明确 |  |  | “内网信息网络系统、外网信息网络系统、智能网信息网络系统”标注的是网络系统的传输速率，其线缆选型见“综合布线系统图” 10GE表示万兆以太网 1000M表示千兆以太网 |  |  | 20240824新增
2 | 业主明确信息机房设备不在本次招标范围，请设计在智能化图纸上明确 |  | =DISPIMG("ID_9F43E6A67F7B4B03BD258060FD4811F1",1) | 按业主意见 |  |  | 20240830新增