## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 162787.45
1.1 | 强电 | 125132.22
1.2 | 应急照明 | 10946.92
1.3 | 防雷接地 | 24098.44
1.4 | 弱电 | 2609.87
2 | 措施合计 | 16221.58
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 14685.99
2.2 | 其他措施费 | 1535.59
3 | 其他项目 | 20384.42 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 16278.75
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4105.67
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 199393.45
5 | 增值税销项税额 | 17945.41 |  |  | －
6 | 总造价 | 217338.86
7 | 人工费 | 40309.18
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 217,338.86 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 强电 | [6 empty] | 125132.22
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格型号：AL-QC 3.含箱体及支架 4.包含8路智能照明控制模块 5.其他:按设计要求及相关规范 |  | 台 | 1 | 5437.29 |  | 5437.29
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格型号：AP-CD 3.含箱体及支架 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | 台 | 1 | 3557.81 |  | 3557.81
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格型号：ALP 3.含箱体及支架 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | 台 | 1 | 4287.29 |  | 4287.29
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格型号：AL-TY 3.含箱体及支架 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | 台 | 5 | 677.81 |  | 3389.05
5 | 030412005001 | LED通通长方通灯 | 1.名称:LED通通长方通灯 2.型号.规格:250W， 3.安装形式:吊顶安装 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | 套 | 20 | 1306.09 |  | 26121.8
6 | 030412005002 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号.规格:220V 18W 3.安装形式:综合考虑 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | 套 | 2 | 76.26 |  | 152.52
7 | 030404035001 | 插座 二三极安全插座250V,10A | 1.名称:二三极安全插座 2.规格:250V,10A,H=0.3M 3..其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | 个 | 52 | 21.01 |  | 1092.52
本页小计 | [8 empty] | 44038.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404034001 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 | 24.98 |  | 49.96
9 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考 |  | 个 | 5 | 22.94 |  | 114.7
10 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称:三极安全型插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装，H=2.2m 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 9 | 29.07 |  | 261.63
11 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 1703.23 | 3.84 |  | 6540.4
12 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 466 | 5.11 |  | 2381.26
13 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:配线 2.型号、规格:WDUZB-B1-BYJ-4 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 138.89 | 5.11 |  | 709.73
14 | 030411004004 | 配线 | 1.配线形式:配线 2.型号、规格:WDUZB-B1-BYJ-2.5 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 376.39 | 3.84 |  | 1445.34
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.安装方式；暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 114.46 | 12.96 |  | 1483.4
本页小计 | [8 empty] | 12986.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.安装方式；暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 653.07 | 18.81 |  | 12284.25
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC70 3.安装方式:暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 86.2 | 87.11 |  | 7508.88
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC80 3.安装方式:暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 28.87 | 88.26 |  | 2548.07
19 | 030411002001 | 镀锌金属线槽 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:100*50 |  | m | 55.2 | 46.12 |  | 2545.82
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4x70+1x35mm2 3.电压等级(kV):1kv 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 32.19 | 308.44 |  | 9928.68
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16 3.电压等级(kV):1kv 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 67.61 | 159.61 |  | 10791.23
22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1-3*10 3.电压等级(kV):1kv 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 264.41 | 45.47 |  | 12022.72
23 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x16mm2 3.电压等级(kV):1kv 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 25.95 | 92.51 |  | 2400.63
本页小计 | [8 empty] | 60030.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.电缆头制作安装 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 2 | 94.96 |  | 189.92
25 | 030413002001 | 凿(压)槽及修复-砖墙 | 1.名称：凿(压)槽及修复-砖墙 2.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 246.59 | 26.45 |  | 6522.31
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 40 | 9.62 |  | 384.8
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 2.其他:按设计要求及相关规范 |  | 系统 | 1 | 980.21 |  | 980.21
|  | 应急照明 | [6 empty] | 10946.92
28 | 030412003001 | 双面多信息复合标志灯-大型 | 1.名称:双面多信息复合标志灯-大型 2.型号.规格：不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，H=2.5m，吊装 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 套 | 3 | 107.27 |  | 321.81
29 | 030412004001 | 疏散出口标志灯-大型 | 1.名称:疏散出口标志灯-大型 2.型号.规格：不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 套 | 3 | 121.63 |  | 364.89
30 | 030412004002 | 疏散照明灯(A型) | 1.名称:疏散照明灯(A型) 2.型号.规格：应急点亮时5W,500LM，吸顶安装 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 套 | 24 | 91.98 |  | 2207.52
31 | 030412004003 | 方向标志灯（单向） | 1.名称:方向标志灯（单向）-中型 2.规格:220V 36W 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 套 | 4 | 134.72 |  | 538.88
本页小计 | [8 empty] | 11510.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411004005 | 配线WDZN-RYS-2X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS- 3.规格:2*1.5 4.材质:铜芯" 5.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 80 | 5.12 |  | 409.6
33 | 030411004006 | 配线WDZCN-RYJ-B1-2*2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-RYJ-2*2.5 3..其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | m | 212.57 | 6.99 |  | 1485.86
34 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.安装方式:暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 212.57 | 18.08 |  | 3843.27
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 30 | 9.62 |  | 288.6
36 | 030413002002 | 凿(压)槽及修复-砖墙 | 1.名称：凿(压)槽及修复-砖墙 2.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 56.2 | 26.45 |  | 1486.49
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 24098.44
37 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地链接线 2.规格型号:利用φ16的不锈钢或圆铜做接地连接线,并与引下线可靠连接。 3.其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | m | 172.06 | 33.03 |  | 5683.14
38 | 030409003001 | 防雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.规格型号:利用柱内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通,作为引下线 4.其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | m | 222.92 | 19.65 |  | 4380.38
本页小计 | [8 empty] | 17577.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030409003002 | 防雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.规格型号:采用φ16热镀锌圆管-PC25做引下线与原有引下线做可靠联结 4.其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | m | 96.6 | 9.51 |  | 918.67
40 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪短杆 2.规格型号:#20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | 根 | 3 | 27.97 |  | 83.91
41 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带10 2.规格型号: 利用钢结构做接闪带,方钢栏河之间、方钢栏河与屋面明装接闪带及防雷引下柱主筋可靠焊接 3.其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | m | 44.96 | 16.39 |  | 736.89
42 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:接闪带12 2.规格型号: C12热镀锌圆钢暗敷于隔热层内,并与防雷装置焊接。 3.其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | m | 111.44 | 21.03 |  | 2343.58
43 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.规格型号: 利用张拉膜钢结构做接闪带,方钢栏河之间、方钢栏河与屋面明装接闪带及防雷引下柱主筋可靠焊接 3.其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | m | 405.73 | 16.39 |  | 6649.91
44 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 规格型号：利用结构圈梁中的钢筋连成闭合环路。 2.其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | m | 170.34 | 8.47 |  | 1442.78
本页小计 | [8 empty] | 12175.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容 |  | 系统 | 1 | 1859.18 |  | 1859.18
|  | 弱电 | [6 empty] | 2609.87
46 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.类别:内置天线双频 3.规格:详见图纸 4.功能:无线接入点-FIT |  | 台 | 1 | 559.27 |  | 559.27
47 | 030501012001 | POE交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格型号；按设计要求 3.功能:以太网千兆交换机 |  | 台 | 1 | 1139.65 |  | 1139.65
48 | 030502005001 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:UTP-6e 3.敷设方式:穿管布线 |  | m | 40.69 | 3.92 |  | 159.5
49 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.安装方式:暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 35.28 | 20.61 |  | 727.12
50 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:网络测试 |  | 链路 | 1 | 24.33 |  | 24.33
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1535.59
51 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1535.59 |  | 1535.59
本页小计 | [8 empty] | 6004.64
合 计 | [8 empty] | 164323.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 14685.99 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 14685.99
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16278.75 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4105.67
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 20384.42 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 16278.75
合 计 |  |  |  | 16278.75 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 199393.45 | 9 |  | 17945.41
合 计 | [6 empty] | 17945.41
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13