## 表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：2#冷库-制冷工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 限价金额:(元) |  |  | 投标报价金额:(元) |  |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 5486341.02 |  |  | 0
1.1 | 制冷工程 | 5486341.02 |  |  | 0
2 | 措施合计 | 548521.01 |  |  | 458693.46
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 458693.46 |  |  | 458693.46
2.2 | 其他措施费 | 89827.55 |  |  | 0
3 | 其他项目 | 402551.17 |  |  | 274317.05 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 274317.05 |  |  | 274317.05
3.2 | 暂估价 |  |  |  | 0
3.3 | 计日工 |  |  |  | 0
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | 0
3.5 | 预算包干费 | 128234.12 |  |  | 0
3.6 | 工程优质费 |  |  |  | 0
3.7 | 概算幅度差 |  |  |  | 0
3.8 | 索赔费用 |  |  |  | 0
3.9 | 现场签证费用 |  |  |  | 0
3.10 | 其他费用 |  |  |  | 0
4 | 税前工程造价 | 6437413.2 |  |  | 733010.51
5 | 增值税销项税额 | 579367.19 |  |  | 0 |  |  | －
6 | 总造价 | 7016780.39 |  |  | 733010.51
合计=1+2+3+5 |  | 7,016,780.39 |  |  | 733010.51
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
|  |  |  | 表—04 |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价限价（元） | 综合单价（元） | 综合合价（元）
|  | 制冷工程 | [5 empty] | 0
1 | 030113001001 | R717变频全自动开启式螺杆制冷压缩机组 | 1.名称:R717变频全自动开启式螺杆制冷压缩机组（安装费） 2.编号:CU0101 3.型号:981kw，-12℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 9954.16 |  | 0
2 | 030113001002 | R717定频全自动开启式螺杆制冷压缩机组 | 1.名称:R717定频全自动开启式螺杆制冷压缩机组（安装费） 2.编号:CU0102 3.型号:981kw，-12℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 6 | 9954.16 |  | 0
3 | 030113001003 | R744变频全自动开启式螺杆制冷压缩机组 | 1.名称:R744变频全自动开启式螺杆制冷压缩机组（安装费） 2.编号:CU0203 3.型号:622kw，-33℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 7462.11 |  | 0
4 | 030113001004 | R744定频全自动开启式螺杆制冷压缩机组 | 1.名称:R744定频全自动开启式带经济器螺杆制冷压缩机组（安装费） 2.编号:CU0204 3.型号:622kw，-33℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 7462.12 |  | 0
5 | 030113013001 | 立式热虹吸高压贮液器 | 1.名称:立式热虹吸高压贮液器（安装费） 2.编号:VR0105 3.型号:ZYL-8，技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3494.21 |  | 0
6 | 030113014001 | 全自动空气分离器 | 1.名称:全自动空气分离器（安装费） 2.编号:AS0106 3.规格:IPS16，技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 410.28 |  | 0
7 | 030113018001 | 集油器 | 1.名称:集油器（安装费） 2.编号:OC0107 3.型号:JY-500，技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 471.4 |  | 0
8 | 030113019003 | 紧急泄氨器 | 1.名称:紧急泄氨器（安装费） 2.编号:EM0108 3.型号:XA-100，技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 248.15 |  | 0
9 | 030113019004 | 加氨站 | 1.名称:加氨站（安装费） 2.编号:YB0109 3.型号:TJ-1，技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 248.15 |  | 0
10 | 030225003001 | 热回收换热器 | 1.名称:热回收换热器（安装费） 2.编号:PH0110 3.型号:RHS-80，技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 7074.84 |  | 0
11 | 030113011007 | 蒸发式冷凝器 | 1.名称:蒸发式冷凝器（安装费） 2.编号:EC0111 3.型号:2427kw，技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 4 | 3983.22 |  | 0
12 | 030113011002 | 冷凝蒸发器撬块 -板壳式换热器(带气分功能) | 1.名称:冷凝蒸发器撬块 -板壳式换热器(带气分功能)（安装费） 2.编号:PH0112+HU0212+CP0212 3.型号:LZ1800+ZW10+泵(泵*4 15m³/h，H=65m），-12℃/-8℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 3983.22 |  | 0
13 | 030113011008 | 冷凝蒸发器撬块 -板壳式换热器(带气分功能) | 1.名称:冷凝蒸发器撬块 -板壳式换热器(带气分功能)（安装费） 2.编号:PH0113+HU0213+CP0213 3.型号:LZ1800+ZW10+泵(泵*3 11m³/h，H=65m），-12℃/-8℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 3983.22 |  | 0
14 | 030109001001 | 卧式低压循环桶泵机组 | 1.名称:卧式低压循环桶泵机组（安装费） 2.编号:HU0214+CP0214 3.型号:ZWR9(泵*3 15m³/h，H=45m），-33℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 12805.36 |  | 0
15 | 030109001002 | 卧式低压循环桶泵机组 | 1.名称:卧式低压循环桶泵机组（安装费） 2.编号:HU0215+CP0215 3.型号:ZWR9(泵*3 10m³/h，H=60m），-33℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 12805.36 |  | 0
16 | 030113004001 | 744吊顶式冷风机 | 1.名称:744吊顶式冷风机（安装费） 2.编号:AU0216 3.规格:60kw；冻结物冷藏间,-33℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 16 | 3717.4 |  | 0
17 | 030113004002 | 744吊顶式冷风机 | 1.名称:744吊顶式冷风机（安装费） 2.编号:AU0217 3.规格:45kw；冻结物冷藏间,-33℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 7 | 3717.4 |  | 0
18 | 030113004003 | 744吊顶式冷风机 | 1.名称:744吊顶式冷风机（安装费） 2.编号:AU0218 3.规格:40/90KW；冻结物冷藏间,-33/-8℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 8 | 3717.41 |  | 0
19 | 030113004004 | 744吊顶式冷风机 | 1.名称:744吊顶式冷风机（安装费） 2.编号:AU0219 3.规格:95kw；冷却物冷藏间,-8℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 8 | 3717.41 |  | 0
20 | 030113001005 | 户外防水型超低温复叠制冷机组 | 1.名称:户外防水型超低温复叠制冷机组（安装费） 2.编号:CU0320 3.型号:35kw，超低温库,-67℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5257.13 |  | 0
21 | 030113004005 | R23吊顶式冷风机 | 1.名称:R23吊顶式冷风机（安装费） 2.编号:AU0321 3.规格:20kw，超低温库,-67℃系统,技术参数详见“制冷系统主要设备技术指标” 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 3717.4 |  | 0
22 | 030702008001 | 2#织物风道 | 1.名称:2#织物风道 2.规格:SG1600-650/35000 PMS-8A/LG 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 247.52 | 246.79 |  | 0
23 | 030702008002 | 2#织物风道 | 1.名称:2#织物风道 2.规格:SG2600-650/35000PMS-8A/LG 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1133.61 | 246.79 |  | 0
24 | 030809003041 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN250 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 25097.45 |  | 0
25 | 030809003001 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN200 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 13636.53 |  | 0
26 | 030809003042 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN125 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 18 | 5556.43 |  | 0
27 | 030809003003 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN100 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 7 | 3827.04 |  | 0
28 | 030809003004 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN65 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 7 | 2104.93 |  | 0
29 | 030809003005 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN40 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 49 | 1134.4 |  | 0
30 | 030809003006 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN32 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 7 | 953 |  | 0
31 | 030809003007 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN25 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 739.22 |  | 0
32 | 030809003008 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN20 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 38 | 813.8 |  | 0
33 | 030809003009 | R717直通式截止阀 | 1.名称:R717直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN10 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 23 | 528.2 |  | 0
34 | 030809003010 | R717直角式截止阀 | 1.名称:R717直角式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN150 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 7064.51 |  | 0
35 | 030809003040 | R717直角式截止阀 | 1.名称:R717直角式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN80 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 23 | 2545.08 |  | 0
36 | 030809003012 | R717直角式截止阀 | 1.名称:R717直角式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN40 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1134.4 |  | 0
37 | 030809003039 | R717直角式截止阀 | 1.名称:R717直角式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN32 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 953 |  | 0
38 | 030809003013 | R717直角式截止阀 | 1.名称:R717直角式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN20 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 37 | 640.31 |  | 0
39 | 030809003045 | R717 截止止回阀 | 1.名称:R717 截止止回阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:SCA32 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 1138.91 |  | 0
40 | 030809003044 | R717 截止止回阀 | 1.名称:R717 截止止回阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:SCA20 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1021.8 |  | 0
41 | 030809003046 | R717 截止止回阀 | 1.名称:R717 截止止回阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:SCA-X15 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 919.77 |  | 0
42 | 030809003015 | R717电磁阀 | 1.名称:R717电磁阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:ICS80+EVM(NO) 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 11832.04 |  | 0
43 | 030809003016 | R717电磁阀 | 1.名称:R717电磁阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:ICF20-2 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 17 | 2460.15 |  | 0
44 | 030809003043 | R717电磁阀 | 1.名称:R717电磁阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:ICS20+EVM 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 2925.39 |  | 0
45 | 030113015001 | R717直通式过滤器 | 1.名称:R717直通式过滤器 2.规格:FIA80-S 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3191.61 |  | 0
46 | 030113015002 | R717直通式过滤器 | 1.名称:R717直通式过滤器 2.规格:FIA20-S 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 17 | 1114.32 |  | 0
47 | 030809003047 | R717浮球阀 | 1.名称:R717浮球阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:SV3 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 454.63 |  | 0
48 | 030601005004 | R717电子液位计 | 1.名称:R717电子液位计 2.规格:L=800 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 4911.39 |  | 0
49 | 030601005005 | R717电子液位计 | 1.名称:R717电子液位计 2.规格:L=2100 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 7146.11 |  | 0
50 | 030601005006 | R717浮球液位开关 | 1.名称:R717浮球液位开关 2.型号:LLS4000 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 4046.52 |  | 0
51 | 030809003048 | R717检修针阀 | 1.名称:R717检修针阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:SNV 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 314.65 |  | 0
52 | 030808005003 | R717双座安全阀 | 1.名称:R717双座安全阀 2.型号、规格:1.85MPa 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 23 | 9122.59 |  | 0
53 | 030503006006 | R717压力传感器 | 1.名称:R717压力传感器 2.规格:AKS33(-1~20bar) 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 支 | 3 | 1393.1 |  | 0
54 | 030503006007 | R717液位传感器 | 1.名称:R717液位传感器 2.类别:AKS4100U 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 支 | 1 | 24385.15 |  | 0
55 | 030601002003 | R717压力表 | 1.名称:R717压力表 2.规格:-0.1~2.4MPa 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 21 | 259.85 |  | 0
56 | 030503006011 | R717温度传感器 | 1.名称:R717温度传感器 2.规格:AKS11 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 支 | 5 | 566.97 |  | 0
57 | 030809003022 | R744直通式截止阀 | 1.名称:R744直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN125 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 5556.43 |  | 0
58 | 030809003023 | R744直通式截止阀 | 1.名称:R744直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN100 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 12 | 3827.04 |  | 0
59 | 030809003024 | R744直通式截止阀 | 1.名称:R744直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN80 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 35 | 2545.09 |  | 0
60 | 030809003025 | R744直通式截止阀 | 1.名称:R744直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN65 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 15 | 2104.93 |  | 0
61 | 030809003026 | R744直通式截止阀 | 1.名称:R744直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN40 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 1134.4 |  | 0
62 | 030809003027 | R744直通式截止阀 | 1.名称:R744直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN32 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 37 | 953.01 |  | 0
63 | 030809003028 | R744直通式截止阀 | 1.名称:R744直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN25 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 7 | 739.21 |  | 0
64 | 030809003029 | R744直通式截止阀 | 1.名称:R744直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN20 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 6 | 813.8 |  | 0
65 | 030809003030 | R744直通式截止阀 | 1.名称:R744直通式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN10 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 39 | 528.2 |  | 0
66 | 030809003031 | R744直角式截止阀 | 1.名称:R744直角式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN80 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 2545.09 |  | 0
67 | 030809003049 | R744直角式截止阀 | 1.名称:R744直角式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN40 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 1134.4 |  | 0
68 | 030809003032 | R744直角式截止阀 | 1.名称:R744直角式截止阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:DN32 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 953.01 |  | 0
69 | 030809003051 | R744电磁阀 | 1.名称:R744电磁阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:ICS1-25+EVM 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 2930.49 |  | 0
70 | 030809003052 | R744组合阀 | 1.名称:R744组合阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:ICF25-4-10RB 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 16 | 11877.72 |  | 0
71 | 030809003053 | R744组合阀 | 1.名称:R744组合阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:ICF20-4-10RB 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 23 | 9543.01 |  | 0
72 | 030809003033 | R744直通式节流阀 | 1.名称:R744直通式节流阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:REG20 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 755.43 |  | 0
73 | 030113015005 | R744直通式干燥过滤器 | 1.名称:R744直通式干燥过滤器 2.规格:DCR32-C-S 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3096.51 |  | 0
74 | 030601002004 | R744压力表 | 1.名称:R744压力表 2.规格:0~6.0MPa 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 40 | 259.85 |  | 0
75 | 030808005004 | R744安全阀 | 1.名称:R744安全阀 2.型号、规格:3.6MPa 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 9122.6 |  | 0
76 | 030809003059 | R744电磁阀 | 1.名称:R744电磁阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:ICF20-2 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 6 | 2460.15 |  | 0
77 | 030503006008 | R744温度传感器 | 1.名称:R744温度传感器 2.规格:AKS11 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 支 | 16 | 566.97 |  | 0
78 | 030503006010 | R744压力传感器 | 1.名称:R744压力传感器 2.规格:AKS3000(0~51bar) 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 支 | 8 | 1432.53 |  | 0
79 | 030503006009 | R744压力传感器 | 1.名称:R744压力传感器 2.规格:AKS3000(0~60bar) 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 支 | 4 | 1432.53 |  | 0
80 | 030113015006 | R744干燥过滤器 | 1.名称:R744干燥过滤器 2.规格:DML 055s 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 446.17 |  | 0
81 | 030809003054 | R744电磁阀 | 1.名称:R744电磁阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:EVR10 v2 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1792.56 |  | 0
82 | 030809003055 | R744热力膨胀阀 | 1.名称:R744热力膨胀阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:TES 5-2 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1067.35 |  | 0
83 | 030809003056 | R744直通式双向流球阀 | 1.名称:R744直通式双向流球阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:GBC42s V2 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 1047.73 |  | 0
84 | 030809003057 | R744直通式双向流球阀 | 1.名称:R744直通式双向流球阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:GBC22s V2 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 416.57 |  | 0
85 | 030809003058 | R744直通式双向流球阀 | 1.名称:R744直通式双向流球阀 2.材质:钢制，焊接 3.型号、规格:GBC16s V2 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 331.57 |  | 0
86 | 030802001001 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN350*9 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 102.41 | 533.52 |  | 0
87 | 030802001003 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN250*6.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 89.44 | 319.3 |  | 0
88 | 030802001004 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN200*6 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 7.67 | 238.98 |  | 0
89 | 030802001005 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN150*4.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 37.12 | 163.44 |  | 0
90 | 030802001006 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN125*4 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 160.44 | 139.63 |  | 0
91 | 030802001007 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN100*3.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 63.13 | 108.11 |  | 0
92 | 030802001008 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN80*3.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 52.37 | 92.99 |  | 0
93 | 030802001009 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN65*3 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 36.5 | 80.07 |  | 0
94 | 030802001040 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN50*3 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 16.35 | 58.16 |  | 0
95 | 030802001011 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN40*2.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 642.64 | 49.63 |  | 0
96 | 030802001041 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN32*2.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 64.36 | 46.42 |  | 0
97 | 030802001014 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R717 2.规格:DN20*2.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 250.88 | 37.58 |  | 0
98 | 030805001001 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN350 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 29 | 1652.74 |  | 0
99 | 030805001003 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN250 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 34 | 758.56 |  | 0
100 | 030805001004 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN200 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 509.19 |  | 0
101 | 030805001005 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN150 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 26 | 277.73 |  | 0
102 | 030805001006 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN125 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 65 | 207.01 |  | 0
103 | 030805001007 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN100 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 15 | 157.95 |  | 0
104 | 030805001008 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN80 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 25 | 120.86 |  | 0
105 | 030805001009 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN65 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 12 | 97.8 |  | 0
106 | 030805001040 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN50 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 6 | 74 |  | 0
107 | 030805001011 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN40 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 190 | 62.42 |  | 0
108 | 030805001012 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN32 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 21 | 49.35 |  | 0
109 | 030805001014 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R717 2.规格:DN20 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 91 | 30.39 |  | 0
110 | 030802001042 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN200*9 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 46.42 | 360.32 |  | 0
111 | 030802001034 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN150*7.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 53.28 | 231.64 |  | 0
112 | 030802001017 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN125*6.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 128.95 | 189.08 |  | 0
113 | 030802001043 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN100*6 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 21.22 | 144.2 |  | 0
114 | 030802001019 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN80*5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 568.92 | 113.39 |  | 0
115 | 030802001020 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN65*4.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 181.94 | 97.19 |  | 0
116 | 030802001022 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN40*4 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 338.19 | 61.45 |  | 0
117 | 030802001023 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN32*3.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 199.62 | 53.87 |  | 0
118 | 030802001044 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN25*3.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 46.61 | 46.86 |  | 0
119 | 030802001045 | 中压碳钢管 | 1.材质:20#无缝钢管R744 2.规格:DN20*3.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 44.45 | 43.31 |  | 0
120 | 030805001041 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN200 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 12 | 630.7 |  | 0
121 | 030805001034 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN150 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 16 | 298.53 |  | 0
122 | 030805001042 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN125 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 34 | 247.99 |  | 0
123 | 030805001043 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN100 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 184.77 |  | 0
124 | 030805001019 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN80 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 156 | 131.75 |  | 0
125 | 030805001044 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN65 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 48 | 105.59 |  | 0
126 | 030805001045 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN40 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 127 | 67.64 |  | 0
127 | 030805001046 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN32 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 68 | 51.83 |  | 0
128 | 030805001047 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN25 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 14 | 41.86 |  | 0
129 | 030805001048 | 中压20#对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN20 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 12 | 30.92 |  | 0
130 | 030802001027 | 中压碳钢管 | 1.材质:16MnDG无缝钢管 R744 2.规格:DN125*6 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 85.09 | 201.08 |  | 0
131 | 030802001028 | 中压碳钢管 | 1.材质:16MnDG无缝钢管 R744 2.规格:DN100*5.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 109.91 | 162.03 |  | 0
132 | 030802001029 | 中压碳钢管 | 1.材质:16MnDG无缝钢管 R744 2.规格:DN80*5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 701.73 | 122.78 |  | 0
133 | 030802001030 | 中压碳钢管 | 1.材质:16MnDG无缝钢管 R744 2.规格:DN65*4.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 309.05 | 105.15 |  | 0
134 | 030802001037 | 中压碳钢管 | 1.材质:16MnDG无缝钢管 R744 2.规格:DN50*4 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 152.85 | 73.75 |  | 0
135 | 030802001038 | 中压碳钢管 | 1.材质:16MnDG无缝钢管 R744 2.规格:DN40*3.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 220.17 | 61.45 |  | 0
136 | 030802001031 | 中压碳钢管 | 1.材质:16MnDG无缝钢管 R744 2.规格:DN32*3.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 338.73 | 57.19 |  | 0
137 | 030802001032 | 中压碳钢管 | 1.材质:16MnDG无缝钢管 R744 2.规格:DN25*3 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、空气吹扫、气压试验、密性试验 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 236.32 | 46.86 |  | 0
138 | 030805001027 | 中压16MnDG对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN125 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 24 | 258.52 |  | 0
139 | 030805001028 | 中压16MnDG对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN100 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 29 | 190.61 |  | 0
140 | 030805001029 | 中压16MnDG对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN80 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 194 | 138.56 |  | 0
141 | 030805001030 | 中压16MnDG对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN65 3.焊接方法:氩电联焊 | 个 | 78 | 110.11 |  | 0
142 | 030805001037 | 中压16MnDG对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN50 3.焊接方法:氩电联焊 | 个 | 43 | 82.68 |  | 0
143 | 030805001038 | 中压16MnDG对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN40 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 79 | 67.64 |  | 0
144 | 030805001031 | 中压16MnDG对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN32 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 98 | 53.51 |  | 0
145 | 030805001032 | 中压16MnDG对焊管件 | 1.材质:R744 2.规格:DN25 3.焊接方法:氩电联焊 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 59 | 42.04 |  | 0
146 | 031001004001 | 铜管 | 1.材质:紫铜管 2.规格:D42 3.厚度:2.0mm 4.满足图纸所需要求 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 65.67 | 344.34 |  | 0
147 | 031001004002 | 铜管 | 1.材质:紫铜管 2.规格:D22 3.厚度:2.0mm 4.满足图纸所需要求 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 37.83 | 104.74 |  | 0
148 | 031201001001 | 管道除锈、刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 1350.61 | 19.25 |  | 0
149 | 031208007001 | 设备保温保护外壳 | 1.材料:铝合金板 2.厚度:0.8 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 310 | 140.97 |  | 0
150 | 031208007002 | 管道保温保护外壳 | 1.材料:铝合金板 2.厚度:0.6 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 882.46 | 134.81 |  | 0
151 | 031202002001 | 防腐垫木 | 1.名称:防腐垫木 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2800 | 30 |  | 0
152 | 031002001001 | 管道支、吊架，检修操作平台制作安装、防腐、刷漆 | 1.材质:型钢综合 2.除锈刷油:除轻锈，刷红丹防锈漆2遍，调和漆2遍 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | kg | 21960.93 | 25.46 |  | 0
153 | 031208001001 | 聚氨泡塑保温层 | 1.绝热材料品种:聚氨泡塑保温层 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 180.91 | 3453.26 |  | 0
154 | 031208007003 | 管道保温防潮层 | 1.材料:管道保温防潮层 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 882.46 | 53.89 |  | 0
155 | 030310001001 | 射线探伤 | 1.名称:射线探伤 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 张 | 6000 | 75.69 |  | 0
156 | 030113011003 | 制冷剂（R717） | 1.名称:制冷剂（R717） 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | kg | 4500 | 6.28 |  | 0
157 | 030113011004 | 制冷剂（R744） | 1.名称:制冷剂（R744） 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | kg | 29000 | 1.9 |  | 0
158 | 030113011005 | 冷冻油（R717）配套 | 1.名称:冷冻油（R717）配套 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 升 | 150 | 17.6 |  | 0
159 | 030113011006 | 冷冻油（R744）配套 | 1.名称:冷冻油（R744）配套 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 升 | 650 | 119.42 |  | 0
|  | 措施项目 | [5 empty] | 0
160 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 | 16265.01 |  | 0
161 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 73562.54 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 0

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#冷库-制冷工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 限价金额 (元) |  | 投标标价金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 458693.46 |  | 458693.46 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [6 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [6 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [6 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [6 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [6 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [6 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [8 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#冷库-制冷工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 限价金额 (元) |  | 投标标价金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [8 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 458693.46 |  | 458693.46
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#冷库-制冷工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 限价金额（元） |  | 投标报价金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 274317.05 |  | 274317.05 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 128234.12
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 402551.17 |  | 274317.05 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2#冷库-制冷工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 274317.05
合 计 |  |  |  | 274317.05 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2#冷库-制冷工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 限价计算基数 | 投标报价计算基数 | 计算费率 (%) |  | 限价金额(元) | 投标报价金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6437413.2 |  | 9 |  | 579367.19 | 0
合 计 | [7 empty] | 579367.19 | 0
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13