## 表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：2#冷库-通风空调工程（低温空调系统、制冷机房事故通风系统） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 限价金额:(元) |  |  | 投标报价金额:(元) |  |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 6492616.74 |  |  | 0
1.1 | 制冷设备 | 5924340.85 |  |  | 0
1.2 | 空调水工程 | 281274.33 |  |  | 0
1.3 | 制冷机房事故通风系统 | 287001.56 |  |  | 0
2 | 措施合计 | 80462.77 |  |  | 75834.3
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 75834.3 |  |  | 75834.3
2.2 | 其他措施费 | 4628.47 |  |  | 0
3 | 其他项目 | 345831.37 |  |  | 324630.84 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 324630.84 |  |  | 324630.84
3.2 | 暂估价 |  |  |  | 0
3.3 | 计日工 |  |  |  | 0
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | 0
3.5 | 预算包干费 | 21200.53 |  |  | 0
3.6 | 工程优质费 |  |  |  | 0
3.7 | 概算幅度差 |  |  |  | 0
3.8 | 索赔费用 |  |  |  | 0
3.9 | 现场签证费用 |  |  |  | 0
3.10 | 其他费用 |  |  |  | 0
4 | 税前工程造价 | 6918910.88 |  |  | 400465.14
5 | 增值税销项税额 | 622701.98 |  |  | 0 |  |  | －
6 | 总造价 | 7541612.86 |  |  | 400465.14
合计=1+2+3+5 |  | 7,541,612.86 |  |  | 400465.14
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
|  |  |  | 表—04 |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价限价（元） | 综合单价（元） | 综合合价（元）
|  | 制冷设备 | [5 empty] | 0
1 | 030108003049 | LFJ-1吊顶式冷风机 | 1.设备名称:LFJ-1吊顶式冷风机 2.技术参数：L=18590m3/h Q =45KW N=1.9kWx4 射程≥30m 3.本体及成套附件(配件、减振、软接头等) 4.支架制安及刷油除锈：满足设计及技术要求 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 12 | 54543.1 |  | 0
2 | 030108003050 | LFJ-2吊顶式冷风机 | 1.设备名称:LFJ-2吊顶式冷风机 2.技术参数：L=35044m3/h Q =69KW N=2.9kWx4 射程≥30m 3.本体及成套附件(配件、减振、软接头等) 4.支架制安及刷油除锈：满足设计及技术要求 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 8 | 73078.1 |  | 0
3 | 030113001011 | 蓄冰冷水机组 | 1.名称:蓄冰冷水机组 2.型号:1612kw，参考图纸设计及技术要求 3.本体及配件安装 4.含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆安装 5.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6.地脚螺栓孔灌浆 7.电机检查接线 8.调试 | 台 | 1 | 307534.06 |  | 0
4 | 030113001012 | 蓄冰冷水机组 | 1.名称:蓄冰冷水机组 2.型号:1178kw，参考图纸设计及技术要求 3.本体及配件安装 4.含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆安装 5.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6.地脚螺栓孔灌浆 7.电机检查接线 8.调试 | 台 | 1 | 305600.31 |  | 0
5 | 030113003002 | 制冰设备 | 1.名称:制冰机 2.型号:DISU-R-264 3.制冰量:11(T/h) 4.本体及配件安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | 台 | 2 | 1283111.69 |  | 0
6 | 030113001013 | LQB-1~3冷却水泵 | 1.名称:LQB-1~3冷却水泵 2.型号:L=360m3/h,H=25mH2O,N=37KW/380V/50Hz,变频控制 n<1480rpm;水泵效率φ80%,设备承压≥1.0MPa 电机功率按全流量不过载配置 3.减振器安装 4.混凝土基础、基础槽钢、除锈刷油 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 | 24533.31 |  | 0
7 | 030113001014 | ZHB-1~3制冰泵 | 1.名称:ZHB-1~3制冰泵 2.型号:L=446m3/h,H=24mH2O,N=45KW/380V/50Hz,变频控制 n<1480rpm;水泵效率φ80%,设备承压≥1.0MPa 电机功率按全流量不过载配置 3.减振器安装 4.混凝土基础、基础槽钢、除锈刷油 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 | 29847.81 |  | 0
8 | 030113001015 | YB-1~3乙二醇泵 | 1.名称:YB-1~3乙二醇泵 2.型号:L=531m3/h,H=28mH2O,N=55KW/380V/50Hz,变频控制 n<1480rpm;水泵效率φ80%,设备承压≥1.0MPa 电机功率按全流量不过载配置 3.减振器安装 4.混凝土基础、基础槽钢、除锈刷油 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 | 34511.61 |  | 0
9 | 030113001016 | FB-1~3放冷泵 | 1.名称:FB-1~3放冷泵 2.型号:L=360m3/h,H=25mH2O,N=37KW/380V/50Hz,变频控制 n<1480rpm;水泵效率φ80%,设备承压≥1.0MPa 电机功率按全流量不过载配置 3.减振器安装 4.混凝土基础、基础槽钢、除锈刷油 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 | 24533.31 |  | 0
10 | 030113001017 | FB-4放冷泵 | 1.名称:FB-4放冷泵 2.型号:L=360m3/h,H=25mH2O,N=37KW/380V/50Hz,变频控制 n<1480rpm;水泵效率φ80%,设备承压≥1.0MPa 电机功率按全流量不过载配置 3.减振器安装 4.混凝土基础、基础槽钢、除锈刷油 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 24533.31 |  | 0
11 | 030113001018 | LDB-1~4冷冻泵 | 1.名称:LDB-1~4冷冻泵 2.型号:L=360m3/h,H=36.5mH2O,N=55KW/380V/50Hz,变频控制 n<1480rpm;水泵效率φ80%,设备承压≥1.0MPa 电机功率按全流量不过载配置 3.减振器安装 4.混凝土基础、基础槽钢、除锈刷油 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 | 28091.01 |  | 0
12 | 030113001020 | LDB-5~6冷冻泵 | 1.名称:LDB-5~6冷冻泵 2.型号:L=360m3/h,H=36.5mH2O,N=55KW/380V/50Hz,变频控制 n<1480rpm;水泵效率φ80%,设备承压≥1.0MPa 电机功率按全流量不过载配置 3.减振器安装 4.混凝土基础、基础槽钢、除锈刷油 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 | 28091.01 |  | 0
13 | 030113001019 | PKB排空泵 | 1.名称:PKB排空泵 2.型号:L=50m3/h,H=10mH2O,N=3KW/380V/50Hz,变频控制 n<1500rpm;水泵效率φ80%,设备承压≥1.0MPa 电机功率按全流量不过载配置 3.减振器安装 4.混凝土基础、基础槽钢、除锈刷油 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 | 27851.63 |  | 0
14 | 030113016002 | 微冰晶处理器 | 1.名称:微冰晶处理器 2.型号:WU-R-360 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 2 | 177127.74 |  | 0
15 | 030113017002 | 低噪音方形横流式冷却塔 | 1.名称:低噪音方形横流式冷却塔 2.型号:L=400m3/h,进出水温度37℃/32℃,湿球温度27.5℃,噪音≤65dB(A) N≤12.5kW/380V/50Hz,风机变频控制,水塔扬程≤5.5m 可变流量范围:30%~100% 3.减振器安装 4.混凝土基础、基础槽钢、除锈刷油 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 | 102086.5 |  | 0
16 | 030225003004 | 板式换热器(水-水) | 1.名称:板式换热器(水-水) 2.型号:HR-1\2 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 2 | 65924.84 |  | 0
17 | 030225003005 | 板式换热器(水-水) | 1.名称:板式换热器(水-水) 2.型号:HR-3 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1 | 65924.84 |  | 0
18 | 030225003006 | 板式换热器(水-乙二醇) | 1.名称:板式换热器(水-乙二醇) 2.型号:HR-4 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1 | 154508.84 |  | 0
19 | 03B002 | 其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程) | 1.其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程) | 项 | 1 | 5858.31 |  | 0
20 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 210.2 |  | 0
|  | 空调水工程 | [5 empty] | 0
21 | 031001002022 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格、型号：DN450 3.含管件及相关附件制作安装 4.其他:满足图纸设计及技术要求 | m | 80.84 | 539.08 |  | 0
22 | 031001002023 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格、型号：DN350 3.含管件及相关附件制作安装 4.其他:满足图纸设计及技术要求 | m | 59.44 | 430.45 |  | 0
23 | 031001002024 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格、型号：DN300 3.含管件及相关附件制作安装 4.其他:满足图纸设计及技术要求 | m | 46.33 | 340.08 |  | 0
24 | 031001002025 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格、型号：DN250 3.含管件及相关附件制作安装 4.其他:满足图纸设计及技术要求 | m | 116.42 | 327.76 |  | 0
25 | 031001002026 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格、型号：DN200 3.含管件及相关附件制作安装 4.其他:满足图纸设计及技术要求 | m | 37.5 | 207.45 |  | 0
26 | 031001002027 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格、型号：DN150 3.含管件及相关附件制作安装 4.其他:满足图纸设计及技术要求 | m | 46.8 | 160.9 |  | 0
27 | 031001002028 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格、型号：DN100 3.含管件及相关附件制作安装 4.其他:满足图纸设计及技术要求 | m | 404.22 | 105.74 |  | 0
28 | 031001002029 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格、型号：DN80 3.含管件及相关附件制作安装 4.其他:满足图纸设计及技术要求 | m | 61 | 79.32 |  | 0
29 | 031001002030 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格、型号：DN70 3.含管件及相关附件制作安装 4.其他:满足图纸设计及技术要求 | m | 168 | 63.75 |  | 0
30 | 031003003018 | 蝶阀 DN70 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰 | 个 | 30 | 308.4 |  | 0
31 | 031003003019 | 蝶阀 DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 | 个 | 10 | 393.04 |  | 0
32 | 031003003020 | 蝶阀 DN125 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰 | 个 | 10 | 576.67 |  | 0
33 | 031003001004 | 自动排气阀DN25 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、型号:DN25 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 98.71 |  | 0
34 | 031002001004 | 支架制作安装 | 1.名称:支架制作安装 2.除锈、刷油设计要求:按设计及规范要求 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | kg | 2796.068 | 20.52 |  | 0
35 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 6296.56 |  | 0
|  | 制冷机房事故通风系统 | [5 empty] | 0
36 | 030108003051 | PF-1混流风机 | 1.设备名称:PF-1混流风机 2.技术参数：L=8704m 3 /h N=2.2kw H=400Pa 重量 =210kg 噪音 =68dB(A) 3.本体及成套附件(配件、减振、软接头等) 4.支架制安及刷油除锈：满足设计及技术要求 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 4508.35 |  | 0
37 | 030108003052 | PF-2混流风机 | 1.设备名称:PF-2混流风机 2.技术参数：L=44410m 3 /h N=11kw H=540Pa 重量 =728kg 噪音 =83dB(A) 3.本体及成套附件(配件、减振、软接头等) 4.支架制安及刷油除锈：满足设计及技术要求 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 4 | 11585.64 |  | 0
38 | 030108003053 | PF-3混流风机 | 1.设备名称:PF-3混流风机 2.技术参数：L=30189m 3 /h N=7.5kw H=509Pa 重量 =434kg 噪音 =78dB(A) 3.本体及成套附件(配件、减振、软接头等) 4.支架制安及刷油除锈：满足设计及技术要求 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 10863.2 |  | 0
39 | 030108003054 | PF-4混流风机 | 1.设备名称:PF-4混流风机 2.技术参数：L=39215m 3 /h N=11kw H=428Pa 重量 =430kg 噪音 =86dB(A) 3.本体及成套附件(配件、减振、软接头等) 4.支架制安及刷油除锈：满足设计及技术要求 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 11623.39 |  | 0
40 | 030108003055 | PF-5混流风机 | 1.设备名称:PF-5混流风机 2.技术参数：L=22117m 3 /h N=5.5kw H=508Pa 重 量 =350kg 噪音 =74dB(A) 3.本体及成套附件(配件、减振、软接头等) 4.支架制安及刷油除锈：满足设计及技术要求 5.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 9267.9 |  | 0
41 | 030406003005 | 风机电动机检查接线及调试 | 1.风机电动机检查接线及调试 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 13 | 539.14 |  | 0
42 | 030702001031 | 矩形镀锌风管 0.75mm | 1.名称:矩形镀锌风管 0.75mm 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.接口形式:咬口 9.风管漏风试验 10.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 77.06 | 94.59 |  | 0
43 | 030702001032 | 矩形镀锌风管 1.0mm | 1.名称:矩形镀锌风管 1.0mm 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.接口形式:咬口 9.风管漏风试验 10.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 680.17 | 113.85 |  | 0
44 | 030703001099 | 止回阀-1000*1000 | 1.名称:止回阀-1000*1000 2.规格、型号:止回阀-1000*1000 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 1381.24 |  | 0
45 | 030703001100 | 止回阀-1000*400 | 1.名称:止回阀-1000*400 2.规格、型号:止回阀-1000*400 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 585.58 |  | 0
46 | 030703001101 | 止回阀-2000*1000 | 1.名称:止回阀-2000*1000 2.规格、型号:止回阀-2000*1000 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 9 | 2702.19 |  | 0
47 | 030703001102 | 止回阀-630*320 | 1.名称:止回阀-630*320 2.规格、型号:止回阀-630*320 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 315.58 |  | 0
48 | 030703001103 | 止回阀-800*400 | 1.名称:止回阀-800*400 2.规格、型号:止回阀-800*400 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 481.58 |  | 0
49 | 030703007043 | 单层百叶风口-1500*500 | 1.名称:单层百叶风口-1500*500 2.规格、型号:单层百叶风口-1500*500 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 314.01 |  | 0
50 | 030703007044 | 单层百叶风口-1800*1000 | 1.名称:单层百叶风口-1800*1000 2.规格、型号:单层百叶风口-1800*1000 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 550.94 |  | 0
51 | 030703007045 | 防雨百叶风口-2000*1000 | 1.名称:防雨百叶风口-2000*1000 2.规格、型号:防雨百叶风口-2000*1000 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 9 | 808.49 |  | 0
52 | 030703007046 | 防雨百叶风口-1000*1000 | 1.名称:防雨百叶风口-2000*1000 2.规格、型号:防雨百叶风口-2000*1000 3.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 445.43 |  | 0
53 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 3035.16 |  | 0
|  | 措施项目 | [5 empty] | 0
54 | 031302007005 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  | 0
55 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 4628.47 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 0

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#冷库-通风空调工程（低温空调系统、制冷机房事故通风系统） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 限价金额 (元) |  | 投标标价金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 75834.3 |  | 75834.3 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [6 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [6 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [6 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [6 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [6 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [6 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [8 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#冷库-通风空调工程（低温空调系统、制冷机房事故通风系统） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 限价金额 (元) |  | 投标标价金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [8 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 75834.3 |  | 75834.3
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#冷库-通风空调工程（低温空调系统、制冷机房事故通风系统） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 324630.84 |  | 324630.84 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 21200.53
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 345831.37 |  | 324630.84 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2#冷库-通风空调工程（低温空调系统、制冷机房事故通风系统） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 324630.84
合 计 |  |  |  | 324630.84 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2#冷库-通风空调工程（低温空调系统、制冷机房事故通风系统） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 限价计算基数 | 投标报价计算基数 | 计算费率 (%) |  | 限价金额(元) | 投标报价金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6918910.88 |  | 9 |  | 622701.98 | 0
合 计 | [7 empty] | 622701.98 | 0
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13