广州东部公铁联运枢纽一期工程冷链中心一区子项目制冷设备及配套工程采购安装

投标文件

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、实质性响应条款一览表

五、投标报价表

六、资格审查资料

七、类似业绩情况表

八、制造商授权书

九、项目服务团队

十、项目实施及服务能力

十一、供货要求中的“★”条款响应情况

十二、供货要求中详细技术规格要求中的“▲”条款响应情况

十三、系统/设备认证（如有）

十四、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   （¥       ）的投标总报价，提供本招标项所有设备及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；

（3）实质性响应条款一览表；

（4）投标报价表；

（5）资格审查资料；

（6）类似业绩情况表；

（7）制造商授权书；

（8）项目服务团队；

（9）项目实施及服务能力；

（10）供货要求中的“★”条款响应情况；

（11）供货要求第3项详细技术规格要求中的“▲”条款响应情况；

（12）供货要求第3项详细技术规格要求中的非“▲”条款响应情况；

（13）系统/设备认证（如有）；

（14）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除《实质性响应条款一览表》列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7.我方在此承诺：我方将无条件地配合政府相关管理部门、招标人及招标人上级管理单位等各级纪检机构对招标业务开展的监督和检查工作。

8．	（其他补充说明）

投标人：     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |
| 2 | 安装工期 |  |  |
| 3 | 投标设备及技术服务 和质保期服务 |  |  |
| 4 | 投标内容 |  |  |
| 5 | 交货地点 |  |  |
| 6 | 合同价款确定方式 |  |  |
| 7 | 投标有效期 |  |  |
| 8 | 法 人 营 业 执 照 证 号 | 法 人 营 业 执 照 证 号： |  |

注：“交货期”、“投标内容”、“交货地点”、合同价款确定方式、投标有效期、可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容填写。

投 标 人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年     月     日

## 二、法定代表人身份证明、授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：     性别：     年龄     ：职务：     系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：         （盖单位章）

年     月     日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。（适用于有委托代理人的情况，并提供法定代表人身份证明）

投  标  人：     （盖单位章）

法定代表人：     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：     （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

## 三、投标保证金

1、如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司代收。到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。

2、如采用投标保函或投标保证保险的形式提交的，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保险等的扫描件并加盖投标人电子印章。若以交易系统支持的电子保函或电子投标保证保险递交的，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。

3、如采用电子保函方式提交投标保证金，详见广州公共资源交易中心操作指引。

（注：投标保证金的有效期符合投标有效期的要求）。

## 四、实质性响应条款一览表

| 序号 | 名称 | 要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★工期要求：1#冷库及3#冷库主要设备进场及质量复验（机组、蒸发冷、冷风机及相关管线）时间为2025年1月1日之前。 2#冷库及4#冷库主要设备进场及质量复验（机组、蒸发冷、冷风机及相关管线）时间为2025年5月1日之前。 最终交货时间、地点以发包人通知为准。（具体以工程进度和发包人的通知为准） | 不可负偏离 |  |  |  |
|  | ★交付要求：本项目设备采购费用包括但不限于设备采购、安装调试、系统对接、系统集成、质保期售后服务等费用。投标人需按照设备需求清单和“项目建设内容”要求完成本项目，如设备需求清单有遗漏的产品或服务，投标人需补充提供，相关费用均包含在本次设备采购费用中。投标人需综合考虑，建设单位不再另行支付相关费用。 | 不可负偏离 |  |  |  |
|  | ★质保期要求：自项目验收合格之日起2年。 | 不可负偏离 |  |  |  |
|  | ★报价要求：各子系统/设备报价和投标总报价均不得超出对应的最高投标限价，否则将导致投标无效； | 不可负偏离 |  |  |  |

说明：

1.本表所列条款必须一一予以响应，“是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）”一栏应填写具体的偏离情况，出现负偏离的或没响应的将不予通过响应性评审，有偏离的要具体说明。

2.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

投  标  人：			 （单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	    （签字或盖章）

年       月       日

## 五、投标报价表

（一）工程量清单报价说明

本工程量清单报价说明作为合同组成的一部分，投标人需认真阅读，并按照要求报价。

一、总体要求

1、工程量清单已公布最高投标限价总价及每个清单单价的最高限价，投标人投标时，投标总价不得高于最高投标限价总价、“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的综合单价不得超过工程量清单中对应的单价最高限价、措施项目费总价均不能超过措施项目费总价最高限价。

2、本项目执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6 号）的相关规定。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

3、工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价和增值税销项税额四部分组成，其中分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价均为不包含进项税额的报价。同时，工程总报价应包含按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发〔2015〕73 号）规定缴纳的建筑职工工伤保险费。

4、工程量清单项目中“项目特征 ”的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案及市场价格或参照《广东省市政/房屋建筑与装饰/通用安装/园林绿化工程综合定额（2018)》《广东省城市轨道交通 工程综合定额（2018）》《广东省城市地下综合管廊工程综合定额（2018）》《广东省传统建筑保护修复工程综合定额（试行）（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》，建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险综合报价。对于没有明确项目特征的清单，投标人在报价时需结合招标图纸及项目名称，充分考虑该招标图纸中所包括的全部工作内容，工程结算时综合单价不变，施工图纸与招标图纸发生变化的除外。

5、投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正。

6、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价，对没有填报或填报为“0 ”的单价与合价项目，则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。增项的项目无效，该项目单价不作为结算依据。

7、用于本工程的投标人各种材料、设备等的提供、运输及拆卸费用，均包括在工程量清单的单价中。本工程所使用的材料、设备等由投标人按合同约定采购，并在综合单价中考虑制作安装、场内外搅拌及运输、弃物的场内外运输及建筑垃圾处理费、装卸、采保及临时场地征用、平整、地模捣制等费用。投标人所报的材料、设备等单价均为工地结算价，即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。

8 、本工程量清单按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《广东省建筑与装饰/安装/市政/园林绿化工程量清单计 价指引（2018)》等设置，投标文件需根据上述规范、办法要求填写，并提供单位工程报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、暂列金额明细表、规 费、税金项目计价表、投标人提供单位工程人材机汇总表和综合单价分析表（见附后表格格式， 须列明子目工机料消耗量），相应表格详见招标工程量清单。本清单内未给定格式的表格，全部 参照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013）相关表格格式， 同时需满足广州市建设工程交易中心关于电子评标的格式要求。

9、中标单位在签订合同时需提供与投标中标价对应一致的书面文件 4 套， 同时提供与其一致的造价软件电子版文件及 excel 文件，优先推荐广联达、易达、殷雷造价软件。

10、所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。

二、分部分项工程量清单计价说明

分部分项工程量清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，在合同执行期内综合单价固定不变。各费用定义按《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建 市〔2019〕6 号）的规定执行。

三、措施项目清单计价说明

措施项目费指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用。措施项目的实施须满足政府职能部门及招标人制定的相关规定要求招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价。投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。

（一）绿色施工安全防护措施项目费

指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施 工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境所需要的费用。绿色施工安全防护措施费作为非竞争性费用，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额，所有投标人按招标人公布的固定金额填报，其中，按系数计取的绿色施工安全防护措施项目费须与招标人公布的招标限价保持一致。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在投标人财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。在中标后，投标人须针对安全防护及文明施工向招标人提交详细的施工组织设计，安全防护及文明施工的实施以招标人批准的施工组织进行。

（二）施工期间专项施工监控费用

施工期间需按照合同要求开展专项施工监控工作，相关费用含在投标报价中，招标人不另行支付。

（三）措施其他项目

投标人根据自身实际情况，结合现场实际，综合考虑施工方案，并在措施费中自行考虑措施项目并进行报价，未列项的措施项目视为已包含在已列项项目中，招标人不再为中标后新增加的措施项目另行支付费用。措施项目清单中以‘宗’或‘项’为单位的项目，除招标文件、合同约定或本工程量清单报价说明可调整范围外，作为该项目费用包干价，工程结算时不予调整。

四、其他项目清单计价说明

（一）暂估价

本项目工程保险费采用暂估价形式总价控制。暂估价项目，所有投标人按招标人公布的固定金额填报。

（二）暂列金额

指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。本项目暂列金额投标人必须在 《其他项目清单与计价汇总表》中按招标人公布的固定金额填报。

（三）预算包干费

包括以下内容：施工雨（污）水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包 括场内外料具的多次搬迁）；20m高以下的工程用水加压措施；场地清理及其垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；补洞（槽）工料费；施工材料堆放场地租赁费（含办理用地手续费的费用）；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；基础埋深2m以内挖土方的 塌方处理费；建筑物的临时保护设施费和二次加工基地设施费；雨季施工增加费；机电设备拆除后保管费，场地租赁费。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- （四）其他费用

本项目设立工程奖金和春节留守费，本项目投标人按招标人公布的固定金额填报，填报示意图如下。

- （1）竣工交付奖100万元。按期完成验收并顺利交付的，竣工结算时竣工交付奖计入合同结算价款。未能按时竣工交付的，竣工结算时扣除竣工交付奖。

- （2）里程碑节点奖170万元。

- （3）赶工措施费170万元。

- （4）春节留守费15万元。若承包人完成春节留守方案指标，发包人将一次性支付15万元。

- 五、其他有关补充说明

1、分部分项工程项目的材料消耗量应满足实体用量。《广东省市政/房屋建筑与装饰/ 通用安装/园林绿化工程综合定额（2018)》缺项的参考其它相应定额作分析。综合单价分析表子项出现缺项或不清晰的，视该子项费用已包含在其他项目中，结算时不予调整。所提供的单价分析表或措施费用分析表中管理费或利润超过有关定额文件、规范规定的，则投标人 在签订合同前，必须按招标人的要求，在中标价不变的前提下，按有关定额文件、规范的规定进行调整。

2、招标工程量清单列明的数量是根据施工设计图纸及中华人民共和国国家标准《建设 工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《房 屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013) 等工程量计算规则的有关规定进行计算的；工程量清单是招标文件的组成部分，只是为投标提供的 一个共同基础，不能完全作为最后对投标人进行支付的依据；支付应以施工设计图纸、监理工程师及 招标人认可的、并按技术规范要求完成的实际工程数量为依据；完成的实际工程数量应按合同投标 工程量清单的综合单价和费用或合同条款有关规定对单价和费用进行调整后给予计量支付。中标的投标报价结算的调整方法按照合同文件专用条款的相关规定执行。

3、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价与合价应包含但不限于中华人民共和国国家 标准《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 、《市政工程工程量计算规范》 (GB50857-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013）等中的项目编码所对应的工程内容。

4、清障费用：应综合考虑在相关费用中，不单独开项。包括但不限于已知及未知的既有 地下结构、锚索、锚杆、抛石、连续墙、护岸下方石方地基等地下构筑物、建筑物等障碍物清除和 运出施工场地的全部工作内容，以及投标前后投标人对其进行勘探的费用，招标人不再对此项费用进行任何签证、变更或延长工期，不另外支付费用。

5、投标报价时应考虑施工对周边既有排水系统的不利影响，在施工方案中应对既有排水作出完善的处理，因此产生的费用列入措施费中。由于投标人施工过程中对原有环境、排水灌溉系统造成影响或对当地居民造成损失或危害，赔偿及处理费用由投标人承担。排水、降水措施费包括但不限于地表水、地下水、雨水、污水、潮水等，应根据地质及水文资料及现场实际情况综合考虑止水费用。

6、招标人不提供临时设施及预制场的场地，报价需考虑相应的设施、场地费用。

7、施工期间，对施工范围及附近的堤岸、民居、厂房等建构筑物应采取措施进行保护、修复；应保证施工现场及周边居民生活、工厂生产作业等出入交通不受影响，现埸应设置必要的路障和明显的安全标志，夜间需设置防止交通事故的保安措施，以确保施工安全及行人车辆的安全。施工单位应完成地上、地下设施、建筑物的临时保护设施，并在投标报价中综合考虑相关费用。投标人必须充分考虑施工现场与居民及周边单位的协调，报价时应包含所有可能发生的费用以及施工措施不当引起的损失，招标人在实施过程中不另外计量支付。

8、除了清单中已开项的预埋件外，其他预埋件已包含在对应项目的清单单价中，不再另外计列，按施工设计图纸要求进行安装及计价。

9、工程结算资料，如工程竣工图、隐蔽工程验收单、施工日志、工程进度计量表、测量 记录、设备材料进场记录等结算资料相互矛盾，则按最少工程量或使工程造价最低的进行结算。

10、按广州市市政基础设施工程检测监测的相关规定及要求，所有图纸及相关规范要求规定的承包单位应自行承担的检验、检测（包括材料检验、土方密实度试验、弯沉试验、建筑物监测等）均视为已包含在投标人的分部分项综合单价报价内、安装费、管理费、利润以及合同明示示的所有一般风险、责任和业务等一切费用中。

11、工地建设标准，要参考最新的规定广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100% ”管理标准图集（V2.0版）的通知，满足广州市住房和城乡建设 局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100% ”管理标准图集（V2.0版）的通知要求。

12、本工程项目水泥砂浆要求采用预拌砂浆，混凝土要求使用商品混凝土，混凝土调差 基数不考虑添加剂。

13、无论工程量清单项目特征是否说明，本项目综合单价均包含夜间施工增加费、超高增加人工、机具费、在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费等费用，投标人需在投标报价时综合考虑。

（二）工程量清单

（另册）

## 六、资格审查资料

基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 网 址 |  | 传 真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于：母公司、全资子公司或与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人或存在控股管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人资格要求在本表后附相关证明材料。

2. 如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投投标人须知前附表第3.5项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

投标申请人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证递交投标文件材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）进行公开。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写及监理工作；本公司与承担本招标项目监理、检测业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、母公司包括：            。全资子公司包括：         。与本公司单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的具有本招标项目投标资格的企业包括：                。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出全部相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年   月   日

## 七、类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 序号 | 业主单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 完成日期 | 联系人 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据资格要求、评标办法的要求在本表后附相关证明材料。

## 八、制造商授权书

致： （招标人）

我单位 （制造商名称）是按 （国家／地区名称）法律成立的一 家制造商，主要营业地点设在 （制造商地址）。兹授权按 （国家／地区 名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 （投标人的单位地址）的 （投 标人名称）以我单位制造的 （设备名称）进行 （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                 。

投标人名称：                （盖单位章）  制造商名称：               （盖单位章）

签字人职务：                            签字人职务：

签字人姓名：                            签字人姓名：

签字人签名：                            签字人签名：

日期：                                  日期：

附：特种设备制造许可证复印件

九、项目服务团队

投标人应根据基本要求后附相关证明材料。

项目服务团队情况表

|  | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 资格/技术证书 | 在本单位社保情况（个月） | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目负责人（项目经理） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。 |
| 二、技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 机电工程相关专业中级或以上职称。且技术负责人在本项目不得兼任其他岗位。 |
| 三、机电工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 机电工程相关专业中级或以上职称。 |
| 四、造价工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 具有有效的注册造价工程师或有效的一级注册造价工程师资格的。 |
| 五、安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附有关证书、社保参保证明扫描件。

2、表中所列人员配备为最低限度要求，中标单位可根据实际工作需要及时投入人员，招标人也可根据实际工作情况需要要求中标单位及时增加投入人员，中标单位必须响应招标人要求，因此增加的费用由中标单位承担。

## 十、项目实施及服务能力

投标人根据评分表技术部分内容编排内容

## 十一、供货要求中的“★”条款响应情况

| 序号 | 产品名称 |  |  | 详细技术规格要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 对应评审要求页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (三)中央空调 冷源系统设计要求 | 2、设计配置说明 | 2.1、空调和工艺集中供冷供热范围为： | ★冷链作业区（1区）1#冷库穿堂冷负荷≥1092kW，要求供水温度≤1℃，回水温度≤5℃； ★冷链作业区（1区）2#冷库穿堂冷负荷≥1092kW，要求供水温度≤1℃，回水温度≤5℃； ★冷链作业区（1区）3#冷库穿堂和冷却物冷藏间冷负荷≥4029kW，要求供水温度≤1℃，回水温度≤5℃； ★冷链作业区（1区）4#冷库穿堂和冷却物冷藏间冷负荷≥4029kW，要求供水温度≤1℃，回水温度≤5℃； ★冷链作业区（1区）附属办公楼空调冷负荷≥2000kW，要求供水温度≤7℃，回水温度≤12℃； |  |  |
| 2 | (三)中央空调 冷源系统设计要求 | 2、设计配置说明 | 2.3、针对以上负荷情况，冷源采用过冷水式动态冰浆蓄冷集中供冷能源站系统，主要技术要求如下： | 1#冰浆蓄冰槽总蓄冷量≥8374RTH；2#冰浆蓄冰槽总蓄冷量≥8374RTH；★ 放冷泵、冷冻泵、制冰泵均要配置备用泵；★ 放冷泵和冷冻泵出口配置压力传感器、温度传感器、电磁流量计；回水管配置温度传感器、回水过滤器、能量回收装置；★ 配置1套远程监控系统，系统压力、温度和流量实时在监控系统上进行显示。★ 冰蓄冷系统（机房和末端冷风机）日峰平谷耗电量需要准确计量；★ 冰蓄冷系统蓄冷量和用冷量需要准确计量；★ 放冷水泵、冷冻水泵和乙二醇泵采用变频控制；★ 冷水机组冷冻侧进出水配置压力传感器、温度传感器和冷冻水调节阀，冷却侧进出水配置温度传感器，上述数据可以实时显示。冷却侧出水口配置冷却水调节阀。★ 低噪横流式冷却塔位于机房上方屋面，冷却塔间设计有连通管平衡水量，冷却塔每个进水管要求流量可调★。 冷却水补水、蓄冰槽、生产热水箱补水配置软化水装置；★ 融冰放冷量：融冰放冷速率应不受技术限制，放冷速率可任意调节。融冰放冷时每小时放冷量应满足全部负荷需求，1#冷库最大放冷量≥6500KW，2#冷库最大放冷量≥5000KW。★ |  |  |
| 3 | (四)水泵 | 2、投标人将提供设备的具体参数按下表填写 |  | 流 量（m³/h）★ 扬 程（m）★ |  |  |
| 4 | (五)冷却塔 | 1.一般要求 | 3)产品要求通过： | CTI 、CQC、 GB/T 认证。★ |  |  |
| 5 | (五)冷却塔 | 2.设备要求 |  | 方形横流开式冷却塔（低噪音型） 流量★ |  |  |
| 6 | (七)成套制冰机组 | 2.产品 | 2.1 一般要求 | 3)制冰机板式换热器须采用不锈钢材料★。 5)若采用动态过冷水促晶方式：超声波促晶方式或射流促晶方式。★ 6)微冰晶处理器：采用双级过滤器，防止冰晶进入制冰板换。★ |  |  |
| 7 | (八)板式换热器 | 6、其他要求 |  | 1)金属换热板片应为304不锈钢，密封胶条的安装形式采用卡扣式★。 |  |  |
| 1#机房制冷系统技术规格和要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 三、主要设备技术要求 | 一、制冷压缩机组 | （一）-12℃蒸发温度系统R717高温级压缩机： | 1、运行工况：蒸发温度-12℃，冷凝温度35℃。★ 3、制冷量：在上述工况下总制冷量≥6867KW，电机总功率≤2205kW。★ |  |  |
| 9 | 三、主要设备技术要求 | 一、制冷压缩机组 | （二）-33℃蒸发温度系统R744压缩机组： | 1、运行工况：蒸发温度-33℃，冷凝温度-8℃。★ 3、制冷量：在上述工况下，总制冷量≥3732KW，电机总功率≤1060kW★ |  |  |
| 10 | 三、主要设备技术要求 | 二、蒸发式冷凝器： |  | 1、运行工况：湿球温度27.8℃，冷凝温度35℃。★ 3、排热量：在上述工况下单台实际排热量≥2427KW。★ |  |  |
| 11 | 三、主要设备技术要求 | 三、制冷附属设备： | （一）R744/R717冷凝蒸发器撬块机组： | 1、运行工况：冷凝温度35℃，R717侧蒸发温度-12℃，R744侧冷凝温度-8℃。★ 2、设备规格：在上述运行工况下总换热能力≥3600KW 。★ |  |  |
| 12 | 三、主要设备技术要求 | 三、制冷附属设备： | （二）R744/R717冷凝蒸发器撬块机组： | 1、运行工况：冷凝温度35℃，R717侧蒸发温度-12℃，R744侧冷凝温度-8℃。★ 2、设备规格：在上述运行工况下总换热能力≥3600KW 。★ |  |  |
| 13 | 三、主要设备技术要求 | 三、制冷附属设备： | （四）R744桶泵机组： | 1、运行工况：蒸发温度-33℃。★ 3、设备规格：在上述运行工况下制冷量不小于1400KW/台。★ |  |  |
| 14 | 三、主要设备技术要求 | 三、制冷附属设备： | （五）R744桶泵机组： | 1、运行工况：蒸发温度-33℃。★ 3、设备规格：在上述运行工况下制冷量不小于1000KW/台。★ |  |  |
| 15 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （一）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 16 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （二）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 17 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （三）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃/-7℃，冷间温度-25℃/0℃。★ |  |  |
| 18 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （四）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-7℃，冷间温度0℃。★ |  |  |
| 19 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （五）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-7℃，冷间温度0℃。★ |  |  |
| 20 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （六）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-7℃，冷间温度0℃。★ |  |  |
| 21 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （七）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-7℃，冷间温度0℃。★ |  |  |
| 22 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （八）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 23 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （九）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 24 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 25 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十一）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 26 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十二）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 27 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十三）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 28 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十四）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 29 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十五）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃/-7℃，冷间温度-25℃/0℃。★ |  |  |
| 30 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十六）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃/-7℃，冷间温度-25℃/0℃。★ |  |  |
| 31 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十七）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃/-7℃，冷间温度-25℃/0℃。★ |  |  |
| 32 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十八）织物风道：（冻结物冷藏间和冷却物冷藏间风机配套） | 2、风道形状：矩形或扁圆形/半圆，风道高度≤650mm。★ |  |  |
| 2#机房制冷系统技术规格和要求 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 三、主要设备技术要求 | 一、制冷压缩机组 | （一）-12℃蒸发温度系统R717高温级压缩机： | 1、运行工况：蒸发温度-12℃，冷凝温度35℃。★ 3、制冷量：在上述工况下总制冷量≥6867KW，电机总功率≤2205kW。★ |  |  |
| 34 | 三、主要设备技术要求 | 一、制冷压缩机组 | （二）-33℃蒸发温度系统R744压缩机组： | 1、运行工况：蒸发温度-33℃，冷凝温度-8℃。★ 3、制冷量：在上述工况下，总制冷量≥3732KW，电机总功率≤1060kW★ |  |  |
| 35 | 三、主要设备技术要求 | 一、制冷压缩机组 | （三）-67℃蒸发温度系统风冷冷凝机组： | 1、运行工况：蒸发温度-67℃，冷凝温度45℃。★ 3、制冷量：在上述工况下，总制冷量≥35KW，电机总功率≤140kW★ |  |  |
| 36 | 三、主要设备技术要求 | 二、蒸发式冷凝器： |  | 1、运行工况：湿球温度27.8℃，冷凝温度35℃。★ 3、排热量：在上述工况下单台实际排热量≥2427KW。★ |  |  |
| 37 | 三、主要设备技术要求 | 三、制冷附属设备： | （一）R744/R717冷凝蒸发器撬块机组： | 1、运行工况：冷凝温度35℃，R717侧蒸发温度-12℃，R744侧冷凝温度-8℃。★ 2、设备规格：在上述运行工况下总换热能力≥3600KW 。★ |  |  |
| 38 | 三、主要设备技术要求 | 三、制冷附属设备： | （二）R744/R717冷凝蒸发器撬块机组： | 1、运行工况：冷凝温度35℃，R717侧蒸发温度-12℃，R744侧冷凝温度-8℃。★ 2、设备规格：在上述运行工况下总换热能力≥3600KW 。★ |  |  |
| 39 | 三、主要设备技术要求 | 三、制冷附属设备： | （四）R744桶泵机组： | 1、运行工况：蒸发温度-33℃。★ 3、设备规格：在上述运行工况下制冷量不小于1400KW/台。★ |  |  |
| 40 | 三、主要设备技术要求 | 三、制冷附属设备： | （五）R744桶泵机组： | 1、运行工况：蒸发温度-33℃。★ 3、设备规格：在上述运行工况下制冷量不小于1000KW/台。★ |  |  |
| 41 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （一）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 42 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （二）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 43 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （三）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃/-7℃，冷间温度-25℃/0℃。★ |  |  |
| 44 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （四）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-7℃，冷间温度0℃。★ |  |  |
| 45 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （五）R23冷风机 | 1、制冷剂：R23。★ 2、蒸发温度-66℃，冷间温度-60℃。★ |  |  |
| 46 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （六）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-7℃，冷间温度0℃。★ |  |  |
| 47 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （七）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-7℃，冷间温度0℃。★ |  |  |
| 48 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （八）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-7℃，冷间温度0℃。★ |  |  |
| 49 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （九）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 50 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 51 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十一）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 52 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十二）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 53 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十三）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 54 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十四）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 55 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十五）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃，冷间温度-25℃。★ |  |  |
| 56 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十六）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃/-7℃，冷间温度-25℃/0℃。★ |  |  |
| 57 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十七）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃/-7℃，冷间温度-25℃/0℃。★ |  |  |
| 58 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十八）CO2冷风机 | 1、制冷剂：R744。★ 2、蒸发温度-32℃/-7℃，冷间温度-25℃/0℃。★ |  |  |
| 59 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备： | （十九）织物风道：（冻结物冷藏间和冷却物冷藏间风机配套） | 2、风道形状：矩形或扁圆形/半圆，风道高度≤650mm。★ |  |  |

注：本表为供货要求第3项详细技术规格要求中的“★”条款响应情况，投标人须按详细技术规格要求提供相应的评审资料并索引对应页码，没提供或提供的评审资料不满足要求的将不予得分。

投标人：         （盖单位章）

年     月     日

## 十二、项目需求书第3项详细技术规格要求中的“▲”条款响应情况

| 序号 | 产品名称 |  | 详细技术规格要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 对应评审要求页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#机房制冷系统技术规格和要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一、制冷压缩机组 | （一）-12℃蒸发温度系统R717高温级压缩机： | b)采用精效油过滤器，油循环系统宜采用强制供油与压差供油相结合的方式，优先采用压差供油; ▲ c)自带高效油分离器，热虹吸油冷却器，自带双座安全阀;▲ h)预留标准的MODBUS通讯接口，可实现多台机组的本地联网功能;▲ |  |  |
| 2 | 二、蒸发式冷凝器： |  | 4、数量：宜共4台。每台运行重量不超过25吨。▲ |  |  |
| 3 | 三、制冷附属设备： | （一）R744/R717冷凝蒸发器撬块机组： | a)自带气分板壳式换热器；▲ |  |  |
| 4 | 三、制冷附属设备： | （二）R744/R717冷凝蒸发器撬块机组： | a) 自带气分板壳式换热器；▲ |  |  |
| 5 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （一）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于60KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 6 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （二）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于45KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 7 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （三）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在回风-25℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于40KW；在回风0℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于90KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 8 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （四）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在0.5mm时其单台制冷量不小于95KW；翅片间距不小于7mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 9 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （五）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在0.5mm时其单台制冷量不小于140KW；翅片间距不小于7mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 10 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （六）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在0.5mm时其单台制冷量不小于150KW；翅片间距不小于7mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 11 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （七）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在0.5mm时其单台制冷量不小于105KW；翅片间距不小于7mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 12 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （八）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于90KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 13 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （九）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于85KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 14 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于80KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 15 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十一）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于65KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 16 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十二）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于60KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 17 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十三）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于85KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 18 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十四）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于95KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 19 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十五）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在回风-25℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于95KW；在回风0℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于135KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 20 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十六）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在回风-25℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于102KW；在回风0℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于145KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 21 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十七）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在回风-25℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于75KW；在回风0℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于105KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 22 | 四、末端设备： | （十八）织物风道：（冻结物冷藏间和冷却物冷藏间风机配套） | 5、性能指标：要求经济适用，布风效果须满足库内温度场波动要求±1℃。所有的柔性风管及静压箱均要确保在无风状态下呈饱满状态，不缩瘪；运行时不得出现抖动现象；便于维护、除霜便捷。所有的组配件，不得出现生锈脱皮等现象，要保证在冷热交替状态下的使用寿命，至少5年以上。织物静压箱材质要求：采用A级防火材料，采用氟化物精密涂覆防火技术，高强度高耐压、带柔性支撑；织物风管直管材质要求：采用B级防火材料；所有的柔性风管及静压箱均要确保在无风状态下呈饱满状态，不缩瘪；运行时不得出现抖动现象；织物重量不低于260克/平方。风道的材质必须为阻燃、环保、卫生抗菌的织物且具有相关检测报告，产品抗菌性能符合GB/T 20944.3-2008的相关要求，防霉性能符合EN14119-2003的相关要求，产品防凝露、抗凝露均符合标准JG/T 258-2018《非金属及复合风管》的相关要求。 ▲ |  |  |
| 2#机房制冷系统技术规格和要求 |  |  |  |  |  |
| 23 | 一、制冷压缩机组 | （一）-12℃蒸发温度系统R717高温级压缩机： | b.采用精效油过滤器，油循环系统宜采用强制供油与压差供油相结合的方式;▲ n)自带高效油分离器，热虹吸油冷却器，自带双座安全阀;▲ s)预留标准的MODBUS通讯接口，可实现多台机组的本地联网功能;▲ |  |  |
| 24 | 一、制冷压缩机组 | （三）-67℃蒸发温度系统风冷冷凝机组： | d)机组需自带膨胀罐，外置或一体式；▲ |  |  |
| 25 | 二、蒸发式冷凝器： |  | 4、数量：宜共4台。每台运行重量不超过25吨。▲ |  |  |
| 26 | 三、制冷附属设备： | （一）R744/R717冷凝蒸发器撬块机组： | f)自带气分板壳式换热器；▲ |  |  |
| 27 | 三、制冷附属设备： | （二）R744/R717冷凝蒸发器撬块机组： | a) 自带气分板壳式换热器；▲ |  |  |
| 28 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （一）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于60KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 29 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （二）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于45KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 30 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （三）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在回风-25℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于40KW；在回风0℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于90KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 31 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （四）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在0.5mm时其单台制冷量不小于95KW；翅片间距不小于7mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 32 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （五）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在2mm时其单台制冷量不小于20KW；翅片间距不小于12mm，电化霜,直膨供液。▲ |  |  |
| 33 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （六）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在0.5mm时其单台制冷量不小于140KW；翅片间距不小于7mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 34 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （七）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在0.5mm时其单台制冷量不小于150KW；翅片间距不小于7mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 35 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （八）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在0.5mm时其单台制冷量不小于105KW；翅片间距不小于7mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 36 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （九）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于90KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 37 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于85KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 38 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十一）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于80KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 39 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十二）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于65KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 40 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十三）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于60KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 41 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十四）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于85KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 42 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十五）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在上述工况下单侧霜层厚度在1.0mm时其单台制冷量不小于95KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 43 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十六）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在回风-25℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于95KW；在回风0℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于135KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 44 | 三、制冷附属设备： | 四、末端设备： （十七）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在回风-25℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于102KW；在回风0℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于145KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 45 | 三、主要设备技术要求 | 四、末端设备：（十八）CO2冷风机 | 4、性能指标（单台）：在回风-25℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于75KW；在回风0℃工况下单侧霜层厚度在1mm时其单台制冷量不小于105KW；翅片间距不小于10mm，冷风机需外接风道，机外余压不小于80Pa，水冲霜,泵供液。▲ |  |  |
| 46 | 四、末端设备： | （十九）织物风道：（冻结物冷藏间和冷却物冷藏间风机配套） | 5、性能指标：要求经济适用，布风效果须满足库内温度场波动要求±1℃。所有的柔性风管及静压箱均要确保在无风状态下呈饱满状态，不缩瘪；运行时不得出现抖动现象；便于维护、除霜便捷。所有的组配件，不得出现生锈脱皮等现象，要保证在冷热交替状态下的使用寿命，至少5年以上。织物静压箱材质要求：采用A级防火材料，采用氟化物精密涂覆防火技术，高强度高耐压、带柔性支撑；织物风管直管材质要求：采用B级防火材料；所有的柔性风管及静压箱均要确保在无风状态下呈饱满状态，不缩瘪；运行时不得出现抖动现象；织物重量不低于260克/平方。风道的材质必须为阻燃、环保、卫生抗菌的织物且具有相关检测报告，产品抗菌性能符合GB/T 20944.3-2008的相关要求，防霉性能符合EN14119-2003的相关要求，产品防凝露、抗凝露均符合标准JG/T 258-2018《非金属及复合风管》的相关要求。▲ |  |  |

注：本表为项目需求书第3项详细技术规格要求中的“▲”条款响应情况，投标人须按详细技术规格要求提供相应的评审资料并索引对应页码，没提供或提供的评审资料不满足要求的将不予得分。

投标人：         （盖单位章）

年     月     日

## 十三、系统/设备认证（如有）

## 十四、其他资料

投标人认为其他应该提供的材料

（投标人应根据评标办法的要求在本表后附相关证明材料。）