- 附件A-项目信息清单（标的1标段1）

标的名称：东莞110千伏大洲输变电工程施工

标段名称：东莞110千伏大洲输变电工程施工

- 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 东电计〔2024〕4号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 东发改核准〔2024〕4号 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 东电计〔2024〕23号 |
| 4 | 初设批复文号 | 东电建〔2024〕45 号 |
| 5 | 初设批复总投资 | 22781.77万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 东电建〔2024〕79号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 东莞供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 东莞市 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：365日历天 计划开工日期：2024年11月30日 计划竣工日期：2025年11月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 东莞电力设计院有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 东莞电力设计院有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 暂无 |

- （一）项目概况：

1.东莞110千伏大洲输变电工程施工

※变电部分

1、110kV大洲变电站工程：本期新建110kV大洲变电站1座，主变容量3×63兆伏安,110kV出线3回，10kV出线48回，无功补偿装置为1×（2×5兆乏）+2×（3×5兆乏）电容器组及1×（1×5兆乏）电抗器组。变电站围墙内占地面积3234.00平方米，总建筑面积2520.00平方米:其中新建1座配电装置楼，地上二层，地下一层，建筑高度18.00米，建筑面积2520.00平方米。

2、对侧220kV七星站扩建间隔工程：本期扩建2个110kV电缆出线间隔。

3、对侧110kV岭厦站间隔改造工程：本期改造110kV出线间隔1个：新增2组电缆终端和1组避雷器，移位一相线路PT。

※电缆线路部分

1、110kV七星站至大洲站双回电缆线路工程（土建部分）：新建110kV电缆通道长约3.882千米，其中110kV大洲站出线段（桥新西二路段）由本单项工程建设，按双通道共四回路设计；其余段均按双回路设计。

2、110kV七星站至大洲站双回电缆线路工程（电气部分）：新建线路起于220kV七星站，讫于110kV大洲站。新建110kV七洲甲线电缆线路长1×3.965千米，新建110kV七洲乙线电缆线路长1×4.114千米，电缆采用ZRA-YJLW02-Z-64/110-1×1200平方毫米。

3、110kV元厦乙线解口入大洲站线路工程（土建部分）：新建110kV电缆通道长约3.663千米，其中110kV大洲站出线段（桥新西二路段）由同期“110kV七星站至大洲站双回电缆线路工程”建设，按双通道共四回路设计；其余段均按双回路设计。另利用“元星甲厦线”已建电缆沟敷设218米。

4、110kV元厦乙线解口入大洲站线路工程（电气部分）：新建线路起于110kV岭厦站，讫于110kV大洲站。新建110kV元洲线电缆线路长1×4.870千米，新建110kV七洲甲厦线电缆线路长1×4.866千米，电缆采用ZRA-YJLW02-Z-64/110-1×800平方毫米。

※通信部分

1、110kV大洲变电站配套通信设备工程：配套通信设备及光缆，对侧站配备光板等。

2、110kV七星站至大洲站双回电缆线路配套管道光缆工程：根据系统通信规划，沿七星站至大洲站电缆线路新建1根48芯管道光缆，管道光缆路径长1×4.465千米（含两侧站内长度0.5千米），光缆采用GYFTZY-48B1，全线光缆穿Φ32×2阻燃PE保护管。

3、110kV元厦乙线解口入大洲站线路配套管道光缆工程：根据系统通信规划，沿岭厦站至大洲站电缆线路新建1根48芯管道光缆，管道光缆路径长1×5.27千米（含两侧站内长度0.4千米），光缆采用GYFTZY-48B1，全线光缆穿Φ32×2阻燃PE保护管。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- （二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

1.东莞110千伏大洲输变电工程施工

※变电部分

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，☑临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他： ☑渣土消纳费执行《广东省电力建设定额站关于东莞电力建设项目余泥渣土运输及消纳费计价请示的复函》粤电定〔2022〕3号。

变电安装工程：

主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他： □/。

※电缆线路部分

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，☑施工临时占用地补偿费；

（五）其他：☑渣土消纳费执行《广东省电力建设定额站关于东莞电力建设项目余泥渣土运输及消纳费计价请示的复函》粤电定〔2022〕3号。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：  ☑输、送电线路试运。

※通信部分

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

其他：/。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；

- （三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

1.东莞110千伏大洲输变电工程施工

※变电部分

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

2、☑标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：□/。

※电缆线路部分

（一）甲供物资：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、成套稳压供水设备、电缆隧道户外动力箱（IP66）、全不锈钢潜污泵）、接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC-C管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资： □/。

※通信部分

变电部分：

甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

其他甲供物资：□/。

电缆线路部分：

甲供物资：

1、光缆及光缆附件，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：□/。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞110千伏大洲输变电工程施工 | 7468.99 | 171.86 | 4.91 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 7468.99 | 171.86 | 4.91 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）时应在投标文件中附成本分析报告。 3、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 4、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。 5、投标下浮率=1-投标费率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |