## 提问信息列表-梅州城区110千伏罗乐输变电工程施工
标段名称：梅州城区110千伏罗乐输变电工程施工
序号 | 问题内容 | 解答内容
1 | 详见附件。 | 详见答疑提问附件。

## 答疑提问附件--梅州城区110千伏罗乐输变电工程施工
答疑提问
招标文件名称：广东电网有限责任公司2024年7月批次35千伏及以上基建项目（含梅州、惠州、珠海、茂名、湛江、清远、汕头、阳江、韶关、东莞）施工
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段/项目名称 | 项目名称 | 问题 | 解答问题
1 | 梅州城区110千伏罗乐输变电工程等6项工程施工 | 梅州供电局 | 梅州城区110千伏罗乐输变电工程施工 | 梅州城区110千伏罗乐输变电工程施工 | 1.合同附件九+甲供设备材料明细表：标明铝合金电缆槽盒、槽式直通桥架为甲供材料，未说明其配套护罩的供材方式是甲供还是乙供，请明确护罩供材是否为甲供？ 2.罗乐站施工电源：施工图B23081S-111-02罗乐站基建电源-主要设备材料清册设备和部分材料为甲供，但附件九甲供设备材料明细表中未写明临时施工电源的甲供设备和材料。请明确临时施工电源哪些设备、材料为甲供？ 3.罗乐站施工电源：施工图CSG-GD-10B-TB-GZ-Z-01-Ⅱ Ⅱ型(12+12)台架变安装总图包含变压器和配电箱，但主要设备材料清册没有变压器和配电箱。请明确是否包含变压器和配电箱？甲供还是乙供？ | 1.甲乙供划分以招标文件说明为准，护罩供材为乙供。 2.甲乙供划分以招标文件说明为准，临时施工电源中的设备材料均为乙供。 3.包含变压器和配电箱，根据《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版），建筑、安装工程费中措施费的临时设施费已包含临时电源380V降压变压器、配电箱，为乙供。
|  |  |  | 110kV丙村站扩建110kV间隔工程 | 1.合同附件九+甲供设备材料明细表：标明110kV构架GZ-1、GZ-1a、GZ-2、GZ-2a、GZ-3的镀锌钢管构架(成品)工作量11.749T，请明确其余设备的镀锌钢管构架(成品)8.7177T是甲供还是乙供？ 2.合同附件九+甲供设备材料明细表：无安健环部分户外设备双编标志73套、设备构架/支柱相色标志42套、构架爬梯门体4套，请明确是甲供还是乙供？ | 1.甲乙供划分以招标文件说明为准，具体工程量请投标单位自行计算。 2.甲乙供划分以招标文件说明为准，为甲供。
|  |  |  | 110kV白宫站扩建110kV间隔工程 | 1.合同附件九+甲供设备材料明细表：标明110kV构架GZ-1、GZ-2、GZ-3的镀锌钢管构架(成品)工作量13.851T，请明确其余设备的镀锌钢管构架(成品)8.6917T是甲供还是乙供？ 2.户外场地照明电缆ZR-VV22-3*6共220米请明确是甲供还是乙供？ 3.合同附件九+甲供设备材料明细表：无安健环部分户外设备双编标志89套、设备构架/支柱相色标志65套、构架爬梯门体3套，请明确是甲供还是乙供？ 4.根据B23081S-701 110kV白宫站扩建110kV间隔（电气一次）B23081S-701A-02 施工图主要设备材料清册中，临时转供电设备及材料未写明甲供或乙供。请明确临时转供电设备及材料是甲供还是乙供？ 5.110kV白宫站扩建110kV间隔变电综合部分设计说明，需使用10kV1000kW应急柴油发电车对10kV线艺线，10kV阁公岭线进行保供电。请明确报价是否包含保供电车辆台班、保供电车辆油费，人员工日？ | 1.甲乙供划分以招标文件说明为准，为甲供，具体工程量请投标单位自行计算。 2.以甲供材料表为准，为甲供。 3.甲乙供划分以招标文件说明为准，为甲供。 4.甲乙供划分以招标文件说明为准，为乙供。 5.本次招标范围不含保供电车辆台班、保供电车辆油费，人员工日。
|  |  |  | 220kV赞化站保护改造工程 | 1.安健环:赞峰线改为赞乐甲线，赞宫线改为赞乐乙线，更换标签200个请明确该标签是甲供还是乙供？ | 1.甲乙供划分以招标文件说明为准，为甲供。
|  |  |  | 配套通信设备工程 | 合同附件九+甲供设备材料明细表：标明跳纤FC-FC（10米/条）数量30条、LC-FC（20米/条）数量12条；而设备材料清册中跳纤FC-FC（10米/条）数量74条、LC-FC（20米/条）数量46条，请明确数量差异的跳纤是否为甲供？ | 1.甲乙供划分以招标文件说明为准，为甲供。
|  |  |  | 110kV赞宫线解口入罗乐站线路工程（架空部分） | 1.地形地貌：施工图设计说明书(第4页1.3主要技术经济指标90%丘陵10%平地、第8页2.2.2沿线地形、地貌90%丘陵10%山地),设备材料清册(第3页3地形及运距90%丘陵10%山地)地形比例不一致，以哪个为准？ 2.JLB40-80导线线重：施工图设计说明书（13-14页表4.2-2JLB40-80技术参数表）676.7kg/km，设备材料清册(第3页4.1电气部分材料表)372.1kg/km，哪个为准？ 3.跨越类型和数量：施工图设计说明书（第8-9页），设备材料清册(第2页)跨越类型和数量，与“杆塔明细表”存在差异，以哪个为准？如以设计说明和清册为准，杆塔明细表哪几处需删减？ | 1.地形地貌按90%丘陵10%平地计列。 2.JLB40-80导线线重按372.1kg/km计列。 3.跨越类型和数量以设计说明和清册为准，施工图设计说明书与材料清册中跨越数量和类型为跨越总数量。杆塔明细表为每一档跨越类型，经核实无误。无需删除。
|  |  |  | 110kV罗乐至白宫送电线路工程(架空部分） | 1.接地装置：设备材料清册(第6页)共22基，杆塔明细表统计共21基（F2塔号接地型式无标注），请标明改塔接地型号。 2.跨越类型和数量：施工图设计说明书（第7-8页），设备材料清册(第2-3页)跨越类型和数量，与“杆塔明细表”存在差异，以哪个为准？如以设计说明和清册为准，杆塔明细表哪几处需删减？ 3.附件九甲供设备材料明细表：无禁止钓鱼警示牌（2套）、高压危险警示牌（4套）。招标图设备材料清册(第7页)列明:禁止钓鱼警示牌（2套）、高压危险警示牌（4套）；请明确是甲供还是乙供？ | 1.接地装置工程量以清册为准。 2.跨越类型和数量以设计说明和清册为准，施工图设计说明书与材料清册中跨越数量和类型为跨越总数量。杆塔明细表为每一档跨越类型，经核实无误。无需删除。 3.警示牌工程量以材料清册为准，均为甲供。
|  |  |  | 110kV白宫至丙村线路工程 | 1.接地装置：设备材料清册(第5页)共46基，其中4基接地类型和材料与“杆塔明细表(三)”中JE01-JE04塔接地型式为1D-N30-X3(无对应接地详图，材料未知)不一致，请核实哪个为准？如安装杆塔明细表为准，请提供对应图纸。 2.跨越类型和数量：施工图设计说明书（第8页），设备材料清册(第2-3页)跨越类型和数量，与“杆塔明细表”存在差异，以哪个为准？如以设计说明和清册为准，杆塔明细表哪几处需删减？ | 1.接地装置工程量以清册材料表为准，杆塔明细表中遗漏F2接地。补充F2塔接地D2接地型式1基。 2.以设计说明和清册为准，施工图设计说明书与材料清册中跨越数量和类型为跨越总数量。杆塔明细表为每一档跨越类型，经核实无误。无需删除。
|  |  |  | 110kV赞宫线解口入罗乐站送电线路工程（电缆部分） | 1.合同附件九+甲供设备材料明细表：标明接地线ZRA-YJV8.7/10 1×240数量120米；而招标图图号S23081S-D0105-08 电缆金属护层接地方式示意图：标明接地线ZRA-YJV8.7/10 1×240数量200米。请明确数量差异的接地线是否为甲供？ | 1.接地线工程量以清册为准，且均为甲供。
|  |  |  | 110kV赞峰线解口入罗乐站线路工程（电缆部分） | 1.合同附件九+甲供设备材料明细表：标明110kV电缆1*800数量1.125千米，110kV复合电缆头数量6套，110kVGIS电缆头数量6套，YJV8.7/10 240回流线数量420米，YJV8.7/10 240接地线数量120米，直接接地箱2套，保护接地箱2套，招标图图号S23081S-D0207-08 电缆金属护层接地方式示意图：标明110kV复合电缆头数量3套，110kVGIS电缆头数量3套，直接接地箱1套，保护接地箱1套，甲供材料数量不一致，请明确？ | 1.110kV复合电缆头数量3套，110kVGIS电缆头数量3套，直接接地箱1套，保护接地箱1套，工程量以清册为准，且均为甲供。
|  |  |  | 110kV罗乐至白宫送电线路工程（电缆部分） | 1.合同附件九+甲供设备材料明细表：标明接地线ZRA-YJV8.7/10 1×240数量60米，招标图图号S23081S-D0305-08 而电缆金属护层接地方式示意图：标明接地线ZRA-YJV8.7/10 1×240数量100米。请明确数量差异的接地线是否为甲供？ | 1.接地线工程量以清册为准，且均为甲供。

## 提问信息列表-梅州梅县110千伏竹洋站扩建第二台主变工程施工
标段名称：梅州梅县110千伏竹洋站扩建第二台主变工程施工
序号 | 问题内容 | 解答内容
1 | 招标工程量清单与图纸工程量存在较多差异，请问是否以招标工程量清单为准进行报价，按施工图实际工程量进行结算。 | 1、以招标工程量清单为准。 2、部分工程量清单替换如下：详见附件1 3、新增拆除工程量清单如下：详见附件2

## 附件1（替换清单）
分部分项工程量清单（原清单） | [6 empty] | 分部分项工程量清单（替换后清单）
工程名称：110kV竹洋站扩建第二台主变工程 | [6 empty] | 工程名称：110kV竹洋站扩建第二台主变工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
|  | 变电站建筑工程 | [6 empty] | 变电站建筑工程
3 | SE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.576 |  | 3 | SE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.576
4 | SE0301 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:现浇混凝土 | m³ | 1.657 |  | 4 | SE0301 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 | m³ | 1.657
12 | SE0102 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.288 |  | 12 | SE0102 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.288
18 | SE0302 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:现浇混凝土 | m³ | 0.832 |  | 18 | SE0302 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 | m³ | 0.832
21 | SE0103 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.392 |  | 21 | SE0103 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.392
25 | SE0303 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:现浇混凝土 | m³ | 2.87 |  | 25 | SE0303 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 | m³ | 2.87
28 | SE0104 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 2.046 |  | 28 | SE0104 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 2.046
29 | SE0304 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:现浇混凝土 | m³ | 13.56 |  | 29 | SE0304 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 | m³ | 13.56
34 | SE0105 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.213 |  | 34 | SE0105 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.213
36 | SE0901 | 设备基础 | 1.型式:装配式混凝土压顶 | m³ | 0.031 |  | 36 | SE0901 | 设备基础 | 1.型式:装配式混凝土压顶 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.031
42 | SE0106 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.09 |  | 42 | SE0106 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.单体面积:10m2以内 | m³ | 0.09
44 | SE0902 | 设备基础 | 1.型式:装配式混凝土压顶 | m³ | 0.029 |  | 44 | SE0902 | 设备基础 | 1.型式:装配式混凝土压顶 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.029
|  | 变电站安装工程 | [6 empty] | 变电站安装工程
76 | 2BAEBASD1401 | 低压电器设备 | 1.型号、规格、名称:110kV变电站380V低压配电屏 | 台 | 4 |  | 76 | 2BAEBASD1401 | 交流屏改造 | 1.电子式断路器:GM8-400H 430A/3P E 4台 2.辅助报警接点:20F+1SD 4个 3.分励线圈:MX(DC220V) 4个 4.分励脱扣器:CM1分励脱扣器—100(AC220V)10个 5.外置式漏电继电器:ASJ10-LD1A+L45 10个 | 项 | 1
工程名称：110kV竹石乙线、县竹乙线进线间隔调整改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
8 | 3AAACASA1601 | 挖孔基础浇灌 | 1.基础类型:挖孔桩基础 2.孔深步距:孔深10m以内 3.混凝土强度等级:C30 | m³ | 41.68 | 标段： | 8 | 3AAACASA1601 | 挖孔基础浇灌 | 1.基础类型:挖孔桩基础 2.孔深步距:孔深10m以内 3.混凝土强度等级:C25 | m³ | 41.68
9 | 3AAACASA1701 | 挖孔基础护壁 | 1.护壁类型:现浇护壁 有筋 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 17.269 |  | 9 | 3AAACASA1701 | 挖孔基础护壁 | 1.护壁类型:现浇护壁 有筋 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 17.269
10 | 3AAACASA2401 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.36 |  | 10 | 3AAACASA2401 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C15 | m³ | 0.36

## 附件2（新增清单）
余物清理项目清单（新增清单）
工程名称：110kV竹洋站扩建第二台主变工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
1 | SB0101 | 断路器 | 1.型号、规格、名称:ZW11-12/630 真空，额定电压12kV 电流630A，手动操作、自带隔离开关、带过流脱扣器；配CT 6只:其中过流脱扣200/1A 3只、监测25/1A 3只，Ⅲ级防污 | 台 | 1
2 | SB0601 | 氧化锌避雷器（三相） | 1.型号、规格:YH5WZ-17/45W | 组/三相 | 1
3 | SD0101 | 10kV分段备自投屏 | 1.型号、规格、名称:10kV分段备自投屏 | 台 | 1
4 | SD0102 | 保护信息子站屏 | 1.型号、规格、名称:保护信息子站屏 | 台 | 1
5 | SG0901 | 电力电缆 | 1.截面:ZR-YJV22-8.7/15-3×95mm2 | m | 150
6 | SG0902 | 控制电缆 | 1.截面:截面10mm²以下 非单芯 | m | 500

## 提问信息列表-惠州惠东110千伏汉塘输变电工程施工
标段名称：惠州惠东110千伏汉塘输变电工程施工
序号 | 问题内容 | 解答内容
1 | 根据设备材料清册，含耐张线夹X光检测，但附件A-项目信息清单中采购范围未明确是否含该项内容，请问耐张线夹X光检测是否在采购范围内？ | 不在采购范围。
2 | 根据《482-WA0070004S-A0101-001 482-WA0070004S-A0101-01-110kV铁涌至埔仔线解口入汉塘站架空线路工程-施工图设计说明书》及《482-WA0070004S-D0401-001 110kV铁涌至埔仔线解口入汉塘站架空线路工程》材料清册中，障碍物拆除，需拆迁棚房8处，共计678m²，请明确限价是否包含拆迁棚房施工费。 | 不包含拆迁费用。
3 | 《482-WA0070004S-A0201-001 一基一册图纸》与《482-WA0070004S-A0101-014 机械化施工设计专篇说明书V1》第19-20页的“临时道路一览表”长度不一致的，例如A1，前者修路87米*3.5，后者为79米。请问，工程量以何为准？ | 以《482-WA0070004S-A0201-001 一基一册图纸》为准。

## 提问信息列表-茂名电白110千伏树仔输变电工程等2项工程
标段名称：茂名电白110千伏树仔输变电工程等2项工程施工
序号 | 问题内容 | 解答内容
1 | 110kV菠宿线菠萝园侧改接入树仔站线路工程-清单 清单序号：79，项目编码：3AAFCASF0303 ：排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、围堰、防撞墩（墙）砌（浇）筑，项目特征没有明确构造类型级混凝土强度等级。 | 详见招标图TD-XJ22-JC01-09。
2 | 110千伏菠宿线宿车侧改接入树仔站线路、110千伏菠宿线菠萝园侧改接入树仔站线路 以上两个项目工程量清单没有拆除工程量清单，请提供。 | 详见余物清理项目清单计价表。
3 | 提供附件：《110kV树仔变电站临时电源工程》工程量清单项目特征描述是否有误,如下： 序号:32,清单编码:KD03050300,名称及说明:砍杂树，项目特征：1、安健环安装 序号:32.1,清单编码:PE3211PK2803名称及说明:砍杂树，项目特征：1、名称:安健环 材质:铝塑板 3、规格:400×320、320×260 序号:32.1,清单编码:PE3211PK2803 与架空线路安健环 的清单编码PE3211PK2803 重复一样，请答复。 | 为砍杂树30棵，删除特征描述。
4 | 220千伏菠萝园站保护改造工程：拆除部分无工程量清单，请提供。 | 详见余物清理项目清单计价表。
5 | 110千伏宿车站保护改造工程：拆除部分无工程量清单，请提供。 | 详见余物清理项目清单计价表。
6 | 110千伏树仔变电站工程、220千伏菠萝园站保护改造工程、110千伏宿车站保护改造工程、配套通信设备工程：招标文件的“由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）”总金额与各项目工程量清单里面的“招标人采购材料及设备表”总金额不一致，以哪个为准作为编制投标报价的“设备及材料卸车保管费”？ | 以招标文件的“由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）”为准。
7 | 110千伏树仔变电站工程： ①电缆辅助设施：防火槽盒清单工程量为350米，图纸清册工程量为465米； ②电缆辅助设施：电缆保护管清单总工程量为1000+1000=2000米，图纸清册未见此部分工程量； ③全站接地：热镀锌圆钢 φ20 清单工程量为780米，图纸清册工程量为1290米； ④综合布线图号“B718IS-23-D0110-10”工程量未见体现在招标清单工程量上。 | ①防火槽盒收口工程量为350米。 ②图纸在二次开列。 ③全站接地图纸1290米含屋面防雷工程量，屋面防雷已在土建计列。 ④清单在土建照明部分计列。
8 | 茂名电白110千伏树仔输变电工程施工 变电建筑工程：附件A工程量清单项目（4）其他费用工程：☑拆除工程，清单中没有列明拆除部分工程量，如何计价，请提供。 | 详见招标图 B718IS-23-S0101站外给水管道需破坏及修复道路面积30m2。破坏修复大样详见B718IS-23-S0101-07。

## 提问信息列表-清远110千伏飞地输变电工程施工（线路部分）
标段名称：清远110千伏飞地输变电工程施工（线路部分）
序号 | 问题内容 | 解答内容
1 | 1、招标文件P25“3.2.3.7 架空线路工程执行以下第③条约定：6）标的5/标段2/清远 110千伏飞地输变电工程施工（线路部分）：架线时跨越电力线（是否需带电跨越、应依据设计方案或本招标文件要求执行）、通讯线、铁路、公路、河流及堤防、水库附近基础及架线施工的措施费及其施工申请手续均由中标单位负责办理及支付，上述工作如需发生费用，投标人应按现场情况及施工方案自行报价。其中①施工道路修筑及复绿按 5000 元/km（线行长度）综合单价包干，结算时不予调整；②跨越高速公路按 20 万元/处综合单价包干（共 1 处），结算时均不予调整。 ”与“附件A-项目信息清单（标的6标段2） （二）采购范围： （七）其他费用工程：……输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；”相矛盾，请明确跨越铁路补偿费是否在招标范围内，如在，请提供相应的暂估单价。（本工程跨越京广/武广高铁各1处（220kV辉鸿站至110kV飞地站送电线路工程、220kV韶月甲乙线#104～#106升高改造工程）） | 跨越铁路补偿费不属于本次招标范围，跨越高速公路补偿费按 20 万元跨越高速公路按 20 万元/处综合单价包干（共 1 处），结算时均不予调整。/处综合单价包干（共 1 处），结算时均不予调整。
2 | 招标文件P306“1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率”，博微软件中为6位小数，为避免报价金额不一，建议改成“投标费率（%）保留两位小数、投标报价（万元）保留六位小数。” | 按招标文件要求执行。
3 | X光检测是否在招标范围内，如在招标范围内是按项目实际发生的费用结算还是其他方式进行结算？ | X光检测不属于本次招标范围。
4 | 迁改通讯线、迁改380V线路、迁移路灯、迁移农庄广告牌、土路修复、迁移泄水渠是否在招标范围内，如在招标范围内是按项目实际发生的费用结算还是其他方式进行结算？ | 不属于本次招标范围。
5 | 请提供“220kV玖辉甲乙线#15～#16升高改造工程”和“220kV朗辉甲乙线#30升高改造工程”地形比例系数。 | 地形比例均为100%平地
6 | “220kV韶月甲乙线#104～#106升高改造工程”图纸中基础配置表型号“TC4025+1.0”是否对应“掏挖基础施工图 TC40+1.0”？ | 是对应的

## 提问信息列表-阳江阳西天然气热冷电联产项目一期工程项目接入系统
标段名称：阳江阳西天然气热冷电联产项目一期工程项目接入系统工程施工
序号 | 问题内容 | 解答内容
1 | 参与标的8，招标文件第9页写明报价方式为费率投标，但文件第321页定额计价模式投标格式适用标段中包含了标的8，前后不一致，请问以哪个为准，投标时是否需要制作定额计价模式中的表格。 | 标的8不需要制作定额计价模式中的表格。

## 提问信息列表-汕头110千伏双山站扩建第三台主变及网架完善工程
标段名称：汕头110千伏双山站扩建第三台主变及网架完善工程施工
序号 | 问题内容 | 解答内容
1 | 标的7标段1-汕头110千伏双山站扩建第三台主变及网架完善工程施工.zip 无法解压：显示 这个压缩文件格式未知或者数据已经损坏 | 由于系统数据传输错误，标的7标段1上传的图纸出现损坏，已重新上传。详见附件《标的7标段1-汕头110千伏双山站扩建第三台主变及网架完善工程施工（以此为准）》
2 | 依据‘1S-D101-05 杆塔明细表’共计30基塔，但‘勘察报告’只有28基塔的地勘， 缺少A26塔、A30塔的基础地勘，请提供。 | 补充完善地勘报告
3 | 架线跨越，图纸‘S2401 1S-A0101-02 施工图设计说明书——P25页 表2-2 110kV沙陇至双山线路工程交叉跨越一览表’，与图纸‘S2401 1S-D101-05 杆塔明细表’的交叉跨越量差异较大，按哪个为准？ | 以S2401 1S-D101-05杆塔明细表为准
4 | 依据图纸‘B2401 2S-D101-CL：材料清册（沙陇扩）’P3-4页，其拆除部分备注退库，运距50km，该退库运输是否不在本次招标范围内。 | 属于本次招标范围
5 | 依据甲供材料表—甲供材料表一、（二）安装部分—（一）主变压器系统，其甲供材料有母线伸缩节、母线固定金具、母线间隔垫，这些矩形母线（铜排）配件均为甲供，但甲供材料表未见矩形母线（铜排），请问矩形母线（铜排）是否遗漏，为甲供物资。 | 以甲供材料表为准
6 | 依据图纸“ ‘S2401 1S-Q0101 10kV迁改部分’说明——新建架空线路路径长度0.7km…新建导线JKLGJY-185/25绝缘导线0.21km”，及甲供材料表--聚乙烯钢芯绝缘导线0.21km。新建架空线路路径0.7km，导线应为0.7*3=2.1km，此处导线工程量是否有误。 | 甲供材料表--聚乙烯钢芯绝缘导线长度修正为2.1km，说明、材料清册、甲供材料表笔误；导线工程量无误。
7 | 依据附件A-项目信息清单—采购范围--架空线路部分（八）其他-路灯迁移，结合图纸‘S2401 1S-A0101-02 施工图设计说明书——P26页：迁移路灯3座…..新建路灯基础3座，新建路灯垂直接地装置3套。’，未见相关图纸。 | 补充路灯基础施工图。