实质性响应一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| 1 | ★1.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 2 | ★2.凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请供应商在响应文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。 |  |  |
| 3 | ★3.响应供应商须提供《供应商廉洁承诺书》详见附件1。 |  |  |
| 4 | ★本采购包所采购医用气体报警系统为第二类医疗器械，响应供应商为生产企业的，响应时须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》扫描件；并提供所响应产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》扫描件。响应供应商为经营企业的，提供所响应产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》扫描件，提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》扫描件或者承诺（承诺函格式自拟）在签订合同时提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》扫描件。 |  |  |
| 5 | **★**1.铜管符合YS/T650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |
| 6 | **★**1.1氧气主管：脱脂紫铜管，Φ25×1.2。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |
| 7 | **★**1.符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2020 《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |
| 8 | **★**7.每床位安装氧气终端×1个，5孔电源插座10A×2个，并将采购人原有的呼叫分机迁移至设备带上。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |
| 9 | **★**1.采购国标通用终端，必须同一品牌，保证一致性，安全性、稳定性和互换性。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |
| 10 | **★**3.数字化显示实时氧气，带彩色显示屏；显示监测气体名称（带色标）、显示当前检测区域名称、各种气体压力值已经用不同颜色区分各种状态（高压、正常、低压）。（提供设备图片，包括不同工作压力状态下的表现） |  |  |
| 11 | **★**9.设备具有《中华人民共和国医疗器械注册证》,提供分项报价表所投产品“型号”相对应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。（提供《中华人民共和国医疗器械注册证》扫描件） |  |  |
| 12 | **★7**.室外埋地敷设的医用气体管道与建筑物、构筑物等及其地下管线之间的最小间距，均应符合现行国家标准《氧气站设计规范》GB50030有关地下敷设氧气管道的间距规定。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |
| 13 | **★**11.所有埋地部分支架均采用不锈钢支架，所有埋地管道均需外套PVC管或镀锌钢管，具体套管材质由采购人决定。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |
| 14 | **★**2.交货完工期：成交供应商须在合同签订之日起30天内提供具体实施方案交采购人审核，方案经采购人审核通过后，由采购人书面通知成交供应商开始施工，成交供应商须在接到采购人书面通知之日起90天内完成项目所有设备设施的安装、调试，并通知采购人及相关部门的检测及验收。（提供书面承诺函） |  |  |
| 15 | **★**1.供应商的投标总价包括但不限于：深化设计费（深化设计方案于成交后提供，但费用应包括在总价中）、全套装置的采购、检测、包装、装卸（含吊装）、运输、保管、设备的安装及室内外气体管道填埋、路面修复、配套设备设施的安装、调试、质量保证、工期保证、系统对接、技术服务与培训费、通过验收、质保期内的维修保养费、安全实施安装等相关成本费用；以及利润、风险金、保险、税金、售后服务等，以及供应商认为完成本项目及合同实施过程中应预见和不可预见的其它一切含税费用。（提供书面承诺函） |  |  |
| 16 | **★**2.供应商详细理解谈判文件的内容，以实现项目目标为标准编制响应方案并进行报价，供应商须以材料设备清单的基础上，自行根据本项目技术要求内容进行深化，计算项目量，项目量不得少于谈判文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙项目价格。供应商不得以任何理由要求调整价格。（提供书面承诺函） |  |  |
|  |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求**★**号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应**填写具体的响应内容，有差异**的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。