## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱
1.2 | 电缆
1.3 | 配管、配线
1.4 | 灯具、开关、插座
1.5 | 防雷接地
1.6 | 电梯
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱CX-AL1 2.非标,按系统图制作 ExtDⅢBT135℃DbIP65,含接线端子 3.底边距地1.3m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱CX-AL2 2.非标,按系统图制作 ExtDⅢBT135℃DbIP65,含接线端子 3.底边距地1.3m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱CS-AL1 2.非标,按系统图制作 ExtDⅢBT135℃DbIP65,含接线端子 3.底边距地1.3m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱CS-AL2 2.非标,按系统图制作 ExtDⅢBT135℃DbIP65,含接线端子 3.底边距地1.3m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:电梯配电箱DTAP 2.非标,按系统图制作 3.底边距地1.3m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
配电箱合计
电缆
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 6.5
7 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-3*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3690.4713
8 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2853.681
电缆合计
配管、配线
9 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2112.9
10 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管（超高） 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 620.45
11 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 5632.47
12 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管（超高） 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2625.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 409.343
14 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3.65
15 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZNRVSP-2x4 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2947.3
16 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZRRVVP-4x1.0 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 114.87
配管、配线合计
灯具、开关、插座
17 | 030412002013 | 工厂灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 4
18 | 030412002014 | 工厂灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 4
19 | 030412002015 | 工厂灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030412002016 | 工厂灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 28
21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:粉尘防爆吸顶灯 2.型号:18W LED灯,IP55 3.类型:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 7
22 | 030412002017 | 工厂灯 | 1.名称:电梯井道灯 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 8
23 | 030412002018 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 74
24 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆壁装工厂灯 2.型号:LED光源,150W,LED壁装工厂灯具,ExtDⅢBT145℃DbIP65 3.安装形式:距地8.5m,壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 28
25 | 030412002006 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆疏散指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源Ex tD ⅢB T4 135℃ Db,IP65 3.安装形式:距地0.5米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 109
26 | 030412002007 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆出口指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源Ex tD ⅢB T4 135℃ Db,IP65 3.安装形式:门洞上方0.2米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030412002009 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆应急照明灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源Ex tD ⅢB T4 135℃ Db,IP65 3.安装形式:距地2.2米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 73
28 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:室外应急照明灯 2.型号:A类灯具,DC36V,2*2.5W,LED光源 IP67 3.安装形式:距地2.2米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 11
29 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:A类灯具,DC36V,2*2.5W,LED光源 3.安装形式:距地2.2米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 36
30 | 030412002012 | 工厂灯 | 1.名称:直管LED灯 2.型号:20W LED灯 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 1
31 | 030412002011 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆直管LED灯 2.型号:30W LED灯,EX TD ⅢB T4 135°C DB,IP65 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 193
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:18W LED灯,IP55 3.类型:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:粉尘防爆智能面板 2.规格:A类灯具,DC36V,LED光源 3.安装方式:底边距地1.4m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V,16A,安全型 3.安装方式:距地0.5m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 87
36 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 634
37 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 91
38 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统他调试 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 系统 | 1
灯具、开关、插座合计
防雷接地
39 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 块 | 28
40 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 块 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.做法:女儿墙上明敷φ12热镀锌圆钢做接闪器做法见15D501-17页 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3153.8
42 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:预制混凝土支座 2.规格:做法见图集15D501-19 |  | 个 | 473
43 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿仓体明敷,上端与屋顶接闪器焊接,下端与基础接地体焊接含断接卡子 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 5878.3
44 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 252.07
45 | 080808006002 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接线 2.安装部位:相邻两仓接地体钢筋通过40*4不锈钢连通并预留沉降长度 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 处 | 18
46 | 030409004005 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:25*4热镀锌扁钢 3.安装形式:分别在标高15m和30m沿仓壁明敷一圈等电位连接带,形成闭合环路,并且与所有的明敷引下线有效联通采用25*4热镀锌扁钢 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3018.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030409004004 | 均压环 | 1.名称:基础接地 2.材质:利用结构地梁内钢筋 3.安装形式:利用结构地梁内钢筋(2根)封闭连通做接地连线将各接地体连通，筏板上部筋、底部筋交错绑扎并上下连通，基础地板钢筋交错焊接 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3621.9
48 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
电梯
49 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.名称:1.6t客货两用电梯 2.型号:额定载重量1600Kg 额定速度1.0(m/s) 3.站数:7 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 部 | 1
电梯合计
分部分项合计
措施项目
50 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
51 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-照明及防雷接地 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13