## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：提升塔-消防工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防水
1.2 | 火灾自动报警
1.3 | 气体灭火系统
1.4 | 消防电源监控系统
1.5 | 火灾监控系统
1.6 | 消防应急照明和疏散指示系统
1.7 | 电梯五方对讲系统
1.8 | 防排烟
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防水
消火栓系统
1 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 286.11
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 178.2
3 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 69.67
4 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 470
5 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:单栓消防栓 2.型号、规格:800*650*240 3.附件材质、规格:消火栓箱内需配备消防软管卷盘 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:实验单栓消防栓 2.型号、规格:800*650*240 3.附件材质、规格:消火栓箱内需配备消防软管卷盘 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 1
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.手提式灭火器应设置在灭火器箱内,灭火器箱采用不锈钢材质,灭火器箱不得上锁 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 具 | 70
8 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:推车式灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 具 | 4
9 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:不锈钢蝶阀1.6MPa 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 12
10 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:不锈钢蝶阀1.6MPa 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
11 | 031003003045 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:不锈钢蝶阀1.6MPa 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 15
12 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
13 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.类型:压力表 2.规格、压力等级:精度0.5级 最大量程2.20MPa 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
15 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
16 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
17 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
18 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
19 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN150 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 14
20 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 4
21 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN65 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
22 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:消防水箱 2.型号、规格:有效容积18m3 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
23 | 031003003046 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.类型:消防水泵接合器 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 2
25 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称、类型：消火栓系统调试 |  | 点 | 35
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 3.735
27 | 040103001001 | 回填方 | 1、回填土 |  | m3 | 3.735
28 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:150L 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 2
29 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:180L 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 8
消火栓系统合计
喷淋系统
喷淋
30 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 62.79
31 | 030901002015 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 82.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 107.3
33 | 030901002018 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 23.75
34 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 44.6
35 | 030901002020 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 32.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030901002021 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 168.34
37 | 030901002022 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 425.86
38 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 2057.5
39 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 229
40 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
41 | 031003003047 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
42 | 031003003048 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031003003049 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
44 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
45 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
46 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
47 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
48 | 030901007003 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
49 | 031003003050 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
50 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
51 | 031003003051 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:湿式报警阀组 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
52 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.类型:末端试水装置 2.规格、压力等级:DN25 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 7
54 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
55 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
56 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:不锈钢蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
57 | 031003003043 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
58 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
59 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN150 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
60 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
61 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN50 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
喷淋合计
喷淋废水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 21.84
63 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 111.35
64 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 199.785
65 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:试水漏斗 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 8
66 | 031003003052 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
67 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
68 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 16
喷淋废水合计
喷淋系统合计
消防水合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警
69 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:智能消火栓报警按钮 2.型号:J-SAP-M-963 3.安装部位:消火栓箱内安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 26
70 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:防爆型消火栓报警按钮 2.安装部位:消火栓箱内安装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 6
71 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 77
72 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 15
73 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.安装部位:距地1.3米壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 15
74 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:吸气式感烟探测器 2.安装部位:距地1.3米壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 8
75 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防应急广播扬声器 2.安装部位:距地2.5m壁装或吸顶安装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 30
76 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:防爆型消防应急广播扬声器 2.安装部位:距地2.5m壁装或吸顶安装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 11
77 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防专用电话 2.安装部位:距地1.3m壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 部 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.安装部位:安装于接线端子箱或模块箱 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 11
79 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防接线端子箱 2.安装部位:距地1.8m壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
80 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.型号：KZJ-956 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 26
81 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 28
82 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线广播模块 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
83 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离式安全栅 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
84 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
85 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 277
86 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 64.52
87 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 413.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1295.05
89 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVSP-2*2.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 586.39
90 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVSP-2*1.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 566.27
91 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVVP-2*1.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 629.42
92 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNBVR-1.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 74.17
93 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNBV-2.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 979.6
94 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-KVV-7*1.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 67.78
95 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 系统 | 1
96 | 080903021001 | 消防广播、消防通信、电梯调试 | 1.类别:消防电梯调试 |  | 部 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 080903021002 | 消防广播、消防通信、电梯调试 | 1.类别:消防广播、电话及插孔调试 |  | 个 | 48
98 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 341.66
火灾自动报警合计
气体灭火系统
99 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 24
100 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 14
101 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.安装部位:距地1.3米壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 8
102 | 080903019001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.类型:自带蓄电池(≥180min) 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 5
103 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:气体喷洒声光报警器 2.安装部位:距地2.2米壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 11
104 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:气体喷洒指示灯 2.安装部位:门洞上方0.2米壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 8
105 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装部位:距地2.2米壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 10
106 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装部位:距地1.3米壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030904008014 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.型号：KZJ-956 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 9
108 | 030904008018 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 9
109 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 99
110 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 384.9
111 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 59
112 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVSP-2*2.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 67
113 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVSP-2*1.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 418.5
114 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNBV-2.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 740.21
115 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:150L |  | 点 | 2
116 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:180L |  | 点 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 88.6
气体灭火系统合计
消防电源监控系统
118 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 29.73
119 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVSP-2*1.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 29.73
120 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.型号：KZJ-956 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
121 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 5.8
消防电源监控系统合计
火灾监控系统
122 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 39.8
123 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVSP-2*1.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 39.8
124 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 7.96
火灾监控系统合计
消防应急照明和疏散指示系统
126 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 39.8
127 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVSP-2*1.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 39.8
128 | 030904008011 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
129 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 7.96
消防应急照明和疏散指示系统合计
电梯五方对讲系统
130 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 45
131 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVSP-4*1.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 45
电梯五方对讲系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防排烟
132 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:边墙式轴流风机 2.型号:DWEX-550-Ex风量:11150m3/h 全压:75Pa功率:550W 电源:380V效率η:≥72% EF-1-01 带防雨罩及止回装置 粉尘防爆 3.规格:含支架制作安装及支架防腐 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
133 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:管道式轴流式风机 2.型号:T35-5 风量:9133m3/h 全压:189Pa功率:0.75KW 电源:380V效率η :≥72% 3.规格:含支架制作安装及支架防腐 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
134 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:管道式轴流式风机 2.型号:T35-3.15 风量:3074m3/h 全压:218Pa 功率:0.25KW 电源:380V 效率η:≥72% 3.规格:含支架制作安装及支架防腐 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
135 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:热浸镀锌钢板 3.规格: 长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.75 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 38.19
136 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.型号:800*800 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.型号:630*630 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
138 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 3.15
139 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1.名称:风管软连接 2.材质:硅玻钛金软接头 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 0.15
140 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:800*800 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
141 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:630*630 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
142 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*630 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
143 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:500*400 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
144 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:排风口 2.型号:800*630 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
防排烟合计
分部分项合计
措施项目
145 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
146 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：提升塔-消防工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：提升塔-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13