## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 发电机房
1.2 | 配电箱
1.3 | 电缆、桥架
1.4 | 配管、配线
1.5 | 灯具、开关、插座
1.6 | 抗震支架
1.7 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
发电机房
1 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:500KW 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
2 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜EN1 2.型号:800*800*2200 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
3 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜EN2 2.型号:800*800*2200 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
4 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜EN3 2.型号:800*800*2200 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
5 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:三相五线密集母线槽 2.型号:1000A 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 6.53
6 | 030403003002 | 带形母线 | 1.名称:带形母线 2.型号:TMY-80*6.3 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 14.4
7 | 030403003003 | 带形母线 | 1.名称:带形母线 2.型号:TMY-50*5 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 14.4
8 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:电缆沟支架 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | kg | 116
发电机房合计
配电箱
9 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱ZAL1 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱ZAL2 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:机修间配电箱JXJAL 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
12 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:器材库配电箱QCKAL 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:发电机房配电箱FDJFAT 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:发电机房风机控制箱FDFJAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:消火栓稳压泵控制箱XWYAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
16 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:喷淋稳压泵控制箱PWYAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:高位水箱供水泵控制箱GSBAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
18 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:水泵房集水井潜水泵控制箱QBAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:消防泵房配电箱XFBAT 2.按系统图制作,含接线端子 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
20 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:消火栓泵控制柜(箱)XHSAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
21 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:喷淋泵控制柜(箱)PLAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:机械应急启泵柜 2.按系统图制作,含接线端子 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1、1AL2、2AL1 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL3 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
25 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL2、2AL3 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
26 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL4、2AL2、2AL3 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 3
27 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:插座箱 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地0.5m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 7
28 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:预留吊车电机配电箱DWAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
29 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱ZAE1 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
30 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱ZAE2 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
31 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 台 | 4
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
配电箱合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电缆、桥架
33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NW-BTTRZ-3x185+2x95 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 104.4
34 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NW-BTTRZ-3x70+1*35 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 174.7
35 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NW-BTLY-3*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 116.42
36 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 62.05
37 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NW-BTTRZ-5*6 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 77.88
38 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZNYJV-5*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 40.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZNYJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 121.04
40 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZNYJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 10
41 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 100.69
42 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-3*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 111.67
43 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-5*10 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 614.54
44 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:100*50 3.类型:含支架 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 90.76
45 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:150*75 3.类型:含支架 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 38.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:200*100 3.类型:含支架 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 7.8
47 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:300*150 3.类型:含支架 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 50.14
电缆、桥架合计
配管、配线
48 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC150 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 24
49 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:MT32 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 33.15
50 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:MT25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 675.79
51 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:MT19 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 92.45
52 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 213.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 93.62
54 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 766.47
55 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZRBV10 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 34.06
56 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZRBV10 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 111.14
57 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZRBV6 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 33.35
58 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZRBV6 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 233.54
59 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZNBV2.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1200.62
60 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZNBV4 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 38.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZRBV2.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1428.73
62 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZRBV2.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 397.11
63 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZRBV4 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 944.93
64 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZRBV4 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 261.19
65 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZNRVS-2*1.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 477.63
66 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZCNBV-2.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 279.2
67 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZCNRV-4*1.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 6
68 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 325.2
配管、配线合计
灯具、开关、插座
70 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,持续型灯具,小型,LED光源灯具应急点亮响应时间<5s 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 7
71 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:安全指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,持续型灯具,小型,LED光源灯具应急点亮响应时间<5s 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 8
72 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED线型灯 2.型号:21W LED 3.安装形式:吸顶 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 6
73 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:方形LED吸顶灯 2.型号:36W LED 3.安装形式:吸顶 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 8
74 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防潮型圆形LED吸顶灯 2.型号:15W LED 防护等级IP55 3.安装形式:吸顶 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030412002006 | 工厂灯 | 1.名称:防护型工厂灯 2.型号:40W-LED光源 3.安装形式:吊管式 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 12
76 | 030412002007 | 工厂灯 | 1.名称:防护型工厂灯 2.型号:100W-LED光源 3.安装形式:吊管式 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 44
77 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:火灾时禁止入内指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,持续型灯具,LED光源灯具应急点亮响应时间<5s 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 1
78 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,持续型灯具,LED光源灯具应急点亮响应时间<5s 3.安装形式:距地0.3m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 8
79 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:密闭单管LED直管灯 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 4
80 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:气体防爆吸顶灯 2.型号:15W气体防爆型 3.安装形式:吸顶 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 1
81 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:15W-LED光源 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:室外应急照明灯 2.型号:A类灯具,DC36V,非持续型灯具,小型,LED光源灯具应急点亮响应时间<5s,IP67 3.安装形式:距地2.5m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 7
83 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.型号:A类灯具,DC36V,持续型灯具,LED光源灯具应急点亮响应时间<5s 3.安装形式:距地2.5m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 17
84 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED线形灯 2.型号:2*21W LED 3.安装形式:吸顶 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 13
85 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED直管荧光灯 2.安装形式:壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 1
86 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:A类灯具,DC36V,非持续型灯具,小型,LED光源灯具应急点亮响应时间<5s 3.安装形式:距地2.5m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 40
87 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
88 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
90 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
91 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:底边距地0.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 88
92 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座(卷闸门用) 2.规格:250V 16A 安全型 3.安装方式:底边距门洞上沿0.2m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 28
93 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 12
94 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相三孔空调插座 2.规格:250V 16A 安全型 3.安装方式:底边距地2.5m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 4
95 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 126
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 88
97 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 159
灯具、开关、插座合计
抗震支架
98 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:QJ-300-T |  | 套 | 3
99 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:QJ-300-TL |  | 套 | 4
抗震支架合计
防雷接地
100 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位连接端子箱MEB 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
101 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接端子箱LEB 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 9
102 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.安装形式:屋顶明敷Φ10热镀锌圆钢做接闪器,形成10*10或12*8网格;突出屋面的金属物体应与屋面防雷装置相连,不同层高接闪器相互连通 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 432.837
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱内结构主钢筋(2根,≥%%c16)作引下线,间距不大于18m.防雷引下线的上端与屋顶避雷带焊接,下端与接地极焊接,构成良好电气通路 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 254.2
104 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地网 2.安装形式:利用建筑物基础内钢筋交错绑扎做接地极(接地极埋深不得小于0.5m)。利用地圈梁内钢筋做接地连线将接地体钢筋焊接连通,未连通的部分利用40*4不锈钢焊接连通,接地线过变形缝预留沉降余量 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 287.3251
105 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:建筑物屋结构圈梁钢筋应连成闭合环路,闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接。 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 168.7336
106 | 080808006001 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接线 2.安装部位:设备、机架、管道的每段金属外壳间应采用跨接等方式,形成良好的电气通路,不得中断。 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 处 | 10
107 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-50*5 3.安装部位:户内 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 4.6755
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:户内 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 210.1897
109 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:户外 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 9.351
110 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:Ⅰ级电涌保护器 2.防雷等级:Ⅰ级电涌保护器:电压保护水平应小于或等于2.5kv,冲击电流Iimp不应小于12.5kA 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
111 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:Ⅱ级电涌保护器 2.防雷等级:Ⅰ级电涌保护器:电压保护水平应小于或等于2.5kv,冲击电流Iimp不应小于12.5kA 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
112 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
113 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
114 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：机械库、一站式服务用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13