## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 空调
1.2 | 通风
1.3 | 厨房排油烟
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:分体空调KFR-26GW 2.型号:制冷量:2.6kW制热量:4.5kW 功率:620W电源:220V APF:≥5.0 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 42
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:多联空调室外机组M560 2.型号:制冷量:56KW 制热量:63KW功率:15.8KW 电源:380V尺寸:1340*1760*825重量:300kg APF=4.75IPLV=8.95 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:多联空调室外机组M450 2.型号:制冷量:45KW 制热量:50KW功率:12.1KW 电源:380V尺寸:940*1760*825重量:220kg APF=4.8IPLV=9.5 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机组71(Q) 2.型号:制冷量:7.1KW 制热量:8.0KW风量1000CMH功率:50W 电源:220V尺寸:840*840*235(HWD)重量:20kg 冷媒接管Φ15.9/9.52 3.规格:四面出风嵌入式 4.含支架制作安装及支架防腐 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机组80(Q) 2.型号:制冷量:8.0KW 制热量:9.0KW 风量1330CMH功率:43W 电源:220V尺寸:840*840*235(HWD)重量:20kg 冷媒接管Φ15.9/9.52 3.规格:四面出风嵌入式 4.含支架制作安装及支架防腐 |  | 台 | 2
6 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机组28(F) 2.型号:制冷量:2.8KW 制热量:3.2KW风量460CMH功率:28W 电源:220V 静压10-50Pa 重量:12kg 冷媒接管Φ12.7/6.35 3.规格:暗藏风管式 4.含支架制作安装及支架防腐 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
7 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机组45(F) 2.型号:制冷量:4.5KW 制热量:5.0KW风量800CMH功率:43W 电源:220V 静压10-50Pa 重量:20kg 冷媒接管Φ12.7/6.35 3.规格:暗藏风管式 4.含支架制作安装及支架防腐 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机组63(F) 2.型号:制冷量:6.3KW 制热量:7.1KW风量1145CMH功率:65W 电源:220V 静压10-50Pa 重量:20kg 冷媒接管Φ15.9/9.52 3.规格:暗藏风管式 4.含支架制作安装及支架防腐 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
9 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机组80(F) 2.型号:制冷量:8.0KW 制热量:9.0KW 风量1450CMH功率:95W 电源:220V 静压10-50Pa重量:28kg 冷媒接管Φ15.9/9.52 3.规格:暗藏风管式 4.含支架制作安装及支架防腐 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
10 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:不锈钢线槽 2.规格:250*400 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 5
11 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:不锈钢线槽 2.规格:250*160 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1.2
12 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:热浸镀锌钢板 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.75 5.接口形式:共板法兰连接 6.带铝箔B1级橡塑保温板32mm 7.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 32.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风百叶风口 2.规格:1000*300 3.类型:带过滤网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
14 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*300 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
15 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风百叶风口 2.规格:630*300 3.类型:带过滤网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
16 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630*300 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
17 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
18 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ31.75 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 21.751
19 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ28.58 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 5.844
20 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ22.23 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 4.573
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ19.05 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 25.402
22 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ15.88 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1.847
23 | 030801014006 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ12.7 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 27.162
24 | 030801014007 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ9.53 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 8.224
25 | 030801014008 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ6.4 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 23.165
26 | 03B001 | 冷媒剂 | 1.冷媒剂 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 项 | 1
27 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | kg | 57.984
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水管 2.材质、规格:PVC40 3.连接形式:粘接 4.含成品管卡 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 20.573
29 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水管 2.材质、规格:PVC32 3.连接形式:粘接 4.含成品管卡 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 11.123
30 | 031001006003 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水管 2.材质、规格:PVC20 3.连接形式:粘接 4.含成品管卡 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 22.21
31 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:保温:冷媒管应采用B1级难燃橡塑保温管保温。其导热系数在平均温度为0℃时不大于0.035W/(mk),保温厚度为d≤Φ15.88,δ=25mm;d≥Φ19.05,δ=32mm。空调冷凝水管道采用A级难燃橡塑保温管保温,厚度为19mm。 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 1.02
32 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
空调合计
通风
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音轴流式风机(吊装) 2.型号:风量:1000m3/h全压:350Pa功率:550W电源:380V效率η:≥72% 3.规格:含支架制作安装及支架防腐 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
34 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称:活性炭吸附装置 2.型号:额定风量≥1200m3/h 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
35 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:金属型窗式排气扇 2.型号:风量:240m3/h全压:100Pa功率:25W电源:220V效率η:≥72% 3.含70°防火阀 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 6
36 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:天花管道式排气扇F1.0 2.型号:风量:120m3/h全压:100Pa功率:20W电源:220V效率η:≥72% 3.规格:自带止回装置 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 46
37 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:天花管道式排气扇F3.0 2.型号:风量:360m3/h全压:100Pa功率:25W电源:220V效率η:≥72% 3.规格:自带止回装置 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流式边墙排风机 2.型号:风量:1000m3/h 全压:100Pa功率:80W 电源:220V 效率η:≥72%自带防雨弯头及防护网 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
39 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型排风风机 2.型号:风量:1700m3/h全压:300Pa功率:300W电源:220V效率η:≥72% 3.规格:含支架制作安装及支架防腐 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
40 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型排风风机 2.型号:风量:780m3/h全压:300Pa功率:200W电源:220V效率η:≥72% 3.规格:含支架制作安装及支架防腐 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
41 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型排风风机 2.型号:风量:600m3/h全压:300Pa功率:150W电源:220V效率η:≥72% 3.规格:含支架制作安装及支架防腐 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
42 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:热浸镀锌钢板 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.75 5.接口形式:共板法兰连接 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 21.823
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:热浸镀锌钢板 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:共板法兰连接 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 37.614
44 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形风管 2.材质:热浸镀锌钢板 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:共板法兰连接 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 6.592
45 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
46 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:350*350 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 4
47 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:300*300 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
48 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:400*200 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
49 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝防雨百叶 2.规格:900*200 3.类型:带不锈钢防鼠网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
50 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝防雨百叶 2.规格:600*200 3.类型:带不锈钢防鼠网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝防雨百叶 2.规格:600*250 3.类型:带不锈钢防鼠网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
52 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝防雨百叶 2.规格:320*250 3.类型:带不锈钢防鼠网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
53 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝防雨百叶 2.规格:200*200 3.类型:带不锈钢防鼠网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
54 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝防雨百叶 2.规格:150*150 3.类型:带不锈钢防鼠网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 6
55 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝防雨百叶 2.规格:200*150 3.类型:带不锈钢防鼠网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 15
56 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝防雨百叶 2.规格:Φ110 3.类型:带不锈钢防鼠网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 9
57 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
通风合计
厨房排油烟
58 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:排油烟离心风柜 2.型号:风量:8000m3/h 全压:650Pa功率:3.0KW 电源:380V效率η:≥72% 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030108006002 | 其他风机 | 1.名称:油烟静电净化设备 2.型号:风量:10000m3/h 阻力:80Pa功率:1000W 电源:220V净化效率η:≥95% 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
60 | 030108006003 | 其他风机 | 1.名称:UV光解除味器(去除油烟异味) 2.型号:风量:10000m3/h 阻力:50Pa功率:900W 电源:220V净化效率η:≥95% 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
61 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:厨房排油烟风管 2.形状:矩形 3.规格:500*400 4.板材厚度:1.2mm厚不锈钢板304氩弧焊接 5.隔热:50mm厚铝箔玻璃棉隔热(容重不小于40kG/m3,不燃A级) 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 47.567
62 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 2.24
63 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀 2.型号:500*400 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
64 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
厨房排油烟合计
分部分项合计
措施项目
65 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
66 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：生产服务用房-暖通 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13