## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：生产服务用房-消防 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 自动报警
1.3 | 防排烟
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 146.675
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 25.974
3 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | kg | 90.1136
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:单出口消火栓 2.型号、规格:650*200 3.附件材质、规格:消火栓箱内需配备消防软管卷盘 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 22
5 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.手提式灭火器应设置在灭火器箱内,灭火器箱采用不锈钢材质,灭火器箱不得上锁 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 具 | 46
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:不锈钢蝶阀1.6MPa 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:波形管 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
消火栓系统合计
自动报警
8 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:可燃气体报警控制器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
9 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 6
10 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入/输出模块 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
11 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块接线箱 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
12 | 030904008010 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线短路隔离器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
13 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 21
14 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:距地2.5m壁装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 22
15 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 65
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 7.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 263.716
18 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 39.6
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNRVSP-2*2.5mm2 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 8.05
20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RVSP-2x1.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 262.82
21 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RVV-2x2.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 17.88
22 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 系统 | 1
自动报警合计
防排烟
23 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音轴流式风机(防爆型,吊装) 2.型号:2500CMH;350Pa;0.75Kw/三相防爆型,设置导除静电的接地装置 3.规格:含手动开启装置，含支架制作安装及支架防腐 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:热浸镀锌钢板 3.规格: 长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:0.75 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 15.371
25 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.型号:400*250 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
26 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:1000*300 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
27 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝防雨百叶 2.型号:400*400 3.类型:带不锈钢防鼠网 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
防排烟合计
分部分项合计
措施项目
28 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：生产服务用房-消防 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-消防 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13